Data | 10/27/2023 | 11:19:12;391 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;401 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;411 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;421 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;431 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;441 | 79.2652 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;451 | 79.2652 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;461 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;471 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;481 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;491 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;501 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;511 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;521 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;531 | 79.2532 | 243.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;541 | 79.2532 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;551 | 79.2532 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;561 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;571 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;581 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;591 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;601 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;611 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;621 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;631 | 79.2442 | 243.6073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;641 | 79.2442 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;651 | 79.2442 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;661 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;671 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;681 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;691 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;701 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;711 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;721 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;731 | 79.2342 | 243.5491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;741 | 79.2342 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;751 | 79.2342 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;761 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;771 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;781 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;791 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;801 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;811 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;821 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;831 | 79.2222 | 243.4969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;841 | 79.2222 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;851 | 79.2222 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;861 | 79.2222 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;871 | 79.2222 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;881 | 79.2222 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;891 | 79.2112 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;901 | 79.2112 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;911 | 79.2112 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;921 | 79.2112 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;931 | 79.2112 | 243.4455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;941 | 79.2112 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;951 | 79.2112 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;961 | 79.2112 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;971 | 79.2112 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;981 | 79.2032 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;991 | 79.2032 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;001 | 79.2032 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;011 | 79.2032 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;021 | 79.2032 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;031 | 79.2032 | 243.3898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;041 | 79.2032 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;051 | 79.2032 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;061 | 79.2032 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;071 | 79.2032 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;081 | 79.1922 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;091 | 79.1922 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;101 | 79.1922 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;111 | 79.1922 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;121 | 79.1922 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;131 | 79.1922 | 243.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;141 | 79.1922 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;151 | 79.1922 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;161 | 79.1922 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;171 | 79.1922 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;181 | 79.1922 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;191 | 79.1803 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;201 | 79.1803 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;211 | 79.1803 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;221 | 79.1803 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;231 | 79.1803 | 243.3139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;241 | 79.1803 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;251 | 79.1803 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;261 | 79.1803 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;271 | 79.1803 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;281 | 79.1732 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;291 | 79.1732 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;301 | 79.1732 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;311 | 79.1732 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;321 | 79.1732 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;331 | 79.1732 | 243.2761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;341 | 79.1732 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;351 | 79.1732 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;361 | 79.1732 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;371 | 79.1732 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;381 | 79.1622 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;391 | 79.1622 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;401 | 79.1622 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;411 | 79.1622 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;421 | 79.1622 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;431 | 79.1622 | 243.2358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;441 | 79.1622 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;451 | 79.1622 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;461 | 79.1622 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;471 | 79.1622 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;481 | 79.1503 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;491 | 79.1503 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;501 | 79.1503 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;511 | 79.1503 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;521 | 79.1503 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;531 | 79.1503 | 243.2039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;541 | 79.1503 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;551 | 79.1503 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;561 | 79.1503 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;571 | 79.1503 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;581 | 79.1402 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;591 | 79.1402 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;601 | 79.1402 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;611 | 79.1402 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;621 | 79.1402 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;631 | 79.1402 | 243.1657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;641 | 79.1402 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;651 | 79.1402 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;661 | 79.1402 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;671 | 79.1402 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;681 | 79.1322 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;691 | 79.1322 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;701 | 79.1322 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;711 | 79.1322 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;721 | 79.1322 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;731 | 79.1322 | 243.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;741 | 79.1322 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;751 | 79.1322 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;761 | 79.1322 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;771 | 79.1322 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;781 | 79.1192 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;791 | 79.1192 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;801 | 79.1192 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;811 | 79.1192 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;821 | 79.1192 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;831 | 79.1192 | 243.0624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;841 | 79.1192 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;851 | 79.1192 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;861 | 79.1192 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;871 | 79.1192 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;881 | 79.1113 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;891 | 79.1113 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;901 | 79.1113 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;911 | 79.1113 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;921 | 79.1113 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;931 | 79.1113 | 243.0165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;941 | 79.1113 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;951 | 79.1113 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;961 | 79.1113 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;971 | 79.1113 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;981 | 79.1042 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:13;991 | 79.1042 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;001 | 79.1042 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;011 | 79.1042 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;021 | 79.1042 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;031 | 79.1042 | 242.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;041 | 79.1042 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;051 | 79.1042 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;061 | 79.1042 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;071 | 79.1042 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;081 | 79.1042 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;091 | 79.1042 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;101 | 79.1042 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;111 | 79.0912 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;121 | 79.0912 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;131 | 79.0912 | 242.929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;141 | 79.0912 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;151 | 79.0912 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;161 | 79.0912 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;171 | 79.0912 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;181 | 79.0912 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;191 | 79.0912 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;201 | 79.0912 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;211 | 79.0812 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;221 | 79.0812 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;231 | 79.0812 | 242.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;241 | 79.0812 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;251 | 79.0812 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;261 | 79.0812 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;271 | 79.0812 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;281 | 79.0812 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;291 | 79.0812 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;301 | 79.0812 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;311 | 79.0733 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;321 | 79.0733 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;331 | 79.0733 | 242.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;341 | 79.0733 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;351 | 79.0733 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;361 | 79.0733 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;371 | 79.0733 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;381 | 79.0733 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;391 | 79.0733 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;401 | 79.0733 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;411 | 79.0612 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;421 | 79.0612 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;431 | 79.0612 | 242.8751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;441 | 79.0612 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;451 | 79.0612 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;461 | 79.0612 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;471 | 79.0612 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;481 | 79.0612 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;491 | 79.0612 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;501 | 79.0612 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;511 | 79.0513 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;521 | 79.0513 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;531 | 79.0513 | 242.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;541 | 79.0513 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;551 | 79.0513 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;561 | 79.0513 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;571 | 79.0513 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;581 | 79.0513 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;591 | 79.0513 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;601 | 79.0513 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;611 | 79.0423 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;621 | 79.0423 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;631 | 79.0423 | 242.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;641 | 79.0423 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;651 | 79.0423 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;661 | 79.0423 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;671 | 79.0423 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;681 | 79.0423 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;691 | 79.0423 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;701 | 79.0423 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;711 | 79.0343 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;721 | 79.0343 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;731 | 79.0343 | 242.8046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;741 | 79.0343 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;751 | 79.0343 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;761 | 79.0343 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;771 | 79.0343 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;781 | 79.0343 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;791 | 79.0343 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;801 | 79.0343 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;811 | 79.0213 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;821 | 79.0213 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;831 | 79.0213 | 242.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;841 | 79.0213 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;851 | 79.0213 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;861 | 79.0213 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;871 | 79.0213 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;881 | 79.0213 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;891 | 79.0213 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;901 | 79.0213 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;911 | 79.0133 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;921 | 79.0133 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;931 | 79.0133 | 242.727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;941 | 79.0133 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;951 | 79.0133 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;961 | 79.0133 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;971 | 79.0133 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;981 | 79.0133 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:14;991 | 79.0133 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;001 | 79.0133 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;011 | 79.0043 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;021 | 79.0043 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;031 | 79.0043 | 242.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;041 | 79.0043 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;051 | 79.0043 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;061 | 79.0043 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;071 | 79.0043 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;081 | 79.0043 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;091 | 79.0043 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;101 | 79.0043 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;111 | 78.9933 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;121 | 78.9933 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;131 | 78.9933 | 242.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;141 | 78.9933 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;151 | 78.9933 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;161 | 78.9933 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;171 | 78.9933 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;181 | 78.9933 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;191 | 78.9933 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;201 | 78.9933 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;211 | 78.9833 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;221 | 78.9833 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;231 | 78.9833 | 242.6041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;241 | 78.9833 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;251 | 78.9833 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;261 | 78.9833 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;271 | 78.9833 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;281 | 78.9833 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;291 | 78.9833 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;301 | 78.9833 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;311 | 78.9763 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;321 | 78.9763 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;331 | 78.9763 | 242.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;341 | 78.9763 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;351 | 78.9763 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;361 | 78.9763 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;371 | 78.9763 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;381 | 78.9763 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;391 | 78.9763 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;401 | 78.9763 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;411 | 78.9663 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;421 | 78.9663 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;431 | 78.9663 | 242.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;441 | 78.9663 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;451 | 78.9663 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;461 | 78.9663 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;471 | 78.9663 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;481 | 78.9663 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;491 | 78.9663 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;501 | 78.9663 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;511 | 78.9553 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;521 | 78.9553 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;531 | 78.9553 | 242.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;541 | 78.9553 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;551 | 78.9553 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;561 | 78.9553 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;571 | 78.9553 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;581 | 78.9553 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;591 | 78.9553 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;601 | 78.9553 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;611 | 78.9483 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;621 | 78.9483 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;631 | 78.9483 | 242.4262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;641 | 78.9483 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;651 | 78.9483 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;661 | 78.9483 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;671 | 78.9483 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;681 | 78.9483 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;691 | 78.9483 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;701 | 78.9483 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;711 | 78.9393 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;721 | 78.9393 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;731 | 78.9393 | 242.3795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;741 | 78.9393 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;751 | 78.9393 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;761 | 78.9393 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;771 | 78.9393 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;781 | 78.9393 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;791 | 78.9393 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;801 | 78.9393 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;811 | 78.9273 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;821 | 78.9273 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;831 | 78.9273 | 242.3319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;841 | 78.9273 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;851 | 78.9273 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;861 | 78.9273 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;871 | 78.9273 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;881 | 78.9273 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;891 | 78.9273 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;901 | 78.9273 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;911 | 78.9203 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;921 | 78.9203 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;931 | 78.9203 | 242.2927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;941 | 78.9203 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;951 | 78.9203 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;961 | 78.9203 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;971 | 78.9203 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;981 | 78.9203 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:15;991 | 78.9203 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;001 | 78.9203 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;011 | 78.9113 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;021 | 78.9113 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;031 | 78.9113 | 242.2529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;041 | 78.9113 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;051 | 78.9113 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;061 | 78.9113 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;071 | 78.9113 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;081 | 78.9113 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;091 | 78.9113 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;101 | 78.9113 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;111 | 78.9013 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;121 | 78.9013 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;131 | 78.9013 | 242.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;141 | 78.9013 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;151 | 78.9013 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;161 | 78.9013 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;171 | 78.9013 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;181 | 78.9013 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;191 | 78.9013 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;201 | 78.9013 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;211 | 78.8933 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;221 | 78.8933 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;231 | 78.8933 | 242.1451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;241 | 78.8933 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;251 | 78.8933 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;261 | 78.8933 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;271 | 78.8933 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;281 | 78.8933 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;291 | 78.8933 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;301 | 78.8933 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;311 | 78.8863 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;321 | 78.8863 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;331 | 78.8863 | 242.0896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;341 | 78.8863 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;351 | 78.8863 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;361 | 78.8863 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;371 | 78.8863 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;381 | 78.8863 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;391 | 78.8863 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;401 | 78.8863 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;411 | 78.8773 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;421 | 78.8773 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;431 | 78.8773 | 242.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;441 | 78.8773 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;451 | 78.8773 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;461 | 78.8773 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;471 | 78.8773 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;481 | 78.8773 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;491 | 78.8773 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;501 | 78.8773 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;511 | 78.8673 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;521 | 78.8673 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;531 | 78.8673 | 241.9907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;541 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;551 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;561 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;571 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;581 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;591 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;601 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;611 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;621 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;631 | 78.8673 | 241.9613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;641 | 78.8673 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;651 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;661 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;671 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;681 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;691 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;701 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;711 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;721 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;731 | 78.8623 | 241.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;741 | 78.8623 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;751 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;761 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;771 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;781 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;791 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;801 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;811 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;821 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;831 | 78.8533 | 241.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;841 | 78.8533 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;851 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;861 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;871 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;881 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;891 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;901 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;911 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;921 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;931 | 78.8433 | 241.8562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;941 | 78.8433 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;951 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;961 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;971 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;981 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:16;991 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;001 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;011 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;021 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;031 | 78.8383 | 241.8094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;041 | 78.8383 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;051 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;061 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;071 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;081 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;091 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;101 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;111 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;121 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;131 | 78.8293 | 241.7561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;141 | 78.8293 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;151 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;161 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;171 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;181 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;191 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;201 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;211 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;221 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;231 | 78.8193 | 241.7057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;241 | 78.8193 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;251 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;261 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;271 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;281 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;291 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;301 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;311 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;321 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;331 | 78.8113 | 241.6742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;341 | 78.8113 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;351 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;361 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;371 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;381 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;391 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;401 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;411 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;421 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;431 | 78.8043 | 241.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;441 | 78.8043 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;451 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;461 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;471 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;481 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;491 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;501 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;511 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;521 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;531 | 78.7953 | 241.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;541 | 78.7953 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;551 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;561 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;571 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;581 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;591 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;601 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;611 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;621 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;631 | 78.7853 | 241.557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;641 | 78.7853 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;651 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;661 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;671 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;681 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;691 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;701 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;711 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;721 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;731 | 78.7783 | 241.507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;741 | 78.7783 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;751 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;761 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;771 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;781 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;791 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;801 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;811 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;821 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;831 | 78.7703 | 241.447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;841 | 78.7703 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;851 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;861 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;871 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;881 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;891 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;901 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;911 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;921 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;931 | 78.7583 | 241.3874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;941 | 78.7583 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;951 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;961 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;971 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;981 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:17;991 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;001 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;011 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;021 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;031 | 78.7533 | 241.3446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;041 | 78.7533 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;051 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;061 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;071 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;081 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;091 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;101 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;111 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;121 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;131 | 78.7443 | 241.3028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;141 | 78.7443 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;151 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;161 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;171 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;181 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;191 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;201 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;211 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;221 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;231 | 78.7333 | 241.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;241 | 78.7333 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;251 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;261 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;271 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;281 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;291 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;301 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;311 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;321 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;331 | 78.7263 | 241.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;341 | 78.7263 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;351 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;361 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;371 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;381 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;391 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;401 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;411 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;421 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;431 | 78.7193 | 241.1502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;441 | 78.7193 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;451 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;461 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;471 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;481 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;491 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;501 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;511 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;521 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;531 | 78.7103 | 241.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;541 | 78.7103 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;551 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;561 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;571 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;581 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;591 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;601 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;611 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;621 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;631 | 78.7003 | 241.0456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;641 | 78.7003 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;651 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;661 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;671 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;681 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;691 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;701 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;711 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;721 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;731 | 78.6943 | 241.0209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;741 | 78.6943 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;751 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;761 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;771 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;781 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;791 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;801 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;811 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;821 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;831 | 78.6843 | 240.9921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;841 | 78.6843 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;851 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;861 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;871 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;881 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;891 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;901 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;911 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;921 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;931 | 78.6753 | 240.9447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;941 | 78.6753 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;951 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;961 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;971 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;981 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:18;991 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;001 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;011 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;021 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;031 | 78.6663 | 240.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;041 | 78.6663 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;051 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;061 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;071 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;081 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;091 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;101 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;111 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;121 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;131 | 78.6593 | 240.8564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;141 | 78.6593 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;151 | 78.6593 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;161 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;171 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;181 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;191 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;201 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;211 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;221 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;231 | 78.6493 | 240.8113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;241 | 78.6493 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;251 | 78.6493 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;261 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;271 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;281 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;291 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;301 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;311 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;321 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;331 | 78.6413 | 240.762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;341 | 78.6413 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;351 | 78.6413 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;361 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;371 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;381 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;391 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;401 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;411 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;421 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;431 | 78.6353 | 240.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;441 | 78.6353 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;451 | 78.6353 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;461 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;471 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;481 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;491 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;501 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;511 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;521 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;531 | 78.6233 | 240.7136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;541 | 78.6233 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;551 | 78.6233 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;561 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;571 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;581 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;591 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;601 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;611 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;621 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;631 | 78.6153 | 240.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;641 | 78.6153 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;651 | 78.6153 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;661 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;671 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;681 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;691 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;701 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;711 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;721 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;731 | 78.6083 | 240.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;741 | 78.6083 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;751 | 78.6083 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;761 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;771 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;781 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;791 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;801 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;811 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;821 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;831 | 78.5993 | 240.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;841 | 78.5993 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;851 | 78.5993 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;861 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;871 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;881 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;891 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;901 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;911 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;921 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;931 | 78.5893 | 240.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;941 | 78.5893 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;951 | 78.5893 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;961 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;971 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;981 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:19;991 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;001 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;011 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;021 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;031 | 78.5833 | 240.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;041 | 78.5833 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;051 | 78.5833 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;061 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;071 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;081 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;091 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;101 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;111 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;121 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;131 | 78.5743 | 240.5136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;141 | 78.5743 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;151 | 78.5743 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;161 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;171 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;181 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;191 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;201 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;211 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;221 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;231 | 78.5653 | 240.4978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;241 | 78.5653 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;251 | 78.5653 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;261 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;271 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;281 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;291 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;301 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;311 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;321 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;331 | 78.5573 | 240.4713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;341 | 78.5573 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;351 | 78.5573 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;361 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;371 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;381 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;391 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;401 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;411 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;421 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;431 | 78.5503 | 240.4261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;441 | 78.5503 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;451 | 78.5503 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;461 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;471 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;481 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;491 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;501 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;511 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;521 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;531 | 78.5413 | 240.388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;541 | 78.5413 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;551 | 78.5413 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;561 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;571 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;581 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;591 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;601 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;611 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;621 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;631 | 78.5323 | 240.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;641 | 78.5323 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;651 | 78.5323 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;661 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;671 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;681 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;691 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;701 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;711 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;721 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;731 | 78.5263 | 240.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;741 | 78.5263 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;751 | 78.5263 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;761 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;771 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;781 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;791 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;801 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;811 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;821 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;831 | 78.5193 | 240.2656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;841 | 78.5193 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;851 | 78.5193 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;861 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;871 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;881 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;891 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;901 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;911 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;921 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;931 | 78.5103 | 240.2551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;941 | 78.5103 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;951 | 78.5103 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;961 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;971 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;981 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:20;991 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;001 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;011 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;021 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;031 | 78.5053 | 240.2368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;041 | 78.5053 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;051 | 78.5053 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;061 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;071 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;081 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;091 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;101 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;111 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;121 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;131 | 78.4983 | 240.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;141 | 78.4983 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;151 | 78.4983 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;161 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;171 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;181 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;191 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;201 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;211 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;221 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;231 | 78.4903 | 240.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;241 | 78.4903 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;251 | 78.4903 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;261 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;271 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;281 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;291 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;301 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;311 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;321 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;331 | 78.4843 | 240.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;341 | 78.4843 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;351 | 78.4843 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;361 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;371 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;381 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;391 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;401 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;411 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;421 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;431 | 78.4793 | 240.1155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;441 | 78.4793 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;451 | 78.4793 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;461 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;471 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;481 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;491 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;501 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;511 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;521 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;531 | 78.4703 | 240.0834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;541 | 78.4703 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;551 | 78.4703 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;561 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;571 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;581 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;591 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;601 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;611 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;621 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;631 | 78.4653 | 240.0632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;641 | 78.4653 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;651 | 78.4653 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;661 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;671 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;681 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;691 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;701 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;711 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;721 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;731 | 78.4583 | 240.0354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;741 | 78.4583 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;751 | 78.4583 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;761 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;771 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;781 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;791 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;801 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;811 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;821 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;831 | 78.4503 | 240.0025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;841 | 78.4503 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;851 | 78.4503 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;861 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;871 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;881 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;891 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;901 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;911 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;921 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;931 | 78.4423 | 239.9809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;941 | 78.4423 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;951 | 78.4423 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;961 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;971 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;981 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:21;991 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;001 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;011 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;021 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;031 | 78.4363 | 239.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;041 | 78.4363 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;051 | 78.4363 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;061 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;071 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;081 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;091 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;101 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;111 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;121 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;131 | 78.4273 | 239.9311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;141 | 78.4273 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;151 | 78.4273 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;161 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;171 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;181 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;191 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;201 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;211 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;221 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;231 | 78.4203 | 239.9108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;241 | 78.4203 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;251 | 78.4203 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;261 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;271 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;281 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;291 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;301 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;311 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;321 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;331 | 78.4143 | 239.9026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;341 | 78.4143 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;351 | 78.4143 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;361 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;371 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;381 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;391 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;401 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;411 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;421 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;431 | 78.4083 | 239.8822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;441 | 78.4083 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;451 | 78.4083 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;461 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;471 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;481 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;491 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;501 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;511 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;521 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;531 | 78.3983 | 239.8504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;541 | 78.3983 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;551 | 78.3983 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;561 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;571 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;581 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;591 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;601 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;611 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;621 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;631 | 78.3913 | 239.8205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;641 | 78.3913 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;651 | 78.3913 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;661 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;671 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;681 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;691 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;701 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;711 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;721 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;731 | 78.3843 | 239.7845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;741 | 78.3843 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;751 | 78.3843 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;761 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;771 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;781 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;791 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;801 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;811 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;821 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;831 | 78.3753 | 239.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;841 | 78.3753 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;851 | 78.3753 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;861 | 78.3753 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;871 | 78.3753 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;881 | 78.3673 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;891 | 78.3673 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;901 | 78.3673 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;911 | 78.3673 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;921 | 78.3673 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;931 | 78.3673 | 239.708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;941 | 78.3673 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;951 | 78.3673 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;961 | 78.3673 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;971 | 78.3673 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;981 | 78.3633 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:22;991 | 78.3633 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;001 | 78.3633 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;011 | 78.3633 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;021 | 78.3633 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;031 | 78.3633 | 239.6936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;041 | 78.3633 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;051 | 78.3633 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;061 | 78.3633 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;071 | 78.3633 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;081 | 78.3553 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;091 | 78.3553 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;101 | 78.3553 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;111 | 78.3553 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;121 | 78.3553 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;131 | 78.3553 | 239.672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;141 | 78.3553 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;151 | 78.3553 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;161 | 78.3553 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;171 | 78.3553 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;181 | 78.3463 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;191 | 78.3463 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;201 | 78.3463 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;211 | 78.3463 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;221 | 78.3463 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;231 | 78.3463 | 239.6455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;241 | 78.3463 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;251 | 78.3463 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;261 | 78.3463 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;271 | 78.3463 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;281 | 78.3423 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;291 | 78.3423 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;301 | 78.3423 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;311 | 78.3423 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;321 | 78.3423 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;331 | 78.3423 | 239.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;341 | 78.3423 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;351 | 78.3423 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;361 | 78.3423 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;371 | 78.3423 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;381 | 78.3353 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;391 | 78.3353 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;401 | 78.3353 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;411 | 78.3353 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;421 | 78.3353 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;431 | 78.3353 | 239.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;441 | 78.3353 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;451 | 78.3353 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;461 | 78.3353 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;471 | 78.3353 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;481 | 78.3243 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;491 | 78.3243 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;501 | 78.3243 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;511 | 78.3243 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;521 | 78.3243 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;531 | 78.3243 | 239.5592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;541 | 78.3243 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;551 | 78.3243 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;561 | 78.3243 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;571 | 78.3243 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;581 | 78.3193 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;591 | 78.3193 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;601 | 78.3193 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;611 | 78.3193 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;621 | 78.3193 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;631 | 78.3193 | 239.5432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;641 | 78.3193 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;651 | 78.3193 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;661 | 78.3193 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;671 | 78.3193 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;681 | 78.3123 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;691 | 78.3123 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;701 | 78.3123 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;711 | 78.3123 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;721 | 78.3123 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;731 | 78.3123 | 239.5447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;741 | 78.3123 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;751 | 78.3123 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;761 | 78.3123 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;771 | 78.3123 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;781 | 78.3123 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;791 | 78.3033 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;801 | 78.3033 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;811 | 78.3033 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;821 | 78.3033 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;831 | 78.3033 | 239.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;841 | 78.3033 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;851 | 78.3033 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;861 | 78.3033 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;871 | 78.3033 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;881 | 78.2953 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;891 | 78.2953 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;901 | 78.2953 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;911 | 78.2953 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;921 | 78.2953 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;931 | 78.2953 | 239.5275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;941 | 78.2953 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;951 | 78.2953 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;961 | 78.2953 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;971 | 78.2953 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;981 | 78.2953 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:23;991 | 78.2903 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;001 | 78.2903 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;011 | 78.2903 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;021 | 78.2903 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;031 | 78.2903 | 239.5241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;041 | 78.2903 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;051 | 78.2903 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;061 | 78.2903 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;071 | 78.2903 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;081 | 78.2813 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;091 | 78.2813 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;101 | 78.2813 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;111 | 78.2813 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;121 | 78.2813 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;131 | 78.2813 | 239.5097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;141 | 78.2813 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;151 | 78.2813 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;161 | 78.2813 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;171 | 78.2813 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;181 | 78.2813 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;191 | 78.2813 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;201 | 78.2813 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;211 | 78.2733 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;221 | 78.2733 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;231 | 78.2733 | 239.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;241 | 78.2733 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;251 | 78.2733 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;261 | 78.2733 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;271 | 78.2733 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;281 | 78.2733 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;291 | 78.2733 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;301 | 78.2733 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;311 | 78.2683 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;321 | 78.2683 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;331 | 78.2683 | 239.466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;341 | 78.2683 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;351 | 78.2683 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;361 | 78.2683 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;371 | 78.2683 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;381 | 78.2683 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;391 | 78.2683 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;401 | 78.2683 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;411 | 78.2603 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;421 | 78.2603 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;431 | 78.2603 | 239.4645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;441 | 78.2603 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;451 | 78.2603 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;461 | 78.2603 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;471 | 78.2603 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;481 | 78.2603 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;491 | 78.2603 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;501 | 78.2603 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;511 | 78.2533 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;521 | 78.2533 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;531 | 78.2533 | 239.4555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;541 | 78.2533 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;551 | 78.2533 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;561 | 78.2533 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;571 | 78.2533 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;581 | 78.2533 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;591 | 78.2533 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;601 | 78.2533 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;611 | 78.2473 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;621 | 78.2473 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;631 | 78.2473 | 239.4456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;641 | 78.2473 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;651 | 78.2473 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;661 | 78.2473 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;671 | 78.2473 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;681 | 78.2473 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;691 | 78.2473 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;701 | 78.2473 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;711 | 78.2393 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;721 | 78.2393 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;731 | 78.2393 | 239.4411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;741 | 78.2393 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;751 | 78.2393 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;761 | 78.2393 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;771 | 78.2393 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;781 | 78.2393 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;791 | 78.2393 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;801 | 78.2393 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;811 | 78.2303 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;821 | 78.2303 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;831 | 78.2303 | 239.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;841 | 78.2303 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;851 | 78.2303 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;861 | 78.2303 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;871 | 78.2303 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;881 | 78.2303 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;891 | 78.2303 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;901 | 78.2303 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;911 | 78.2253 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;921 | 78.2253 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;931 | 78.2253 | 239.3734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;941 | 78.2253 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;951 | 78.2253 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;961 | 78.2253 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;971 | 78.2253 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;981 | 78.2253 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:24;991 | 78.2253 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;001 | 78.2253 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;011 | 78.2183 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;021 | 78.2183 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;031 | 78.2183 | 239.3447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;041 | 78.2183 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;051 | 78.2183 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;061 | 78.2183 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;071 | 78.2183 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;081 | 78.2183 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;091 | 78.2183 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;101 | 78.2183 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;111 | 78.2093 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;121 | 78.2093 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;131 | 78.2093 | 239.328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;141 | 78.2093 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;151 | 78.2093 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;161 | 78.2093 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;171 | 78.2093 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;181 | 78.2093 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;191 | 78.2093 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;201 | 78.2093 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;211 | 78.2033 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;221 | 78.2033 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;231 | 78.2033 | 239.3021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;241 | 78.2033 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;251 | 78.2033 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;261 | 78.2033 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;271 | 78.2033 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;281 | 78.2033 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;291 | 78.2033 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;301 | 78.2033 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;311 | 78.1963 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;321 | 78.1963 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;331 | 78.1963 | 239.2861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;341 | 78.1963 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;351 | 78.1963 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;361 | 78.1963 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;371 | 78.1963 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;381 | 78.1963 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;391 | 78.1963 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;401 | 78.1963 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;411 | 78.1883 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;421 | 78.1883 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;431 | 78.1883 | 239.2901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;441 | 78.1883 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;451 | 78.1883 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;461 | 78.1883 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;471 | 78.1883 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;481 | 78.1883 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;491 | 78.1883 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;501 | 78.1883 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;511 | 78.1823 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;521 | 78.1823 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;531 | 78.1823 | 239.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;541 | 78.1823 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;551 | 78.1823 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;561 | 78.1823 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;571 | 78.1823 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;581 | 78.1823 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;591 | 78.1823 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;601 | 78.1823 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;611 | 78.1753 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;621 | 78.1753 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;631 | 78.1753 | 239.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;641 | 78.1753 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;651 | 78.1753 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;661 | 78.1753 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;671 | 78.1753 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;681 | 78.1753 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;691 | 78.1753 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;701 | 78.1753 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;711 | 78.1683 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;721 | 78.1683 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;731 | 78.1683 | 239.232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;741 | 78.1683 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;751 | 78.1683 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;761 | 78.1683 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;771 | 78.1683 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;781 | 78.1683 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;791 | 78.1683 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;801 | 78.1683 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;811 | 78.1603 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;821 | 78.1603 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;831 | 78.1603 | 239.2108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;841 | 78.1603 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;851 | 78.1603 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;861 | 78.1603 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;871 | 78.1603 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;881 | 78.1603 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;891 | 78.1603 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;901 | 78.1603 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;911 | 78.1553 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;921 | 78.1553 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;931 | 78.1553 | 239.1678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;941 | 78.1553 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;951 | 78.1553 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;961 | 78.1553 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;971 | 78.1553 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;981 | 78.1553 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:25;991 | 78.1553 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;001 | 78.1553 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;011 | 78.1483 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;021 | 78.1483 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;031 | 78.1483 | 239.1344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;041 | 78.1483 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;051 | 78.1483 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;061 | 78.1483 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;071 | 78.1483 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;081 | 78.1483 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;091 | 78.1483 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;101 | 78.1483 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;111 | 78.1403 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;121 | 78.1403 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;131 | 78.1403 | 239.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;141 | 78.1403 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;151 | 78.1403 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;161 | 78.1403 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;171 | 78.1403 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;181 | 78.1403 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;191 | 78.1403 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;201 | 78.1403 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;211 | 78.1343 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;221 | 78.1343 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;231 | 78.1343 | 239.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;241 | 78.1343 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;251 | 78.1343 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;261 | 78.1343 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;271 | 78.1343 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;281 | 78.1343 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;291 | 78.1343 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;301 | 78.1343 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;311 | 78.1283 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;321 | 78.1283 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;331 | 78.1283 | 239.0796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;341 | 78.1283 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;351 | 78.1283 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;361 | 78.1283 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;371 | 78.1283 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;381 | 78.1283 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;391 | 78.1283 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;401 | 78.1283 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;411 | 78.1203 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;421 | 78.1203 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;431 | 78.1203 | 239.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;441 | 78.1203 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;451 | 78.1203 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;461 | 78.1203 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;471 | 78.1203 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;481 | 78.1203 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;491 | 78.1203 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;501 | 78.1203 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;511 | 78.1123 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;521 | 78.1123 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;531 | 78.1123 | 239.0737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;541 | 78.1123 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;551 | 78.1123 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;561 | 78.1123 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;571 | 78.1123 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;581 | 78.1123 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;591 | 78.1123 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;601 | 78.1123 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;611 | 78.1073 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;621 | 78.1073 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;631 | 78.1073 | 239.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;641 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;651 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;661 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;671 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;681 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;691 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;701 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;711 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;721 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;731 | 78.1073 | 239.0265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;741 | 78.1073 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;751 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;761 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;771 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;781 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;791 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;801 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;811 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;821 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;831 | 78.1013 | 239.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;841 | 78.1013 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;851 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;861 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;871 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;881 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;891 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;901 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;911 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;921 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;931 | 78.0923 | 238.9719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;941 | 78.0923 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;951 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;961 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;971 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;981 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:26;991 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;001 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;011 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;021 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;031 | 78.0863 | 238.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;041 | 78.0863 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;051 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;061 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;071 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;081 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;091 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;101 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;111 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;121 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;131 | 78.0803 | 238.9209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;141 | 78.0803 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;151 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;161 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;171 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;181 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;191 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;201 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;211 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;221 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;231 | 78.0723 | 238.9192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;241 | 78.0723 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;251 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;261 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;271 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;281 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;291 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;301 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;311 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;321 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;331 | 78.0673 | 238.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;341 | 78.0673 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;351 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;361 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;371 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;381 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;391 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;401 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;411 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;421 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;431 | 78.0623 | 238.8927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;441 | 78.0623 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;451 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;461 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;471 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;481 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;491 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;501 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;511 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;521 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;531 | 78.0543 | 238.8813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;541 | 78.0543 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;551 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;561 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;571 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;581 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;591 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;601 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;611 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;621 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;631 | 78.0493 | 238.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;641 | 78.0493 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;651 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;661 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;671 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;681 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;691 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;701 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;711 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;721 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;731 | 78.0433 | 238.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;741 | 78.0433 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;751 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;761 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;771 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;781 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;791 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;801 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;811 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;821 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;831 | 78.0363 | 238.7647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;841 | 78.0363 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;851 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;861 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;871 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;881 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;891 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;901 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;911 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;921 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;931 | 78.0283 | 238.7403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;941 | 78.0283 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;951 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;961 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;971 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;981 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:27;991 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;001 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;011 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;021 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;031 | 78.0243 | 238.7066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;041 | 78.0243 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;051 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;061 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;071 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;081 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;091 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;101 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;111 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;121 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;131 | 78.0183 | 238.6865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;141 | 78.0183 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;151 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;161 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;171 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;181 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;191 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;201 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;211 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;221 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;231 | 78.0083 | 238.6755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;241 | 78.0083 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;251 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;261 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;271 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;281 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;291 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;301 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;311 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;321 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;331 | 78.0033 | 238.649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;341 | 78.0033 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;351 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;361 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;371 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;381 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;391 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;401 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;411 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;421 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;431 | 77.9983 | 238.6237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;441 | 77.9983 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;451 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;461 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;471 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;481 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;491 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;501 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;511 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;521 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;531 | 77.9903 | 238.6197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;541 | 77.9903 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;551 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;561 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;571 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;581 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;591 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;601 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;611 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;621 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;631 | 77.9863 | 238.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;641 | 77.9863 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;651 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;661 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;671 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;681 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;691 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;701 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;711 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;721 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;731 | 77.9803 | 238.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;741 | 77.9803 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;751 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;761 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;771 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;781 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;791 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;801 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;811 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;821 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;831 | 77.9713 | 238.5772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;841 | 77.9713 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;851 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;861 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;871 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;881 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;891 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;901 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;911 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;921 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;931 | 77.9653 | 238.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;941 | 77.9653 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;951 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;961 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;971 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;981 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:28;991 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;001 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;011 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;021 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;031 | 77.9593 | 238.5382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;041 | 77.9593 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;051 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;061 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;071 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;081 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;091 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;101 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;111 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;121 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;131 | 77.9543 | 238.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;141 | 77.9543 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;151 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;161 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;171 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;181 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;191 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;201 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;211 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;221 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;231 | 77.9453 | 238.5091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;241 | 77.9453 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;251 | 77.9453 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;261 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;271 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;281 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;291 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;301 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;311 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;321 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;331 | 77.9403 | 238.5107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;341 | 77.9403 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;351 | 77.9403 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;361 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;371 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;381 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;391 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;401 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;411 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;421 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;431 | 77.9343 | 238.5029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;441 | 77.9343 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;451 | 77.9343 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;461 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;471 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;481 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;491 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;501 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;511 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;521 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;531 | 77.9253 | 238.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;541 | 77.9253 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;551 | 77.9253 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;561 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;571 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;581 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;591 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;601 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;611 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;621 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;631 | 77.9203 | 238.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;641 | 77.9203 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;651 | 77.9203 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;661 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;671 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;681 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;691 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;701 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;711 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;721 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;731 | 77.9153 | 238.4297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;741 | 77.9153 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;751 | 77.9153 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;761 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;771 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;781 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;791 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;801 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;811 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;821 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;831 | 77.9063 | 238.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;841 | 77.9063 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;851 | 77.9063 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;861 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;871 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;881 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;891 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;901 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;911 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;921 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;931 | 77.9003 | 238.3217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;941 | 77.9003 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;951 | 77.9003 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;961 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;971 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;981 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:29;991 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;001 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;011 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;021 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;031 | 77.8953 | 238.2949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;041 | 77.8953 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;051 | 77.8953 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;061 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;071 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;081 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;091 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;101 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;111 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;121 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;131 | 77.8893 | 238.2752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;141 | 77.8893 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;151 | 77.8893 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;161 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;171 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;181 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;191 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;201 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;211 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;221 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;231 | 77.8803 | 238.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;241 | 77.8803 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;251 | 77.8803 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;261 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;271 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;281 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;291 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;301 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;311 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;321 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;331 | 77.8753 | 238.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;341 | 77.8753 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;351 | 77.8753 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;361 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;371 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;381 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;391 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;401 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;411 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;421 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;431 | 77.8713 | 238.2166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;441 | 77.8713 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;451 | 77.8713 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;461 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;471 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;481 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;491 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;501 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;511 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;521 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;531 | 77.8633 | 238.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;541 | 77.8633 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;551 | 77.8633 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;561 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;571 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;581 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;591 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;601 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;611 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;621 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;631 | 77.8563 | 238.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;641 | 77.8563 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;651 | 77.8563 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;661 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;671 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;681 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;691 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;701 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;711 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;721 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;731 | 77.8523 | 238.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;741 | 77.8523 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;751 | 77.8523 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;761 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;771 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;781 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;791 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;801 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;811 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;821 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;831 | 77.8453 | 238.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;841 | 77.8453 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;851 | 77.8453 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;861 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;871 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;881 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;891 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;901 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;911 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;921 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;931 | 77.8393 | 238.0523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;941 | 77.8393 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;951 | 77.8393 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;961 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;971 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;981 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:30;991 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;001 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;011 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;021 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;031 | 77.8343 | 238.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;041 | 77.8343 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;051 | 77.8343 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;061 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;071 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;081 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;091 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;101 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;111 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;121 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;131 | 77.8283 | 238.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;141 | 77.8283 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;151 | 77.8283 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;161 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;171 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;181 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;191 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;201 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;211 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;221 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;231 | 77.8193 | 237.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;241 | 77.8193 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;251 | 77.8193 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;261 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;271 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;281 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;291 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;301 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;311 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;321 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;331 | 77.8133 | 237.9392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;341 | 77.8133 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;351 | 77.8133 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;361 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;371 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;381 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;391 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;401 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;411 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;421 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;431 | 77.8083 | 237.9379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;441 | 77.8083 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;451 | 77.8083 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;461 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;471 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;481 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;491 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;501 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;511 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;521 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;531 | 77.8013 | 237.9359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;541 | 77.8013 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;551 | 77.8013 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;561 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;571 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;581 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;591 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;601 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;611 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;621 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;631 | 77.7953 | 237.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;641 | 77.7953 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;651 | 77.7953 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;661 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;671 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;681 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;691 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;701 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;711 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;721 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;731 | 77.7903 | 237.9371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;741 | 77.7903 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;751 | 77.7903 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;761 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;771 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;781 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;791 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;801 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;811 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;821 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;831 | 77.7833 | 237.9327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;841 | 77.7833 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;851 | 77.7833 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;861 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;871 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;881 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;891 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;901 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;911 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;921 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;931 | 77.7763 | 237.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;941 | 77.7763 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;951 | 77.7763 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;961 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;971 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;981 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:31;991 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;001 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;011 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;021 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;031 | 77.7723 | 237.8803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;041 | 77.7723 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;051 | 77.7723 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;061 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;071 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;081 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;091 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;101 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;111 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;121 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;131 | 77.7653 | 237.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;141 | 77.7653 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;151 | 77.7653 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;161 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;171 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;181 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;191 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;201 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;211 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;221 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;231 | 77.7593 | 237.8588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;241 | 77.7593 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;251 | 77.7593 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;261 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;271 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;281 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;291 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;301 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;311 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;321 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;331 | 77.7543 | 237.8389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;341 | 77.7543 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;351 | 77.7543 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;361 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;371 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;381 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;391 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;401 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;411 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;421 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;431 | 77.7483 | 237.8275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;441 | 77.7483 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;451 | 77.7483 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;461 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;471 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;481 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;491 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;501 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;511 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;521 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;531 | 77.7423 | 237.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;541 | 77.7423 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;551 | 77.7423 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;561 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;571 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;581 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;591 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;601 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;611 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;621 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;631 | 77.7383 | 237.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;641 | 77.7383 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;651 | 77.7383 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;661 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;671 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;681 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;691 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;701 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;711 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;721 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;731 | 77.7333 | 237.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;741 | 77.7333 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;751 | 77.7333 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;761 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;771 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;781 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;791 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;801 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;811 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;821 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;831 | 77.7273 | 237.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;841 | 77.7273 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;851 | 77.7273 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;861 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;871 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;881 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;891 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;901 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;911 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;921 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;931 | 77.7213 | 237.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;941 | 77.7213 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;951 | 77.7213 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;961 | 77.7213 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;971 | 77.7213 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;981 | 77.7173 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:32;991 | 77.7173 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;001 | 77.7173 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;011 | 77.7173 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;021 | 77.7173 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;031 | 77.7173 | 237.6362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;041 | 77.7173 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;051 | 77.7173 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;061 | 77.7173 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;071 | 77.7173 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;081 | 77.7103 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;091 | 77.7103 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;101 | 77.7103 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;111 | 77.7103 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;121 | 77.7103 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;131 | 77.7103 | 237.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;141 | 77.7103 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;151 | 77.7103 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;161 | 77.7103 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;171 | 77.7103 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;181 | 77.7053 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;191 | 77.7053 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;201 | 77.7053 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;211 | 77.7053 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;221 | 77.7053 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;231 | 77.7053 | 237.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;241 | 77.7053 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;251 | 77.7053 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;261 | 77.7053 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;271 | 77.7053 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;281 | 77.6993 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;291 | 77.6993 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;301 | 77.6993 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;311 | 77.6993 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;321 | 77.6993 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;331 | 77.6993 | 237.5736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;341 | 77.6993 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;351 | 77.6993 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;361 | 77.6993 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;371 | 77.6993 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;381 | 77.6943 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;391 | 77.6943 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;401 | 77.6943 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;411 | 77.6943 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;421 | 77.6943 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;431 | 77.6943 | 237.542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;441 | 77.6943 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;451 | 77.6943 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;461 | 77.6943 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;471 | 77.6943 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;481 | 77.6863 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;491 | 77.6863 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;501 | 77.6863 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;511 | 77.6863 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;521 | 77.6863 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;531 | 77.6863 | 237.5347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;541 | 77.6863 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;551 | 77.6863 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;561 | 77.6863 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;571 | 77.6863 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;581 | 77.6813 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;591 | 77.6813 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;601 | 77.6813 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;611 | 77.6813 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;621 | 77.6813 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;631 | 77.6813 | 237.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;641 | 77.6813 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;651 | 77.6813 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;661 | 77.6813 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;671 | 77.6813 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;681 | 77.6773 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;691 | 77.6773 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;701 | 77.6773 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;711 | 77.6773 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;721 | 77.6773 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;731 | 77.6773 | 237.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;741 | 77.6773 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;751 | 77.6773 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;761 | 77.6773 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;771 | 77.6773 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;781 | 77.6703 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;791 | 77.6703 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;801 | 77.6703 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;811 | 77.6703 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;821 | 77.6703 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;831 | 77.6703 | 237.5498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;841 | 77.6703 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;851 | 77.6703 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;861 | 77.6703 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;871 | 77.6703 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;881 | 77.6643 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;891 | 77.6643 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;901 | 77.6643 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;911 | 77.6643 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;921 | 77.6643 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;931 | 77.6643 | 237.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;941 | 77.6643 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;951 | 77.6643 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;961 | 77.6643 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;971 | 77.6643 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;981 | 77.6643 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:33;991 | 77.6603 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;001 | 77.6603 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;011 | 77.6603 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;021 | 77.6603 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;031 | 77.6603 | 237.5303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;041 | 77.6603 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;051 | 77.6603 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;061 | 77.6603 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;071 | 77.6603 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;081 | 77.6533 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;091 | 77.6533 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;101 | 77.6533 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;111 | 77.6533 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;121 | 77.6533 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;131 | 77.6533 | 237.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;141 | 77.6533 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;151 | 77.6533 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;161 | 77.6533 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;171 | 77.6533 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;181 | 77.6483 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;191 | 77.6483 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;201 | 77.6483 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;211 | 77.6483 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;221 | 77.6483 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;231 | 77.6483 | 237.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;241 | 77.6483 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;251 | 77.6483 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;261 | 77.6483 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;271 | 77.6483 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;281 | 77.6483 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;291 | 77.6483 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;301 | 77.6483 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;311 | 77.6443 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;321 | 77.6443 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;331 | 77.6443 | 237.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;341 | 77.6443 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;351 | 77.6443 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;361 | 77.6443 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;371 | 77.6443 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;381 | 77.6443 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;391 | 77.6443 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;401 | 77.6443 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;411 | 77.6373 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;421 | 77.6373 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;431 | 77.6373 | 237.5247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;441 | 77.6373 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;451 | 77.6373 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;461 | 77.6373 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;471 | 77.6373 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;481 | 77.6373 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;491 | 77.6373 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;501 | 77.6373 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;511 | 77.6293 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;521 | 77.6293 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;531 | 77.6293 | 237.5104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;541 | 77.6293 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;551 | 77.6293 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;561 | 77.6293 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;571 | 77.6293 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;581 | 77.6293 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;591 | 77.6293 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;601 | 77.6293 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;611 | 77.6253 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;621 | 77.6253 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;631 | 77.6253 | 237.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;641 | 77.6253 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;651 | 77.6253 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;661 | 77.6253 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;671 | 77.6253 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;681 | 77.6253 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;691 | 77.6253 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;701 | 77.6253 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;711 | 77.6213 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;721 | 77.6213 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;731 | 77.6213 | 237.4453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;741 | 77.6213 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;751 | 77.6213 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;761 | 77.6213 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;771 | 77.6213 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;781 | 77.6213 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;791 | 77.6213 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;801 | 77.6213 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;811 | 77.6123 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;821 | 77.6123 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;831 | 77.6123 | 237.3945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;841 | 77.6123 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;851 | 77.6123 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;861 | 77.6123 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;871 | 77.6123 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;881 | 77.6123 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;891 | 77.6123 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;901 | 77.6123 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;911 | 77.6073 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;921 | 77.6073 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;931 | 77.6073 | 237.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;941 | 77.6073 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;951 | 77.6073 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;961 | 77.6073 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;971 | 77.6073 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;981 | 77.6073 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:34;991 | 77.6073 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;001 | 77.6073 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;011 | 77.6043 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;021 | 77.6043 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;031 | 77.6043 | 237.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;041 | 77.6043 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;051 | 77.6043 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;061 | 77.6043 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;071 | 77.6043 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;081 | 77.6043 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;091 | 77.6043 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;101 | 77.6043 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;111 | 77.5963 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;121 | 77.5963 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;131 | 77.5963 | 237.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;141 | 77.5963 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;151 | 77.5963 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;161 | 77.5963 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;171 | 77.5963 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;181 | 77.5963 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;191 | 77.5963 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;201 | 77.5963 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;211 | 77.5903 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;221 | 77.5903 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;231 | 77.5903 | 237.2029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;241 | 77.5903 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;251 | 77.5903 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;261 | 77.5903 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;271 | 77.5903 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;281 | 77.5903 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;291 | 77.5903 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;301 | 77.5903 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;311 | 77.5863 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;321 | 77.5863 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;331 | 77.5863 | 237.1535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;341 | 77.5863 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;351 | 77.5863 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;361 | 77.5863 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;371 | 77.5863 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;381 | 77.5863 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;391 | 77.5863 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;401 | 77.5863 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;411 | 77.5793 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;421 | 77.5793 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;431 | 77.5793 | 237.1084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;441 | 77.5793 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;451 | 77.5793 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;461 | 77.5793 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;471 | 77.5793 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;481 | 77.5793 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;491 | 77.5793 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;501 | 77.5793 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;511 | 77.5743 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;521 | 77.5743 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;531 | 77.5743 | 237.0612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;541 | 77.5743 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;551 | 77.5743 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;561 | 77.5743 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;571 | 77.5743 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;581 | 77.5743 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;591 | 77.5743 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;601 | 77.5743 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;611 | 77.5693 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;621 | 77.5693 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;631 | 77.5693 | 237.0242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;641 | 77.5693 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;651 | 77.5693 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;661 | 77.5693 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;671 | 77.5693 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;681 | 77.5693 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;691 | 77.5693 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;701 | 77.5693 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;711 | 77.5643 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;721 | 77.5643 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;731 | 77.5643 | 237.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;741 | 77.5643 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;751 | 77.5643 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;761 | 77.5643 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;771 | 77.5643 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;781 | 77.5643 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;791 | 77.5643 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;801 | 77.5643 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;811 | 77.5583 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;821 | 77.5583 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;831 | 77.5583 | 237.0134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;841 | 77.5583 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;851 | 77.5583 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;861 | 77.5583 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;871 | 77.5583 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;881 | 77.5583 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;891 | 77.5583 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;901 | 77.5583 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;911 | 77.5533 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;921 | 77.5533 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;931 | 77.5533 | 237.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;941 | 77.5533 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;951 | 77.5533 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;961 | 77.5533 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;971 | 77.5533 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;981 | 77.5533 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:35;991 | 77.5533 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;001 | 77.5533 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;011 | 77.5483 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;021 | 77.5483 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;031 | 77.5483 | 236.9889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;041 | 77.5483 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;051 | 77.5483 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;061 | 77.5483 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;071 | 77.5483 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;081 | 77.5483 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;091 | 77.5483 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;101 | 77.5483 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;111 | 77.5413 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;121 | 77.5413 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;131 | 77.5413 | 236.9786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;141 | 77.5413 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;151 | 77.5413 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;161 | 77.5413 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;171 | 77.5413 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;181 | 77.5413 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;191 | 77.5413 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;201 | 77.5413 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;211 | 77.5363 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;221 | 77.5363 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;231 | 77.5363 | 236.9567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;241 | 77.5363 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;251 | 77.5363 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;261 | 77.5363 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;271 | 77.5363 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;281 | 77.5363 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;291 | 77.5363 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;301 | 77.5363 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;311 | 77.5313 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;321 | 77.5313 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;331 | 77.5313 | 236.9358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;341 | 77.5313 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;351 | 77.5313 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;361 | 77.5313 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;371 | 77.5313 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;381 | 77.5313 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;391 | 77.5313 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;401 | 77.5313 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;411 | 77.5263 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;421 | 77.5263 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;431 | 77.5263 | 236.9381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;441 | 77.5263 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;451 | 77.5263 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;461 | 77.5263 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;471 | 77.5263 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;481 | 77.5263 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;491 | 77.5263 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;501 | 77.5263 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;511 | 77.5203 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;521 | 77.5203 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;531 | 77.5203 | 236.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;541 | 77.5203 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;551 | 77.5203 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;561 | 77.5203 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;571 | 77.5203 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;581 | 77.5203 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;591 | 77.5203 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;601 | 77.5203 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;611 | 77.5153 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;621 | 77.5153 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;631 | 77.5153 | 236.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;641 | 77.5153 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;651 | 77.5153 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;661 | 77.5153 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;671 | 77.5153 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;681 | 77.5153 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;691 | 77.5153 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;701 | 77.5153 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;711 | 77.5103 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;721 | 77.5103 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;731 | 77.5103 | 236.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;741 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;751 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;761 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;771 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;781 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;791 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;801 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;811 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;821 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;831 | 77.5103 | 236.9162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;841 | 77.5103 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;851 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;861 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;871 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;881 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;891 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;901 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;911 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;921 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;931 | 77.5043 | 236.8898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;941 | 77.5043 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;951 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;961 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;971 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;981 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:36;991 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;001 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;011 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;021 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;031 | 77.4993 | 236.8647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;041 | 77.4993 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;051 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;061 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;071 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;081 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;091 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;101 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;111 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;121 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;131 | 77.4953 | 236.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;141 | 77.4953 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;151 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;161 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;171 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;181 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;191 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;201 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;211 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;221 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;231 | 77.4883 | 236.8613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;241 | 77.4883 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;251 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;261 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;271 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;281 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;291 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;301 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;311 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;321 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;331 | 77.4834 | 236.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;341 | 77.4834 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;351 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;361 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;371 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;381 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;391 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;401 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;411 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;421 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;431 | 77.4803 | 236.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;441 | 77.4803 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;451 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;461 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;471 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;481 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;491 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;501 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;511 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;521 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;531 | 77.4733 | 236.8116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;541 | 77.4733 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;551 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;561 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;571 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;581 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;591 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;601 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;611 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;621 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;631 | 77.4683 | 236.7774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;641 | 77.4683 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;651 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;661 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;671 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;681 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;691 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;701 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;711 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;721 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;731 | 77.4653 | 236.7389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;741 | 77.4653 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;751 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;761 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;771 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;781 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;791 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;801 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;811 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;821 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;831 | 77.4603 | 236.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;841 | 77.4603 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;851 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;861 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;871 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;881 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;891 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;901 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;911 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;921 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;931 | 77.4523 | 236.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;941 | 77.4523 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;951 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;961 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;971 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;981 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:37;991 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;001 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;011 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;021 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;031 | 77.4483 | 236.6379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;041 | 77.4483 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;051 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;061 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;071 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;081 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;091 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;101 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;111 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;121 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;131 | 77.4443 | 236.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;141 | 77.4443 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;151 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;161 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;171 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;181 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;191 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;201 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;211 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;221 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;231 | 77.4383 | 236.5786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;241 | 77.4383 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;251 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;261 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;271 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;281 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;291 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;301 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;311 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;321 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;331 | 77.4334 | 236.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;341 | 77.4334 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;351 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;361 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;371 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;381 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;391 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;401 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;411 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;421 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;431 | 77.4283 | 236.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;441 | 77.4283 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;451 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;461 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;471 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;481 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;491 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;501 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;511 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;521 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;531 | 77.4233 | 236.5048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;541 | 77.4233 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;551 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;561 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;571 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;581 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;591 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;601 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;611 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;621 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;631 | 77.4174 | 236.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;641 | 77.4174 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;651 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;661 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;671 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;681 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;691 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;701 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;711 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;721 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;731 | 77.4144 | 236.4671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;741 | 77.4144 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;751 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;761 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;771 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;781 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;791 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;801 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;811 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;821 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;831 | 77.4083 | 236.4508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;841 | 77.4083 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;851 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;861 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;871 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;881 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;891 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;901 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;911 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;921 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;931 | 77.4024 | 236.4375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;941 | 77.4024 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;951 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;961 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;971 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;981 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:38;991 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;001 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;011 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;021 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;031 | 77.3983 | 236.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;041 | 77.3983 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;051 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;061 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;071 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;081 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;091 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;101 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;111 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;121 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;131 | 77.3933 | 236.3951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;141 | 77.3933 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;151 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;161 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;171 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;181 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;191 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;201 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;211 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;221 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;231 | 77.3864 | 236.3974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;241 | 77.3864 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;251 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;261 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;271 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;281 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;291 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;301 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;311 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;321 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;331 | 77.3824 | 236.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;341 | 77.3824 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;351 | 77.3824 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;361 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;371 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;381 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;391 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;401 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;411 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;421 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;431 | 77.3793 | 236.3835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;441 | 77.3793 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;451 | 77.3793 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;461 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;471 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;481 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;491 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;501 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;511 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;521 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;531 | 77.3724 | 236.3681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;541 | 77.3724 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;551 | 77.3724 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;561 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;571 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;581 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;591 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;601 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;611 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;621 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;631 | 77.3694 | 236.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;641 | 77.3694 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;651 | 77.3694 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;661 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;671 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;681 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;691 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;701 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;711 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;721 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;731 | 77.3644 | 236.3173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;741 | 77.3644 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;751 | 77.3644 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;761 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;771 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;781 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;791 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;801 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;811 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;821 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;831 | 77.3594 | 236.2766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;841 | 77.3594 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;851 | 77.3594 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;861 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;871 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;881 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;891 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;901 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;911 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;921 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;931 | 77.3544 | 236.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;941 | 77.3544 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;951 | 77.3544 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;961 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;971 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;981 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:39;991 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;001 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;011 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;021 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;031 | 77.3494 | 236.2384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;041 | 77.3494 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;051 | 77.3494 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;061 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;071 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;081 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;091 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;101 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;111 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;121 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;131 | 77.3464 | 236.2282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;141 | 77.3464 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;151 | 77.3464 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;161 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;171 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;181 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;191 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;201 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;211 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;221 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;231 | 77.3384 | 236.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;241 | 77.3384 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;251 | 77.3384 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;261 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;271 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;281 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;291 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;301 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;311 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;321 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;331 | 77.3354 | 236.1818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;341 | 77.3354 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;351 | 77.3354 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;361 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;371 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;381 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;391 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;401 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;411 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;421 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;431 | 77.3314 | 236.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;441 | 77.3314 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;451 | 77.3314 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;461 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;471 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;481 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;491 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;501 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;511 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;521 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;531 | 77.3244 | 236.0943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;541 | 77.3244 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;551 | 77.3244 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;561 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;571 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;581 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;591 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;601 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;611 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;621 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;631 | 77.3194 | 236.0498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;641 | 77.3194 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;651 | 77.3194 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;661 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;671 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;681 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;691 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;701 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;711 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;721 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;731 | 77.3154 | 236.0192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;741 | 77.3154 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;751 | 77.3154 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;761 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;771 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;781 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;791 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;801 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;811 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;821 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;831 | 77.3124 | 235.9852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;841 | 77.3124 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;851 | 77.3124 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;861 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;871 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;881 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;891 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;901 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;911 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;921 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;931 | 77.3054 | 235.9478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;941 | 77.3054 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;951 | 77.3054 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;961 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;971 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;981 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:40;991 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;001 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;011 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;021 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;031 | 77.3024 | 235.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;041 | 77.3024 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;051 | 77.3024 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;061 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;071 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;081 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;091 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;101 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;111 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;121 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;131 | 77.2973 | 235.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;141 | 77.2973 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;151 | 77.2973 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;161 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;171 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;181 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;191 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;201 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;211 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;221 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;231 | 77.2934 | 235.8476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;241 | 77.2934 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;251 | 77.2934 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;261 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;271 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;281 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;291 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;301 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;311 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;321 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;331 | 77.2874 | 235.8198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;341 | 77.2874 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;351 | 77.2874 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;361 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;371 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;381 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;391 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;401 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;411 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;421 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;431 | 77.2854 | 235.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;441 | 77.2854 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;451 | 77.2854 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;461 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;471 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;481 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;491 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;501 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;511 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;521 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;531 | 77.2784 | 235.7995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;541 | 77.2784 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;551 | 77.2784 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;561 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;571 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;581 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;591 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;601 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;611 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;621 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;631 | 77.2744 | 235.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;641 | 77.2744 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;651 | 77.2744 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;661 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;671 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;681 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;691 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;701 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;711 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;721 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;731 | 77.2704 | 235.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;741 | 77.2704 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;751 | 77.2704 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;761 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;771 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;781 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;791 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;801 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;811 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;821 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;831 | 77.2654 | 235.7658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;841 | 77.2654 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;851 | 77.2654 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;861 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;871 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;881 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;891 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;901 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;911 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;921 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;931 | 77.2604 | 235.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;941 | 77.2604 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;951 | 77.2604 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;961 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;971 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;981 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:41;991 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;001 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;011 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;021 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;031 | 77.2564 | 235.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;041 | 77.2564 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;051 | 77.2564 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;061 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;071 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;081 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;091 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;101 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;111 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;121 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;131 | 77.2524 | 235.689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;141 | 77.2524 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;151 | 77.2524 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;161 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;171 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;181 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;191 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;201 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;211 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;221 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;231 | 77.2464 | 235.676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;241 | 77.2464 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;251 | 77.2464 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;261 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;271 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;281 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;291 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;301 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;311 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;321 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;331 | 77.2434 | 235.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;341 | 77.2434 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;351 | 77.2434 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;361 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;371 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;381 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;391 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;401 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;411 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;421 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;431 | 77.2384 | 235.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;441 | 77.2384 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;451 | 77.2384 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;461 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;471 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;481 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;491 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;501 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;511 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;521 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;531 | 77.2324 | 235.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;541 | 77.2324 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;551 | 77.2324 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;561 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;571 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;581 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;591 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;601 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;611 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;621 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;631 | 77.2284 | 235.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;641 | 77.2284 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;651 | 77.2284 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;661 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;671 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;681 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;691 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;701 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;711 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;721 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;731 | 77.2254 | 235.564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;741 | 77.2254 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;751 | 77.2254 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;761 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;771 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;781 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;791 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;801 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;811 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;821 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;831 | 77.2204 | 235.5354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;841 | 77.2204 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;851 | 77.2204 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;861 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;871 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;881 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;891 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;901 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;911 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;921 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;931 | 77.2154 | 235.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;941 | 77.2154 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;951 | 77.2154 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;961 | 77.2154 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;971 | 77.2154 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;981 | 77.2154 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:42;991 | 77.2124 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;001 | 77.2124 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;011 | 77.2124 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;021 | 77.2124 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;031 | 77.2124 | 235.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;041 | 77.2124 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;051 | 77.2124 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;061 | 77.2124 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;071 | 77.2124 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;081 | 77.2124 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;091 | 77.2064 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;101 | 77.2064 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;111 | 77.2064 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;121 | 77.2064 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;131 | 77.2064 | 235.4427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;141 | 77.2064 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;151 | 77.2064 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;161 | 77.2064 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;171 | 77.2064 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;181 | 77.2064 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;191 | 77.2024 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;201 | 77.2024 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;211 | 77.2024 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;221 | 77.2024 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;231 | 77.2024 | 235.4103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;241 | 77.2024 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;251 | 77.2024 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;261 | 77.2024 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;271 | 77.2024 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;281 | 77.2024 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;291 | 77.2004 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;301 | 77.2004 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;311 | 77.2004 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;321 | 77.2004 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;331 | 77.2004 | 235.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;341 | 77.2004 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;351 | 77.2004 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;361 | 77.2004 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;371 | 77.2004 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;381 | 77.1944 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;391 | 77.1944 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;401 | 77.1944 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;411 | 77.1944 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;421 | 77.1944 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;431 | 77.1944 | 235.322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;441 | 77.1944 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;451 | 77.1944 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;461 | 77.1944 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;471 | 77.1944 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;481 | 77.1894 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;491 | 77.1894 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;501 | 77.1894 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;511 | 77.1894 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;521 | 77.1894 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;531 | 77.1894 | 235.2959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;541 | 77.1894 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;551 | 77.1894 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;561 | 77.1894 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;571 | 77.1894 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;581 | 77.1894 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;591 | 77.1854 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;601 | 77.1854 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;611 | 77.1854 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;621 | 77.1854 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;631 | 77.1854 | 235.2568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;641 | 77.1854 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;651 | 77.1854 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;661 | 77.1854 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;671 | 77.1854 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;681 | 77.1824 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;691 | 77.1824 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;701 | 77.1824 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;711 | 77.1824 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;721 | 77.1824 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;731 | 77.1824 | 235.2203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;741 | 77.1824 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;751 | 77.1824 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;761 | 77.1824 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;771 | 77.1824 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;781 | 77.1824 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;791 | 77.1764 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;801 | 77.1764 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;811 | 77.1764 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;821 | 77.1764 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;831 | 77.1764 | 235.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;841 | 77.1764 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;851 | 77.1764 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;861 | 77.1764 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;871 | 77.1764 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;881 | 77.1724 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;891 | 77.1724 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;901 | 77.1724 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;911 | 77.1724 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;921 | 77.1724 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;931 | 77.1724 | 235.1736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;941 | 77.1724 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;951 | 77.1724 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;961 | 77.1724 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;971 | 77.1724 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;981 | 77.1704 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:43;991 | 77.1704 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;001 | 77.1704 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;011 | 77.1704 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;021 | 77.1704 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;031 | 77.1704 | 235.135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;041 | 77.1704 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;051 | 77.1704 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;061 | 77.1704 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;071 | 77.1704 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;081 | 77.1704 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;091 | 77.1634 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;101 | 77.1634 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;111 | 77.1634 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;121 | 77.1634 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;131 | 77.1634 | 235.1166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;141 | 77.1634 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;151 | 77.1634 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;161 | 77.1634 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;171 | 77.1634 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;181 | 77.1634 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;191 | 77.1584 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;201 | 77.1584 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;211 | 77.1584 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;221 | 77.1584 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;231 | 77.1584 | 235.1095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;241 | 77.1584 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;251 | 77.1584 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;261 | 77.1584 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;271 | 77.1584 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;281 | 77.1554 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;291 | 77.1554 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;301 | 77.1554 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;311 | 77.1554 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;321 | 77.1554 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;331 | 77.1554 | 235.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;341 | 77.1554 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;351 | 77.1554 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;361 | 77.1554 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;371 | 77.1554 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;381 | 77.1554 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;391 | 77.1554 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;401 | 77.1554 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;411 | 77.1524 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;421 | 77.1524 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;431 | 77.1524 | 235.0761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;441 | 77.1524 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;451 | 77.1524 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;461 | 77.1524 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;471 | 77.1524 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;481 | 77.1524 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;491 | 77.1524 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;501 | 77.1524 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;511 | 77.1464 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;521 | 77.1464 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;531 | 77.1464 | 235.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;541 | 77.1464 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;551 | 77.1464 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;561 | 77.1464 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;571 | 77.1464 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;581 | 77.1464 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;591 | 77.1464 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;601 | 77.1464 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;611 | 77.1444 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;621 | 77.1444 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;631 | 77.1444 | 235.0586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;641 | 77.1444 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;651 | 77.1444 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;661 | 77.1444 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;671 | 77.1444 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;681 | 77.1444 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;691 | 77.1444 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;701 | 77.1444 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;711 | 77.1404 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;721 | 77.1404 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;731 | 77.1404 | 235.0232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;741 | 77.1404 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;751 | 77.1404 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;761 | 77.1404 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;771 | 77.1404 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;781 | 77.1404 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;791 | 77.1404 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;801 | 77.1404 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;811 | 77.1354 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;821 | 77.1354 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;831 | 77.1354 | 235.0016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;841 | 77.1354 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;851 | 77.1354 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;861 | 77.1354 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;871 | 77.1354 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;881 | 77.1354 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;891 | 77.1354 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;901 | 77.1354 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;911 | 77.1324 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;921 | 77.1324 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;931 | 77.1324 | 234.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;941 | 77.1324 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;951 | 77.1324 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;961 | 77.1324 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;971 | 77.1324 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;981 | 77.1324 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:44;991 | 77.1324 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;001 | 77.1324 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;011 | 77.1284 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;021 | 77.1284 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;031 | 77.1284 | 234.9709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;041 | 77.1284 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;051 | 77.1284 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;061 | 77.1284 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;071 | 77.1284 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;081 | 77.1284 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;091 | 77.1284 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;101 | 77.1284 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;111 | 77.1234 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;121 | 77.1234 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;131 | 77.1234 | 234.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;141 | 77.1234 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;151 | 77.1234 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;161 | 77.1234 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;171 | 77.1234 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;181 | 77.1234 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;191 | 77.1234 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;201 | 77.1234 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;211 | 77.1174 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;221 | 77.1174 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;231 | 77.1174 | 234.9472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;241 | 77.1174 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;251 | 77.1174 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;261 | 77.1174 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;271 | 77.1174 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;281 | 77.1174 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;291 | 77.1174 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;301 | 77.1174 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;311 | 77.1154 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;321 | 77.1154 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;331 | 77.1154 | 234.9123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;341 | 77.1154 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;351 | 77.1154 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;361 | 77.1154 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;371 | 77.1154 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;381 | 77.1154 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;391 | 77.1154 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;401 | 77.1154 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;411 | 77.1124 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;421 | 77.1124 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;431 | 77.1124 | 234.8558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;441 | 77.1124 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;451 | 77.1124 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;461 | 77.1124 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;471 | 77.1124 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;481 | 77.1124 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;491 | 77.1124 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;501 | 77.1124 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;511 | 77.1064 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;521 | 77.1064 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;531 | 77.1064 | 234.8125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;541 | 77.1064 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;551 | 77.1064 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;561 | 77.1064 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;571 | 77.1064 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;581 | 77.1064 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;591 | 77.1064 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;601 | 77.1064 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;611 | 77.1034 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;621 | 77.1034 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;631 | 77.1034 | 234.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;641 | 77.1034 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;651 | 77.1034 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;661 | 77.1034 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;671 | 77.1034 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;681 | 77.1034 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;691 | 77.1034 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;701 | 77.1034 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;711 | 77.0994 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;721 | 77.0994 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;731 | 77.0994 | 234.7441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;741 | 77.0994 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;751 | 77.0994 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;761 | 77.0994 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;771 | 77.0994 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;781 | 77.0994 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;791 | 77.0994 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;801 | 77.0994 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;811 | 77.0924 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;821 | 77.0924 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;831 | 77.0924 | 234.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;841 | 77.0924 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;851 | 77.0924 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;861 | 77.0924 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;871 | 77.0924 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;881 | 77.0924 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;891 | 77.0924 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;901 | 77.0924 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;911 | 77.0894 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;921 | 77.0894 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;931 | 77.0894 | 234.7133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;941 | 77.0894 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;951 | 77.0894 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;961 | 77.0894 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;971 | 77.0894 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;981 | 77.0894 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:45;991 | 77.0894 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;001 | 77.0894 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;011 | 77.0864 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;021 | 77.0864 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;031 | 77.0864 | 234.6872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;041 | 77.0864 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;051 | 77.0864 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;061 | 77.0864 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;071 | 77.0864 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;081 | 77.0864 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;091 | 77.0864 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;101 | 77.0864 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;111 | 77.0804 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;121 | 77.0804 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;131 | 77.0804 | 234.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;141 | 77.0804 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;151 | 77.0804 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;161 | 77.0804 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;171 | 77.0804 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;181 | 77.0804 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;191 | 77.0804 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;201 | 77.0804 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;211 | 77.0774 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;221 | 77.0774 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;231 | 77.0774 | 234.6143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;241 | 77.0774 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;251 | 77.0774 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;261 | 77.0774 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;271 | 77.0774 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;281 | 77.0774 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;291 | 77.0774 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;301 | 77.0774 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;311 | 77.0744 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;321 | 77.0744 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;331 | 77.0744 | 234.5877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;341 | 77.0744 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;351 | 77.0744 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;361 | 77.0744 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;371 | 77.0744 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;381 | 77.0744 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;391 | 77.0744 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;401 | 77.0744 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;411 | 77.0704 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;421 | 77.0704 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;431 | 77.0704 | 234.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;441 | 77.0704 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;451 | 77.0704 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;461 | 77.0704 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;471 | 77.0704 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;481 | 77.0704 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;491 | 77.0704 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;501 | 77.0704 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;511 | 77.0654 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;521 | 77.0654 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;531 | 77.0654 | 234.546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;541 | 77.0654 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;551 | 77.0654 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;561 | 77.0654 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;571 | 77.0654 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;581 | 77.0654 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;591 | 77.0654 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;601 | 77.0654 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;611 | 77.0634 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;621 | 77.0634 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;631 | 77.0634 | 234.5406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;641 | 77.0634 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;651 | 77.0634 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;661 | 77.0634 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;671 | 77.0634 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;681 | 77.0634 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;691 | 77.0634 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;701 | 77.0634 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;711 | 77.0604 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;721 | 77.0604 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;731 | 77.0604 | 234.518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;741 | 77.0604 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;751 | 77.0604 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;761 | 77.0604 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;771 | 77.0604 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;781 | 77.0604 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;791 | 77.0604 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;801 | 77.0604 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;811 | 77.0534 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;821 | 77.0534 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;831 | 77.0534 | 234.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;841 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;851 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;861 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;871 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;881 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;891 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;901 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;911 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;921 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;931 | 77.0534 | 234.4612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;941 | 77.0534 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;951 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;961 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;971 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;981 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:46;991 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;001 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;011 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;021 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;031 | 77.0494 | 234.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;041 | 77.0494 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;051 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;061 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;071 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;081 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;091 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;101 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;111 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;121 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;131 | 77.0474 | 234.4229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;141 | 77.0474 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;151 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;161 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;171 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;181 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;191 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;201 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;211 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;221 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;231 | 77.0424 | 234.4146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;241 | 77.0424 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;251 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;261 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;271 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;281 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;291 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;301 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;311 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;321 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;331 | 77.0384 | 234.4131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;341 | 77.0384 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;351 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;361 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;371 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;381 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;391 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;401 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;411 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;421 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;431 | 77.0364 | 234.3967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;441 | 77.0364 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;451 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;461 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;471 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;481 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;491 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;501 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;511 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;521 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;531 | 77.0304 | 234.3721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;541 | 77.0304 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;551 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;561 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;571 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;581 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;591 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;601 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;611 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;621 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;631 | 77.0274 | 234.3559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;641 | 77.0274 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;651 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;661 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;671 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;681 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;691 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;701 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;711 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;721 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;731 | 77.0234 | 234.3377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;741 | 77.0234 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;751 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;761 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;771 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;781 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;791 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;801 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;811 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;821 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;831 | 77.0204 | 234.3125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;841 | 77.0204 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;851 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;861 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;871 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;881 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;891 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;901 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;911 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;921 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;931 | 77.0154 | 234.2942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;941 | 77.0154 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;951 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;961 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;971 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;981 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:47;991 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;001 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;011 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;021 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;031 | 77.0134 | 234.2775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;041 | 77.0134 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;051 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;061 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;071 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;081 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;091 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;101 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;111 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;121 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;131 | 77.0114 | 234.2434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;141 | 77.0114 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;151 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;161 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;171 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;181 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;191 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;201 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;211 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;221 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;231 | 77.0054 | 234.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;241 | 77.0054 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;251 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;261 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;271 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;281 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;291 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;301 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;311 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;321 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;331 | 77.0024 | 234.1864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;341 | 77.0024 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;351 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;361 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;371 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;381 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;391 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;401 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;411 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;421 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;431 | 77.0004 | 234.1643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;441 | 77.0004 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;451 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;461 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;471 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;481 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;491 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;501 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;511 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;521 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;531 | 76.9954 | 234.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;541 | 76.9954 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;551 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;561 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;571 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;581 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;591 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;601 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;611 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;621 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;631 | 76.9924 | 234.12 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;641 | 76.9924 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;651 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;661 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;671 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;681 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;691 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;701 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;711 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;721 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;731 | 76.9894 | 234.1083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;741 | 76.9894 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;751 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;761 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;771 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;781 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;791 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;801 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;811 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;821 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;831 | 76.9854 | 234.0757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;841 | 76.9854 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;851 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;861 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;871 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;881 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;891 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;901 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;911 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;921 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;931 | 76.9804 | 234.0411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;941 | 76.9804 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;951 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;961 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;971 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;981 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:48;991 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;001 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;011 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;021 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;031 | 76.9774 | 234.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;041 | 76.9774 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;051 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;061 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;071 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;081 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;091 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;101 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;111 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;121 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;131 | 76.9754 | 234.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;141 | 76.9754 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;151 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;161 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;171 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;181 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;191 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;201 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;211 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;221 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;231 | 76.9704 | 234.0018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;241 | 76.9704 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;251 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;261 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;271 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;281 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;291 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;301 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;311 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;321 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;331 | 76.9674 | 234.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;341 | 76.9674 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;351 | 76.9654 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;361 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;371 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;381 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;391 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;401 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;411 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;421 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;431 | 76.9644 | 234.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;441 | 76.9644 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;451 | 76.9644 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;461 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;471 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;481 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;491 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;501 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;511 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;521 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;531 | 76.9594 | 234.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;541 | 76.9594 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;551 | 76.9594 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;561 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;571 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;581 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;591 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;601 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;611 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;621 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;631 | 76.9554 | 234.0164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;641 | 76.9554 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;651 | 76.9554 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;661 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;671 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;681 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;691 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;701 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;711 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;721 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;731 | 76.9544 | 233.9975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;741 | 76.9544 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;751 | 76.9544 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;761 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;771 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;781 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;791 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;801 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;811 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;821 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;831 | 76.9504 | 233.9853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;841 | 76.9504 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;851 | 76.9504 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;861 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;871 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;881 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;891 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;901 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;911 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;921 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;931 | 76.9464 | 233.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;941 | 76.9464 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;951 | 76.9464 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;961 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;971 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;981 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:49;991 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;001 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;011 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;021 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;031 | 76.9434 | 233.9385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;041 | 76.9434 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;051 | 76.9434 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;061 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;071 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;081 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;091 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;101 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;111 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;121 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;131 | 76.9404 | 233.931 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;141 | 76.9404 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;151 | 76.9404 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;161 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;171 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;181 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;191 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;201 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;211 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;221 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;231 | 76.9354 | 233.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;241 | 76.9354 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;251 | 76.9354 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;261 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;271 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;281 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;291 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;301 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;311 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;321 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;331 | 76.9344 | 233.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;341 | 76.9344 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;351 | 76.9344 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;361 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;371 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;381 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;391 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;401 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;411 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;421 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;431 | 76.9304 | 233.8711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;441 | 76.9304 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;451 | 76.9304 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;461 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;471 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;481 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;491 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;501 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;511 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;521 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;531 | 76.9264 | 233.8608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;541 | 76.9264 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;551 | 76.9264 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;561 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;571 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;581 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;591 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;601 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;611 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;621 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;631 | 76.9224 | 233.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;641 | 76.9224 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;651 | 76.9224 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;661 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;671 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;681 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;691 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;701 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;711 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;721 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;731 | 76.9204 | 233.8048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;741 | 76.9204 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;751 | 76.9204 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;761 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;771 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;781 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;791 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;801 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;811 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;821 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;831 | 76.9164 | 233.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;841 | 76.9164 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;851 | 76.9164 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;861 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;871 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;881 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;891 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;901 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;911 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;921 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;931 | 76.9114 | 233.7701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;941 | 76.9114 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;951 | 76.9114 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;961 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;971 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;981 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:50;991 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;001 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;011 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;021 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;031 | 76.9104 | 233.7379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;041 | 76.9104 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;051 | 76.9104 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;061 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;071 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;081 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;091 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;101 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;111 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;121 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;131 | 76.9074 | 233.7105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;141 | 76.9074 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;151 | 76.9074 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;161 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;171 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;181 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;191 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;201 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;211 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;221 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;231 | 76.9024 | 233.6938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;241 | 76.9024 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;251 | 76.9024 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;261 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;271 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;281 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;291 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;301 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;311 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;321 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;331 | 76.9004 | 233.6664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;341 | 76.9004 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;351 | 76.9004 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;361 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;371 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;381 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;391 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;401 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;411 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;421 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;431 | 76.8984 | 233.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;441 | 76.8984 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;451 | 76.8984 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;461 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;471 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;481 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;491 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;501 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;511 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;521 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;531 | 76.8934 | 233.6321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;541 | 76.8934 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;551 | 76.8934 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;561 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;571 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;581 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;591 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;601 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;611 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;621 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;631 | 76.8894 | 233.6281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;641 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;651 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;661 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;671 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;681 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;691 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;701 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;711 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;721 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;731 | 76.8894 | 233.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;741 | 76.8894 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;751 | 76.8894 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;761 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;771 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;781 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;791 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;801 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;811 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;821 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;831 | 76.8844 | 233.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;841 | 76.8844 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;851 | 76.8844 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;861 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;871 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;881 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;891 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;901 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;911 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;921 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;931 | 76.8814 | 233.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;941 | 76.8814 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;951 | 76.8814 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;961 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;971 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;981 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:51;991 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;001 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;011 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;021 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;031 | 76.8794 | 233.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;041 | 76.8794 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;051 | 76.8794 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;061 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;071 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;081 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;091 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;101 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;111 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;121 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;131 | 76.8744 | 233.5659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;141 | 76.8744 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;151 | 76.8744 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;161 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;171 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;181 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;191 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;201 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;211 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;221 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;231 | 76.8694 | 233.5637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;241 | 76.8694 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;251 | 76.8694 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;261 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;271 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;281 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;291 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;301 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;311 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;321 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;331 | 76.8684 | 233.5584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;341 | 76.8684 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;351 | 76.8684 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;361 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;371 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;381 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;391 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;401 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;411 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;421 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;431 | 76.8644 | 233.5394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;441 | 76.8644 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;451 | 76.8644 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;461 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;471 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;481 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;491 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;501 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;511 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;521 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;531 | 76.8614 | 233.526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;541 | 76.8614 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;551 | 76.8614 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;561 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;571 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;581 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;591 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;601 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;611 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;621 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;631 | 76.8584 | 233.5186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;641 | 76.8584 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;651 | 76.8584 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;661 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;671 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;681 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;691 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;701 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;711 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;721 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;731 | 76.8574 | 233.5001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;741 | 76.8574 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;751 | 76.8574 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;761 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;771 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;781 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;791 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;801 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;811 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;821 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;831 | 76.8524 | 233.4825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;841 | 76.8524 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;851 | 76.8524 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;861 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;871 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;881 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;891 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;901 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;911 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;921 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;931 | 76.8484 | 233.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;941 | 76.8484 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;951 | 76.8484 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;961 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;971 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;981 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:52;991 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;001 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;011 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;021 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;031 | 76.8474 | 233.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;041 | 76.8474 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;051 | 76.8474 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;061 | 76.8474 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;071 | 76.8474 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;081 | 76.8434 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;091 | 76.8434 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;101 | 76.8434 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;111 | 76.8434 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;121 | 76.8434 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;131 | 76.8434 | 233.4579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;141 | 76.8434 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;151 | 76.8434 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;161 | 76.8434 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;171 | 76.8434 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;181 | 76.8394 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;191 | 76.8394 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;201 | 76.8394 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;211 | 76.8394 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;221 | 76.8394 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;231 | 76.8394 | 233.4445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;241 | 76.8394 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;251 | 76.8394 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;261 | 76.8394 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;271 | 76.8394 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;281 | 76.8374 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;291 | 76.8374 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;301 | 76.8374 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;311 | 76.8374 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;321 | 76.8374 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;331 | 76.8374 | 233.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;341 | 76.8374 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;351 | 76.8374 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;361 | 76.8374 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;371 | 76.8374 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;381 | 76.8354 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;391 | 76.8354 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;401 | 76.8354 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;411 | 76.8354 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;421 | 76.8354 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;431 | 76.8354 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;441 | 76.8354 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;451 | 76.8354 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;461 | 76.8354 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;471 | 76.8354 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;481 | 76.8314 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;491 | 76.8314 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;501 | 76.8314 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;511 | 76.8314 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;521 | 76.8314 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;531 | 76.8314 | 233.4248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;541 | 76.8314 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;551 | 76.8314 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;561 | 76.8314 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;571 | 76.8314 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;581 | 76.8284 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;591 | 76.8284 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;601 | 76.8284 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;611 | 76.8284 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;621 | 76.8284 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;631 | 76.8284 | 233.4384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;641 | 76.8284 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;651 | 76.8284 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;661 | 76.8284 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;671 | 76.8284 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;681 | 76.8264 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;691 | 76.8264 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;701 | 76.8264 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;711 | 76.8264 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;721 | 76.8264 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;731 | 76.8264 | 233.4488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;741 | 76.8264 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;751 | 76.8264 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;761 | 76.8264 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;771 | 76.8264 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;781 | 76.8264 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;791 | 76.8204 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;801 | 76.8204 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;811 | 76.8204 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;821 | 76.8204 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;831 | 76.8204 | 233.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;841 | 76.8204 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;851 | 76.8204 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;861 | 76.8204 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;871 | 76.8204 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;881 | 76.8194 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;891 | 76.8194 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;901 | 76.8194 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;911 | 76.8194 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;921 | 76.8194 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;931 | 76.8194 | 233.449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;941 | 76.8194 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;951 | 76.8194 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;961 | 76.8194 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;971 | 76.8194 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;981 | 76.8174 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:53;991 | 76.8174 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;001 | 76.8174 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;011 | 76.8174 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;021 | 76.8174 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;031 | 76.8174 | 233.4457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;041 | 76.8174 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;051 | 76.8174 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;061 | 76.8174 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;071 | 76.8174 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;081 | 76.8124 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;091 | 76.8124 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;101 | 76.8124 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;111 | 76.8124 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;121 | 76.8124 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;131 | 76.8124 | 233.4343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;141 | 76.8124 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;151 | 76.8124 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;161 | 76.8124 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;171 | 76.8124 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;181 | 76.8124 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;191 | 76.8094 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;201 | 76.8094 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;211 | 76.8094 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;221 | 76.8094 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;231 | 76.8094 | 233.4257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;241 | 76.8094 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;251 | 76.8094 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;261 | 76.8094 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;271 | 76.8094 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;281 | 76.8074 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;291 | 76.8074 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;301 | 76.8074 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;311 | 76.8074 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;321 | 76.8074 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;331 | 76.8074 | 233.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;341 | 76.8074 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;351 | 76.8074 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;361 | 76.8074 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;371 | 76.8074 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;381 | 76.8074 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;391 | 76.8074 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;401 | 76.8074 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;411 | 76.8054 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;421 | 76.8054 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;431 | 76.8054 | 233.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;441 | 76.8054 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;451 | 76.8054 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;461 | 76.8054 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;471 | 76.8054 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;481 | 76.8054 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;491 | 76.8054 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;501 | 76.8054 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;511 | 76.8004 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;521 | 76.8004 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;531 | 76.8004 | 233.4206 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;541 | 76.8004 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;551 | 76.8004 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;561 | 76.8004 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;571 | 76.8004 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;581 | 76.8004 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;591 | 76.8004 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;601 | 76.8004 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;611 | 76.7994 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;621 | 76.7994 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;631 | 76.7994 | 233.4137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;641 | 76.7994 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;651 | 76.7994 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;661 | 76.7994 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;671 | 76.7994 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;681 | 76.7994 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;691 | 76.7994 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;701 | 76.7994 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;711 | 76.7974 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;721 | 76.7974 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;731 | 76.7974 | 233.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;741 | 76.7974 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;751 | 76.7974 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;761 | 76.7974 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;771 | 76.7974 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;781 | 76.7974 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;791 | 76.7974 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;801 | 76.7974 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;811 | 76.7924 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;821 | 76.7924 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;831 | 76.7924 | 233.3818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;841 | 76.7924 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;851 | 76.7924 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;861 | 76.7924 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;871 | 76.7924 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;881 | 76.7924 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;891 | 76.7924 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;901 | 76.7924 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;911 | 76.7904 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;921 | 76.7904 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;931 | 76.7904 | 233.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;941 | 76.7904 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;951 | 76.7904 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;961 | 76.7904 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;971 | 76.7904 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;981 | 76.7904 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:54;991 | 76.7904 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;001 | 76.7904 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;011 | 76.7874 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;021 | 76.7874 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;031 | 76.7874 | 233.3607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;041 | 76.7874 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;051 | 76.7874 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;061 | 76.7874 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;071 | 76.7874 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;081 | 76.7874 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;091 | 76.7874 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;101 | 76.7874 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;111 | 76.7824 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;121 | 76.7824 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;131 | 76.7824 | 233.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;141 | 76.7824 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;151 | 76.7824 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;161 | 76.7824 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;171 | 76.7824 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;181 | 76.7824 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;191 | 76.7824 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;201 | 76.7824 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;211 | 76.7794 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;221 | 76.7794 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;231 | 76.7794 | 233.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;241 | 76.7794 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;251 | 76.7794 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;261 | 76.7794 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;271 | 76.7794 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;281 | 76.7794 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;291 | 76.7794 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;301 | 76.7794 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;311 | 76.7784 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;321 | 76.7784 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;331 | 76.7784 | 233.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;341 | 76.7784 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;351 | 76.7784 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;361 | 76.7784 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;371 | 76.7784 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;381 | 76.7784 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;391 | 76.7784 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;401 | 76.7784 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;411 | 76.7744 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;421 | 76.7744 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;431 | 76.7744 | 233.303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;441 | 76.7744 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;451 | 76.7744 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;461 | 76.7744 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;471 | 76.7744 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;481 | 76.7744 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;491 | 76.7744 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;501 | 76.7744 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;511 | 76.7704 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;521 | 76.7704 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;531 | 76.7704 | 233.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;541 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;551 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;561 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;571 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;581 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;591 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;601 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;611 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;621 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;631 | 76.7704 | 233.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;641 | 76.7704 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;651 | 76.7704 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;661 | 76.7704 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;671 | 76.7704 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;681 | 76.7704 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;691 | 76.7704 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;701 | 76.7704 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;711 | 76.7674 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;721 | 76.7674 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;731 | 76.7674 | 233.2355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;741 | 76.7674 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;751 | 76.7674 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;761 | 76.7674 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;771 | 76.7674 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;781 | 76.7674 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;791 | 76.7674 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;801 | 76.7674 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;811 | 76.7644 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;821 | 76.7644 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;831 | 76.7644 | 233.2169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;841 | 76.7644 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;851 | 76.7644 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;861 | 76.7644 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;871 | 76.7644 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;881 | 76.7644 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;891 | 76.7644 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;901 | 76.7644 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;911 | 76.7624 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;921 | 76.7624 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;931 | 76.7624 | 233.1935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;941 | 76.7624 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;951 | 76.7624 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;961 | 76.7624 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;971 | 76.7624 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;981 | 76.7624 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:55;991 | 76.7624 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;001 | 76.7624 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;011 | 76.7594 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;021 | 76.7594 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;031 | 76.7594 | 233.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;041 | 76.7594 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;051 | 76.7594 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;061 | 76.7594 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;071 | 76.7594 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;081 | 76.7594 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;091 | 76.7594 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;101 | 76.7594 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;111 | 76.7554 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;121 | 76.7554 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;131 | 76.7554 | 233.1458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;141 | 76.7554 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;151 | 76.7554 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;161 | 76.7554 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;171 | 76.7554 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;181 | 76.7554 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;191 | 76.7554 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;201 | 76.7554 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;211 | 76.7534 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;221 | 76.7534 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;231 | 76.7534 | 233.1141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;241 | 76.7534 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;251 | 76.7534 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;261 | 76.7534 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;271 | 76.7534 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;281 | 76.7534 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;291 | 76.7534 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;301 | 76.7534 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;311 | 76.7514 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;321 | 76.7514 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;331 | 76.7514 | 233.0946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;341 | 76.7514 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;351 | 76.7514 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;361 | 76.7514 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;371 | 76.7514 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;381 | 76.7514 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;391 | 76.7514 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;401 | 76.7514 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;411 | 76.7474 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;421 | 76.7474 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;431 | 76.7474 | 233.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;441 | 76.7474 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;451 | 76.7474 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;461 | 76.7474 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;471 | 76.7474 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;481 | 76.7474 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;491 | 76.7474 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;501 | 76.7474 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;511 | 76.7444 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;521 | 76.7444 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;531 | 76.7444 | 233.0885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;541 | 76.7444 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;551 | 76.7444 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;561 | 76.7444 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;571 | 76.7444 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;581 | 76.7444 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;591 | 76.7444 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;601 | 76.7444 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;611 | 76.7414 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;621 | 76.7414 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;631 | 76.7414 | 233.0832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;641 | 76.7414 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;651 | 76.7414 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;661 | 76.7414 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;671 | 76.7414 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;681 | 76.7414 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;691 | 76.7414 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;701 | 76.7414 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;711 | 76.7394 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;721 | 76.7394 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;731 | 76.7394 | 233.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;741 | 76.7394 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;751 | 76.7394 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;761 | 76.7394 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;771 | 76.7394 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;781 | 76.7394 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;791 | 76.7394 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;801 | 76.7394 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;811 | 76.7354 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;821 | 76.7354 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;831 | 76.7354 | 233.0672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;841 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;851 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;861 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;871 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;881 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;891 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;901 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;911 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;921 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;931 | 76.7354 | 233.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;941 | 76.7354 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;951 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;961 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;971 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;981 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:56;991 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;001 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;011 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;021 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;031 | 76.7334 | 233.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;041 | 76.7334 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;051 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;061 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;071 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;081 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;091 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;101 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;111 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;121 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;131 | 76.7314 | 233.0642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;141 | 76.7314 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;151 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;161 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;171 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;181 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;191 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;201 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;211 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;221 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;231 | 76.7284 | 233.0668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;241 | 76.7284 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;251 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;261 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;271 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;281 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;291 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;301 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;311 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;321 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;331 | 76.7254 | 233.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;341 | 76.7254 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;351 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;361 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;371 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;381 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;391 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;401 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;411 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;421 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;431 | 76.7244 | 233.0849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;441 | 76.7244 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;451 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;461 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;471 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;481 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;491 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;501 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;511 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;521 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;531 | 76.7214 | 233.098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;541 | 76.7214 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;551 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;561 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;571 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;581 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;591 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;601 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;611 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;621 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;631 | 76.7174 | 233.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;641 | 76.7174 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;651 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;661 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;671 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;681 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;691 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;701 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;711 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;721 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;731 | 76.7164 | 233.1097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;741 | 76.7164 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;751 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;761 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;771 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;781 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;791 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;801 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;811 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;821 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;831 | 76.7124 | 233.1419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;841 | 76.7124 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;851 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;861 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;871 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;881 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;891 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;901 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;911 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;921 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;931 | 76.7104 | 233.1579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;941 | 76.7104 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;951 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;961 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;971 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;981 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:57;991 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;001 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;011 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;021 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;031 | 76.7064 | 233.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;041 | 76.7064 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;051 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;061 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;071 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;081 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;091 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;101 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;111 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;121 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;131 | 76.7044 | 233.159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;141 | 76.7044 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;151 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;161 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;171 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;181 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;191 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;201 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;211 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;221 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;231 | 76.7004 | 233.1523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;241 | 76.7004 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;251 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;261 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;271 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;281 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;291 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;301 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;311 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;321 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;331 | 76.6984 | 233.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;341 | 76.6984 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;351 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;361 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;371 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;381 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;391 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;401 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;411 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;421 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;431 | 76.6954 | 233.138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;441 | 76.6954 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;451 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;461 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;471 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;481 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;491 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;501 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;511 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;521 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;531 | 76.6924 | 233.1624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;541 | 76.6924 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;551 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;561 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;571 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;581 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;591 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;601 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;611 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;621 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;631 | 76.6884 | 233.1753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;641 | 76.6884 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;651 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;661 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;671 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;681 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;691 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;701 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;711 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;721 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;731 | 76.6864 | 233.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;741 | 76.6864 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;751 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;761 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;771 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;781 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;791 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;801 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;811 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;821 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;831 | 76.6844 | 233.1923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;841 | 76.6844 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;851 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;861 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;871 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;881 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;891 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;901 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;911 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;921 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;931 | 76.6814 | 233.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;941 | 76.6814 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;951 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;961 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;971 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;981 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:58;991 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;001 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;011 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;021 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;031 | 76.6794 | 233.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;041 | 76.6794 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;051 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;061 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;071 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;081 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;091 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;101 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;111 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;121 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;131 | 76.6774 | 233.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;141 | 76.6774 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;151 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;161 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;171 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;181 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;191 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;201 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;211 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;221 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;231 | 76.6734 | 233.2136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;241 | 76.6734 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;251 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;261 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;271 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;281 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;291 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;301 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;311 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;321 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;331 | 76.6714 | 233.2293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;341 | 76.6714 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;351 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;361 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;371 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;381 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;391 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;401 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;411 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;421 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;431 | 76.6704 | 233.2421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;441 | 76.6704 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;451 | 76.6704 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;461 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;471 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;481 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;491 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;501 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;511 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;521 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;531 | 76.6654 | 233.2571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;541 | 76.6654 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;551 | 76.6654 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;561 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;571 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;581 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;591 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;601 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;611 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;621 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;631 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;641 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;651 | 76.6634 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;661 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;671 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;681 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;691 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;701 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;711 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;721 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;731 | 76.6624 | 233.2724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;741 | 76.6624 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;751 | 76.6624 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;761 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;771 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;781 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;791 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;801 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;811 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;821 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;831 | 76.6584 | 233.257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;841 | 76.6584 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;851 | 76.6584 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;861 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;871 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;881 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;891 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;901 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;911 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;921 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;931 | 76.6554 | 233.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;941 | 76.6554 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;951 | 76.6554 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;961 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;971 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;981 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:59;991 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;001 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;011 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;021 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;031 | 76.6544 | 233.2709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;041 | 76.6544 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;051 | 76.6544 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;061 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;071 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;081 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;091 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;101 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;111 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;121 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;131 | 76.6514 | 233.2777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;141 | 76.6514 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;151 | 76.6514 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;161 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;171 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;181 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;191 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;201 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;211 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;221 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;231 | 76.6474 | 233.2831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;241 | 76.6474 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;251 | 76.6474 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;261 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;271 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;281 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;291 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;301 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;311 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;321 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;331 | 76.6454 | 233.2926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;341 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;351 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;361 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;371 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;381 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;391 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;401 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;411 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;421 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;431 | 76.6454 | 233.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;441 | 76.6454 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;451 | 76.6454 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;461 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;471 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;481 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;491 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;501 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;511 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;521 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;531 | 76.6404 | 233.2757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;541 | 76.6404 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;551 | 76.6404 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;561 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;571 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;581 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;591 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;601 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;611 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;621 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;631 | 76.6394 | 233.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;641 | 76.6394 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;651 | 76.6394 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;661 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;671 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;681 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;691 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;701 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;711 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;721 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;731 | 76.6384 | 233.2706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;741 | 76.6384 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;751 | 76.6384 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;761 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;771 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;781 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;791 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;801 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;811 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;821 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;831 | 76.6344 | 233.2599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;841 | 76.6344 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;851 | 76.6344 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;861 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;871 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;881 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;891 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;901 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;911 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;921 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;931 | 76.6324 | 233.2508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;941 | 76.6324 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;951 | 76.6324 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;961 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;971 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;981 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:00;991 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;001 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;011 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;021 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;031 | 76.6304 | 233.2501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;041 | 76.6304 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;051 | 76.6304 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;061 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;071 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;081 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;091 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;101 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;111 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;121 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;131 | 76.6284 | 233.2401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;141 | 76.6284 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;151 | 76.6284 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;161 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;171 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;181 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;191 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;201 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;211 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;221 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;231 | 76.6244 | 233.2227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;241 | 76.6244 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;251 | 76.6244 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;261 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;271 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;281 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;291 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;301 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;311 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;321 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;331 | 76.6224 | 233.2161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;341 | 76.6224 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;351 | 76.6224 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;361 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;371 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;381 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;391 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;401 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;411 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;421 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;431 | 76.6194 | 233.2106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;441 | 76.6194 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;451 | 76.6194 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;461 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;471 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;481 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;491 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;501 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;511 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;521 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;531 | 76.6164 | 233.1932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;541 | 76.6164 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;551 | 76.6164 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;561 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;571 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;581 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;591 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;601 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;611 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;621 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;631 | 76.6134 | 233.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;641 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;651 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;661 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;671 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;681 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;691 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;701 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;711 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;721 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;731 | 76.6134 | 233.1815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;741 | 76.6134 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;751 | 76.6134 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;761 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;771 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;781 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;791 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;801 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;811 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;821 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;831 | 76.6094 | 233.1748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;841 | 76.6094 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;851 | 76.6094 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;861 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;871 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;881 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;891 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;901 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;911 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;921 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;931 | 76.6064 | 233.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;941 | 76.6064 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;951 | 76.6064 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;961 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;971 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;981 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:01;991 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;001 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;011 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;021 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;031 | 76.6044 | 233.1842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;041 | 76.6044 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;051 | 76.6044 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;061 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;071 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;081 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;091 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;101 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;111 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;121 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;131 | 76.6034 | 233.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;141 | 76.6034 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;151 | 76.6034 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;161 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;171 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;181 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;191 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;201 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;211 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;221 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;231 | 76.5974 | 233.2114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;241 | 76.5974 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;251 | 76.5974 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;261 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;271 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;281 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;291 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;301 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;311 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;321 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;331 | 76.5964 | 233.2233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;341 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;351 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;361 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;371 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;381 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;391 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;401 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;411 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;421 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;431 | 76.5964 | 233.2403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;441 | 76.5964 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;451 | 76.5964 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;461 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;471 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;481 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;491 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;501 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;511 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;521 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;531 | 76.5914 | 233.2365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;541 | 76.5914 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;551 | 76.5914 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;561 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;571 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;581 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;591 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;601 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;611 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;621 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;631 | 76.5884 | 233.2232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;641 | 76.5884 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;651 | 76.5884 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;661 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;671 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;681 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;691 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;701 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;711 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;721 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;731 | 76.5874 | 233.2266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;741 | 76.5874 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;751 | 76.5874 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;761 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;771 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;781 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;791 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;801 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;811 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;821 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;831 | 76.5844 | 233.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;841 | 76.5844 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;851 | 76.5844 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;861 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;871 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;881 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;891 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;901 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;911 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;921 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;931 | 76.5814 | 233.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;941 | 76.5814 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;951 | 76.5814 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;961 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;971 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;981 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:02;991 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;001 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;011 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;021 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;031 | 76.5794 | 233.2187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;041 | 76.5794 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;051 | 76.5794 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;061 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;071 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;081 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;091 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;101 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;111 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;121 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;131 | 76.5754 | 233.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;141 | 76.5754 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;151 | 76.5754 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;161 | 76.5754 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;171 | 76.5754 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;181 | 76.5754 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;191 | 76.5734 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;201 | 76.5734 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;211 | 76.5734 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;221 | 76.5734 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;231 | 76.5734 | 233.1882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;241 | 76.5734 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;251 | 76.5734 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;261 | 76.5734 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;271 | 76.5734 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;281 | 76.5734 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;291 | 76.5724 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;301 | 76.5724 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;311 | 76.5724 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;321 | 76.5724 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;331 | 76.5724 | 233.1491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;341 | 76.5724 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;351 | 76.5724 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;361 | 76.5724 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;371 | 76.5724 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;381 | 76.5724 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;391 | 76.5694 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;401 | 76.5694 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;411 | 76.5694 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;421 | 76.5694 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;431 | 76.5694 | 233.1276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;441 | 76.5694 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;451 | 76.5694 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;461 | 76.5694 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;471 | 76.5694 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;481 | 76.5694 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;491 | 76.5654 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;501 | 76.5654 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;511 | 76.5654 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;521 | 76.5654 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;531 | 76.5654 | 233.106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;541 | 76.5654 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;551 | 76.5654 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;561 | 76.5654 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;571 | 76.5654 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;581 | 76.5654 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;591 | 76.5644 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;601 | 76.5644 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;611 | 76.5644 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;621 | 76.5644 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;631 | 76.5644 | 233.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;641 | 76.5644 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;651 | 76.5644 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;661 | 76.5644 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;671 | 76.5644 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;681 | 76.5644 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;691 | 76.5634 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;701 | 76.5634 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;711 | 76.5634 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;721 | 76.5634 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;731 | 76.5634 | 233.0615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;741 | 76.5634 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;751 | 76.5634 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;761 | 76.5634 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;771 | 76.5634 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;781 | 76.5634 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;791 | 76.5574 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;801 | 76.5574 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;811 | 76.5574 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;821 | 76.5574 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;831 | 76.5574 | 233.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;841 | 76.5574 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;851 | 76.5574 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;861 | 76.5574 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;871 | 76.5574 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;881 | 76.5574 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;891 | 76.5564 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;901 | 76.5564 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;911 | 76.5564 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;921 | 76.5564 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;931 | 76.5564 | 233.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;941 | 76.5564 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;951 | 76.5564 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;961 | 76.5564 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;971 | 76.5564 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;981 | 76.5564 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:03;991 | 76.5554 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;001 | 76.5554 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;011 | 76.5554 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;021 | 76.5554 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;031 | 76.5554 | 232.9842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;041 | 76.5554 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;051 | 76.5554 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;061 | 76.5554 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;071 | 76.5554 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;081 | 76.5554 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;091 | 76.5504 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;101 | 76.5504 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;111 | 76.5504 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;121 | 76.5504 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;131 | 76.5504 | 232.9697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;141 | 76.5504 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;151 | 76.5504 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;161 | 76.5504 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;171 | 76.5504 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;181 | 76.5504 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;191 | 76.5484 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;201 | 76.5484 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;211 | 76.5484 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;221 | 76.5484 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;231 | 76.5484 | 232.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;241 | 76.5484 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;251 | 76.5484 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;261 | 76.5484 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;271 | 76.5484 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;281 | 76.5484 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;291 | 76.5474 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;301 | 76.5474 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;311 | 76.5474 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;321 | 76.5474 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;331 | 76.5474 | 232.9321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;341 | 76.5474 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;351 | 76.5474 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;361 | 76.5474 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;371 | 76.5474 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;381 | 76.5474 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;391 | 76.5434 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;401 | 76.5434 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;411 | 76.5434 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;421 | 76.5434 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;431 | 76.5434 | 232.9272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;441 | 76.5434 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;451 | 76.5434 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;461 | 76.5434 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;471 | 76.5434 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;481 | 76.5434 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;491 | 76.5434 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;501 | 76.5434 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;511 | 76.5404 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;521 | 76.5404 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;531 | 76.5404 | 232.9315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;541 | 76.5404 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;551 | 76.5404 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;561 | 76.5404 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;571 | 76.5404 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;581 | 76.5404 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;591 | 76.5404 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;601 | 76.5404 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;611 | 76.5374 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;621 | 76.5374 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;631 | 76.5374 | 232.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;641 | 76.5374 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;651 | 76.5374 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;661 | 76.5374 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;671 | 76.5374 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;681 | 76.5374 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;691 | 76.5374 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;701 | 76.5374 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;711 | 76.5354 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;721 | 76.5354 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;731 | 76.5354 | 232.9018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;741 | 76.5354 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;751 | 76.5354 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;761 | 76.5354 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;771 | 76.5354 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;781 | 76.5354 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;791 | 76.5354 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;801 | 76.5354 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;811 | 76.5324 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;821 | 76.5324 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;831 | 76.5324 | 232.8995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;841 | 76.5324 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;851 | 76.5324 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;861 | 76.5324 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;871 | 76.5324 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;881 | 76.5324 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;891 | 76.5324 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;901 | 76.5324 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;911 | 76.5314 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;921 | 76.5314 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;931 | 76.5314 | 232.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;941 | 76.5314 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;951 | 76.5314 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;961 | 76.5314 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;971 | 76.5314 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;981 | 76.5314 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:04;991 | 76.5314 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;001 | 76.5314 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;011 | 76.5304 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;021 | 76.5304 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;031 | 76.5304 | 232.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;041 | 76.5304 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;051 | 76.5304 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;061 | 76.5304 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;071 | 76.5304 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;081 | 76.5304 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;091 | 76.5304 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;101 | 76.5304 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;111 | 76.5254 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;121 | 76.5254 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;131 | 76.5254 | 232.8665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;141 | 76.5254 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;151 | 76.5254 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;161 | 76.5254 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;171 | 76.5254 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;181 | 76.5254 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;191 | 76.5254 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;201 | 76.5254 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;211 | 76.5234 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;221 | 76.5234 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;231 | 76.5234 | 232.8723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;241 | 76.5234 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;251 | 76.5234 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;261 | 76.5234 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;271 | 76.5234 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;281 | 76.5234 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;291 | 76.5234 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;301 | 76.5234 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;311 | 76.5224 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;321 | 76.5224 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;331 | 76.5224 | 232.8575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;341 | 76.5224 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;351 | 76.5224 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;361 | 76.5224 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;371 | 76.5224 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;381 | 76.5224 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;391 | 76.5224 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;401 | 76.5224 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;411 | 76.5194 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;421 | 76.5194 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;431 | 76.5194 | 232.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;441 | 76.5194 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;451 | 76.5194 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;461 | 76.5194 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;471 | 76.5194 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;481 | 76.5194 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;491 | 76.5194 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;501 | 76.5194 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;511 | 76.5164 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;521 | 76.5164 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;531 | 76.5164 | 232.8327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;541 | 76.5164 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;551 | 76.5164 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;561 | 76.5164 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;571 | 76.5164 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;581 | 76.5164 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;591 | 76.5164 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;601 | 76.5164 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;611 | 76.5144 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;621 | 76.5144 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;631 | 76.5144 | 232.8149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;641 | 76.5144 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;651 | 76.5144 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;661 | 76.5144 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;671 | 76.5144 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;681 | 76.5144 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;691 | 76.5144 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;701 | 76.5144 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;711 | 76.5114 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;721 | 76.5114 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;731 | 76.5114 | 232.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;741 | 76.5114 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;751 | 76.5114 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;761 | 76.5114 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;771 | 76.5114 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;781 | 76.5114 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;791 | 76.5114 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;801 | 76.5114 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;811 | 76.5074 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;821 | 76.5074 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;831 | 76.5074 | 232.7754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;841 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;851 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;861 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;871 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;881 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;891 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;901 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;911 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;921 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;931 | 76.5074 | 232.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;941 | 76.5074 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;951 | 76.5074 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;961 | 76.5074 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;971 | 76.5074 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;981 | 76.5074 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:05;991 | 76.5074 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;001 | 76.5074 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;011 | 76.5044 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;021 | 76.5044 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;031 | 76.5044 | 232.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;041 | 76.5044 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;051 | 76.5044 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;061 | 76.5044 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;071 | 76.5044 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;081 | 76.5044 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;091 | 76.5044 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;101 | 76.5044 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;111 | 76.5014 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;121 | 76.5014 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;131 | 76.5014 | 232.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;141 | 76.5014 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;151 | 76.5014 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;161 | 76.5014 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;171 | 76.5014 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;181 | 76.5014 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;191 | 76.5014 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;201 | 76.5014 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;211 | 76.4984 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;221 | 76.4984 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;231 | 76.4984 | 232.6943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;241 | 76.4984 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;251 | 76.4984 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;261 | 76.4984 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;271 | 76.4984 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;281 | 76.4984 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;291 | 76.4984 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;301 | 76.4984 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;311 | 76.4974 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;321 | 76.4974 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;331 | 76.4974 | 232.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;341 | 76.4974 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;351 | 76.4974 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;361 | 76.4974 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;371 | 76.4974 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;381 | 76.4974 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;391 | 76.4974 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;401 | 76.4974 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;411 | 76.4934 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;421 | 76.4934 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;431 | 76.4934 | 232.6558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;441 | 76.4934 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;451 | 76.4934 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;461 | 76.4934 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;471 | 76.4934 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;481 | 76.4934 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;491 | 76.4934 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;501 | 76.4934 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;511 | 76.4904 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;521 | 76.4904 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;531 | 76.4904 | 232.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;541 | 76.4904 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;551 | 76.4904 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;561 | 76.4904 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;571 | 76.4904 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;581 | 76.4904 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;591 | 76.4904 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;601 | 76.4904 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;611 | 76.4894 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;621 | 76.4894 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;631 | 76.4894 | 232.6387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;641 | 76.4894 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;651 | 76.4894 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;661 | 76.4894 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;671 | 76.4894 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;681 | 76.4894 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;691 | 76.4894 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;701 | 76.4894 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;711 | 76.4884 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;721 | 76.4884 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;731 | 76.4884 | 232.6035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;741 | 76.4884 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;751 | 76.4884 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;761 | 76.4884 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;771 | 76.4884 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;781 | 76.4884 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;791 | 76.4884 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;801 | 76.4884 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;811 | 76.4824 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;821 | 76.4824 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;831 | 76.4824 | 232.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;841 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;851 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;861 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;871 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;881 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;891 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;901 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;911 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;921 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;931 | 76.4824 | 232.5602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;941 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;951 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;961 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;971 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;981 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:06;991 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;001 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;011 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;021 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;031 | 76.4824 | 232.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;041 | 76.4824 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;051 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;061 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;071 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;081 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;091 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;101 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;111 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;121 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;131 | 76.4814 | 232.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;141 | 76.4814 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;151 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;161 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;171 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;181 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;191 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;201 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;211 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;221 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;231 | 76.4764 | 232.5723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;241 | 76.4764 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;251 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;261 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;271 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;281 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;291 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;301 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;311 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;321 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;331 | 76.4754 | 232.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;341 | 76.4754 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;351 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;361 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;371 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;381 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;391 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;401 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;411 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;421 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;431 | 76.4724 | 232.5848 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;441 | 76.4724 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;451 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;461 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;471 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;481 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;491 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;501 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;511 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;521 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;531 | 76.4694 | 232.5794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;541 | 76.4694 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;551 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;561 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;571 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;581 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;591 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;601 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;611 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;621 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;631 | 76.4664 | 232.5771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;641 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;651 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;661 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;671 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;681 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;691 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;701 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;711 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;721 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;731 | 76.4664 | 232.5649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;741 | 76.4664 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;751 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;761 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;771 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;781 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;791 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;801 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;811 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;821 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;831 | 76.4624 | 232.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;841 | 76.4624 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;851 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;861 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;871 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;881 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;891 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;901 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;911 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;921 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;931 | 76.4594 | 232.5605 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;941 | 76.4594 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;951 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;961 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;971 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;981 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:07;991 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;001 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;011 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;021 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;031 | 76.4574 | 232.5612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;041 | 76.4574 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;051 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;061 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;071 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;081 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;091 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;101 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;111 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;121 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;131 | 76.4554 | 232.5434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;141 | 76.4554 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;151 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;161 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;171 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;181 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;191 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;201 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;211 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;221 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;231 | 76.4534 | 232.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;241 | 76.4534 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;251 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;261 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;271 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;281 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;291 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;301 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;311 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;321 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;331 | 76.4514 | 232.5036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;341 | 76.4514 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;351 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;361 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;371 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;381 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;391 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;401 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;411 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;421 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;431 | 76.4494 | 232.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;441 | 76.4494 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;451 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;461 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;471 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;481 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;491 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;501 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;511 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;521 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;531 | 76.4454 | 232.4434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;541 | 76.4454 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;551 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;561 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;571 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;581 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;591 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;601 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;611 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;621 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;631 | 76.4444 | 232.4363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;641 | 76.4444 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;651 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;661 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;671 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;681 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;691 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;701 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;711 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;721 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;731 | 76.4434 | 232.4249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;741 | 76.4434 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;751 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;761 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;771 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;781 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;791 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;801 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;811 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;821 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;831 | 76.4394 | 232.4005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;841 | 76.4394 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;851 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;861 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;871 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;881 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;891 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;901 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;911 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;921 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;931 | 76.4374 | 232.3862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;941 | 76.4374 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;951 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;961 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;971 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;981 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:08;991 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;001 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;011 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;021 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;031 | 76.4344 | 232.3787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;041 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;051 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;061 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;071 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;081 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;091 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;101 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;111 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;121 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;131 | 76.4344 | 232.358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;141 | 76.4344 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;151 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;161 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;171 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;181 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;191 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;201 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;211 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;221 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;231 | 76.4314 | 232.3429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;241 | 76.4314 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;251 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;261 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;271 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;281 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;291 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;301 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;311 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;321 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;331 | 76.4294 | 232.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;341 | 76.4294 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;351 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;361 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;371 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;381 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;391 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;401 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;411 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;421 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;431 | 76.4284 | 232.3461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;441 | 76.4284 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;451 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;461 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;471 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;481 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;491 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;501 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;511 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;521 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;531 | 76.4254 | 232.3266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;541 | 76.4254 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;551 | 76.4254 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;561 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;571 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;581 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;591 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;601 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;611 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;621 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;631 | 76.4224 | 232.3077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;641 | 76.4224 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;651 | 76.4224 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;661 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;671 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;681 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;691 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;701 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;711 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;721 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;731 | 76.4214 | 232.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;741 | 76.4214 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;751 | 76.4214 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;761 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;771 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;781 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;791 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;801 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;811 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;821 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;831 | 76.4184 | 232.3007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;841 | 76.4184 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;851 | 76.4184 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;861 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;871 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;881 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;891 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;901 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;911 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;921 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;931 | 76.4174 | 232.287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;941 | 76.4174 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;951 | 76.4174 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;961 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;971 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;981 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:09;991 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;001 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;011 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;021 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;031 | 76.4154 | 232.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;041 | 76.4154 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;051 | 76.4154 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;061 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;071 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;081 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;091 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;101 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;111 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;121 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;131 | 76.4134 | 232.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;141 | 76.4134 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;151 | 76.4134 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;161 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;171 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;181 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;191 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;201 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;211 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;221 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;231 | 76.4104 | 232.317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;241 | 76.4104 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;251 | 76.4104 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;261 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;271 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;281 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;291 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;301 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;311 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;321 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;331 | 76.4084 | 232.3072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;341 | 76.4084 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;351 | 76.4084 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;361 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;371 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;381 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;391 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;401 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;411 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;421 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;431 | 76.4074 | 232.306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;441 | 76.4074 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;451 | 76.4074 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;461 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;471 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;481 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;491 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;501 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;511 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;521 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;531 | 76.4034 | 232.3042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;541 | 76.4034 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;551 | 76.4034 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;561 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;571 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;581 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;591 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;601 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;611 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;621 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;631 | 76.4004 | 232.2843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;641 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;651 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;661 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;671 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;681 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;691 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;701 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;711 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;721 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;731 | 76.4004 | 232.2742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;741 | 76.4004 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;751 | 76.4004 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;761 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;771 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;781 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;791 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;801 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;811 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;821 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;831 | 76.3974 | 232.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;841 | 76.3974 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;851 | 76.3974 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;861 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;871 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;881 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;891 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;901 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;911 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;921 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;931 | 76.3954 | 232.2849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;941 | 76.3954 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;951 | 76.3954 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;961 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;971 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;981 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:10;991 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;001 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;011 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;021 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;031 | 76.3944 | 232.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;041 | 76.3944 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;051 | 76.3944 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;061 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;071 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;081 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;091 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;101 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;111 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;121 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;131 | 76.3914 | 232.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;141 | 76.3914 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;151 | 76.3914 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;161 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;171 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;181 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;191 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;201 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;211 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;221 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;231 | 76.3874 | 232.2435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;241 | 76.3874 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;251 | 76.3874 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;261 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;271 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;281 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;291 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;301 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;311 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;321 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;331 | 76.3864 | 232.2115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;341 | 76.3864 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;351 | 76.3864 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;361 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;371 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;381 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;391 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;401 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;411 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;421 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;431 | 76.3854 | 232.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;441 | 76.3854 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;451 | 76.3854 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;461 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;471 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;481 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;491 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;501 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;511 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;521 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;531 | 76.3814 | 232.1955 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;541 | 76.3814 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;551 | 76.3814 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;561 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;571 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;581 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;591 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;601 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;611 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;621 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;631 | 76.3804 | 232.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;641 | 76.3804 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;651 | 76.3804 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;661 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;671 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;681 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;691 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;701 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;711 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;721 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;731 | 76.3794 | 232.1593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;741 | 76.3794 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;751 | 76.3794 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;761 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;771 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;781 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;791 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;801 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;811 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;821 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;831 | 76.3764 | 232.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;841 | 76.3764 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;851 | 76.3764 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;861 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;871 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;881 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;891 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;901 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;911 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;921 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;931 | 76.3734 | 232.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;941 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;951 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;961 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;971 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;981 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:11;991 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;001 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;011 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;021 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;031 | 76.3734 | 232.0963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;041 | 76.3734 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;051 | 76.3734 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;061 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;071 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;081 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;091 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;101 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;111 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;121 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;131 | 76.3694 | 232.0886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;141 | 76.3694 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;151 | 76.3694 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;161 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;171 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;181 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;191 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;201 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;211 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;221 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;231 | 76.3674 | 232.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;241 | 76.3674 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;251 | 76.3674 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;261 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;271 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;281 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;291 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;301 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;311 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;321 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;331 | 76.3654 | 232.1124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;341 | 76.3654 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;351 | 76.3654 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;361 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;371 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;381 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;391 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;401 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;411 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;421 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;431 | 76.3634 | 232.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;441 | 76.3634 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;451 | 76.3634 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;461 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;471 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;481 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;491 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;501 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;511 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;521 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;531 | 76.3604 | 232.1119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;541 | 76.3604 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;551 | 76.3604 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;561 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;571 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;581 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;591 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;601 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;611 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;621 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;631 | 76.3594 | 232.111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;641 | 76.3594 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;651 | 76.3594 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;661 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;671 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;681 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;691 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;701 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;711 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;721 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;731 | 76.3574 | 232.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;741 | 76.3574 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;751 | 76.3574 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;761 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;771 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;781 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;791 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;801 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;811 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;821 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;831 | 76.3524 | 232.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;841 | 76.3524 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;851 | 76.3524 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;861 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;871 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;881 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;891 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;901 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;911 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;921 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;931 | 76.3514 | 232.1094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;941 | 76.3514 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;951 | 76.3514 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;961 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;971 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;981 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:12;991 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;001 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;011 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;021 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;031 | 76.3504 | 232.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;041 | 76.3504 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;051 | 76.3504 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;061 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;071 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;081 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;091 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;101 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;111 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;121 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;131 | 76.3474 | 232.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;141 | 76.3474 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;151 | 76.3474 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;161 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;171 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;181 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;191 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;201 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;211 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;221 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;231 | 76.3454 | 232.1171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;241 | 76.3454 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;251 | 76.3454 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;261 | 76.3454 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;271 | 76.3454 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;281 | 76.3444 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;291 | 76.3444 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;301 | 76.3444 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;311 | 76.3444 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;321 | 76.3444 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;331 | 76.3444 | 232.112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;341 | 76.3444 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;351 | 76.3444 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;361 | 76.3444 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;371 | 76.3444 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;381 | 76.3444 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;391 | 76.3434 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;401 | 76.3434 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;411 | 76.3434 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;421 | 76.3434 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;431 | 76.3434 | 232.0904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;441 | 76.3434 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;451 | 76.3434 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;461 | 76.3434 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;471 | 76.3434 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;481 | 76.3404 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;491 | 76.3404 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;501 | 76.3404 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;511 | 76.3404 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;521 | 76.3404 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;531 | 76.3404 | 232.0859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;541 | 76.3404 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;551 | 76.3404 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;561 | 76.3404 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;571 | 76.3404 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;581 | 76.3384 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;591 | 76.3384 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;601 | 76.3384 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;611 | 76.3384 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;621 | 76.3384 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;631 | 76.3384 | 232.0969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;641 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;651 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;661 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;671 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;681 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;691 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;701 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;711 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;721 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;731 | 76.3384 | 232.0914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;741 | 76.3384 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;751 | 76.3384 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;761 | 76.3384 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;771 | 76.3384 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;781 | 76.3354 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;791 | 76.3354 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;801 | 76.3354 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;811 | 76.3354 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;821 | 76.3354 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;831 | 76.3354 | 232.0772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;841 | 76.3354 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;851 | 76.3354 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;861 | 76.3354 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;871 | 76.3354 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;881 | 76.3354 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;891 | 76.3324 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;901 | 76.3324 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;911 | 76.3324 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;921 | 76.3324 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;931 | 76.3324 | 232.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;941 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;951 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;961 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;971 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;981 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:13;991 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;001 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;011 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;021 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;031 | 76.3324 | 232.0566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;041 | 76.3324 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;051 | 76.3324 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;061 | 76.3324 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;071 | 76.3324 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;081 | 76.3284 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;091 | 76.3284 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;101 | 76.3284 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;111 | 76.3284 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;121 | 76.3284 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;131 | 76.3284 | 232.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;141 | 76.3284 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;151 | 76.3284 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;161 | 76.3284 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;171 | 76.3284 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;181 | 76.3284 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;191 | 76.3254 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;201 | 76.3254 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;211 | 76.3254 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;221 | 76.3254 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;231 | 76.3254 | 232.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;241 | 76.3254 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;251 | 76.3254 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;261 | 76.3254 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;271 | 76.3254 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;281 | 76.3244 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;291 | 76.3244 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;301 | 76.3244 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;311 | 76.3244 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;321 | 76.3244 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;331 | 76.3244 | 232.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;341 | 76.3244 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;351 | 76.3244 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;361 | 76.3244 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;371 | 76.3244 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;381 | 76.3244 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;391 | 76.3234 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;401 | 76.3234 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;411 | 76.3234 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;421 | 76.3234 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;431 | 76.3234 | 232.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;441 | 76.3234 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;451 | 76.3234 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;461 | 76.3234 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;471 | 76.3234 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;481 | 76.3214 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;491 | 76.3214 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;501 | 76.3214 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;511 | 76.3214 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;521 | 76.3214 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;531 | 76.3214 | 232.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;541 | 76.3214 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;551 | 76.3214 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;561 | 76.3214 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;571 | 76.3214 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;581 | 76.3214 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;591 | 76.3214 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;601 | 76.3214 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;611 | 76.3194 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;621 | 76.3194 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;631 | 76.3194 | 232.0044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;641 | 76.3194 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;651 | 76.3194 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;661 | 76.3194 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;671 | 76.3194 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;681 | 76.3194 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;691 | 76.3194 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;701 | 76.3194 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;711 | 76.3184 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;721 | 76.3184 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;731 | 76.3184 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;741 | 76.3184 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;751 | 76.3184 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;761 | 76.3184 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;771 | 76.3184 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;781 | 76.3184 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;791 | 76.3184 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;801 | 76.3184 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;811 | 76.3154 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;821 | 76.3154 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;831 | 76.3154 | 231.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;841 | 76.3154 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;851 | 76.3154 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;861 | 76.3154 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;871 | 76.3154 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;881 | 76.3154 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;891 | 76.3154 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;901 | 76.3154 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;911 | 76.3134 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;921 | 76.3134 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;931 | 76.3134 | 231.9438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;941 | 76.3134 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;951 | 76.3134 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;961 | 76.3134 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;971 | 76.3134 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;981 | 76.3134 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:14;991 | 76.3134 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;001 | 76.3134 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;011 | 76.3124 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;021 | 76.3124 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;031 | 76.3124 | 231.9479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;041 | 76.3124 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;051 | 76.3124 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;061 | 76.3124 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;071 | 76.3124 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;081 | 76.3124 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;091 | 76.3124 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;101 | 76.3124 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;111 | 76.3104 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;121 | 76.3104 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;131 | 76.3104 | 231.9682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;141 | 76.3104 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;151 | 76.3104 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;161 | 76.3104 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;171 | 76.3104 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;181 | 76.3104 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;191 | 76.3104 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;201 | 76.3104 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;211 | 76.3084 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;221 | 76.3084 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;231 | 76.3084 | 231.9872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;241 | 76.3084 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;251 | 76.3084 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;261 | 76.3084 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;271 | 76.3084 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;281 | 76.3084 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;291 | 76.3084 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;301 | 76.3084 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;311 | 76.3074 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;321 | 76.3074 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;331 | 76.3074 | 231.9902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;341 | 76.3074 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;351 | 76.3074 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;361 | 76.3074 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;371 | 76.3074 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;381 | 76.3074 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;391 | 76.3074 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;401 | 76.3074 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;411 | 76.3054 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;421 | 76.3054 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;431 | 76.3054 | 231.9906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;441 | 76.3054 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;451 | 76.3054 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;461 | 76.3054 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;471 | 76.3054 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;481 | 76.3054 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;491 | 76.3054 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;501 | 76.3054 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;511 | 76.3024 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;521 | 76.3024 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;531 | 76.3024 | 231.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;541 | 76.3024 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;551 | 76.3024 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;561 | 76.3024 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;571 | 76.3024 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;581 | 76.3024 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;591 | 76.3024 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;601 | 76.3024 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;611 | 76.3004 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;621 | 76.3004 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;631 | 76.3004 | 231.995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;641 | 76.3004 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;651 | 76.3004 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;661 | 76.3004 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;671 | 76.3004 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;681 | 76.3004 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;691 | 76.3004 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;701 | 76.3004 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;711 | 76.2994 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;721 | 76.2994 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;731 | 76.2994 | 231.9962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;741 | 76.2994 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;751 | 76.2994 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;761 | 76.2994 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;771 | 76.2994 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;781 | 76.2994 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;791 | 76.2994 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;801 | 76.2994 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;811 | 76.2964 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;821 | 76.2964 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;831 | 76.2964 | 232.0106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;841 | 76.2964 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;851 | 76.2964 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;861 | 76.2964 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;871 | 76.2964 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;881 | 76.2964 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;891 | 76.2964 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;901 | 76.2964 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;911 | 76.2944 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;921 | 76.2944 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;931 | 76.2944 | 232.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;941 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;951 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;961 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;971 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;981 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:15;991 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;001 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;011 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;021 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;031 | 76.2944 | 232.0234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;041 | 76.2944 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;051 | 76.2944 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;061 | 76.2944 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;071 | 76.2944 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;081 | 76.2944 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;091 | 76.2944 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;101 | 76.2944 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;111 | 76.2904 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;121 | 76.2904 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;131 | 76.2904 | 232.0186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;141 | 76.2904 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;151 | 76.2904 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;161 | 76.2904 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;171 | 76.2904 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;181 | 76.2904 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;191 | 76.2904 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;201 | 76.2904 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;211 | 76.2894 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;221 | 76.2894 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;231 | 76.2894 | 232.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;241 | 76.2894 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;251 | 76.2894 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;261 | 76.2894 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;271 | 76.2894 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;281 | 76.2894 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;291 | 76.2894 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;301 | 76.2894 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;311 | 76.2874 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;321 | 76.2874 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;331 | 76.2874 | 232.005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;341 | 76.2874 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;351 | 76.2874 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;361 | 76.2874 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;371 | 76.2874 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;381 | 76.2874 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;391 | 76.2874 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;401 | 76.2874 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;411 | 76.2864 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;421 | 76.2864 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;431 | 76.2864 | 231.9979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;441 | 76.2864 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;451 | 76.2864 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;461 | 76.2864 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;471 | 76.2864 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;481 | 76.2864 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;491 | 76.2864 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;501 | 76.2864 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;511 | 76.2834 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;521 | 76.2834 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;531 | 76.2834 | 231.999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;541 | 76.2834 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;551 | 76.2834 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;561 | 76.2834 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;571 | 76.2834 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;581 | 76.2834 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;591 | 76.2834 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;601 | 76.2834 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;611 | 76.2814 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;621 | 76.2814 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;631 | 76.2814 | 231.9936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;641 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;651 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;661 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;671 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;681 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;691 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;701 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;711 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;721 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;731 | 76.2814 | 231.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;741 | 76.2814 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;751 | 76.2814 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;761 | 76.2814 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;771 | 76.2814 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;781 | 76.2814 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;791 | 76.2814 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;801 | 76.2814 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;811 | 76.2774 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;821 | 76.2774 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;831 | 76.2774 | 231.9507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;841 | 76.2774 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;851 | 76.2774 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;861 | 76.2774 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;871 | 76.2774 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;881 | 76.2774 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;891 | 76.2774 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;901 | 76.2774 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;911 | 76.2764 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;921 | 76.2764 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;931 | 76.2764 | 231.9276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;941 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;951 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;961 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;971 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;981 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:16;991 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;001 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;011 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;021 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;031 | 76.2764 | 231.9071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;041 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;051 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;061 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;071 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;081 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;091 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;101 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;111 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;121 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;131 | 76.2764 | 231.8962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;141 | 76.2764 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;151 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;161 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;171 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;181 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;191 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;201 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;211 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;221 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;231 | 76.2724 | 231.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;241 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;251 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;261 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;271 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;281 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;291 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;301 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;311 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;321 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;331 | 76.2724 | 231.9042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;341 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;351 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;361 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;371 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;381 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;391 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;401 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;411 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;421 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;431 | 76.2724 | 231.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;441 | 76.2724 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;451 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;461 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;471 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;481 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;491 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;501 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;511 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;521 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;531 | 76.2674 | 231.8952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;541 | 76.2674 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;551 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;561 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;571 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;581 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;591 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;601 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;611 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;621 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;631 | 76.2644 | 231.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;641 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;651 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;661 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;671 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;681 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;691 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;701 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;711 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;721 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;731 | 76.2644 | 231.8698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;741 | 76.2644 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;751 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;761 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;771 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;781 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;791 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;801 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;811 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;821 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;831 | 76.2624 | 231.8704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;841 | 76.2624 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;851 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;861 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;871 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;881 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;891 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;901 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;911 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;921 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;931 | 76.2594 | 231.8902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;941 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;951 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;961 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;971 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;981 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:17;991 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;001 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;011 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;021 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;031 | 76.2594 | 231.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;041 | 76.2594 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;051 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;061 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;071 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;081 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;091 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;101 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;111 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;121 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;131 | 76.2584 | 231.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;141 | 76.2584 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;151 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;161 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;171 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;181 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;191 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;201 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;211 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;221 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;231 | 76.2544 | 231.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;241 | 76.2544 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;251 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;261 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;271 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;281 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;291 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;301 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;311 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;321 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;331 | 76.2534 | 231.9421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;341 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;351 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;361 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;371 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;381 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;391 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;401 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;411 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;421 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;431 | 76.2534 | 231.9287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;441 | 76.2534 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;451 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;461 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;471 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;481 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;491 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;501 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;511 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;521 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;531 | 76.2494 | 231.9175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;541 | 76.2494 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;551 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;561 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;571 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;581 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;591 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;601 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;611 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;621 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;631 | 76.2484 | 231.9143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;641 | 76.2484 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;651 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;661 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;671 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;681 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;691 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;701 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;711 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;721 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;731 | 76.2474 | 231.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;741 | 76.2474 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;751 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;761 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;771 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;781 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;791 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;801 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;811 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;821 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;831 | 76.2434 | 231.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;841 | 76.2434 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;851 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;861 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;871 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;881 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;891 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;901 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;911 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;921 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;931 | 76.2424 | 231.8975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;941 | 76.2424 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;951 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;961 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;971 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;981 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:18;991 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;001 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;011 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;021 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;031 | 76.2414 | 231.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;041 | 76.2414 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;051 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;061 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;071 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;081 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;091 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;101 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;111 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;121 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;131 | 76.2394 | 231.87 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;141 | 76.2394 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;151 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;161 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;171 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;181 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;191 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;201 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;211 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;221 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;231 | 76.2384 | 231.8534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;241 | 76.2384 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;251 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;261 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;271 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;281 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;291 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;301 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;311 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;321 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;331 | 76.2354 | 231.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;341 | 76.2354 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;351 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;361 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;371 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;381 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;391 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;401 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;411 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;421 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;431 | 76.2344 | 231.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;441 | 76.2344 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;451 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;461 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;471 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;481 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;491 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;501 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;511 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;521 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;531 | 76.2314 | 231.7923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;541 | 76.2314 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;551 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;561 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;571 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;581 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;591 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;601 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;611 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;621 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;631 | 76.2304 | 231.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;641 | 76.2304 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;651 | 76.2304 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;661 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;671 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;681 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;691 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;701 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;711 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;721 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;731 | 76.2294 | 231.758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;741 | 76.2294 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;751 | 76.2294 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;761 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;771 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;781 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;791 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;801 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;811 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;821 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;831 | 76.2264 | 231.7408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;841 | 76.2264 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;851 | 76.2264 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;861 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;871 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;881 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;891 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;901 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;911 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;921 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;931 | 76.2244 | 231.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;941 | 76.2244 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;951 | 76.2244 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;961 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;971 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;981 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:19;991 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;001 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;011 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;021 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;031 | 76.2234 | 231.6961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;041 | 76.2234 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;051 | 76.2234 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;061 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;071 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;081 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;091 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;101 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;111 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;121 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;131 | 76.2224 | 231.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;141 | 76.2224 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;151 | 76.2224 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;161 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;171 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;181 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;191 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;201 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;211 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;221 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;231 | 76.2194 | 231.6856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;241 | 76.2194 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;251 | 76.2194 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;261 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;271 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;281 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;291 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;301 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;311 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;321 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;331 | 76.2184 | 231.6616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;341 | 76.2184 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;351 | 76.2184 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;361 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;371 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;381 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;391 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;401 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;411 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;421 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;431 | 76.2174 | 231.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;441 | 76.2174 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;451 | 76.2174 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;461 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;471 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;481 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;491 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;501 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;511 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;521 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;531 | 76.2154 | 231.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;541 | 76.2154 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;551 | 76.2154 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;561 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;571 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;581 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;591 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;601 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;611 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;621 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;631 | 76.2114 | 231.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;641 | 76.2114 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;651 | 76.2114 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;661 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;671 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;681 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;691 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;701 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;711 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;721 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;731 | 76.2104 | 231.5563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;741 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;751 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;761 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;771 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;781 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;791 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;801 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;811 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;821 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;831 | 76.2104 | 231.556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;841 | 76.2104 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;851 | 76.2104 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;861 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;871 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;881 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;891 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;901 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;911 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;921 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;931 | 76.2074 | 231.5508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;941 | 76.2074 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;951 | 76.2074 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;961 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;971 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;981 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:20;991 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;001 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;011 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;021 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;031 | 76.2064 | 231.5327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;041 | 76.2064 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;051 | 76.2064 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;061 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;071 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;081 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;091 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;101 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;111 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;121 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;131 | 76.2044 | 231.5154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;141 | 76.2044 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;151 | 76.2044 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;161 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;171 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;181 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;191 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;201 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;211 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;221 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;231 | 76.2024 | 231.4911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;241 | 76.2024 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;251 | 76.2024 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;261 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;271 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;281 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;291 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;301 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;311 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;321 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;331 | 76.2014 | 231.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;341 | 76.2014 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;351 | 76.2014 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;361 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;371 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;381 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;391 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;401 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;411 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;421 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;431 | 76.1984 | 231.4221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;441 | 76.1984 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;451 | 76.1984 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;461 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;471 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;481 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;491 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;501 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;511 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;521 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;531 | 76.1954 | 231.4141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;541 | 76.1954 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;551 | 76.1954 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;561 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;571 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;581 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;591 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;601 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;611 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;621 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;631 | 76.1944 | 231.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;641 | 76.1944 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;651 | 76.1944 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;661 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;671 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;681 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;691 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;701 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;711 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;721 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;731 | 76.1934 | 231.3828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;741 | 76.1934 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;751 | 76.1934 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;761 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;771 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;781 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;791 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;801 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;811 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;821 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;831 | 76.1904 | 231.3688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;841 | 76.1904 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;851 | 76.1904 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;861 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;871 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;881 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;891 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;901 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;911 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;921 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;931 | 76.1894 | 231.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;941 | 76.1894 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;951 | 76.1894 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;961 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;971 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;981 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:21;991 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;001 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;011 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;021 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;031 | 76.1904 | 231.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;041 | 76.1904 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;051 | 76.1904 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;061 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;071 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;081 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;091 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;101 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;111 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;121 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;131 | 76.1874 | 231.3123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;141 | 76.1874 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;151 | 76.1874 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;161 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;171 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;181 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;191 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;201 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;211 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;221 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;231 | 76.1844 | 231.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;241 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;251 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;261 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;271 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;281 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;291 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;301 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;311 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;321 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;331 | 76.1844 | 231.3088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;341 | 76.1844 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;351 | 76.1844 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;361 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;371 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;381 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;391 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;401 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;411 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;421 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;431 | 76.1834 | 231.2988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;441 | 76.1834 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;451 | 76.1834 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;461 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;471 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;481 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;491 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;501 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;511 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;521 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;531 | 76.1784 | 231.2973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;541 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;551 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;561 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;571 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;581 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;591 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;601 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;611 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;621 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;631 | 76.1784 | 231.2954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;641 | 76.1784 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;651 | 76.1784 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;661 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;671 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;681 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;691 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;701 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;711 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;721 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;731 | 76.1774 | 231.2847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;741 | 76.1774 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;751 | 76.1774 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;761 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;771 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;781 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;791 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;801 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;811 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;821 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;831 | 76.1744 | 231.2802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;841 | 76.1744 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;851 | 76.1744 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;861 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;871 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;881 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;891 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;901 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;911 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;921 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;931 | 76.1734 | 231.2845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;941 | 76.1734 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;951 | 76.1734 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;961 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;971 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;981 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:22;991 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;001 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;011 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;021 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;031 | 76.1724 | 231.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;041 | 76.1724 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;051 | 76.1724 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;061 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;071 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;081 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;091 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;101 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;111 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;121 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;131 | 76.1694 | 231.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;141 | 76.1694 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;151 | 76.1694 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;161 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;171 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;181 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;191 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;201 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;211 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;221 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;231 | 76.1684 | 231.2609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;241 | 76.1684 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;251 | 76.1684 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;261 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;271 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;281 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;291 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;301 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;311 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;321 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;331 | 76.1674 | 231.244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;341 | 76.1674 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;351 | 76.1674 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;361 | 76.1674 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;371 | 76.1674 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;381 | 76.1664 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;391 | 76.1664 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;401 | 76.1664 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;411 | 76.1664 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;421 | 76.1664 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;431 | 76.1664 | 231.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;441 | 76.1664 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;451 | 76.1664 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;461 | 76.1664 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;471 | 76.1664 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;481 | 76.1624 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;491 | 76.1624 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;501 | 76.1624 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;511 | 76.1624 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;521 | 76.1624 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;531 | 76.1624 | 231.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;541 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;551 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;561 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;571 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;581 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;591 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;601 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;611 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;621 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;631 | 76.1624 | 231.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;641 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;651 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;661 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;671 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;681 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;691 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;701 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;711 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;721 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;731 | 76.1624 | 231.2015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;741 | 76.1624 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;751 | 76.1624 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;761 | 76.1624 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;771 | 76.1624 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;781 | 76.1584 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;791 | 76.1584 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;801 | 76.1584 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;811 | 76.1584 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;821 | 76.1584 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;831 | 76.1584 | 231.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;841 | 76.1584 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;851 | 76.1584 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;861 | 76.1584 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;871 | 76.1584 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;881 | 76.1584 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;891 | 76.1564 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;901 | 76.1564 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;911 | 76.1564 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;921 | 76.1564 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;931 | 76.1564 | 231.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;941 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;951 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;961 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;971 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;981 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:23;991 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;001 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;011 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;021 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;031 | 76.1564 | 231.1711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;041 | 76.1564 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;051 | 76.1564 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;061 | 76.1564 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;071 | 76.1564 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;081 | 76.1544 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;091 | 76.1544 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;101 | 76.1544 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;111 | 76.1544 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;121 | 76.1544 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;131 | 76.1544 | 231.1393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;141 | 76.1544 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;151 | 76.1544 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;161 | 76.1544 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;171 | 76.1544 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;181 | 76.1544 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;191 | 76.1514 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;201 | 76.1514 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;211 | 76.1514 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;221 | 76.1514 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;231 | 76.1514 | 231.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;241 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;251 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;261 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;271 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;281 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;291 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;301 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;311 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;321 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;331 | 76.1514 | 231.0986 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;341 | 76.1514 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;351 | 76.1514 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;361 | 76.1514 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;371 | 76.1514 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;381 | 76.1494 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;391 | 76.1494 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;401 | 76.1494 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;411 | 76.1494 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;421 | 76.1494 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;431 | 76.1494 | 231.0893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;441 | 76.1494 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;451 | 76.1494 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;461 | 76.1494 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;471 | 76.1494 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;481 | 76.1464 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;491 | 76.1464 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;501 | 76.1464 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;511 | 76.1464 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;521 | 76.1464 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;531 | 76.1464 | 231.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;541 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;551 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;561 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;571 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;581 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;591 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;601 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;611 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;621 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;631 | 76.1464 | 231.0853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;641 | 76.1464 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;651 | 76.1464 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;661 | 76.1464 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;671 | 76.1464 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;681 | 76.1464 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;691 | 76.1464 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;701 | 76.1464 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;711 | 76.1454 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;721 | 76.1454 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;731 | 76.1454 | 231.0809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;741 | 76.1454 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;751 | 76.1454 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;761 | 76.1454 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;771 | 76.1454 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;781 | 76.1454 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;791 | 76.1454 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;801 | 76.1454 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;811 | 76.1434 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;821 | 76.1434 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;831 | 76.1434 | 231.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;841 | 76.1434 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;851 | 76.1434 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;861 | 76.1434 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;871 | 76.1434 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;881 | 76.1434 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;891 | 76.1434 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;901 | 76.1434 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;911 | 76.1424 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;921 | 76.1424 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;931 | 76.1424 | 231.0617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;941 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;951 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;961 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;971 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;981 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:24;991 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;001 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;011 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;021 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;031 | 76.1424 | 231.0585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;041 | 76.1424 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;051 | 76.1424 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;061 | 76.1424 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;071 | 76.1424 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;081 | 76.1424 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;091 | 76.1424 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;101 | 76.1424 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;111 | 76.1394 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;121 | 76.1394 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;131 | 76.1394 | 231.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;141 | 76.1394 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;151 | 76.1394 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;161 | 76.1394 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;171 | 76.1394 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;181 | 76.1394 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;191 | 76.1394 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;201 | 76.1394 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;211 | 76.1364 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;221 | 76.1364 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;231 | 76.1364 | 231.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;241 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;251 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;261 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;271 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;281 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;291 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;301 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;311 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;321 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;331 | 76.1364 | 231.0441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;341 | 76.1364 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;351 | 76.1364 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;361 | 76.1364 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;371 | 76.1364 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;381 | 76.1364 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;391 | 76.1364 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;401 | 76.1364 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;411 | 76.1354 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;421 | 76.1354 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;431 | 76.1354 | 231.0335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;441 | 76.1354 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;451 | 76.1354 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;461 | 76.1354 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;471 | 76.1354 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;481 | 76.1354 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;491 | 76.1354 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;501 | 76.1354 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;511 | 76.1324 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;521 | 76.1324 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;531 | 76.1324 | 231.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;541 | 76.1324 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;551 | 76.1324 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;561 | 76.1324 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;571 | 76.1324 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;581 | 76.1324 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;591 | 76.1324 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;601 | 76.1324 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;611 | 76.1314 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;621 | 76.1314 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;631 | 76.1314 | 231.0158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;641 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;651 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;661 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;671 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;681 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;691 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;701 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;711 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;721 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;731 | 76.1314 | 231.0202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;741 | 76.1314 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;751 | 76.1314 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;761 | 76.1314 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;771 | 76.1314 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;781 | 76.1314 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;791 | 76.1314 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;801 | 76.1314 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;811 | 76.1284 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;821 | 76.1284 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;831 | 76.1284 | 231.0211 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;841 | 76.1284 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;851 | 76.1284 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;861 | 76.1284 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;871 | 76.1284 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;881 | 76.1284 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;891 | 76.1284 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;901 | 76.1284 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;911 | 76.1264 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;921 | 76.1264 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;931 | 76.1264 | 231.0188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;941 | 76.1264 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;951 | 76.1264 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;961 | 76.1264 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;971 | 76.1264 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;981 | 76.1264 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:25;991 | 76.1264 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;001 | 76.1264 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;011 | 76.1274 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;021 | 76.1274 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;031 | 76.1274 | 231.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;041 | 76.1274 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;051 | 76.1274 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;061 | 76.1274 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;071 | 76.1274 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;081 | 76.1274 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;091 | 76.1274 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;101 | 76.1274 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;111 | 76.1244 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;121 | 76.1244 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;131 | 76.1244 | 230.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;141 | 76.1244 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;151 | 76.1244 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;161 | 76.1244 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;171 | 76.1244 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;181 | 76.1244 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;191 | 76.1244 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;201 | 76.1244 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;211 | 76.1214 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;221 | 76.1214 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;231 | 76.1214 | 230.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;241 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;251 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;261 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;271 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;281 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;291 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;301 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;311 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;321 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;331 | 76.1214 | 230.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;341 | 76.1214 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;351 | 76.1214 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;361 | 76.1214 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;371 | 76.1214 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;381 | 76.1214 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;391 | 76.1214 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;401 | 76.1214 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;411 | 76.1184 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;421 | 76.1184 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;431 | 76.1184 | 230.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;441 | 76.1184 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;451 | 76.1184 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;461 | 76.1184 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;471 | 76.1184 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;481 | 76.1184 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;491 | 76.1184 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;501 | 76.1184 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;511 | 76.1174 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;521 | 76.1174 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;531 | 76.1174 | 230.9105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;541 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;551 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;561 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;571 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;581 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;591 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;601 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;611 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;621 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;631 | 76.1174 | 230.895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;641 | 76.1174 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;651 | 76.1174 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;661 | 76.1174 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;671 | 76.1174 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;681 | 76.1174 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;691 | 76.1174 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;701 | 76.1174 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;711 | 76.1164 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;721 | 76.1164 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;731 | 76.1164 | 230.8874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;741 | 76.1164 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;751 | 76.1164 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;761 | 76.1164 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;771 | 76.1164 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;781 | 76.1164 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;791 | 76.1164 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;801 | 76.1164 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;811 | 76.1124 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;821 | 76.1124 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;831 | 76.1124 | 230.8777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;841 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;851 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;861 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;871 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;881 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;891 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;901 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;911 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;921 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;931 | 76.1124 | 230.867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;941 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;951 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;961 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;971 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;981 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:26;991 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;001 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;011 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;021 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;031 | 76.1124 | 230.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;041 | 76.1124 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;051 | 76.1124 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;061 | 76.1124 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;071 | 76.1124 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;081 | 76.1124 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;091 | 76.1124 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;101 | 76.1124 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;111 | 76.1094 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;121 | 76.1094 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;131 | 76.1094 | 230.8674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;141 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;151 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;161 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;171 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;181 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;191 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;201 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;211 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;221 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;231 | 76.1094 | 230.8651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;241 | 76.1094 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;251 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;261 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;271 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;281 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;291 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;301 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;311 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;321 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;331 | 76.1074 | 230.8668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;341 | 76.1074 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;351 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;361 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;371 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;381 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;391 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;401 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;411 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;421 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;431 | 76.1084 | 230.8731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;441 | 76.1084 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;451 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;461 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;471 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;481 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;491 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;501 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;511 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;521 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;531 | 76.1064 | 230.8669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;541 | 76.1064 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;551 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;561 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;571 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;581 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;591 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;601 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;611 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;621 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;631 | 76.1024 | 230.8478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;641 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;651 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;661 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;671 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;681 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;691 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;701 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;711 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;721 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;731 | 76.1024 | 230.8279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;741 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;751 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;761 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;771 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;781 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;791 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;801 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;811 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;821 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;831 | 76.1024 | 230.8078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;841 | 76.1024 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;851 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;861 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;871 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;881 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;891 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;901 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;911 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;921 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;931 | 76.0984 | 230.7873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;941 | 76.0984 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;951 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;961 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;971 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;981 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:27;991 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;001 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;011 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;021 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;031 | 76.0974 | 230.7803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;041 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;051 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;061 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;071 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;081 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;091 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;101 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;111 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;121 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;131 | 76.0974 | 230.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;141 | 76.0974 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;151 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;161 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;171 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;181 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;191 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;201 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;211 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;221 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;231 | 76.0954 | 230.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;241 | 76.0954 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;251 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;261 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;271 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;281 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;291 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;301 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;311 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;321 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;331 | 76.0934 | 230.7717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;341 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;351 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;361 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;371 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;381 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;391 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;401 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;411 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;421 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;431 | 76.0934 | 230.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;441 | 76.0934 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;451 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;461 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;471 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;481 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;491 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;501 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;511 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;521 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;531 | 76.0904 | 230.7466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;541 | 76.0904 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;551 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;561 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;571 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;581 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;591 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;601 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;611 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;621 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;631 | 76.0894 | 230.7301 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;641 | 76.0894 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;651 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;661 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;671 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;681 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;691 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;701 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;711 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;721 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;731 | 76.0884 | 230.7238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;741 | 76.0884 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;751 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;761 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;771 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;781 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;791 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;801 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;811 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;821 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;831 | 76.0874 | 230.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;841 | 76.0874 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;851 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;861 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;871 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;881 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;891 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;901 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;911 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;921 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;931 | 76.0844 | 230.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;941 | 76.0844 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;951 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;961 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;971 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;981 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:28;991 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;001 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;011 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;021 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;031 | 76.0834 | 230.717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;041 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;051 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;061 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;071 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;081 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;091 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;101 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;111 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;121 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;131 | 76.0834 | 230.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;141 | 76.0834 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;151 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;161 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;171 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;181 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;191 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;201 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;211 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;221 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;231 | 76.0814 | 230.7145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;241 | 76.0814 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;251 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;261 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;271 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;281 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;291 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;301 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;311 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;321 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;331 | 76.0804 | 230.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;341 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;351 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;361 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;371 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;381 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;391 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;401 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;411 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;421 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;431 | 76.0804 | 230.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;441 | 76.0804 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;451 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;461 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;471 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;481 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;491 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;501 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;511 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;521 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;531 | 76.0764 | 230.6729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;541 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;551 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;561 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;571 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;581 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;591 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;601 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;611 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;621 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;631 | 76.0764 | 230.6529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;641 | 76.0764 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;651 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;661 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;671 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;681 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;691 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;701 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;711 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;721 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;731 | 76.0754 | 230.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;741 | 76.0754 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;751 | 76.0754 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;761 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;771 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;781 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;791 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;801 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;811 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;821 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;831 | 76.0744 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;841 | 76.0744 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;851 | 76.0744 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;861 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;871 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;881 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;891 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;901 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;911 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;921 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;931 | 76.0714 | 230.626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;941 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;951 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;961 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;971 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;981 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:29;991 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;001 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;011 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;021 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;031 | 76.0714 | 230.6355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;041 | 76.0714 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;051 | 76.0714 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;061 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;071 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;081 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;091 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;101 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;111 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;121 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;131 | 76.0704 | 230.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;141 | 76.0704 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;151 | 76.0704 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;161 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;171 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;181 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;191 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;201 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;211 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;221 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;231 | 76.0684 | 230.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;241 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;251 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;261 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;271 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;281 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;291 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;301 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;311 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;321 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;331 | 76.0684 | 230.683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;341 | 76.0684 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;351 | 76.0684 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;361 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;371 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;381 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;391 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;401 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;411 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;421 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;431 | 76.0664 | 230.6794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;441 | 76.0664 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;451 | 76.0664 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;461 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;471 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;481 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;491 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;501 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;511 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;521 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;531 | 76.0644 | 230.6633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;541 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;551 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;561 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;571 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;581 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;591 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;601 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;611 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;621 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;631 | 76.0644 | 230.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;641 | 76.0644 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;651 | 76.0644 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;661 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;671 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;681 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;691 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;701 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;711 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;721 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;731 | 76.0634 | 230.6246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;741 | 76.0634 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;751 | 76.0634 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;761 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;771 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;781 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;791 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;801 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;811 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;821 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;831 | 76.0614 | 230.6148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;841 | 76.0614 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;851 | 76.0614 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;861 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;871 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;881 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;891 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;901 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;911 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;921 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;931 | 76.0604 | 230.6113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;941 | 76.0604 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;951 | 76.0604 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;961 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;971 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;981 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:30;991 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;001 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;011 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;021 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;031 | 76.0614 | 230.6107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;041 | 76.0614 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;051 | 76.0614 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;061 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;071 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;081 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;091 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;101 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;111 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;121 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;131 | 76.0594 | 230.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;141 | 76.0594 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;151 | 76.0594 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;161 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;171 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;181 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;191 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;201 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;211 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;221 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;231 | 76.0564 | 230.6065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;241 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;251 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;261 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;271 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;281 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;291 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;301 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;311 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;321 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;331 | 76.0564 | 230.6051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;341 | 76.0564 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;351 | 76.0564 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;361 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;371 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;381 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;391 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;401 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;411 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;421 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;431 | 76.0544 | 230.6131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;441 | 76.0544 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;451 | 76.0544 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;461 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;471 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;481 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;491 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;501 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;511 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;521 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;531 | 76.0534 | 230.6285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;541 | 76.0534 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;551 | 76.0534 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;561 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;571 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;581 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;591 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;601 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;611 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;621 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;631 | 76.0514 | 230.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;641 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;651 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;661 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;671 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;681 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;691 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;701 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;711 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;721 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;731 | 76.0514 | 230.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;741 | 76.0514 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;751 | 76.0514 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;761 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;771 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;781 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;791 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;801 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;811 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;821 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;831 | 76.0484 | 230.6235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;841 | 76.0484 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;851 | 76.0484 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;861 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;871 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;881 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;891 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;901 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;911 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;921 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;931 | 76.0474 | 230.6002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;941 | 76.0474 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;951 | 76.0474 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;961 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;971 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;981 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:31;991 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;001 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;011 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;021 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;031 | 76.0464 | 230.5699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;041 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;051 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;061 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;071 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;081 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;091 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;101 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;111 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;121 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;131 | 76.0464 | 230.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;141 | 76.0464 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;151 | 76.0464 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;161 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;171 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;181 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;191 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;201 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;211 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;221 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;231 | 76.0444 | 230.5375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;241 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;251 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;261 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;271 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;281 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;291 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;301 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;311 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;321 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;331 | 76.0444 | 230.5409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;341 | 76.0444 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;351 | 76.0444 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;361 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;371 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;381 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;391 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;401 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;411 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;421 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;431 | 76.0424 | 230.5516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;441 | 76.0424 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;451 | 76.0424 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;461 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;471 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;481 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;491 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;501 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;511 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;521 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;531 | 76.0404 | 230.5615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;541 | 76.0404 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;551 | 76.0404 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;561 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;571 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;581 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;591 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;601 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;611 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;621 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;631 | 76.0394 | 230.5591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;641 | 76.0394 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;651 | 76.0394 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;661 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;671 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;681 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;691 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;701 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;711 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;721 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;731 | 76.0404 | 230.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;741 | 76.0404 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;751 | 76.0404 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;761 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;771 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;781 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;791 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;801 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;811 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;821 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;831 | 76.0364 | 230.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;841 | 76.0364 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;851 | 76.0364 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;861 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;871 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;881 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;891 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;901 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;911 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;921 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;931 | 76.0374 | 230.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;941 | 76.0374 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;951 | 76.0374 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;961 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;971 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;981 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:32;991 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;001 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;011 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;021 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;031 | 76.0364 | 230.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;041 | 76.0364 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;051 | 76.0364 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;061 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;071 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;081 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;091 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;101 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;111 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;121 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;131 | 76.0334 | 230.4655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;141 | 76.0334 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;151 | 76.0334 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;161 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;171 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;181 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;191 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;201 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;211 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;221 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;231 | 76.0314 | 230.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;241 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;251 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;261 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;271 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;281 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;291 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;301 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;311 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;321 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;331 | 76.0314 | 230.4127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;341 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;351 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;361 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;371 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;381 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;391 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;401 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;411 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;421 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;431 | 76.0314 | 230.3815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;441 | 76.0314 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;451 | 76.0314 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;461 | 76.0314 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;471 | 76.0314 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;481 | 76.0314 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;491 | 76.0294 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;501 | 76.0294 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;511 | 76.0294 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;521 | 76.0294 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;531 | 76.0294 | 230.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;541 | 76.0294 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;551 | 76.0294 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;561 | 76.0294 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;571 | 76.0294 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;581 | 76.0294 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;591 | 76.0284 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;601 | 76.0284 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;611 | 76.0284 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;621 | 76.0284 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;631 | 76.0284 | 230.3548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;641 | 76.0284 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;651 | 76.0284 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;661 | 76.0284 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;671 | 76.0284 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;681 | 76.0274 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;691 | 76.0274 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;701 | 76.0274 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;711 | 76.0274 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;721 | 76.0274 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;731 | 76.0274 | 230.3546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;741 | 76.0274 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;751 | 76.0274 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;761 | 76.0274 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;771 | 76.0274 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;781 | 76.0274 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;791 | 76.0264 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;801 | 76.0264 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;811 | 76.0264 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;821 | 76.0264 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;831 | 76.0264 | 230.3516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;841 | 76.0264 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;851 | 76.0264 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;861 | 76.0264 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;871 | 76.0264 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;881 | 76.0264 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;891 | 76.0254 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;901 | 76.0254 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;911 | 76.0254 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;921 | 76.0254 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;931 | 76.0254 | 230.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;941 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;951 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;961 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;971 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;981 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:33;991 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;001 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;011 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;021 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;031 | 76.0254 | 230.3189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;041 | 76.0254 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;051 | 76.0254 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;061 | 76.0254 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;071 | 76.0254 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;081 | 76.0254 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;091 | 76.0244 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;101 | 76.0244 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;111 | 76.0244 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;121 | 76.0244 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;131 | 76.0244 | 230.2908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;141 | 76.0244 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;151 | 76.0244 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;161 | 76.0244 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;171 | 76.0244 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;181 | 76.0244 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;191 | 76.0224 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;201 | 76.0224 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;211 | 76.0224 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;221 | 76.0224 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;231 | 76.0224 | 230.2652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;241 | 76.0224 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;251 | 76.0224 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;261 | 76.0224 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;271 | 76.0224 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;281 | 76.0214 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;291 | 76.0214 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;301 | 76.0214 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;311 | 76.0214 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;321 | 76.0214 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;331 | 76.0214 | 230.2476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;341 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;351 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;361 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;371 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;381 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;391 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;401 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;411 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;421 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;431 | 76.0214 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;441 | 76.0214 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;451 | 76.0214 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;461 | 76.0214 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;471 | 76.0214 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;481 | 76.0194 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;491 | 76.0194 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;501 | 76.0194 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;511 | 76.0194 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;521 | 76.0194 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;531 | 76.0194 | 230.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;541 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;551 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;561 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;571 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;581 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;591 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;601 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;611 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;621 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;631 | 76.0194 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;641 | 76.0194 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;651 | 76.0194 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;661 | 76.0194 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;671 | 76.0194 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;681 | 76.0194 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;691 | 76.0184 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;701 | 76.0184 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;711 | 76.0184 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;721 | 76.0184 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;731 | 76.0184 | 230.2034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;741 | 76.0184 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;751 | 76.0184 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;761 | 76.0184 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;771 | 76.0184 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;781 | 76.0184 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;791 | 76.0184 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;801 | 76.0184 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;811 | 76.0164 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;821 | 76.0164 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;831 | 76.0164 | 230.1831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;841 | 76.0164 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;851 | 76.0164 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;861 | 76.0164 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;871 | 76.0164 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;881 | 76.0164 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;891 | 76.0164 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;901 | 76.0164 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;911 | 76.0144 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;921 | 76.0144 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;931 | 76.0144 | 230.1648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;941 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;951 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;961 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;971 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;981 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:34;991 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;001 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;011 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;021 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;031 | 76.0144 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;041 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;051 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;061 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;071 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;081 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;091 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;101 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;111 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;121 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;131 | 76.0144 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;141 | 76.0144 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;151 | 76.0144 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;161 | 76.0144 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;171 | 76.0144 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;181 | 76.0144 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;191 | 76.0144 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;201 | 76.0144 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;211 | 76.0094 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;221 | 76.0094 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;231 | 76.0094 | 230.1235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;241 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;251 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;261 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;271 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;281 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;291 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;301 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;311 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;321 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;331 | 76.0094 | 230.1064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;341 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;351 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;361 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;371 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;381 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;391 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;401 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;411 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;421 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;431 | 76.0094 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;441 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;451 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;461 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;471 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;481 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;491 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;501 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;511 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;521 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;531 | 76.0094 | 230.074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;541 | 76.0094 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;551 | 76.0094 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;561 | 76.0094 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;571 | 76.0094 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;581 | 76.0094 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;591 | 76.0094 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;601 | 76.0094 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;611 | 76.0084 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;621 | 76.0084 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;631 | 76.0084 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;641 | 76.0084 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;651 | 76.0084 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;661 | 76.0084 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;671 | 76.0084 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;681 | 76.0084 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;691 | 76.0084 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;701 | 76.0084 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;711 | 76.0074 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;721 | 76.0074 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;731 | 76.0074 | 230.059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;741 | 76.0074 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;751 | 76.0074 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;761 | 76.0074 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;771 | 76.0074 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;781 | 76.0074 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;791 | 76.0074 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;801 | 76.0074 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;811 | 76.0054 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;821 | 76.0054 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;831 | 76.0054 | 230.0597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;841 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;851 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;861 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;871 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;881 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;891 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;901 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;911 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;921 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;931 | 76.0054 | 230.0593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;941 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;951 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;961 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;971 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;981 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:35;991 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;001 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;011 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;021 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;031 | 76.0054 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;041 | 76.0054 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;051 | 76.0054 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;061 | 76.0054 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;071 | 76.0054 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;081 | 76.0054 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;091 | 76.0054 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;101 | 76.0054 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;111 | 76.0044 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;121 | 76.0044 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;131 | 76.0044 | 230.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;141 | 76.0044 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;151 | 76.0044 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;161 | 76.0044 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;171 | 76.0044 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;181 | 76.0044 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;191 | 76.0044 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;201 | 76.0044 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;211 | 76.0004 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;221 | 76.0004 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;231 | 76.0004 | 230.019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;241 | 76.0004 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;251 | 76.0004 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;261 | 76.0004 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;271 | 76.0004 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;281 | 76.0004 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;291 | 76.0004 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;301 | 76.0004 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;311 | 76.0014 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;321 | 76.0014 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;331 | 76.0014 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;341 | 76.0014 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;351 | 76.0014 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;361 | 76.0014 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;371 | 76.0014 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;381 | 76.0014 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;391 | 76.0014 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;401 | 76.0014 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;411 | 76.0004 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;421 | 76.0004 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;431 | 76.0004 | 229.9904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;441 | 76.0004 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;451 | 76.0004 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;461 | 76.0004 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;471 | 76.0004 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;481 | 76.0004 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;491 | 76.0004 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;501 | 76.0004 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;511 | 75.9984 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;521 | 75.9984 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;531 | 75.9984 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;541 | 75.9984 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;551 | 75.9984 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;561 | 75.9984 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;571 | 75.9984 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;581 | 75.9984 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;591 | 75.9984 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;601 | 75.9984 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;611 | 75.9974 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;621 | 75.9974 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;631 | 75.9974 | 229.9789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;641 | 75.9974 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;651 | 75.9974 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;661 | 75.9974 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;671 | 75.9974 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;681 | 75.9974 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;691 | 75.9974 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;701 | 75.9974 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;711 | 75.9964 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;721 | 75.9964 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;731 | 75.9964 | 229.9781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;741 | 75.9964 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;751 | 75.9964 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;761 | 75.9964 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;771 | 75.9964 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;781 | 75.9964 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;791 | 75.9964 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;801 | 75.9964 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;811 | 75.9954 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;821 | 75.9954 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;831 | 75.9954 | 229.9706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;841 | 75.9954 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;851 | 75.9954 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;861 | 75.9954 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;871 | 75.9954 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;881 | 75.9954 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;891 | 75.9954 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;901 | 75.9954 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;911 | 75.9934 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;921 | 75.9934 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;931 | 75.9934 | 229.9606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;941 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;951 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;961 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;971 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;981 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:36;991 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;001 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;011 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;021 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;031 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;041 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;051 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;061 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;071 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;081 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;091 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;101 | 75.9934 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;111 | 75.9914 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;121 | 75.9914 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;131 | 75.9914 | 229.9561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;141 | 75.9914 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;151 | 75.9914 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;161 | 75.9914 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;171 | 75.9914 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;181 | 75.9914 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;191 | 75.9914 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;201 | 75.9914 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;211 | 75.9904 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;221 | 75.9904 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;231 | 75.9904 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;241 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;251 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;261 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;271 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;281 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;291 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;301 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;311 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;321 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;331 | 75.9904 | 229.968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;341 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;351 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;361 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;371 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;381 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;391 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;401 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;411 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;421 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;431 | 75.9904 | 229.9742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;441 | 75.9904 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;451 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;461 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;471 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;481 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;491 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;501 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;511 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;521 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;531 | 75.9884 | 229.9669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;541 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;551 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;561 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;571 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;581 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;591 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;601 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;611 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;621 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;631 | 75.9884 | 229.9564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;641 | 75.9884 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;651 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;661 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;671 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;681 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;691 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;701 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;711 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;721 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;731 | 75.9874 | 229.9546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;741 | 75.9874 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;751 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;761 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;771 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;781 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;791 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;801 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;811 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;821 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;831 | 75.9884 | 229.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;841 | 75.9884 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;851 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;861 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;871 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;881 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;891 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;901 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;911 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;921 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;931 | 75.9864 | 229.9578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;941 | 75.9864 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;951 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;961 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;971 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;981 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:37;991 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;001 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;011 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;021 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;031 | 75.9854 | 229.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;041 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;051 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;061 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;071 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;081 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;091 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;101 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;111 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;121 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;131 | 75.9854 | 229.9768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;141 | 75.9854 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;151 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;161 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;171 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;181 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;191 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;201 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;211 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;221 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;231 | 75.9834 | 229.9708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;241 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;251 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;261 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;271 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;281 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;291 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;301 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;311 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;321 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;331 | 75.9834 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;341 | 75.9834 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;351 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;361 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;371 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;381 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;391 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;401 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;411 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;421 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;431 | 75.9824 | 229.9538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;441 | 75.9824 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;451 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;461 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;471 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;481 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;491 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;501 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;511 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;521 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;531 | 75.9814 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;541 | 75.9814 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;551 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;561 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;571 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;581 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;591 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;601 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;611 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;621 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;631 | 75.9794 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;641 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;651 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;661 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;671 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;681 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;691 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;701 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;711 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;721 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;731 | 75.9794 | 229.9595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;741 | 75.9794 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;751 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;761 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;771 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;781 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;791 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;801 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;811 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;821 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;831 | 75.9784 | 229.9722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;841 | 75.9784 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;851 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;861 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;871 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;881 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;891 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;901 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;911 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;921 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;931 | 75.9764 | 229.9721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;941 | 75.9764 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;951 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;961 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;971 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;981 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:38;991 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;001 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;011 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;021 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;031 | 75.9744 | 229.9667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;041 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;051 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;061 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;071 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;081 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;091 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;101 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;111 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;121 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;131 | 75.9744 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;141 | 75.9744 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;151 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;161 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;171 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;181 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;191 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;201 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;211 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;221 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;231 | 75.9724 | 229.9544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;241 | 75.9724 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;251 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;261 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;271 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;281 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;291 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;301 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;311 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;321 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;331 | 75.9714 | 229.9441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;341 | 75.9714 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;351 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;361 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;371 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;381 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;391 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;401 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;411 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;421 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;431 | 75.9724 | 229.9482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;441 | 75.9724 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;451 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;461 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;471 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;481 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;491 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;501 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;511 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;521 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;531 | 75.9714 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;541 | 75.9714 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;551 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;561 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;571 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;581 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;591 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;601 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;611 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;621 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;631 | 75.9684 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;641 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;651 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;661 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;671 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;681 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;691 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;701 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;711 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;721 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;731 | 75.9684 | 229.9644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;741 | 75.9684 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;751 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;761 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;771 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;781 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;791 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;801 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;811 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;821 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;831 | 75.9674 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;841 | 75.9674 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;851 | 75.9674 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;861 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;871 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;881 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;891 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;901 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;911 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;921 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;931 | 75.9664 | 229.9597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;941 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;951 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;961 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;971 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;981 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:39;991 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;001 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;011 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;021 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;031 | 75.9664 | 229.9506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;041 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;051 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;061 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;071 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;081 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;091 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;101 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;111 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;121 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;131 | 75.9664 | 229.9387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;141 | 75.9664 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;151 | 75.9664 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;161 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;171 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;181 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;191 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;201 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;211 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;221 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;231 | 75.9644 | 229.9378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;241 | 75.9644 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;251 | 75.9644 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;261 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;271 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;281 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;291 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;301 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;311 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;321 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;331 | 75.9634 | 229.943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;341 | 75.9634 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;351 | 75.9634 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;361 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;371 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;381 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;391 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;401 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;411 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;421 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;431 | 75.9624 | 229.9457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;441 | 75.9624 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;451 | 75.9624 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;461 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;471 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;481 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;491 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;501 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;511 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;521 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;531 | 75.9614 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;541 | 75.9614 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;551 | 75.9614 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;561 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;571 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;581 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;591 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;601 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;611 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;621 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;631 | 75.9594 | 229.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;641 | 75.9594 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;651 | 75.9594 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;661 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;671 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;681 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;691 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;701 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;711 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;721 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;731 | 75.9604 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;741 | 75.9604 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;751 | 75.9604 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;761 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;771 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;781 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;791 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;801 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;811 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;821 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;831 | 75.9594 | 229.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;841 | 75.9594 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;851 | 75.9594 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;861 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;871 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;881 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;891 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;901 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;911 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;921 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;931 | 75.9584 | 229.9913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;941 | 75.9584 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;951 | 75.9584 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;961 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;971 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;981 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:40;991 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;001 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;011 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;021 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;031 | 75.9574 | 230.0007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;041 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;051 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;061 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;071 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;081 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;091 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;101 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;111 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;121 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;131 | 75.9574 | 229.9992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;141 | 75.9574 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;151 | 75.9574 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;161 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;171 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;181 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;191 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;201 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;211 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;221 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;231 | 75.9554 | 229.9928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;241 | 75.9554 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;251 | 75.9554 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;261 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;271 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;281 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;291 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;301 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;311 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;321 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;331 | 75.9544 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;341 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;351 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;361 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;371 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;381 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;391 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;401 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;411 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;421 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;431 | 75.9544 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;441 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;451 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;461 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;471 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;481 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;491 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;501 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;511 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;521 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;531 | 75.9544 | 229.9711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;541 | 75.9544 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;551 | 75.9544 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;561 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;571 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;581 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;591 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;601 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;611 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;621 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;631 | 75.9524 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;641 | 75.9524 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;651 | 75.9524 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;661 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;671 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;681 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;691 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;701 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;711 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;721 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;731 | 75.9534 | 229.9942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;741 | 75.9534 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;751 | 75.9534 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;761 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;771 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;781 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;791 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;801 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;811 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;821 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;831 | 75.9524 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;841 | 75.9524 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;851 | 75.9524 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;861 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;871 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;881 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;891 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;901 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;911 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;921 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;931 | 75.9494 | 230.0162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;941 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;951 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;961 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;971 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;981 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:41;991 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;001 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;011 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;021 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;031 | 75.9494 | 230.0136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;041 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;051 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;061 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;071 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;081 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;091 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;101 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;111 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;121 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;131 | 75.9494 | 230.0051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;141 | 75.9494 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;151 | 75.9494 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;161 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;171 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;181 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;191 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;201 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;211 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;221 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;231 | 75.9464 | 229.997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;241 | 75.9464 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;251 | 75.9464 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;261 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;271 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;281 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;291 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;301 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;311 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;321 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;331 | 75.9474 | 229.9949 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;341 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;351 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;361 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;371 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;381 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;391 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;401 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;411 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;421 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;431 | 75.9474 | 230.0005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;441 | 75.9474 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;451 | 75.9474 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;461 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;471 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;481 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;491 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;501 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;511 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;521 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;531 | 75.9454 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;541 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;551 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;561 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;571 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;581 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;591 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;601 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;611 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;621 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;631 | 75.9454 | 230.0228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;641 | 75.9454 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;651 | 75.9454 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;661 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;671 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;681 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;691 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;701 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;711 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;721 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;731 | 75.9444 | 230.0273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;741 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;751 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;761 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;771 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;781 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;791 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;801 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;811 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;821 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;831 | 75.9444 | 230.0246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;841 | 75.9444 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;851 | 75.9444 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;861 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;871 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;881 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;891 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;901 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;911 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;921 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;931 | 75.9434 | 230.0226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;941 | 75.9434 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;951 | 75.9434 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;961 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;971 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;981 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:42;991 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;001 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;011 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;021 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;031 | 75.9424 | 230.0283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;041 | 75.9424 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;051 | 75.9424 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;061 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;071 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;081 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;091 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;101 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;111 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;121 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;131 | 75.9434 | 230.0341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;141 | 75.9434 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;151 | 75.9434 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;161 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;171 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;181 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;191 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;201 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;211 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;221 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;231 | 75.9404 | 230.036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;241 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;251 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;261 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;271 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;281 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;291 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;301 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;311 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;321 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;331 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;341 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;351 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;361 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;371 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;381 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;391 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;401 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;411 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;421 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;431 | 75.9404 | 230.0367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;441 | 75.9404 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;451 | 75.9404 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;461 | 75.9404 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;471 | 75.9404 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;481 | 75.9404 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;491 | 75.9394 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;501 | 75.9394 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;511 | 75.9394 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;521 | 75.9394 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;531 | 75.9394 | 230.0345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;541 | 75.9394 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;551 | 75.9394 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;561 | 75.9394 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;571 | 75.9394 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;581 | 75.9394 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;591 | 75.9374 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;601 | 75.9374 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;611 | 75.9374 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;621 | 75.9374 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;631 | 75.9374 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;641 | 75.9374 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;651 | 75.9374 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;661 | 75.9374 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;671 | 75.9374 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;681 | 75.9374 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;691 | 75.9384 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;701 | 75.9384 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;711 | 75.9384 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;721 | 75.9384 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;731 | 75.9384 | 230.052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;741 | 75.9384 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;751 | 75.9384 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;761 | 75.9384 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;771 | 75.9384 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;781 | 75.9384 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;791 | 75.9374 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;801 | 75.9374 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;811 | 75.9374 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;821 | 75.9374 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;831 | 75.9374 | 230.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;841 | 75.9374 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;851 | 75.9374 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;861 | 75.9374 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;871 | 75.9374 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;881 | 75.9374 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;891 | 75.9344 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;901 | 75.9344 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;911 | 75.9344 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;921 | 75.9344 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;931 | 75.9344 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;941 | 75.9344 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;951 | 75.9344 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;961 | 75.9344 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;971 | 75.9344 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;981 | 75.9354 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:43;991 | 75.9354 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;001 | 75.9354 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;011 | 75.9354 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;021 | 75.9354 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;031 | 75.9354 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;041 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;051 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;061 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;071 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;081 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;091 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;101 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;111 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;121 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;131 | 75.9354 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;141 | 75.9354 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;151 | 75.9354 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;161 | 75.9354 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;171 | 75.9354 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;181 | 75.9354 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;191 | 75.9344 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;201 | 75.9344 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;211 | 75.9344 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;221 | 75.9344 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;231 | 75.9344 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;241 | 75.9344 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;251 | 75.9344 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;261 | 75.9344 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;271 | 75.9344 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;281 | 75.9344 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;291 | 75.9324 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;301 | 75.9324 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;311 | 75.9324 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;321 | 75.9324 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;331 | 75.9324 | 230.0298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;341 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;351 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;361 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;371 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;381 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;391 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;401 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;411 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;421 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;431 | 75.9324 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;441 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;451 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;461 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;471 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;481 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;491 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;501 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;511 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;521 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;531 | 75.9324 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;541 | 75.9324 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;551 | 75.9324 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;561 | 75.9324 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;571 | 75.9324 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;581 | 75.9314 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;591 | 75.9314 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;601 | 75.9314 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;611 | 75.9314 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;621 | 75.9314 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;631 | 75.9314 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;641 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;651 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;661 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;671 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;681 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;691 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;701 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;711 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;721 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;731 | 75.9314 | 230.0551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;741 | 75.9314 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;751 | 75.9314 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;761 | 75.9314 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;771 | 75.9314 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;781 | 75.9314 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;791 | 75.9314 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;801 | 75.9314 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;811 | 75.9294 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;821 | 75.9294 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;831 | 75.9294 | 230.0492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;841 | 75.9294 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;851 | 75.9294 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;861 | 75.9294 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;871 | 75.9294 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;881 | 75.9294 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;891 | 75.9294 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;901 | 75.9294 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;911 | 75.9284 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;921 | 75.9284 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;931 | 75.9284 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;941 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;951 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;961 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;971 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;981 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:44;991 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;001 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;011 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;021 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;031 | 75.9284 | 230.0122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;041 | 75.9284 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;051 | 75.9284 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;061 | 75.9284 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;071 | 75.9284 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;081 | 75.9284 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;091 | 75.9284 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;101 | 75.9284 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;111 | 75.9274 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;121 | 75.9274 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;131 | 75.9274 | 230.0148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;141 | 75.9274 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;151 | 75.9274 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;161 | 75.9274 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;171 | 75.9274 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;181 | 75.9274 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;191 | 75.9274 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;201 | 75.9274 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;211 | 75.9264 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;221 | 75.9264 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;231 | 75.9264 | 230.018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;241 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;251 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;261 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;271 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;281 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;291 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;301 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;311 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;321 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;331 | 75.9264 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;341 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;351 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;361 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;371 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;381 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;391 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;401 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;411 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;421 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;431 | 75.9264 | 230.0251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;441 | 75.9264 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;451 | 75.9264 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;461 | 75.9264 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;471 | 75.9264 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;481 | 75.9264 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;491 | 75.9264 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;501 | 75.9264 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;511 | 75.9254 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;521 | 75.9254 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;531 | 75.9254 | 230.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;541 | 75.9254 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;551 | 75.9254 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;561 | 75.9254 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;571 | 75.9254 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;581 | 75.9254 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;591 | 75.9254 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;601 | 75.9254 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;611 | 75.9244 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;621 | 75.9244 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;631 | 75.9244 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;641 | 75.9244 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;651 | 75.9244 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;661 | 75.9244 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;671 | 75.9244 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;681 | 75.9244 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;691 | 75.9244 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;701 | 75.9244 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;711 | 75.9234 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;721 | 75.9234 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;731 | 75.9234 | 229.9782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;741 | 75.9234 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;751 | 75.9234 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;761 | 75.9234 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;771 | 75.9234 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;781 | 75.9234 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;791 | 75.9234 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;801 | 75.9234 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;811 | 75.9224 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;821 | 75.9224 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;831 | 75.9224 | 229.9736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;841 | 75.9224 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;851 | 75.9224 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;861 | 75.9224 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;871 | 75.9224 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;881 | 75.9224 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;891 | 75.9224 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;901 | 75.9224 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;911 | 75.9214 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;921 | 75.9214 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;931 | 75.9214 | 229.9684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;941 | 75.9214 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;951 | 75.9214 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;961 | 75.9214 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;971 | 75.9214 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;981 | 75.9214 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:45;991 | 75.9214 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;001 | 75.9214 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;011 | 75.9224 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;021 | 75.9224 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;031 | 75.9224 | 229.9639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;041 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;051 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;061 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;071 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;081 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;091 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;101 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;111 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;121 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;131 | 75.9224 | 229.9688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;141 | 75.9224 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;151 | 75.9224 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;161 | 75.9224 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;171 | 75.9224 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;181 | 75.9224 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;191 | 75.9224 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;201 | 75.9224 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;211 | 75.9204 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;221 | 75.9204 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;231 | 75.9204 | 229.9718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;241 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;251 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;261 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;271 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;281 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;291 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;301 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;311 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;321 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;331 | 75.9204 | 229.9642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;341 | 75.9204 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;351 | 75.9204 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;361 | 75.9204 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;371 | 75.9204 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;381 | 75.9204 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;391 | 75.9204 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;401 | 75.9204 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;411 | 75.9194 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;421 | 75.9194 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;431 | 75.9194 | 229.9602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;441 | 75.9194 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;451 | 75.9194 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;461 | 75.9194 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;471 | 75.9194 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;481 | 75.9194 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;491 | 75.9194 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;501 | 75.9194 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;511 | 75.9184 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;521 | 75.9184 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;531 | 75.9184 | 229.9632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;541 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;551 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;561 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;571 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;581 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;591 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;601 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;611 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;621 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;631 | 75.9184 | 229.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;641 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;651 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;661 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;671 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;681 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;691 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;701 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;711 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;721 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;731 | 75.9184 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;741 | 75.9184 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;751 | 75.9184 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;761 | 75.9184 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;771 | 75.9184 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;781 | 75.9184 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;791 | 75.9184 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;801 | 75.9184 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;811 | 75.9174 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;821 | 75.9174 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;831 | 75.9174 | 229.937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;841 | 75.9174 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;851 | 75.9174 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;861 | 75.9174 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;871 | 75.9174 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;881 | 75.9174 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;891 | 75.9174 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;901 | 75.9174 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;911 | 75.9164 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;921 | 75.9164 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;931 | 75.9164 | 229.9183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;941 | 75.9164 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;951 | 75.9164 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;961 | 75.9164 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;971 | 75.9164 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;981 | 75.9164 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:46;991 | 75.9164 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;001 | 75.9164 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;011 | 75.9154 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;021 | 75.9154 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;031 | 75.9154 | 229.8901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;041 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;051 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;061 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;071 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;081 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;091 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;101 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;111 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;121 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;131 | 75.9154 | 229.8748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;141 | 75.9154 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;151 | 75.9154 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;161 | 75.9154 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;171 | 75.9154 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;181 | 75.9154 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;191 | 75.9154 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;201 | 75.9154 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;211 | 75.9124 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;221 | 75.9124 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;231 | 75.9124 | 229.8766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;241 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;251 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;261 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;271 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;281 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;291 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;301 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;311 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;321 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;331 | 75.9124 | 229.8808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;341 | 75.9124 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;351 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;361 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;371 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;381 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;391 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;401 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;411 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;421 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;431 | 75.9134 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;441 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;451 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;461 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;471 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;481 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;491 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;501 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;511 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;521 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;531 | 75.9134 | 229.8869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;541 | 75.9134 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;551 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;561 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;571 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;581 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;591 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;601 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;611 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;621 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;631 | 75.9114 | 229.8795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;641 | 75.9114 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;651 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;661 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;671 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;681 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;691 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;701 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;711 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;721 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;731 | 75.9104 | 229.8615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;741 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;751 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;761 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;771 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;781 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;791 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;801 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;811 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;821 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;831 | 75.9104 | 229.8493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;841 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;851 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;861 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;871 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;881 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;891 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;901 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;911 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;921 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;931 | 75.9104 | 229.8474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;941 | 75.9104 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;951 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;961 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;971 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;981 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:47;991 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;001 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;011 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;021 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;031 | 75.9094 | 229.8519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;041 | 75.9094 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;051 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;061 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;071 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;081 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;091 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;101 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;111 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;121 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;131 | 75.9104 | 229.8616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;141 | 75.9104 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;151 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;161 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;171 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;181 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;191 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;201 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;211 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;221 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;231 | 75.9084 | 229.8734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;241 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;251 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;261 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;271 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;281 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;291 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;301 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;311 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;321 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;331 | 75.9084 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;341 | 75.9084 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;351 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;361 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;371 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;381 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;391 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;401 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;411 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;421 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;431 | 75.9074 | 229.8614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;441 | 75.9074 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;451 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;461 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;471 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;481 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;491 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;501 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;511 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;521 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;531 | 75.9064 | 229.8496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;541 | 75.9064 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;551 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;561 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;571 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;581 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;591 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;601 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;611 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;621 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;631 | 75.9044 | 229.8426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;641 | 75.9044 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;651 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;661 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;671 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;681 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;691 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;701 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;711 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;721 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;731 | 75.9054 | 229.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;741 | 75.9054 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;751 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;761 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;771 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;781 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;791 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;801 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;811 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;821 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;831 | 75.9044 | 229.8357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;841 | 75.9044 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;851 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;861 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;871 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;881 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;891 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;901 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;911 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;921 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;931 | 75.9034 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;941 | 75.9034 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;951 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;961 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;971 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;981 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:48;991 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;001 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;011 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;021 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;031 | 75.9025 | 229.8324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;041 | 75.9025 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;051 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;061 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;071 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;081 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;091 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;101 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;111 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;121 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;131 | 75.9034 | 229.8191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;141 | 75.9034 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;151 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;161 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;171 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;181 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;191 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;201 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;211 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;221 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;231 | 75.9014 | 229.8097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;241 | 75.9014 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;251 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;261 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;271 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;281 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;291 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;301 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;311 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;321 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;331 | 75.9004 | 229.8061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;341 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;351 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;361 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;371 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;381 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;391 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;401 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;411 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;421 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;431 | 75.9004 | 229.8059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;441 | 75.9004 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;451 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;461 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;471 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;481 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;491 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;501 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;511 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;521 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;531 | 75.9014 | 229.8107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;541 | 75.9014 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;551 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;561 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;571 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;581 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;591 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;601 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;611 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;621 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;631 | 75.8984 | 229.8189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;641 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;651 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;661 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;671 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;681 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;691 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;701 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;711 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;721 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;731 | 75.8984 | 229.8174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;741 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;751 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;761 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;771 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;781 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;791 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;801 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;811 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;821 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;831 | 75.8984 | 229.8056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;841 | 75.8984 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;851 | 75.8984 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;861 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;871 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;881 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;891 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;901 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;911 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;921 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;931 | 75.8964 | 229.7932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;941 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;951 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;961 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;971 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;981 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:49;991 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;001 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;011 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;021 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;031 | 75.8964 | 229.7833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;041 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;051 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;061 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;071 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;081 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;091 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;101 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;111 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;121 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;131 | 75.8964 | 229.776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;141 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;151 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;161 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;171 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;181 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;191 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;201 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;211 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;221 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;231 | 75.8964 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;241 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;251 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;261 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;271 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;281 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;291 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;301 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;311 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;321 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;331 | 75.8964 | 229.7707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;341 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;351 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;361 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;371 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;381 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;391 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;401 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;411 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;421 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;431 | 75.8964 | 229.7783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;441 | 75.8964 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;451 | 75.8964 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;461 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;471 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;481 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;491 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;501 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;511 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;521 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;531 | 75.8944 | 229.777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;541 | 75.8944 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;551 | 75.8944 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;561 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;571 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;581 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;591 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;601 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;611 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;621 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;631 | 75.8934 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;641 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;651 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;661 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;671 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;681 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;691 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;701 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;711 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;721 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;731 | 75.8934 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;741 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;751 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;761 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;771 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;781 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;791 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;801 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;811 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;821 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;831 | 75.8934 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;841 | 75.8934 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;851 | 75.8934 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;861 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;871 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;881 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;891 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;901 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;911 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;921 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;931 | 75.8904 | 229.728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;941 | 75.8904 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;951 | 75.8904 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;961 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;971 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;981 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:50;991 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;001 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;011 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;021 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;031 | 75.8914 | 229.7152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;041 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;051 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;061 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;071 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;081 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;091 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;101 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;111 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;121 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;131 | 75.8914 | 229.712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;141 | 75.8914 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;151 | 75.8914 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;161 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;171 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;181 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;191 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;201 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;211 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;221 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;231 | 75.8894 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;241 | 75.8894 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;251 | 75.8894 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;261 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;271 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;281 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;291 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;301 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;311 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;321 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;331 | 75.8884 | 229.7059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;341 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;351 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;361 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;371 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;381 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;391 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;401 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;411 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;421 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;431 | 75.8884 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;441 | 75.8884 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;451 | 75.8884 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;461 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;471 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;481 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;491 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;501 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;511 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;521 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;531 | 75.8894 | 229.7151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;541 | 75.8894 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;551 | 75.8894 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;561 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;571 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;581 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;591 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;601 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;611 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;621 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;631 | 75.8884 | 229.7093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;641 | 75.8884 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;651 | 75.8884 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;661 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;671 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;681 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;691 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;701 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;711 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;721 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;731 | 75.8874 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;741 | 75.8874 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;751 | 75.8874 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;761 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;771 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;781 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;791 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;801 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;811 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;821 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;831 | 75.8864 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;841 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;851 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;861 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;871 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;881 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;891 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;901 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;911 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;921 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;931 | 75.8864 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;941 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;951 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;961 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;971 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;981 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:51;991 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;001 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;011 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;021 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;031 | 75.8864 | 229.6863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;041 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;051 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;061 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;071 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;081 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;091 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;101 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;111 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;121 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;131 | 75.8864 | 229.6812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;141 | 75.8864 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;151 | 75.8864 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;161 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;171 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;181 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;191 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;201 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;211 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;221 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;231 | 75.8834 | 229.6793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;241 | 75.8834 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;251 | 75.8834 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;261 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;271 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;281 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;291 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;301 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;311 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;321 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;331 | 75.8824 | 229.677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;341 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;351 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;361 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;371 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;381 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;391 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;401 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;411 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;421 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;431 | 75.8824 | 229.6888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;441 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;451 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;461 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;471 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;481 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;491 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;501 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;511 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;521 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;531 | 75.8824 | 229.7104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;541 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;551 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;561 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;571 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;581 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;591 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;601 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;611 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;621 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;631 | 75.8824 | 229.7189 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;641 | 75.8824 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;651 | 75.8824 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;661 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;671 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;681 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;691 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;701 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;711 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;721 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;731 | 75.8834 | 229.7169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;741 | 75.8834 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;751 | 75.8834 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;761 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;771 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;781 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;791 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;801 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;811 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;821 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;831 | 75.8824 | 229.716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;841 | 75.8824 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;851 | 75.8824 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;861 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;871 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;881 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;891 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;901 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;911 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;921 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;931 | 75.8814 | 229.7084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;941 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;951 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;961 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;971 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;981 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:52;991 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;001 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;011 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;021 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;031 | 75.8814 | 229.6944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;041 | 75.8814 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;051 | 75.8814 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;061 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;071 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;081 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;091 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;101 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;111 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;121 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;131 | 75.8804 | 229.6965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;141 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;151 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;161 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;171 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;181 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;191 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;201 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;211 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;221 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;231 | 75.8804 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;241 | 75.8804 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;251 | 75.8804 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;261 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;271 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;281 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;291 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;301 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;311 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;321 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;331 | 75.8784 | 229.715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;341 | 75.8784 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;351 | 75.8784 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;361 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;371 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;381 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;391 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;401 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;411 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;421 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;431 | 75.8794 | 229.7121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;441 | 75.8794 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;451 | 75.8794 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;461 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;471 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;481 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;491 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;501 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;511 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;521 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;531 | 75.8774 | 229.7108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;541 | 75.8774 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;551 | 75.8774 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;561 | 75.8774 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;571 | 75.8774 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;581 | 75.8784 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;591 | 75.8784 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;601 | 75.8784 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;611 | 75.8784 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;621 | 75.8784 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;631 | 75.8784 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;641 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;651 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;661 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;671 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;681 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;691 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;701 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;711 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;721 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;731 | 75.8784 | 229.6883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;741 | 75.8784 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;751 | 75.8784 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;761 | 75.8784 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;771 | 75.8784 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;781 | 75.8774 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;791 | 75.8774 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;801 | 75.8774 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;811 | 75.8774 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;821 | 75.8774 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;831 | 75.8774 | 229.6857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;841 | 75.8774 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;851 | 75.8774 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;861 | 75.8774 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;871 | 75.8774 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;881 | 75.8744 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;891 | 75.8744 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;901 | 75.8744 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;911 | 75.8744 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;921 | 75.8744 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;931 | 75.8744 | 229.6903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;941 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;951 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;961 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;971 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;981 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:53;991 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;001 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;011 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;021 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;031 | 75.8744 | 229.6889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;041 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;051 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;061 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;071 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;081 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;091 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;101 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;111 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;121 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;131 | 75.8744 | 229.6877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;141 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;151 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;161 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;171 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;181 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;191 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;201 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;211 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;221 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;231 | 75.8744 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;241 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;251 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;261 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;271 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;281 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;291 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;301 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;311 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;321 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;331 | 75.8744 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;341 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;351 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;361 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;371 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;381 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;391 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;401 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;411 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;421 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;431 | 75.8744 | 229.6873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;441 | 75.8744 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;451 | 75.8744 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;461 | 75.8744 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;471 | 75.8744 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;481 | 75.8734 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;491 | 75.8734 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;501 | 75.8734 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;511 | 75.8734 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;521 | 75.8734 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;531 | 75.8734 | 229.6932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;541 | 75.8734 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;551 | 75.8734 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;561 | 75.8734 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;571 | 75.8734 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;581 | 75.8734 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;591 | 75.8724 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;601 | 75.8724 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;611 | 75.8724 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;621 | 75.8724 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;631 | 75.8724 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;641 | 75.8724 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;651 | 75.8724 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;661 | 75.8724 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;671 | 75.8724 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;681 | 75.8724 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;691 | 75.8734 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;701 | 75.8734 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;711 | 75.8734 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;721 | 75.8734 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;731 | 75.8734 | 229.7013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;741 | 75.8734 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;751 | 75.8734 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;761 | 75.8734 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;771 | 75.8734 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;781 | 75.8724 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;791 | 75.8724 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;801 | 75.8724 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;811 | 75.8724 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;821 | 75.8724 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;831 | 75.8724 | 229.6934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;841 | 75.8724 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;851 | 75.8724 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;861 | 75.8724 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;871 | 75.8724 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;881 | 75.8724 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;891 | 75.8724 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;901 | 75.8724 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;911 | 75.8714 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;921 | 75.8714 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;931 | 75.8714 | 229.6808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;941 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;951 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;961 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;971 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;981 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:54;991 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;001 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;011 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;021 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;031 | 75.8714 | 229.6603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;041 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;051 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;061 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;071 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;081 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;091 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;101 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;111 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;121 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;131 | 75.8714 | 229.6386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;141 | 75.8714 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;151 | 75.8714 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;161 | 75.8714 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;171 | 75.8714 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;181 | 75.8714 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;191 | 75.8714 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;201 | 75.8714 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;211 | 75.8704 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;221 | 75.8704 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;231 | 75.8704 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;241 | 75.8704 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;251 | 75.8704 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;261 | 75.8704 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;271 | 75.8704 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;281 | 75.8704 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;291 | 75.8704 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;301 | 75.8704 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;311 | 75.8694 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;321 | 75.8694 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;331 | 75.8694 | 229.6293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;341 | 75.8694 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;351 | 75.8694 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;361 | 75.8694 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;371 | 75.8694 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;381 | 75.8694 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;391 | 75.8694 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;401 | 75.8694 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;411 | 75.8704 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;421 | 75.8704 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;431 | 75.8704 | 229.6238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;441 | 75.8704 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;451 | 75.8704 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;461 | 75.8704 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;471 | 75.8704 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;481 | 75.8704 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;491 | 75.8704 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;501 | 75.8704 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;511 | 75.8684 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;521 | 75.8684 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;531 | 75.8684 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;541 | 75.8684 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;551 | 75.8684 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;561 | 75.8684 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;571 | 75.8684 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;581 | 75.8684 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;591 | 75.8684 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;601 | 75.8684 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;611 | 75.8674 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;621 | 75.8674 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;631 | 75.8674 | 229.6006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;641 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;651 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;661 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;671 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;681 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;691 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;701 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;711 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;721 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;731 | 75.8674 | 229.5811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;741 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;751 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;761 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;771 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;781 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;791 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;801 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;811 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;821 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;831 | 75.8674 | 229.5619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;841 | 75.8674 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;851 | 75.8674 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;861 | 75.8674 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;871 | 75.8674 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;881 | 75.8674 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;891 | 75.8674 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;901 | 75.8674 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;911 | 75.8664 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;921 | 75.8664 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;931 | 75.8664 | 229.5529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;941 | 75.8664 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;951 | 75.8664 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;961 | 75.8664 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;971 | 75.8664 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;981 | 75.8664 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:55;991 | 75.8664 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;001 | 75.8664 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;011 | 75.8674 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;021 | 75.8674 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;031 | 75.8674 | 229.5465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;041 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;051 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;061 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;071 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;081 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;091 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;101 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;111 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;121 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;131 | 75.8674 | 229.5351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;141 | 75.8674 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;151 | 75.8674 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;161 | 75.8674 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;171 | 75.8674 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;181 | 75.8674 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;191 | 75.8674 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;201 | 75.8674 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;211 | 75.8654 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;221 | 75.8654 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;231 | 75.8654 | 229.5195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;241 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;251 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;261 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;271 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;281 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;291 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;301 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;311 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;321 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;331 | 75.8654 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;341 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;351 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;361 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;371 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;381 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;391 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;401 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;411 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;421 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;431 | 75.8654 | 229.4816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;441 | 75.8654 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;451 | 75.8654 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;461 | 75.8654 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;471 | 75.8654 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;481 | 75.8654 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;491 | 75.8654 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;501 | 75.8654 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;511 | 75.8644 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;521 | 75.8644 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;531 | 75.8644 | 229.4676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;541 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;551 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;561 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;571 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;581 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;591 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;601 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;611 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;621 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;631 | 75.8644 | 229.4667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;641 | 75.8644 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;651 | 75.8644 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;661 | 75.8644 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;671 | 75.8644 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;681 | 75.8644 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;691 | 75.8644 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;701 | 75.8644 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;711 | 75.8634 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;721 | 75.8634 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;731 | 75.8634 | 229.4731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;741 | 75.8634 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;751 | 75.8634 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;761 | 75.8634 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;771 | 75.8634 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;781 | 75.8634 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;791 | 75.8634 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;801 | 75.8634 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;811 | 75.8624 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;821 | 75.8624 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;831 | 75.8624 | 229.4799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;841 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;851 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;861 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;871 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;881 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;891 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;901 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;911 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;921 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;931 | 75.8624 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;941 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;951 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;961 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;971 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;981 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:56;991 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;001 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;011 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;021 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;031 | 75.8624 | 229.472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;041 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;051 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;061 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;071 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;081 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;091 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;101 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;111 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;121 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;131 | 75.8624 | 229.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;141 | 75.8624 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;151 | 75.8624 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;161 | 75.8624 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;171 | 75.8624 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;181 | 75.8624 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;191 | 75.8624 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;201 | 75.8624 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;211 | 75.8615 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;221 | 75.8615 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;231 | 75.8615 | 229.4256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;241 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;251 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;261 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;271 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;281 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;291 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;301 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;311 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;321 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;331 | 75.8615 | 229.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;341 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;351 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;361 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;371 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;381 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;391 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;401 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;411 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;421 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;431 | 75.8615 | 229.4133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;441 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;451 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;461 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;471 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;481 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;491 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;501 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;511 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;521 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;531 | 75.8615 | 229.4205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;541 | 75.8615 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;551 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;561 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;571 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;581 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;591 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;601 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;611 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;621 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;631 | 75.8604 | 229.4302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;641 | 75.8604 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;651 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;661 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;671 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;681 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;691 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;701 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;711 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;721 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;731 | 75.8615 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;741 | 75.8615 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;751 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;761 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;771 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;781 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;791 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;801 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;811 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;821 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;831 | 75.8604 | 229.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;841 | 75.8604 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;851 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;861 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;871 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;881 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;891 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;901 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;911 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;921 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;931 | 75.8595 | 229.4118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;941 | 75.8595 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;951 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;961 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;971 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;981 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:57;991 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;001 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;011 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;021 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;031 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;041 | 75.8594 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;051 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;061 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;071 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;081 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;091 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;101 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;111 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;121 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;131 | 75.8584 | 229.4073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;141 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;151 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;161 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;171 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;181 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;191 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;201 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;211 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;221 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;231 | 75.8584 | 229.409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;241 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;251 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;261 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;271 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;281 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;291 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;301 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;311 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;321 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;331 | 75.8584 | 229.4132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;341 | 75.8584 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;351 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;361 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;371 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;381 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;391 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;401 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;411 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;421 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;431 | 75.8564 | 229.4129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;441 | 75.8564 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;451 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;461 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;471 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;481 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;491 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;501 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;511 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;521 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;531 | 75.8584 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;541 | 75.8584 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;551 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;561 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;571 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;581 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;591 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;601 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;611 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;621 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;631 | 75.8574 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;641 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;651 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;661 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;671 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;681 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;691 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;701 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;711 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;721 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;731 | 75.8574 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;741 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;751 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;761 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;771 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;781 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;791 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;801 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;811 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;821 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;831 | 75.8574 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;841 | 75.8574 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;851 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;861 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;871 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;881 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;891 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;901 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;911 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;921 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;931 | 75.8564 | 229.3657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;941 | 75.8564 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;951 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;961 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;971 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;981 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:58;991 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;001 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;011 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;021 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;031 | 75.8554 | 229.3624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;041 | 75.8554 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;051 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;061 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;071 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;081 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;091 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;101 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;111 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;121 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;131 | 75.8564 | 229.3563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;141 | 75.8564 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;151 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;161 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;171 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;181 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;191 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;201 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;211 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;221 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;231 | 75.8554 | 229.3427 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;241 | 75.8554 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;251 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;261 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;271 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;281 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;291 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;301 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;311 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;321 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;331 | 75.8544 | 229.3341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;341 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;351 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;361 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;371 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;381 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;391 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;401 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;411 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;421 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;431 | 75.8544 | 229.3376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;441 | 75.8544 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;451 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;461 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;471 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;481 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;491 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;501 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;511 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;521 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;531 | 75.8524 | 229.3439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;541 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;551 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;561 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;571 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;581 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;591 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;601 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;611 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;621 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;631 | 75.8524 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;641 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;651 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;661 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;671 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;681 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;691 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;701 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;711 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;721 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;731 | 75.8524 | 229.3685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;741 | 75.8524 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;751 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;761 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;771 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;781 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;791 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;801 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;811 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;821 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;831 | 75.8534 | 229.3801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;841 | 75.8534 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;851 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;861 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;871 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;881 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;891 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;901 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;911 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;921 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;931 | 75.8524 | 229.3753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;941 | 75.8524 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;951 | 75.8524 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;961 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;971 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;981 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:20:59;991 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;001 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;011 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;021 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;031 | 75.8514 | 229.364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;041 | 75.8514 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;051 | 75.8514 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;061 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;071 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;081 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;091 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;101 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;111 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;121 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;131 | 75.8524 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;141 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;151 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;161 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;171 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;181 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;191 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;201 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;211 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;221 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;231 | 75.8524 | 229.3697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;241 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;251 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;261 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;271 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;281 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;291 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;301 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;311 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;321 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;331 | 75.8524 | 229.378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;341 | 75.8524 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;351 | 75.8524 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;361 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;371 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;381 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;391 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;401 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;411 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;421 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;431 | 75.8514 | 229.3847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;441 | 75.8514 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;451 | 75.8514 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;461 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;471 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;481 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;491 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;501 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;511 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;521 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;531 | 75.8504 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;541 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;551 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;561 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;571 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;581 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;591 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;601 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;611 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;621 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;631 | 75.8504 | 229.3996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;641 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;651 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;661 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;671 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;681 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;691 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;701 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;711 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;721 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;731 | 75.8504 | 229.3946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;741 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;751 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;761 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;771 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;781 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;791 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;801 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;811 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;821 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;831 | 75.8504 | 229.3913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;841 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;851 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;861 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;871 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;881 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;891 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;901 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;911 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;921 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;931 | 75.8504 | 229.3952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;941 | 75.8504 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;951 | 75.8504 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;961 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;971 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;981 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:00;991 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;001 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;011 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;021 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;031 | 75.8484 | 229.3997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;041 | 75.8484 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;051 | 75.8484 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;061 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;071 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;081 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;091 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;101 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;111 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;121 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;131 | 75.8494 | 229.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;141 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;151 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;161 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;171 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;181 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;191 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;201 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;211 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;221 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;231 | 75.8494 | 229.4049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;241 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;251 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;261 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;271 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;281 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;291 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;301 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;311 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;321 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;331 | 75.8494 | 229.4025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;341 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;351 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;361 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;371 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;381 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;391 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;401 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;411 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;421 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;431 | 75.8494 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;441 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;451 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;461 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;471 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;481 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;491 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;501 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;511 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;521 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;531 | 75.8494 | 229.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;541 | 75.8494 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;551 | 75.8494 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;561 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;571 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;581 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;591 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;601 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;611 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;621 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;631 | 75.8484 | 229.3914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;641 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;651 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;661 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;671 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;681 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;691 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;701 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;711 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;721 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;731 | 75.8484 | 229.4036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;741 | 75.8484 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;751 | 75.8484 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;761 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;771 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;781 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;791 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;801 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;811 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;821 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;831 | 75.8464 | 229.4223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;841 | 75.8464 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;851 | 75.8464 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;861 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;871 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;881 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;891 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;901 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;911 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;921 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;931 | 75.8474 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;941 | 75.8474 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;951 | 75.8474 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;961 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;971 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;981 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:01;991 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;001 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;011 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;021 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;031 | 75.8454 | 229.4566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;041 | 75.8454 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;051 | 75.8454 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;061 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;071 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;081 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;091 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;101 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;111 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;121 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;131 | 75.8474 | 229.4635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;141 | 75.8474 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;151 | 75.8474 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;161 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;171 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;181 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;191 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;201 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;211 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;221 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;231 | 75.8454 | 229.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;241 | 75.8454 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;251 | 75.8454 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;261 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;271 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;281 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;291 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;301 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;311 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;321 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;331 | 75.8464 | 229.4626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;341 | 75.8464 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;351 | 75.8464 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;361 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;371 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;381 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;391 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;401 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;411 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;421 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;431 | 75.8454 | 229.4706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;441 | 75.8454 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;451 | 75.8454 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;461 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;471 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;481 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;491 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;501 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;511 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;521 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;531 | 75.8464 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;541 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;551 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;561 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;571 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;581 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;591 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;601 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;611 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;621 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;631 | 75.8464 | 229.4983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;641 | 75.8464 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;651 | 75.8464 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;661 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;671 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;681 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;691 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;701 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;711 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;721 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;731 | 75.8454 | 229.5071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;741 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;751 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;761 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;771 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;781 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;791 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;801 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;811 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;821 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;831 | 75.8454 | 229.509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;841 | 75.8454 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;851 | 75.8454 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;861 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;871 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;881 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;891 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;901 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;911 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;921 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;931 | 75.8445 | 229.5015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;941 | 75.8445 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;951 | 75.8445 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;961 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;971 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;981 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:02;991 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;001 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;011 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;021 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;031 | 75.8444 | 229.4904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;041 | 75.8444 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;051 | 75.8444 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;061 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;071 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;081 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;091 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;101 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;111 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;121 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;131 | 75.8454 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;141 | 75.8454 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;151 | 75.8454 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;161 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;171 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;181 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;191 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;201 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;211 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;221 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;231 | 75.8434 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;241 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;251 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;261 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;271 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;281 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;291 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;301 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;311 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;321 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;331 | 75.8434 | 229.5271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;341 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;351 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;361 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;371 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;381 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;391 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;401 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;411 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;421 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;431 | 75.8434 | 229.5437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;441 | 75.8434 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;451 | 75.8434 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;461 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;471 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;481 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;491 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;501 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;511 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;521 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;531 | 75.8425 | 229.5396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;541 | 75.8425 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;551 | 75.8425 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;561 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;571 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;581 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;591 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;601 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;611 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;621 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;631 | 75.8434 | 229.541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;641 | 75.8434 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;651 | 75.8434 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;661 | 75.8434 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;671 | 75.8434 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;681 | 75.8434 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;691 | 75.8425 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;701 | 75.8425 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;711 | 75.8425 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;721 | 75.8425 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;731 | 75.8425 | 229.5544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;741 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;751 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;761 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;771 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;781 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;791 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;801 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;811 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;821 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;831 | 75.8425 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;841 | 75.8425 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;851 | 75.8425 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;861 | 75.8425 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;871 | 75.8425 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;881 | 75.8425 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;891 | 75.8414 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;901 | 75.8414 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;911 | 75.8414 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;921 | 75.8414 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;931 | 75.8414 | 229.5858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;941 | 75.8414 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;951 | 75.8414 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;961 | 75.8414 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;971 | 75.8414 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;981 | 75.8414 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:03;991 | 75.8434 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;001 | 75.8434 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;011 | 75.8434 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;021 | 75.8434 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;031 | 75.8434 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;041 | 75.8434 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;051 | 75.8434 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;061 | 75.8434 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;071 | 75.8434 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;081 | 75.8434 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;091 | 75.8425 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;101 | 75.8425 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;111 | 75.8425 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;121 | 75.8425 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;131 | 75.8425 | 229.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;141 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;151 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;161 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;171 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;181 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;191 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;201 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;211 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;221 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;231 | 75.8425 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;241 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;251 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;261 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;271 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;281 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;291 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;301 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;311 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;321 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;331 | 75.8425 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;341 | 75.8425 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;351 | 75.8425 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;361 | 75.8425 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;371 | 75.8425 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;381 | 75.8425 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;391 | 75.8414 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;401 | 75.8414 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;411 | 75.8414 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;421 | 75.8414 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;431 | 75.8414 | 229.6476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;441 | 75.8414 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;451 | 75.8414 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;461 | 75.8414 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;471 | 75.8414 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;481 | 75.8414 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;491 | 75.8404 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;501 | 75.8404 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;511 | 75.8404 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;521 | 75.8404 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;531 | 75.8404 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;541 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;551 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;561 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;571 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;581 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;591 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;601 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;611 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;621 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;631 | 75.8404 | 229.6688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;641 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;651 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;661 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;671 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;681 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;691 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;701 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;711 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;721 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;731 | 75.8404 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;741 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;751 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;761 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;771 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;781 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;791 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;801 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;811 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;821 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;831 | 75.8404 | 229.7171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;841 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;851 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;861 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;871 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;881 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;891 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;901 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;911 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;921 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;931 | 75.8404 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;941 | 75.8404 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;951 | 75.8404 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;961 | 75.8404 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;971 | 75.8404 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;981 | 75.8404 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:04;991 | 75.8404 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;001 | 75.8404 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;011 | 75.8394 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;021 | 75.8394 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;031 | 75.8394 | 229.7188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;041 | 75.8394 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;051 | 75.8394 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;061 | 75.8394 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;071 | 75.8394 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;081 | 75.8394 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;091 | 75.8394 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;101 | 75.8394 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;111 | 75.8404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;121 | 75.8404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;131 | 75.8404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;141 | 75.8404 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;151 | 75.8404 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;161 | 75.8404 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;171 | 75.8404 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;181 | 75.8404 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;191 | 75.8404 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;201 | 75.8404 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;211 | 75.8384 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;221 | 75.8384 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;231 | 75.8384 | 229.7176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;241 | 75.8384 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;251 | 75.8384 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;261 | 75.8384 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;271 | 75.8384 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;281 | 75.8384 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;291 | 75.8384 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;301 | 75.8384 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;311 | 75.8394 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;321 | 75.8394 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;331 | 75.8394 | 229.7153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;341 | 75.8394 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;351 | 75.8394 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;361 | 75.8394 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;371 | 75.8394 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;381 | 75.8394 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;391 | 75.8394 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;401 | 75.8394 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;411 | 75.8404 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;421 | 75.8404 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;431 | 75.8404 | 229.7334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;441 | 75.8404 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;451 | 75.8404 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;461 | 75.8404 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;471 | 75.8404 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;481 | 75.8404 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;491 | 75.8404 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;501 | 75.8404 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;511 | 75.8394 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;521 | 75.8394 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;531 | 75.8394 | 229.7364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;541 | 75.8394 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;551 | 75.8394 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;561 | 75.8394 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;571 | 75.8394 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;581 | 75.8394 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;591 | 75.8394 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;601 | 75.8394 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;611 | 75.8384 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;621 | 75.8384 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;631 | 75.8384 | 229.7143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;641 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;651 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;661 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;671 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;681 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;691 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;701 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;711 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;721 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;731 | 75.8384 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;741 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;751 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;761 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;771 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;781 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;791 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;801 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;811 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;821 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;831 | 75.8384 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;841 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;851 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;861 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;871 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;881 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;891 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;901 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;911 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;921 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;931 | 75.8384 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;941 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;951 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;961 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;971 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;981 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:05;991 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;001 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;011 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;021 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;031 | 75.8384 | 229.7122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;041 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;051 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;061 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;071 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;081 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;091 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;101 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;111 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;121 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;131 | 75.8384 | 229.7273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;141 | 75.8384 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;151 | 75.8384 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;161 | 75.8384 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;171 | 75.8384 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;181 | 75.8384 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;191 | 75.8384 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;201 | 75.8384 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;211 | 75.8374 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;221 | 75.8374 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;231 | 75.8374 | 229.742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;241 | 75.8374 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;251 | 75.8374 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;261 | 75.8374 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;271 | 75.8374 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;281 | 75.8374 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;291 | 75.8374 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;301 | 75.8374 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;311 | 75.8384 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;321 | 75.8384 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;331 | 75.8384 | 229.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;341 | 75.8384 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;351 | 75.8384 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;361 | 75.8384 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;371 | 75.8384 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;381 | 75.8384 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;391 | 75.8384 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;401 | 75.8384 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;411 | 75.8374 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;421 | 75.8374 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;431 | 75.8374 | 229.7533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;441 | 75.8374 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;451 | 75.8374 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;461 | 75.8374 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;471 | 75.8374 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;481 | 75.8374 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;491 | 75.8374 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;501 | 75.8374 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;511 | 75.8364 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;521 | 75.8364 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;531 | 75.8364 | 229.7471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;541 | 75.8364 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;551 | 75.8364 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;561 | 75.8364 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;571 | 75.8364 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;581 | 75.8364 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;591 | 75.8364 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;601 | 75.8364 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;611 | 75.8384 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;621 | 75.8384 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;631 | 75.8384 | 229.7587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;641 | 75.8384 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;651 | 75.8384 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;661 | 75.8384 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;671 | 75.8384 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;681 | 75.8384 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;691 | 75.8384 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;701 | 75.8384 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;711 | 75.8374 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;721 | 75.8374 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;731 | 75.8374 | 229.7798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;741 | 75.8374 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;751 | 75.8374 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;761 | 75.8374 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;771 | 75.8374 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;781 | 75.8374 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;791 | 75.8374 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;801 | 75.8374 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;811 | 75.8354 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;821 | 75.8354 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;831 | 75.8354 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;841 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;851 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;861 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;871 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;881 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;891 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;901 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;911 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;921 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;931 | 75.8354 | 229.8193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;941 | 75.8354 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;951 | 75.8354 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;961 | 75.8354 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;971 | 75.8354 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;981 | 75.8354 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:06;991 | 75.8354 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;001 | 75.8354 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;011 | 75.8364 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;021 | 75.8364 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;031 | 75.8364 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;041 | 75.8364 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;051 | 75.8364 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;061 | 75.8364 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;071 | 75.8364 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;081 | 75.8364 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;091 | 75.8364 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;101 | 75.8364 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;111 | 75.8354 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;121 | 75.8354 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;131 | 75.8354 | 229.8353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;141 | 75.8354 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;151 | 75.8354 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;161 | 75.8354 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;171 | 75.8354 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;181 | 75.8354 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;191 | 75.8354 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;201 | 75.8354 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;211 | 75.8344 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;221 | 75.8344 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;231 | 75.8344 | 229.8287 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;241 | 75.8344 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;251 | 75.8344 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;261 | 75.8344 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;271 | 75.8344 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;281 | 75.8344 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;291 | 75.8344 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;301 | 75.8344 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;311 | 75.8354 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;321 | 75.8354 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;331 | 75.8354 | 229.8356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;341 | 75.8354 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;351 | 75.8354 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;361 | 75.8354 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;371 | 75.8354 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;381 | 75.8354 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;391 | 75.8354 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;401 | 75.8354 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;411 | 75.8364 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;421 | 75.8364 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;431 | 75.8364 | 229.8486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;441 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;451 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;461 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;471 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;481 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;491 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;501 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;511 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;521 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;531 | 75.8364 | 229.8596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;541 | 75.8364 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;551 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;561 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;571 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;581 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;591 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;601 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;611 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;621 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;631 | 75.8354 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;641 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;651 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;661 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;671 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;681 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;691 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;701 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;711 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;721 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;731 | 75.8354 | 229.8861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;741 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;751 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;761 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;771 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;781 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;791 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;801 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;811 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;821 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;831 | 75.8354 | 229.8784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;841 | 75.8354 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;851 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;861 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;871 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;881 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;891 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;901 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;911 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;921 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;931 | 75.8334 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;941 | 75.8334 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;951 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;961 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;971 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;981 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:07;991 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;001 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;011 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;021 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;031 | 75.8345 | 229.8814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;041 | 75.8345 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;051 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;061 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;071 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;081 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;091 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;101 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;111 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;121 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;131 | 75.8344 | 229.8943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;141 | 75.8344 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;151 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;161 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;171 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;181 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;191 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;201 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;211 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;221 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;231 | 75.8334 | 229.8974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;241 | 75.8334 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;251 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;261 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;271 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;281 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;291 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;301 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;311 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;321 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;331 | 75.8344 | 229.9038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;341 | 75.8344 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;351 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;361 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;371 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;381 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;391 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;401 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;411 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;421 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;431 | 75.8334 | 229.907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;441 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;451 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;461 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;471 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;481 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;491 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;501 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;511 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;521 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;531 | 75.8334 | 229.8908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;541 | 75.8334 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;551 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;561 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;571 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;581 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;591 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;601 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;611 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;621 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;631 | 75.8344 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;641 | 75.8344 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;651 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;661 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;671 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;681 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;691 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;701 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;711 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;721 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;731 | 75.8334 | 229.8832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;741 | 75.8334 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;751 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;761 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;771 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;781 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;791 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;801 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;811 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;821 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;831 | 75.8344 | 229.8936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;841 | 75.8344 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;851 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;861 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;871 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;881 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;891 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;901 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;911 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;921 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;931 | 75.8334 | 229.9005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;941 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;951 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;961 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;971 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;981 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:08;991 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;001 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;011 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;021 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;031 | 75.8334 | 229.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;041 | 75.8334 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;051 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;061 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;071 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;081 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;091 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;101 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;111 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;121 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;131 | 75.8344 | 229.939 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;141 | 75.8344 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;151 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;161 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;171 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;181 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;191 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;201 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;211 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;221 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;231 | 75.8334 | 229.9445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;241 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;251 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;261 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;271 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;281 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;291 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;301 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;311 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;321 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;331 | 75.8334 | 229.9511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;341 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;351 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;361 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;371 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;381 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;391 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;401 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;411 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;421 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;431 | 75.8334 | 229.9699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;441 | 75.8334 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;451 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;461 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;471 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;481 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;491 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;501 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;511 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;521 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;531 | 75.8344 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;541 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;551 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;561 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;571 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;581 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;591 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;601 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;611 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;621 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;631 | 75.8344 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;641 | 75.8344 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;651 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;661 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;671 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;681 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;691 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;701 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;711 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;721 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;731 | 75.8324 | 230.0074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;741 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;751 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;761 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;771 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;781 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;791 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;801 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;811 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;821 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;831 | 75.8315 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;841 | 75.8315 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;851 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;861 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;871 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;881 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;891 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;901 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;911 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;921 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;931 | 75.8334 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;941 | 75.8334 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;951 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;961 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;971 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;981 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:09;991 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;001 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;011 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;021 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;031 | 75.8324 | 230.0145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;041 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;051 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;061 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;071 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;081 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;091 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;101 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;111 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;121 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;131 | 75.8324 | 230.0199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;141 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;151 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;161 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;171 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;181 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;191 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;201 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;211 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;221 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;231 | 75.8324 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;241 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;251 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;261 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;271 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;281 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;291 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;301 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;311 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;321 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;331 | 75.8324 | 230.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;341 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;351 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;361 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;371 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;381 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;391 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;401 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;411 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;421 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;431 | 75.8324 | 230.0303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;441 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;451 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;461 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;471 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;481 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;491 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;501 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;511 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;521 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;531 | 75.8324 | 230.0363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;541 | 75.8324 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;551 | 75.8324 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;561 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;571 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;581 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;591 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;601 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;611 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;621 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;631 | 75.8304 | 230.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;641 | 75.8304 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;651 | 75.8304 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;661 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;671 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;681 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;691 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;701 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;711 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;721 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;731 | 75.8314 | 230.0001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;741 | 75.8314 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;751 | 75.8314 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;761 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;771 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;781 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;791 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;801 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;811 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;821 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;831 | 75.8315 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;841 | 75.8315 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;851 | 75.8315 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;861 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;871 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;881 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;891 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;901 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;911 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;921 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;931 | 75.8324 | 229.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;941 | 75.8324 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;951 | 75.8324 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;961 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;971 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;981 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:10;991 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;001 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;011 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;021 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;031 | 75.8304 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;041 | 75.8304 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;051 | 75.8304 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;061 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;071 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;081 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;091 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;101 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;111 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;121 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;131 | 75.8315 | 229.88 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;141 | 75.8315 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;151 | 75.8315 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;161 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;171 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;181 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;191 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;201 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;211 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;221 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;231 | 75.8304 | 229.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;241 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;251 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;261 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;271 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;281 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;291 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;301 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;311 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;321 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;331 | 75.8304 | 229.852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;341 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;351 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;361 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;371 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;381 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;391 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;401 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;411 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;421 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;431 | 75.8304 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;441 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;451 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;461 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;471 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;481 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;491 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;501 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;511 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;521 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;531 | 75.8304 | 229.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;541 | 75.8304 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;551 | 75.8304 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;561 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;571 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;581 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;591 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;601 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;611 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;621 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;631 | 75.8315 | 229.788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;641 | 75.8315 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;651 | 75.8315 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;661 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;671 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;681 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;691 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;701 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;711 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;721 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;731 | 75.8304 | 229.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;741 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;751 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;761 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;771 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;781 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;791 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;801 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;811 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;821 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;831 | 75.8304 | 229.7738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;841 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;851 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;861 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;871 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;881 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;891 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;901 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;911 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;921 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;931 | 75.8304 | 229.7773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;941 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;951 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;961 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;971 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;981 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:11;991 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;001 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;011 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;021 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;031 | 75.8304 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;041 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;051 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;061 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;071 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;081 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;091 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;101 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;111 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;121 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;131 | 75.8304 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;141 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;151 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;161 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;171 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;181 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;191 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;201 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;211 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;221 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;231 | 75.8304 | 229.7314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;241 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;251 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;261 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;271 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;281 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;291 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;301 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;311 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;321 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;331 | 75.8304 | 229.7113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;341 | 75.8304 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;351 | 75.8304 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;361 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;371 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;381 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;391 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;401 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;411 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;421 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;431 | 75.8314 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;441 | 75.8314 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;451 | 75.8314 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;461 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;471 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;481 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;491 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;501 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;511 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;521 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;531 | 75.8304 | 229.6586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;541 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;551 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;561 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;571 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;581 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;591 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;601 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;611 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;621 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;631 | 75.8304 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;641 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;651 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;661 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;671 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;681 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;691 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;701 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;711 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;721 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;731 | 75.8304 | 229.6196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;741 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;751 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;761 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;771 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;781 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;791 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;801 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;811 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;821 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;831 | 75.8304 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;841 | 75.8304 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;851 | 75.8304 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;861 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;871 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;881 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;891 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;901 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;911 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;921 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;931 | 75.8294 | 229.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;941 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;951 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;961 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;971 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;981 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:12;991 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;001 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;011 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;021 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;031 | 75.8294 | 229.5507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;041 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;051 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;061 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;071 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;081 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;091 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;101 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;111 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;121 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;131 | 75.8294 | 229.5311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;141 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;151 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;161 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;171 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;181 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;191 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;201 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;211 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;221 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;231 | 75.8294 | 229.5176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;241 | 75.8294 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;251 | 75.8294 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;261 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;271 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;281 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;291 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;301 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;311 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;321 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;331 | 75.8304 | 229.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;341 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;351 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;361 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;371 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;381 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;391 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;401 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;411 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;421 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;431 | 75.8304 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;441 | 75.8304 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;451 | 75.8304 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;461 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;471 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;481 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;491 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;501 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;511 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;521 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;531 | 75.8294 | 229.498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;541 | 75.8294 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;551 | 75.8294 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;561 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;571 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;581 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;591 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;601 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;611 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;621 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;631 | 75.8304 | 229.4843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;641 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;651 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;661 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;671 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;681 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;691 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;701 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;711 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;721 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;731 | 75.8304 | 229.4766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;741 | 75.8304 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;751 | 75.8304 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;761 | 75.8304 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;771 | 75.8304 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;781 | 75.8284 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;791 | 75.8284 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;801 | 75.8284 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;811 | 75.8284 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;821 | 75.8284 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;831 | 75.8284 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;841 | 75.8284 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;851 | 75.8284 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;861 | 75.8284 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;871 | 75.8284 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;881 | 75.8284 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;891 | 75.8294 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;901 | 75.8294 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;911 | 75.8294 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;921 | 75.8294 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;931 | 75.8294 | 229.467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;941 | 75.8294 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;951 | 75.8294 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;961 | 75.8294 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;971 | 75.8294 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;981 | 75.8304 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:13;991 | 75.8304 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;001 | 75.8304 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;011 | 75.8304 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;021 | 75.8304 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;031 | 75.8304 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;041 | 75.8304 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;051 | 75.8304 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;061 | 75.8304 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;071 | 75.8304 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;081 | 75.8304 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;091 | 75.8294 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;101 | 75.8294 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;111 | 75.8294 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;121 | 75.8294 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;131 | 75.8294 | 229.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;141 | 75.8294 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;151 | 75.8294 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;161 | 75.8294 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;171 | 75.8294 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;181 | 75.8294 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;191 | 75.8284 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;201 | 75.8284 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;211 | 75.8284 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;221 | 75.8284 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;231 | 75.8284 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;241 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;251 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;261 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;271 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;281 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;291 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;301 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;311 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;321 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;331 | 75.8284 | 229.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;341 | 75.8284 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;351 | 75.8284 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;361 | 75.8284 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;371 | 75.8284 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;381 | 75.8284 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;391 | 75.8294 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;401 | 75.8294 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;411 | 75.8294 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;421 | 75.8294 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;431 | 75.8294 | 229.5002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;441 | 75.8294 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;451 | 75.8294 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;461 | 75.8294 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;471 | 75.8294 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;481 | 75.8284 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;491 | 75.8284 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;501 | 75.8284 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;511 | 75.8284 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;521 | 75.8284 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;531 | 75.8284 | 229.4906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;541 | 75.8284 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;551 | 75.8284 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;561 | 75.8284 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;571 | 75.8284 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;581 | 75.8274 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;591 | 75.8274 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;601 | 75.8274 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;611 | 75.8274 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;621 | 75.8274 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;631 | 75.8274 | 229.4858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;641 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;651 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;661 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;671 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;681 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;691 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;701 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;711 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;721 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;731 | 75.8274 | 229.4984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;741 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;751 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;761 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;771 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;781 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;791 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;801 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;811 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;821 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;831 | 75.8274 | 229.5047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;841 | 75.8274 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;851 | 75.8274 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;861 | 75.8274 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;871 | 75.8274 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;881 | 75.8274 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;891 | 75.8284 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;901 | 75.8284 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;911 | 75.8284 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;921 | 75.8284 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;931 | 75.8284 | 229.4953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;941 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;951 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;961 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;971 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;981 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:14;991 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;001 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;011 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;021 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;031 | 75.8284 | 229.4902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;041 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;051 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;061 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;071 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;081 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;091 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;101 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;111 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;121 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;131 | 75.8284 | 229.4865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;141 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;151 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;161 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;171 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;181 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;191 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;201 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;211 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;221 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;231 | 75.8284 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;241 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;251 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;261 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;271 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;281 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;291 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;301 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;311 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;321 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;331 | 75.8284 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;341 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;351 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;361 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;371 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;381 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;391 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;401 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;411 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;421 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;431 | 75.8284 | 229.4758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;441 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;451 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;461 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;471 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;481 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;491 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;501 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;511 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;521 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;531 | 75.8284 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;541 | 75.8284 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;551 | 75.8284 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;561 | 75.8284 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;571 | 75.8284 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;581 | 75.8284 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;591 | 75.8284 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;601 | 75.8284 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;611 | 75.8274 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;621 | 75.8274 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;631 | 75.8274 | 229.4681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;641 | 75.8274 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;651 | 75.8274 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;661 | 75.8274 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;671 | 75.8274 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;681 | 75.8274 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;691 | 75.8274 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;701 | 75.8274 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;711 | 75.8284 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;721 | 75.8284 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;731 | 75.8284 | 229.4569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;741 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;751 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;761 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;771 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;781 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;791 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;801 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;811 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;821 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;831 | 75.8284 | 229.4462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;841 | 75.8284 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;851 | 75.8284 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;861 | 75.8284 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;871 | 75.8284 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;881 | 75.8284 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;891 | 75.8284 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;901 | 75.8284 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;911 | 75.8274 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;921 | 75.8274 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;931 | 75.8274 | 229.4271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;941 | 75.8274 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;951 | 75.8274 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;961 | 75.8274 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;971 | 75.8274 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;981 | 75.8274 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:15;991 | 75.8274 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;001 | 75.8274 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;011 | 75.8284 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;021 | 75.8284 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;031 | 75.8284 | 229.4244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;041 | 75.8284 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;051 | 75.8284 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;061 | 75.8284 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;071 | 75.8284 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;081 | 75.8284 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;091 | 75.8284 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;101 | 75.8284 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;111 | 75.8264 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;121 | 75.8264 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;131 | 75.8264 | 229.4489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;141 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;151 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;161 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;171 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;181 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;191 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;201 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;211 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;221 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;231 | 75.8264 | 229.4679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;241 | 75.8264 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;251 | 75.8264 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;261 | 75.8264 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;271 | 75.8264 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;281 | 75.8264 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;291 | 75.8264 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;301 | 75.8264 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;311 | 75.8274 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;321 | 75.8274 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;331 | 75.8274 | 229.4742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;341 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;351 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;361 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;371 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;381 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;391 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;401 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;411 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;421 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;431 | 75.8274 | 229.4859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;441 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;451 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;461 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;471 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;481 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;491 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;501 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;511 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;521 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;531 | 75.8274 | 229.4942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;541 | 75.8274 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;551 | 75.8274 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;561 | 75.8274 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;571 | 75.8274 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;581 | 75.8274 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;591 | 75.8274 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;601 | 75.8274 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;611 | 75.8264 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;621 | 75.8264 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;631 | 75.8264 | 229.4871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;641 | 75.8264 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;651 | 75.8264 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;661 | 75.8264 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;671 | 75.8264 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;681 | 75.8264 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;691 | 75.8264 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;701 | 75.8264 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;711 | 75.8274 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;721 | 75.8274 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;731 | 75.8274 | 229.4914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;741 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;751 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;761 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;771 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;781 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;791 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;801 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;811 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;821 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;831 | 75.8274 | 229.5155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;841 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;851 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;861 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;871 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;881 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;891 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;901 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;911 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;921 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;931 | 75.8274 | 229.5259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;941 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;951 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;961 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;971 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;981 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:16;991 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;001 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;011 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;021 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;031 | 75.8274 | 229.5215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;041 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;051 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;061 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;071 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;081 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;091 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;101 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;111 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;121 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;131 | 75.8274 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;141 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;151 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;161 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;171 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;181 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;191 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;201 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;211 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;221 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;231 | 75.8274 | 229.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;241 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;251 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;261 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;271 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;281 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;291 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;301 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;311 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;321 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;331 | 75.8274 | 229.5147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;341 | 75.8274 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;351 | 75.8274 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;361 | 75.8274 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;371 | 75.8274 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;381 | 75.8274 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;391 | 75.8274 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;401 | 75.8274 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;411 | 75.8264 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;421 | 75.8264 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;431 | 75.8264 | 229.5177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;441 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;451 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;461 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;471 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;481 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;491 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;501 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;511 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;521 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;531 | 75.8264 | 229.5387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;541 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;551 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;561 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;571 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;581 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;591 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;601 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;611 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;621 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;631 | 75.8264 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;641 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;651 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;661 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;671 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;681 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;691 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;701 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;711 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;721 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;731 | 75.8264 | 229.5391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;741 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;751 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;761 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;771 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;781 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;791 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;801 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;811 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;821 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;831 | 75.8264 | 229.5398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;841 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;851 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;861 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;871 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;881 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;891 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;901 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;911 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;921 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;931 | 75.8264 | 229.5365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;941 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;951 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;961 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;971 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;981 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:17;991 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;001 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;011 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;021 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;031 | 75.8264 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;041 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;051 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;061 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;071 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;081 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;091 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;101 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;111 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;121 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;131 | 75.8264 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;141 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;151 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;161 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;171 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;181 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;191 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;201 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;211 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;221 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;231 | 75.8264 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;241 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;251 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;261 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;271 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;281 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;291 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;301 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;311 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;321 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;331 | 75.8264 | 229.5571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;341 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;351 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;361 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;371 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;381 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;391 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;401 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;411 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;421 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;431 | 75.8264 | 229.5573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;441 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;451 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;461 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;471 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;481 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;491 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;501 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;511 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;521 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;531 | 75.8264 | 229.5607 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;541 | 75.8264 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;551 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;561 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;571 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;581 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;591 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;601 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;611 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;621 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;631 | 75.8274 | 229.5732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;641 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;651 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;661 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;671 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;681 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;691 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;701 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;711 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;721 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;731 | 75.8274 | 229.594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;741 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;751 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;761 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;771 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;781 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;791 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;801 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;811 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;821 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;831 | 75.8274 | 229.6091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;841 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;851 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;861 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;871 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;881 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;891 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;901 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;911 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;921 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;931 | 75.8274 | 229.6178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;941 | 75.8274 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;951 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;961 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;971 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;981 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:18;991 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;001 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;011 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;021 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;031 | 75.8264 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;041 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;051 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;061 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;071 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;081 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;091 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;101 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;111 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;121 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;131 | 75.8264 | 229.6546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;141 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;151 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;161 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;171 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;181 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;191 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;201 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;211 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;221 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;231 | 75.8264 | 229.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;241 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;251 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;261 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;271 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;281 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;291 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;301 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;311 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;321 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;331 | 75.8264 | 229.6323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;341 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;351 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;361 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;371 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;381 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;391 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;401 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;411 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;421 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;431 | 75.8264 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;441 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;451 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;461 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;471 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;481 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;491 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;501 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;511 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;521 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;531 | 75.8264 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;541 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;551 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;561 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;571 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;581 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;591 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;601 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;611 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;621 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;631 | 75.8264 | 229.6547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;641 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;651 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;661 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;671 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;681 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;691 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;701 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;711 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;721 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;731 | 75.8264 | 229.6797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;741 | 75.8264 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;751 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;761 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;771 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;781 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;791 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;801 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;811 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;821 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;831 | 75.8254 | 229.7054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;841 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;851 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;861 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;871 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;881 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;891 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;901 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;911 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;921 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;931 | 75.8254 | 229.7044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;941 | 75.8254 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;951 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;961 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;971 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;981 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:19;991 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;001 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;011 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;021 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;031 | 75.8264 | 229.6988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;041 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;051 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;061 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;071 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;081 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;091 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;101 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;111 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;121 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;131 | 75.8264 | 229.7024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;141 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;151 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;161 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;171 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;181 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;191 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;201 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;211 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;221 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;231 | 75.8264 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;241 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;251 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;261 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;271 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;281 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;291 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;301 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;311 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;321 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;331 | 75.8264 | 229.71 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;341 | 75.8264 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;351 | 75.8264 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;361 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;371 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;381 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;391 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;401 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;411 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;421 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;431 | 75.8274 | 229.7081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;441 | 75.8274 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;451 | 75.8274 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;461 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;471 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;481 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;491 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;501 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;511 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;521 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;531 | 75.8264 | 229.7237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;541 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;551 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;561 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;571 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;581 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;591 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;601 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;611 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;621 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;631 | 75.8264 | 229.7383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;641 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;651 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;661 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;671 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;681 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;691 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;701 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;711 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;721 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;731 | 75.8264 | 229.7285 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;741 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;751 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;761 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;771 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;781 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;791 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;801 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;811 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;821 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;831 | 75.8264 | 229.7178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;841 | 75.8264 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;851 | 75.8264 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;861 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;871 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;881 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;891 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;901 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;911 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;921 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;931 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;941 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;951 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;961 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;971 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;981 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:20;991 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;001 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;011 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;021 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;031 | 75.8254 | 229.7177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;041 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;051 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;061 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;071 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;081 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;091 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;101 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;111 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;121 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;131 | 75.8254 | 229.7147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;141 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;151 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;161 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;171 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;181 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;191 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;201 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;211 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;221 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;231 | 75.8254 | 229.7283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;241 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;251 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;261 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;271 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;281 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;291 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;301 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;311 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;321 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;331 | 75.8254 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;341 | 75.8254 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;351 | 75.8254 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;361 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;371 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;381 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;391 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;401 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;411 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;421 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;431 | 75.8264 | 229.7254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;441 | 75.8264 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;451 | 75.8264 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;461 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;471 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;481 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;491 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;501 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;511 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;521 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;531 | 75.8254 | 229.7202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;541 | 75.8254 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;551 | 75.8254 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;561 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;571 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;581 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;591 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;601 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;611 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;621 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;631 | 75.8264 | 229.7339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;641 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;651 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;661 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;671 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;681 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;691 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;701 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;711 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;721 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;731 | 75.8264 | 229.744 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;741 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;751 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;761 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;771 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;781 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;791 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;801 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;811 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;821 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;831 | 75.8264 | 229.7532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;841 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;851 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;861 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;871 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;881 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;891 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;901 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;911 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;921 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;931 | 75.8264 | 229.7746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;941 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;951 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;961 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;971 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;981 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:21;991 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;001 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;011 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;021 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;031 | 75.8264 | 229.7895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;041 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;051 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;061 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;071 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;081 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;091 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;101 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;111 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;121 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;131 | 75.8264 | 229.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;141 | 75.8264 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;151 | 75.8264 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;161 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;171 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;181 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;191 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;201 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;211 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;221 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;231 | 75.8254 | 229.7852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;241 | 75.8254 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;251 | 75.8254 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;261 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;271 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;281 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;291 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;301 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;311 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;321 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;331 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;341 | 75.8264 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;351 | 75.8264 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;361 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;371 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;381 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;391 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;401 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;411 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;421 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;431 | 75.8254 | 229.7943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;441 | 75.8254 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;451 | 75.8254 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;461 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;471 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;481 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;491 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;501 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;511 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;521 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;531 | 75.8264 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;541 | 75.8264 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;551 | 75.8264 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;561 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;571 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;581 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;591 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;601 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;611 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;621 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;631 | 75.8254 | 229.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;641 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;651 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;661 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;671 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;681 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;691 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;701 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;711 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;721 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;731 | 75.8254 | 229.7954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;741 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;751 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;761 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;771 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;781 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;791 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;801 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;811 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;821 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;831 | 75.8254 | 229.7711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;841 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;851 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;861 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;871 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;881 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;891 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;901 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;911 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;921 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;931 | 75.8254 | 229.7476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;941 | 75.8254 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;951 | 75.8254 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;961 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;971 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;981 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:22;991 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;001 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;011 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;021 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;031 | 75.8264 | 229.731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;041 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;051 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;061 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;071 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;081 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;091 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;101 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;111 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;121 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;131 | 75.8264 | 229.7116 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;141 | 75.8264 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;151 | 75.8264 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;161 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;171 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;181 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;191 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;201 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;211 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;221 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;231 | 75.8254 | 229.6967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;241 | 75.8254 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;251 | 75.8254 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;261 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;271 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;281 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;291 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;301 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;311 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;321 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;331 | 75.8264 | 229.6947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;341 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;351 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;361 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;371 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;381 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;391 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;401 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;411 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;421 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;431 | 75.8264 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;441 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;451 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;461 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;471 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;481 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;491 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;501 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;511 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;521 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;531 | 75.8264 | 229.6649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;541 | 75.8264 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;551 | 75.8264 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;561 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;571 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;581 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;591 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;601 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;611 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;621 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;631 | 75.8254 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;641 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;651 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;661 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;671 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;681 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;691 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;701 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;711 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;721 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;731 | 75.8254 | 229.6444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;741 | 75.8254 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;751 | 75.8254 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;761 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;771 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;781 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;791 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;801 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;811 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;821 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;831 | 75.8244 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;841 | 75.8244 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;851 | 75.8244 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;861 | 75.8244 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;871 | 75.8244 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;881 | 75.8244 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;891 | 75.8254 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;901 | 75.8254 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;911 | 75.8254 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;921 | 75.8254 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;931 | 75.8254 | 229.6475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;941 | 75.8254 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;951 | 75.8254 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;961 | 75.8254 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;971 | 75.8254 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;981 | 75.8254 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:23;991 | 75.8264 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;001 | 75.8264 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;011 | 75.8264 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;021 | 75.8264 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;031 | 75.8264 | 229.6736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;041 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;051 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;061 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;071 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;081 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;091 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;101 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;111 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;121 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;131 | 75.8264 | 229.692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;141 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;151 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;161 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;171 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;181 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;191 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;201 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;211 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;221 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;231 | 75.8264 | 229.6956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;241 | 75.8264 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;251 | 75.8264 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;261 | 75.8264 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;271 | 75.8264 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;281 | 75.8264 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;291 | 75.8254 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;301 | 75.8254 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;311 | 75.8254 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;321 | 75.8254 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;331 | 75.8254 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;341 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;351 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;361 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;371 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;381 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;391 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;401 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;411 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;421 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;431 | 75.8254 | 229.7226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;441 | 75.8254 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;451 | 75.8254 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;461 | 75.8254 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;471 | 75.8254 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;481 | 75.8254 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;491 | 75.8244 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;501 | 75.8244 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;511 | 75.8244 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;521 | 75.8244 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;531 | 75.8244 | 229.7279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;541 | 75.8244 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;551 | 75.8244 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;561 | 75.8244 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;571 | 75.8244 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;581 | 75.8244 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;591 | 75.8254 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;601 | 75.8254 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;611 | 75.8254 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;621 | 75.8254 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;631 | 75.8254 | 229.7405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;641 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;651 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;661 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;671 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;681 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;691 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;701 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;711 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;721 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;731 | 75.8254 | 229.771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;741 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;751 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;761 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;771 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;781 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;791 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;801 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;811 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;821 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;831 | 75.8254 | 229.7843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;841 | 75.8254 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;851 | 75.8254 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;861 | 75.8254 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;871 | 75.8254 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;881 | 75.8244 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;891 | 75.8244 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;901 | 75.8244 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;911 | 75.8244 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;921 | 75.8244 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;931 | 75.8244 | 229.7719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;941 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;951 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;961 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;971 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;981 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:24;991 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;001 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;011 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;021 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;031 | 75.8244 | 229.7613 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;041 | 75.8244 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;051 | 75.8244 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;061 | 75.8244 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;071 | 75.8244 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;081 | 75.8254 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;091 | 75.8254 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;101 | 75.8254 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;111 | 75.8254 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;121 | 75.8254 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;131 | 75.8254 | 229.7501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;141 | 75.8254 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;151 | 75.8254 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;161 | 75.8254 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;171 | 75.8254 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;181 | 75.8254 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;191 | 75.8254 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;201 | 75.8254 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;211 | 75.8244 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;221 | 75.8244 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;231 | 75.8244 | 229.7265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;241 | 75.8244 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;251 | 75.8244 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;261 | 75.8244 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;271 | 75.8244 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;281 | 75.8244 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;291 | 75.8244 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;301 | 75.8244 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;311 | 75.8254 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;321 | 75.8254 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;331 | 75.8254 | 229.7117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;341 | 75.8254 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;351 | 75.8254 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;361 | 75.8254 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;371 | 75.8254 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;381 | 75.8254 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;391 | 75.8254 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;401 | 75.8254 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;411 | 75.8264 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;421 | 75.8264 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;431 | 75.8264 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;441 | 75.8264 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;451 | 75.8264 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;461 | 75.8264 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;471 | 75.8264 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;481 | 75.8264 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;491 | 75.8264 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;501 | 75.8264 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;511 | 75.8244 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;521 | 75.8244 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;531 | 75.8244 | 229.706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;541 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;551 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;561 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;571 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;581 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;591 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;601 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;611 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;621 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;631 | 75.8244 | 229.6814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;641 | 75.8244 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;651 | 75.8244 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;661 | 75.8244 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;671 | 75.8244 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;681 | 75.8244 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;691 | 75.8244 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;701 | 75.8244 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;711 | 75.8254 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;721 | 75.8254 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;731 | 75.8254 | 229.6662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;741 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;751 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;761 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;771 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;781 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;791 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;801 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;811 | 75.8244 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;821 | 75.8244 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;831 | 75.8244 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;841 | 75.8244 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;851 | 75.8244 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;861 | 75.8244 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;871 | 75.8244 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;881 | 75.8244 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;891 | 75.8244 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;901 | 75.8244 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;911 | 75.8254 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;921 | 75.8254 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;931 | 75.8254 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;941 | 75.8254 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;951 | 75.8254 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;961 | 75.8254 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;971 | 75.8254 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;981 | 75.8254 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:25;991 | 75.8254 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;001 | 75.8254 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;011 | 75.8244 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;021 | 75.8244 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;031 | 75.8244 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;041 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;051 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;061 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;071 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;081 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;091 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;101 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;111 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;121 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;131 | 75.8244 | 229.6389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;141 | 75.8244 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;151 | 75.8244 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;161 | 75.8244 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;171 | 75.8244 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;181 | 75.8244 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;191 | 75.8244 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;201 | 75.8244 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;211 | 75.8234 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;221 | 75.8234 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;231 | 75.8234 | 229.6375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;241 | 75.8234 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;251 | 75.8234 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;261 | 75.8234 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;271 | 75.8234 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;281 | 75.8234 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;291 | 75.8234 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;301 | 75.8234 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;311 | 75.8244 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;321 | 75.8244 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;331 | 75.8244 | 229.6252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;341 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;351 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;361 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;371 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;381 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;391 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;401 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;411 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;421 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;431 | 75.8244 | 229.6288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;441 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;451 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;461 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;471 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;481 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;491 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;501 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;511 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;521 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;531 | 75.8244 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;541 | 75.8244 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;551 | 75.8244 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;561 | 75.8244 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;571 | 75.8244 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;581 | 75.8244 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;591 | 75.8244 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;601 | 75.8244 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;611 | 75.8234 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;621 | 75.8234 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;631 | 75.8234 | 229.6269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;641 | 75.8234 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;651 | 75.8234 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;661 | 75.8234 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;671 | 75.8234 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;681 | 75.8234 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;691 | 75.8234 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;701 | 75.8234 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;711 | 75.8244 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;721 | 75.8244 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;731 | 75.8244 | 229.6326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;741 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;751 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;761 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;771 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;781 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;791 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;801 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;811 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;821 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;831 | 75.8244 | 229.6577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;841 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;851 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;861 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;871 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;881 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;891 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;901 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;911 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;921 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;931 | 75.8244 | 229.6697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;941 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;951 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;961 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;971 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;981 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:26;991 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;001 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;011 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;021 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;031 | 75.8244 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;041 | 75.8244 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;051 | 75.8244 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;061 | 75.8244 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;071 | 75.8244 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;081 | 75.8244 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;091 | 75.8244 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;101 | 75.8244 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;111 | 75.8254 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;121 | 75.8254 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;131 | 75.8254 | 229.6832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;141 | 75.8254 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;151 | 75.8254 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;161 | 75.8254 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;171 | 75.8254 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;181 | 75.8254 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;191 | 75.8254 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;201 | 75.8254 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;211 | 75.8244 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;221 | 75.8244 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;231 | 75.8244 | 229.6833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;241 | 75.8244 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;251 | 75.8244 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;261 | 75.8244 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;271 | 75.8244 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;281 | 75.8244 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;291 | 75.8244 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;301 | 75.8244 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;311 | 75.8254 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;321 | 75.8254 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;331 | 75.8254 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;341 | 75.8254 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;351 | 75.8254 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;361 | 75.8254 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;371 | 75.8254 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;381 | 75.8254 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;391 | 75.8254 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;401 | 75.8254 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;411 | 75.8244 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;421 | 75.8244 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;431 | 75.8244 | 229.6468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;441 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;451 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;461 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;471 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;481 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;491 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;501 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;511 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;521 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;531 | 75.8244 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;541 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;551 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;561 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;571 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;581 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;591 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;601 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;611 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;621 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;631 | 75.8244 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;641 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;651 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;661 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;671 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;681 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;691 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;701 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;711 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;721 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;731 | 75.8244 | 229.6305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;741 | 75.8244 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;751 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;761 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;771 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;781 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;791 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;801 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;811 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;821 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;831 | 75.8234 | 229.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;841 | 75.8234 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;851 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;861 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;871 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;881 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;891 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;901 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;911 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;921 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;931 | 75.8244 | 229.6164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;941 | 75.8244 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;951 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;961 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;971 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;981 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:27;991 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;001 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;011 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;021 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;031 | 75.8234 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;041 | 75.8234 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;051 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;061 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;071 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;081 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;091 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;101 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;111 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;121 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;131 | 75.8244 | 229.5825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;141 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;151 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;161 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;171 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;181 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;191 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;201 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;211 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;221 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;231 | 75.8244 | 229.5864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;241 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;251 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;261 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;271 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;281 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;291 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;301 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;311 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;321 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;331 | 75.8244 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;341 | 75.8244 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;351 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;361 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;371 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;381 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;391 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;401 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;411 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;421 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;431 | 75.8264 | 229.5633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;441 | 75.8264 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;451 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;461 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;471 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;481 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;491 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;501 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;511 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;521 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;531 | 75.8254 | 229.5621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;541 | 75.8254 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;551 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;561 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;571 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;581 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;591 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;601 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;611 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;621 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;631 | 75.8244 | 229.5527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;641 | 75.8244 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;651 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;661 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;671 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;681 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;691 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;701 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;711 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;721 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;731 | 75.8264 | 229.5299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;741 | 75.8264 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;751 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;761 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;771 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;781 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;791 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;801 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;811 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;821 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;831 | 75.8254 | 229.521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;841 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;851 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;861 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;871 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;881 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;891 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;901 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;911 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;921 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;931 | 75.8254 | 229.5244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;941 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;951 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;961 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;971 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;981 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:28;991 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;001 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;011 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;021 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;031 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;041 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;051 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;061 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;071 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;081 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;091 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;101 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;111 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;121 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;131 | 75.8254 | 229.5178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;141 | 75.8254 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;151 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;161 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;171 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;181 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;191 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;201 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;211 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;221 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;231 | 75.8244 | 229.5288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;241 | 75.8244 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;251 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;261 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;271 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;281 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;291 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;301 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;311 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;321 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;331 | 75.8234 | 229.5286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;341 | 75.8234 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;351 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;361 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;371 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;381 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;391 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;401 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;411 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;421 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;431 | 75.8264 | 229.5144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;441 | 75.8264 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;451 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;461 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;471 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;481 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;491 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;501 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;511 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;521 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;531 | 75.8254 | 229.5141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;541 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;551 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;561 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;571 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;581 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;591 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;601 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;611 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;621 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;631 | 75.8254 | 229.5225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;641 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;651 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;661 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;671 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;681 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;691 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;701 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;711 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;721 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;731 | 75.8254 | 229.5197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;741 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;751 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;761 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;771 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;781 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;791 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;801 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;811 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;821 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;831 | 75.8254 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;841 | 75.8254 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;851 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;861 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;871 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;881 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;891 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;901 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;911 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;921 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;931 | 75.8244 | 229.5192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;941 | 75.8244 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;951 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;961 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;971 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;981 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:29;991 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;001 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;011 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;021 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;031 | 75.8254 | 229.5123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;041 | 75.8254 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;051 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;061 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;071 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;081 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;091 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;101 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;111 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;121 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;131 | 75.8244 | 229.4965 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;141 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;151 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;161 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;171 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;181 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;191 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;201 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;211 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;221 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;231 | 75.8244 | 229.495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;241 | 75.8244 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;251 | 75.8244 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;261 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;271 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;281 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;291 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;301 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;311 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;321 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;331 | 75.8254 | 229.5042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;341 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;351 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;361 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;371 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;381 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;391 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;401 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;411 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;421 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;431 | 75.8254 | 229.5088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;441 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;451 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;461 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;471 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;481 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;491 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;501 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;511 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;521 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;531 | 75.8254 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;541 | 75.8254 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;551 | 75.8254 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;561 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;571 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;581 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;591 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;601 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;611 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;621 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;631 | 75.8244 | 229.4966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;641 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;651 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;661 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;671 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;681 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;691 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;701 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;711 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;721 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;731 | 75.8244 | 229.4933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;741 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;751 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;761 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;771 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;781 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;791 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;801 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;811 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;821 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;831 | 75.8244 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;841 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;851 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;861 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;871 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;881 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;891 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;901 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;911 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;921 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;931 | 75.8244 | 229.4574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;941 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;951 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;961 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;971 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;981 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:30;991 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;001 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;011 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;021 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;031 | 75.8244 | 229.4567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;041 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;051 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;061 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;071 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;081 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;091 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;101 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;111 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;121 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;131 | 75.8244 | 229.4618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;141 | 75.8244 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;151 | 75.8244 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;161 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;171 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;181 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;191 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;201 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;211 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;221 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;231 | 75.8234 | 229.4552 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;241 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;251 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;261 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;271 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;281 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;291 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;301 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;311 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;321 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;331 | 75.8234 | 229.4521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;341 | 75.8234 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;351 | 75.8234 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;361 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;371 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;381 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;391 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;401 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;411 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;421 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;431 | 75.8254 | 229.457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;441 | 75.8254 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;451 | 75.8254 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;461 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;471 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;481 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;491 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;501 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;511 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;521 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;531 | 75.8234 | 229.4464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;541 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;551 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;561 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;571 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;581 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;591 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;601 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;611 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;621 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;631 | 75.8234 | 229.4295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;641 | 75.8234 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;651 | 75.8234 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;661 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;671 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;681 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;691 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;701 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;711 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;721 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;731 | 75.8254 | 229.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;741 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;751 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;761 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;771 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;781 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;791 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;801 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;811 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;821 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;831 | 75.8254 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;841 | 75.8254 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;851 | 75.8254 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;861 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;871 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;881 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;891 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;901 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;911 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;921 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;931 | 75.8244 | 229.4368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;941 | 75.8244 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;951 | 75.8244 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;961 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;971 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;981 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:31;991 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;001 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;011 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;021 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;031 | 75.8254 | 229.4335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;041 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;051 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;061 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;071 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;081 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;091 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;101 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;111 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;121 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;131 | 75.8254 | 229.4354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;141 | 75.8254 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;151 | 75.8254 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;161 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;171 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;181 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;191 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;201 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;211 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;221 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;231 | 75.8264 | 229.4208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;241 | 75.8264 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;251 | 75.8264 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;261 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;271 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;281 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;291 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;301 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;311 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;321 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;331 | 75.8244 | 229.3984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;341 | 75.8244 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;351 | 75.8244 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;361 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;371 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;381 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;391 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;401 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;411 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;421 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;431 | 75.8264 | 229.397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;441 | 75.8264 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;451 | 75.8264 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;461 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;471 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;481 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;491 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;501 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;511 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;521 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;531 | 75.8244 | 229.4153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;541 | 75.8244 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;551 | 75.8244 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;561 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;571 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;581 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;591 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;601 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;611 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;621 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;631 | 75.8254 | 229.441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;641 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;651 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;661 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;671 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;681 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;691 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;701 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;711 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;721 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;731 | 75.8254 | 229.465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;741 | 75.8254 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;751 | 75.8254 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;761 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;771 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;781 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;791 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;801 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;811 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;821 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;831 | 75.8234 | 229.4829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;841 | 75.8234 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;851 | 75.8234 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;861 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;871 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;881 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;891 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;901 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;911 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;921 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;931 | 75.8244 | 229.4913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;941 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;951 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;961 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;971 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;981 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:32;991 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;001 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;011 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;021 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;031 | 75.8244 | 229.494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;041 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;051 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;061 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;071 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;081 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;091 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;101 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;111 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;121 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;131 | 75.8244 | 229.5005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;141 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;151 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;161 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;171 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;181 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;191 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;201 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;211 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;221 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;231 | 75.8244 | 229.5087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;241 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;251 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;261 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;271 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;281 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;291 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;301 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;311 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;321 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;331 | 75.8244 | 229.5156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;341 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;351 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;361 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;371 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;381 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;391 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;401 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;411 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;421 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;431 | 75.8244 | 229.5249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;441 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;451 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;461 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;471 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;481 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;491 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;501 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;511 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;521 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;531 | 75.8244 | 229.5384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;541 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;551 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;561 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;571 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;581 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;591 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;601 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;611 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;621 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;631 | 75.8244 | 229.5545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;641 | 75.8244 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;651 | 75.8244 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;661 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;671 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;681 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;691 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;701 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;711 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;721 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;731 | 75.8264 | 229.5766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;741 | 75.8264 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;751 | 75.8264 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;761 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;771 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;781 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;791 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;801 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;811 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;821 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;831 | 75.8254 | 229.6069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;841 | 75.8254 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;851 | 75.8254 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;861 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;871 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;881 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;891 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;901 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;911 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;921 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;931 | 75.8244 | 229.6354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;941 | 75.8244 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;951 | 75.8244 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;961 | 75.8244 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;971 | 75.8244 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;981 | 75.8254 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:33;991 | 75.8254 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;001 | 75.8254 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;011 | 75.8254 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;021 | 75.8254 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;031 | 75.8254 | 229.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;041 | 75.8254 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;051 | 75.8254 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;061 | 75.8254 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;071 | 75.8254 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;081 | 75.8244 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;091 | 75.8244 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;101 | 75.8244 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;111 | 75.8244 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;121 | 75.8244 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;131 | 75.8244 | 229.6622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;141 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;151 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;161 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;171 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;181 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;191 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;201 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;211 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;221 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;231 | 75.8244 | 229.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;241 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;251 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;261 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;271 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;281 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;291 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;301 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;311 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;321 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;331 | 75.8244 | 229.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;341 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;351 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;361 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;371 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;381 | 75.8234 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;391 | 75.8234 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;401 | 75.8234 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;411 | 75.8234 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;421 | 75.8234 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;431 | 75.8234 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;441 | 75.8234 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;451 | 75.8234 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;461 | 75.8234 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;471 | 75.8234 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;481 | 75.8234 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;491 | 75.8244 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;501 | 75.8244 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;511 | 75.8244 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;521 | 75.8244 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;531 | 75.8244 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;541 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;551 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;561 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;571 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;581 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;591 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;601 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;611 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;621 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;631 | 75.8244 | 229.6366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;641 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;651 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;661 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;671 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;681 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;691 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;701 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;711 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;721 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;731 | 75.8244 | 229.6496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;741 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;751 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;761 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;771 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;781 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;791 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;801 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;811 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;821 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;831 | 75.8244 | 229.6599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;841 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;851 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;861 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;871 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;881 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;891 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;901 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;911 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;921 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;931 | 75.8244 | 229.6611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;941 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;951 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;961 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;971 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;981 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:34;991 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;001 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;011 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;021 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;031 | 75.8244 | 229.6505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;041 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;051 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;061 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;071 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;081 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;091 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;101 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;111 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;121 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;131 | 75.8244 | 229.6351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;141 | 75.8244 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;151 | 75.8244 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;161 | 75.8244 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;171 | 75.8244 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;181 | 75.8254 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;191 | 75.8254 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;201 | 75.8254 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;211 | 75.8264 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;221 | 75.8264 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;231 | 75.8264 | 229.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;241 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;251 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;261 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;271 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;281 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;291 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;301 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;311 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;321 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;331 | 75.8264 | 229.617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;341 | 75.8264 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;351 | 75.8264 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;361 | 75.8264 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;371 | 75.8264 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;381 | 75.8264 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;391 | 75.8264 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;401 | 75.8264 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;411 | 75.8254 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;421 | 75.8254 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;431 | 75.8254 | 229.6163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;441 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;451 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;461 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;471 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;481 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;491 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;501 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;511 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;521 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;531 | 75.8254 | 229.6193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;541 | 75.8254 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;551 | 75.8254 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;561 | 75.8254 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;571 | 75.8254 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;581 | 75.8254 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;591 | 75.8254 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;601 | 75.8254 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;611 | 75.8244 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;621 | 75.8244 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;631 | 75.8244 | 229.6215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;641 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;651 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;661 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;671 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;681 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;691 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;701 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;711 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;721 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;731 | 75.8244 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;741 | 75.8244 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;751 | 75.8244 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;761 | 75.8244 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;771 | 75.8244 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;781 | 75.8244 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;791 | 75.8244 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;801 | 75.8244 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;811 | 75.8234 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;821 | 75.8234 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;831 | 75.8234 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;841 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;851 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;861 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;871 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;881 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;891 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;901 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;911 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;921 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;931 | 75.8234 | 229.5959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;941 | 75.8234 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;951 | 75.8234 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;961 | 75.8234 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;971 | 75.8234 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;981 | 75.8234 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:35;991 | 75.8234 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;001 | 75.8234 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;011 | 75.8244 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;021 | 75.8244 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;031 | 75.8244 | 229.5885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;041 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;051 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;061 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;071 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;081 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;091 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;101 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;111 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;121 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;131 | 75.8244 | 229.5882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;141 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;151 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;161 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;171 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;181 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;191 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;201 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;211 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;221 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;231 | 75.8244 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;241 | 75.8244 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;251 | 75.8244 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;261 | 75.8244 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;271 | 75.8244 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;281 | 75.8244 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;291 | 75.8244 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;301 | 75.8244 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;311 | 75.8254 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;321 | 75.8254 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;331 | 75.8254 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;341 | 75.8254 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;351 | 75.8254 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;361 | 75.8254 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;371 | 75.8254 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;381 | 75.8254 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;391 | 75.8254 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;401 | 75.8254 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;411 | 75.8244 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;421 | 75.8244 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;431 | 75.8244 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;441 | 75.8244 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;451 | 75.8244 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;461 | 75.8244 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;471 | 75.8244 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;481 | 75.8244 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;491 | 75.8244 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;501 | 75.8244 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;511 | 75.8254 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;521 | 75.8254 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;531 | 75.8254 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;541 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;551 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;561 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;571 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;581 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;591 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;601 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;611 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;621 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;631 | 75.8254 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;641 | 75.8254 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;651 | 75.8254 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;661 | 75.8254 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;671 | 75.8254 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;681 | 75.8254 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;691 | 75.8254 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;701 | 75.8254 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;711 | 75.8264 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;721 | 75.8264 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;731 | 75.8264 | 229.5893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;741 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;751 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;761 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;771 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;781 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;791 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;801 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;811 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;821 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;831 | 75.8264 | 229.5922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;841 | 75.8264 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;851 | 75.8264 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;861 | 75.8264 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;871 | 75.8264 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;881 | 75.8264 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;891 | 75.8264 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;901 | 75.8264 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;911 | 75.8254 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;921 | 75.8254 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;931 | 75.8254 | 229.6024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;941 | 75.8254 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;951 | 75.8254 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;961 | 75.8254 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;971 | 75.8254 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;981 | 75.8254 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:36;991 | 75.8254 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;001 | 75.8254 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;011 | 75.8264 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;021 | 75.8264 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;031 | 75.8264 | 229.6172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;041 | 75.8264 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;051 | 75.8264 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;061 | 75.8264 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;071 | 75.8264 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;081 | 75.8264 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;091 | 75.8264 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;101 | 75.8264 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;111 | 75.8254 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;121 | 75.8254 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;131 | 75.8254 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;141 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;151 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;161 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;171 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;181 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;191 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;201 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;211 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;221 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;231 | 75.8254 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;241 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;251 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;261 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;271 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;281 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;291 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;301 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;311 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;321 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;331 | 75.8254 | 229.6536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;341 | 75.8254 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;351 | 75.8254 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;361 | 75.8254 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;371 | 75.8254 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;381 | 75.8254 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;391 | 75.8254 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;401 | 75.8254 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;411 | 75.8264 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;421 | 75.8264 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;431 | 75.8264 | 229.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;441 | 75.8264 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;451 | 75.8264 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;461 | 75.8264 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;471 | 75.8264 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;481 | 75.8264 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;491 | 75.8264 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;501 | 75.8264 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;511 | 75.8254 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;521 | 75.8254 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;531 | 75.8254 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;541 | 75.8254 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;551 | 75.8254 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;561 | 75.8254 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;571 | 75.8254 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;581 | 75.8254 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;591 | 75.8254 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;601 | 75.8254 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;611 | 75.8244 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;621 | 75.8244 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;631 | 75.8244 | 229.6675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;641 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;651 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;661 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;671 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;681 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;691 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;701 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;711 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;721 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;731 | 75.8244 | 229.6809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;741 | 75.8244 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;751 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;761 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;771 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;781 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;791 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;801 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;811 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;821 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;831 | 75.8254 | 229.6911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;841 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;851 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;861 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;871 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;881 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;891 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;901 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;911 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;921 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;931 | 75.8254 | 229.7022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;941 | 75.8254 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;951 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;961 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;971 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;981 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:37;991 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;001 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;011 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;021 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;031 | 75.8244 | 229.7164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;041 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;051 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;061 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;071 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;081 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;091 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;101 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;111 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;121 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;131 | 75.8244 | 229.7291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;141 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;151 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;161 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;171 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;181 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;191 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;201 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;211 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;221 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;231 | 75.8244 | 229.7438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;241 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;251 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;261 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;271 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;281 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;291 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;301 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;311 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;321 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;331 | 75.8244 | 229.7659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;341 | 75.8244 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;351 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;361 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;371 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;381 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;391 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;401 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;411 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;421 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;431 | 75.8264 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;441 | 75.8264 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;451 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;461 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;471 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;481 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;491 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;501 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;511 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;521 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;531 | 75.8254 | 229.784 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;541 | 75.8254 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;551 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;561 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;571 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;581 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;591 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;601 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;611 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;621 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;631 | 75.8264 | 229.787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;641 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;651 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;661 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;671 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;681 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;691 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;701 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;711 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;721 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;731 | 75.8264 | 229.7942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;741 | 75.8264 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;751 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;761 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;771 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;781 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;791 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;801 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;811 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;821 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;831 | 75.8254 | 229.795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;841 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;851 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;861 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;871 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;881 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;891 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;901 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;911 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;921 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;931 | 75.8254 | 229.8003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;941 | 75.8254 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;951 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;961 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;971 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;981 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:38;991 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;001 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;011 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;021 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;031 | 75.8244 | 229.8233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;041 | 75.8244 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;051 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;061 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;071 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;081 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;091 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;101 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;111 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;121 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;131 | 75.8254 | 229.8458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;141 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;151 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;161 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;171 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;181 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;191 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;201 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;211 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;221 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;231 | 75.8254 | 229.8576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;241 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;251 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;261 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;271 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;281 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;291 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;301 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;311 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;321 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;331 | 75.8254 | 229.8713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;341 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;351 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;361 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;371 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;381 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;391 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;401 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;411 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;421 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;431 | 75.8254 | 229.8872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;441 | 75.8254 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;451 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;461 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;471 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;481 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;491 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;501 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;511 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;521 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;531 | 75.8264 | 229.8923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;541 | 75.8264 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;551 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;561 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;571 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;581 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;591 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;601 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;611 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;621 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;631 | 75.8254 | 229.8958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;641 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;651 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;661 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;671 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;681 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;691 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;701 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;711 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;721 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;731 | 75.8254 | 229.9095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;741 | 75.8254 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;751 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;761 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;771 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;781 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;791 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;801 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;811 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;821 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;831 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;841 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;851 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;861 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;871 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;881 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;891 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;901 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;911 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;921 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;931 | 75.8264 | 229.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;941 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;951 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;961 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;971 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;981 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:39;991 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;001 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;011 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;021 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;031 | 75.8264 | 229.9035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;041 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;051 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;061 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;071 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;081 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;091 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;101 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;111 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;121 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;131 | 75.8264 | 229.9153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;141 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;151 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;161 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;171 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;181 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;191 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;201 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;211 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;221 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;231 | 75.8264 | 229.9223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;241 | 75.8264 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;251 | 75.8264 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;261 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;271 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;281 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;291 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;301 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;311 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;321 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;331 | 75.8254 | 229.925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;341 | 75.8254 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;351 | 75.8254 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;361 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;371 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;381 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;391 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;401 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;411 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;421 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;431 | 75.8264 | 229.9354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;441 | 75.8264 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;451 | 75.8264 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;461 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;471 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;481 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;491 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;501 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;511 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;521 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;531 | 75.8254 | 229.9568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;541 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;551 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;561 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;571 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;581 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;591 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;601 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;611 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;621 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;631 | 75.8254 | 229.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;641 | 75.8254 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;651 | 75.8254 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;661 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;671 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;681 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;691 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;701 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;711 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;721 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;731 | 75.8244 | 229.9725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;741 | 75.8244 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;751 | 75.8244 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;761 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;771 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;781 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;791 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;801 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;811 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;821 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;831 | 75.8264 | 229.9802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;841 | 75.8264 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;851 | 75.8264 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;861 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;871 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;881 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;891 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;901 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;911 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;921 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;931 | 75.8254 | 229.9894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;941 | 75.8254 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;951 | 75.8254 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;961 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;971 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;981 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:40;991 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;001 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;011 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;021 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;031 | 75.8244 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;041 | 75.8244 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;051 | 75.8244 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;061 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;071 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;081 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;091 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;101 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;111 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;121 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;131 | 75.8254 | 229.9884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;141 | 75.8254 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;151 | 75.8254 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;161 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;171 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;181 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;191 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;201 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;211 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;221 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;231 | 75.8264 | 230.0022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;241 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;251 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;261 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;271 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;281 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;291 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;301 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;311 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;321 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;331 | 75.8264 | 230.0103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;341 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;351 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;361 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;371 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;381 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;391 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;401 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;411 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;421 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;431 | 75.8264 | 230.0108 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;441 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;451 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;461 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;471 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;481 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;491 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;501 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;511 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;521 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;531 | 75.8264 | 230.0181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;541 | 75.8264 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;551 | 75.8264 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;561 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;571 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;581 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;591 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;601 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;611 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;621 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;631 | 75.8254 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;641 | 75.8254 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;651 | 75.8254 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;661 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;671 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;681 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;691 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;701 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;711 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;721 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;731 | 75.8264 | 230.0238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;741 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;751 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;761 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;771 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;781 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;791 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;801 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;811 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;821 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;831 | 75.8264 | 230.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;841 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;851 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;861 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;871 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;881 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;891 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;901 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;911 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;921 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;931 | 75.8264 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;941 | 75.8264 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;951 | 75.8264 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;961 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;971 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;981 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:41;991 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;001 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;011 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;021 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;031 | 75.8254 | 230.0431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;041 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;051 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;061 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;071 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;081 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;091 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;101 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;111 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;121 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;131 | 75.8254 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;141 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;151 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;161 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;171 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;181 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;191 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;201 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;211 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;221 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;231 | 75.8254 | 230.0503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;241 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;251 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;261 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;271 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;281 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;291 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;301 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;311 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;321 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;331 | 75.8254 | 230.0625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;341 | 75.8254 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;351 | 75.8254 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;361 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;371 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;381 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;391 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;401 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;411 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;421 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;431 | 75.8264 | 230.0705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;441 | 75.8264 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;451 | 75.8264 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;461 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;471 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;481 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;491 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;501 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;511 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;521 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;531 | 75.8254 | 230.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;541 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;551 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;561 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;571 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;581 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;591 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;601 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;611 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;621 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;631 | 75.8254 | 230.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;641 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;651 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;661 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;671 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;681 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;691 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;701 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;711 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;721 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;731 | 75.8254 | 230.1179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;741 | 75.8254 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;751 | 75.8254 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;761 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;771 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;781 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;791 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;801 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;811 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;821 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;831 | 75.8264 | 230.1125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;841 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;851 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;861 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;871 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;881 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;891 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;901 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;911 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;921 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;931 | 75.8264 | 230.1092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;941 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;951 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;961 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;971 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;981 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:42;991 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;001 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;011 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;021 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;031 | 75.8264 | 230.1049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;041 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;051 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;061 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;071 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;081 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;091 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;101 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;111 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;121 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;131 | 75.8264 | 230.0962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;141 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;151 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;161 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;171 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;181 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;191 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;201 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;211 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;221 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;231 | 75.8264 | 230.0926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;241 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;251 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;261 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;271 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;281 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;291 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;301 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;311 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;321 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;331 | 75.8264 | 230.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;341 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;351 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;361 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;371 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;381 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;391 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;401 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;411 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;421 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;431 | 75.8264 | 230.0725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;441 | 75.8264 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;451 | 75.8264 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;461 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;471 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;481 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;491 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;501 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;511 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;521 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;531 | 75.8254 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;541 | 75.8254 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;551 | 75.8254 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;561 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;571 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;581 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;591 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;601 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;611 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;621 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;631 | 75.8264 | 230.0208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;641 | 75.8264 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;651 | 75.8264 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;661 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;671 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;681 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;691 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;701 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;711 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;721 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;731 | 75.8254 | 230.0019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;741 | 75.8254 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;751 | 75.8254 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;761 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;771 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;781 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;791 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;801 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;811 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;821 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;831 | 75.8264 | 229.9832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;841 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;851 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;861 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;871 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;881 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;891 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;901 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;911 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;921 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;931 | 75.8264 | 229.9791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;941 | 75.8264 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;951 | 75.8264 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;961 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;971 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;981 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:43;991 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;001 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;011 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;021 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;031 | 75.8254 | 229.9865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;041 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;051 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;061 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;071 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;081 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;091 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;101 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;111 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;121 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;131 | 75.8254 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;141 | 75.8254 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;151 | 75.8254 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;161 | 75.8254 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;171 | 75.8254 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;181 | 75.8264 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;191 | 75.8264 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;201 | 75.8264 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;211 | 75.8264 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;221 | 75.8264 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;231 | 75.8264 | 229.9712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;241 | 75.8264 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;251 | 75.8264 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;261 | 75.8264 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;271 | 75.8264 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;281 | 75.8264 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;291 | 75.8254 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;301 | 75.8254 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;311 | 75.8254 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;321 | 75.8254 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;331 | 75.8254 | 229.959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;341 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;351 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;361 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;371 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;381 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;391 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;401 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;411 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;421 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;431 | 75.8254 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;441 | 75.8254 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;451 | 75.8254 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;461 | 75.8254 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;471 | 75.8254 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;481 | 75.8254 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;491 | 75.8264 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;501 | 75.8264 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;511 | 75.8264 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;521 | 75.8264 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;531 | 75.8264 | 229.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;541 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;551 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;561 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;571 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;581 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;591 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;601 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;611 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;621 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;631 | 75.8264 | 229.918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;641 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;651 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;661 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;671 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;681 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;691 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;701 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;711 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;721 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;731 | 75.8264 | 229.9273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;741 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;751 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;761 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;771 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;781 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;791 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;801 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;811 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;821 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;831 | 75.8264 | 229.9284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;841 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;851 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;861 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;871 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;881 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;891 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;901 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;911 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;921 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;931 | 75.8264 | 229.924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;941 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;951 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;961 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;971 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;981 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:44;991 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;001 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;011 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;021 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;031 | 75.8264 | 229.9216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;041 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;051 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;061 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;071 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;081 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;091 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;101 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;111 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;121 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;131 | 75.8264 | 229.909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;141 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;151 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;161 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;171 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;181 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;191 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;201 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;211 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;221 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;231 | 75.8264 | 229.8867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;241 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;251 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;261 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;271 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;281 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;291 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;301 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;311 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;321 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;331 | 75.8264 | 229.8765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;341 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;351 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;361 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;371 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;381 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;391 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;401 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;411 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;421 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;431 | 75.8264 | 229.8714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;441 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;451 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;461 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;471 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;481 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;491 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;501 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;511 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;521 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;531 | 75.8264 | 229.8531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;541 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;551 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;561 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;571 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;581 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;591 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;601 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;611 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;621 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;631 | 75.8264 | 229.8395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;641 | 75.8264 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;651 | 75.8264 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;661 | 75.8264 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;671 | 75.8264 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;681 | 75.8264 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;691 | 75.8264 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;701 | 75.8264 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;711 | 75.8254 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;721 | 75.8254 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;731 | 75.8254 | 229.8434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;741 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;751 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;761 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;771 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;781 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;791 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;801 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;811 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;821 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;831 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;841 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;851 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;861 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;871 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;881 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;891 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;901 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;911 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;921 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;931 | 75.8254 | 229.8288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;941 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;951 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;961 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;971 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;981 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:45;991 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;001 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;011 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;021 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;031 | 75.8254 | 229.8289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;041 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;051 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;061 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;071 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;081 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;091 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;101 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;111 | 75.8264 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;121 | 75.8264 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;131 | 75.8264 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;141 | 75.8264 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;151 | 75.8264 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;161 | 75.8264 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;171 | 75.8264 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;181 | 75.8264 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;191 | 75.8264 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;201 | 75.8264 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;211 | 75.8254 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;221 | 75.8254 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;231 | 75.8254 | 229.812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;241 | 75.8254 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;251 | 75.8254 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;261 | 75.8254 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;271 | 75.8254 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;281 | 75.8254 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;291 | 75.8254 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;301 | 75.8254 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;311 | 75.8274 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;321 | 75.8274 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;331 | 75.8274 | 229.7951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;341 | 75.8274 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;351 | 75.8274 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;361 | 75.8274 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;371 | 75.8274 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;381 | 75.8274 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;391 | 75.8274 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;401 | 75.8274 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;411 | 75.8264 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;421 | 75.8264 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;431 | 75.8264 | 229.7922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;441 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;451 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;461 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;471 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;481 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;491 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;501 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;511 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;521 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;531 | 75.8264 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;541 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;551 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;561 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;571 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;581 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;591 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;601 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;611 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;621 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;631 | 75.8264 | 229.7704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;641 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;651 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;661 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;671 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;681 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;691 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;701 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;711 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;721 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;731 | 75.8264 | 229.7795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;741 | 75.8264 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;751 | 75.8264 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;761 | 75.8264 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;771 | 75.8264 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;781 | 75.8264 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;791 | 75.8264 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;801 | 75.8264 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;811 | 75.8274 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;821 | 75.8274 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;831 | 75.8274 | 229.7941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;841 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;851 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;861 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;871 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;881 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;891 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;901 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;911 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;921 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;931 | 75.8274 | 229.7935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;941 | 75.8274 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;951 | 75.8274 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;961 | 75.8274 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;971 | 75.8274 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;981 | 75.8274 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:46;991 | 75.8274 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;001 | 75.8274 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;011 | 75.8264 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;021 | 75.8264 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;031 | 75.8264 | 229.7957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;041 | 75.8264 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;051 | 75.8264 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;061 | 75.8264 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;071 | 75.8264 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;081 | 75.8264 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;091 | 75.8264 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;101 | 75.8264 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;111 | 75.8254 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;121 | 75.8254 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;131 | 75.8254 | 229.8071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;141 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;151 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;161 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;171 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;181 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;191 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;201 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;211 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;221 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;231 | 75.8254 | 229.8047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;241 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;251 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;261 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;271 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;281 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;291 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;301 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;311 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;321 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;331 | 75.8254 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;341 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;351 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;361 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;371 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;381 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;391 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;401 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;411 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;421 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;431 | 75.8254 | 229.8105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;441 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;451 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;461 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;471 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;481 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;491 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;501 | 75.8254 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;511 | 75.8264 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;521 | 75.8264 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;531 | 75.8264 | 229.8297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;541 | 75.8264 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;551 | 75.8264 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;561 | 75.8264 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;571 | 75.8264 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;581 | 75.8264 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;591 | 75.8264 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;601 | 75.8264 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;611 | 75.8254 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;621 | 75.8254 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;631 | 75.8254 | 229.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;641 | 75.8254 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;651 | 75.8254 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;661 | 75.8254 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;671 | 75.8254 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;681 | 75.8254 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;691 | 75.8254 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;701 | 75.8254 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;711 | 75.8264 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;721 | 75.8264 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;731 | 75.8264 | 229.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;741 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;751 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;761 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;771 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;781 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;791 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;801 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;811 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;821 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;831 | 75.8264 | 229.8633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;841 | 75.8264 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;851 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;861 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;871 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;881 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;891 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;901 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;911 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;921 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;931 | 75.8254 | 229.8543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;941 | 75.8254 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;951 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;961 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;971 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;981 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:47;991 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;001 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;011 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;021 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;031 | 75.8264 | 229.8407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;041 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;051 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;061 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;071 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;081 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;091 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;101 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;111 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;121 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;131 | 75.8264 | 229.8524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;141 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;151 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;161 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;171 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;181 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;191 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;201 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;211 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;221 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;231 | 75.8264 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;241 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;251 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;261 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;271 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;281 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;291 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;301 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;311 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;321 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;331 | 75.8264 | 229.891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;341 | 75.8264 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;351 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;361 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;371 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;381 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;391 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;401 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;411 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;421 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;431 | 75.8274 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;441 | 75.8274 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;451 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;461 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;471 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;481 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;491 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;501 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;511 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;521 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;531 | 75.8264 | 229.9395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;541 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;551 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;561 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;571 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;581 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;591 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;601 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;611 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;621 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;631 | 75.8264 | 229.9492 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;641 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;651 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;661 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;671 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;681 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;691 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;701 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;711 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;721 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;731 | 75.8264 | 229.9534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;741 | 75.8264 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;751 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;761 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;771 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;781 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;791 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;801 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;811 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;821 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;831 | 75.8254 | 229.9714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;841 | 75.8254 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;851 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;861 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;871 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;881 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;891 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;901 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;911 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;921 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;931 | 75.8264 | 229.9874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;941 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;951 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;961 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;971 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;981 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:48;991 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;001 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;011 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;021 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;031 | 75.8264 | 229.9934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;041 | 75.8264 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;051 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;061 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;071 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;081 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;091 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;101 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;111 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;121 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;131 | 75.8254 | 230.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;141 | 75.8254 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;151 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;161 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;171 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;181 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;191 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;201 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;211 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;221 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;231 | 75.8244 | 230.029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;241 | 75.8244 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;251 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;261 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;271 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;281 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;291 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;301 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;311 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;321 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;331 | 75.8264 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;341 | 75.8264 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;351 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;361 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;371 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;381 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;391 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;401 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;411 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;421 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;431 | 75.8274 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;441 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;451 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;461 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;471 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;481 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;491 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;501 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;511 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;521 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;531 | 75.8274 | 230.0804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;541 | 75.8274 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;551 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;561 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;571 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;581 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;591 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;601 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;611 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;621 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;631 | 75.8264 | 230.114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;641 | 75.8264 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;651 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;661 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;671 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;681 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;691 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;701 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;711 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;721 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;731 | 75.8274 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;741 | 75.8274 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;751 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;761 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;771 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;781 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;791 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;801 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;811 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;821 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;831 | 75.8264 | 230.1746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;841 | 75.8264 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;851 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;861 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;871 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;881 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;891 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;901 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;911 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;921 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;931 | 75.8274 | 230.2025 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;941 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;951 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;961 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;971 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;981 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:49;991 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;001 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;011 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;021 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;031 | 75.8274 | 230.2119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;041 | 75.8274 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;051 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;061 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;071 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;081 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;091 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;101 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;111 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;121 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;131 | 75.8264 | 230.2159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;141 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;151 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;161 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;171 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;181 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;191 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;201 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;211 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;221 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;231 | 75.8264 | 230.2292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;241 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;251 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;261 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;271 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;281 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;291 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;301 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;311 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;321 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;331 | 75.8264 | 230.2402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;341 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;351 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;361 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;371 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;381 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;391 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;401 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;411 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;421 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;431 | 75.8264 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;441 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;451 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;461 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;471 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;481 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;491 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;501 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;511 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;521 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;531 | 75.8264 | 230.2483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;541 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;551 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;561 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;571 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;581 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;591 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;601 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;611 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;621 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;631 | 75.8264 | 230.2505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;641 | 75.8264 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;651 | 75.8264 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;661 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;671 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;681 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;691 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;701 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;711 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;721 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;731 | 75.8274 | 230.2429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;741 | 75.8274 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;751 | 75.8274 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;761 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;771 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;781 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;791 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;801 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;811 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;821 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;831 | 75.8264 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;841 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;851 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;861 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;871 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;881 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;891 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;901 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;911 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;921 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;931 | 75.8264 | 230.1828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;941 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;951 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;961 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;971 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;981 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:50;991 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;001 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;011 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;021 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;031 | 75.8264 | 230.171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;041 | 75.8264 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;051 | 75.8264 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;061 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;071 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;081 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;091 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;101 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;111 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;121 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;131 | 75.8274 | 230.1687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;141 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;151 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;161 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;171 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;181 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;191 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;201 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;211 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;221 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;231 | 75.8274 | 230.174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;241 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;251 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;261 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;271 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;281 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;291 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;301 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;311 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;321 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;331 | 75.8274 | 230.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;341 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;351 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;361 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;371 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;381 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;391 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;401 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;411 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;421 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;431 | 75.8274 | 230.2037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;441 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;451 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;461 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;471 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;481 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;491 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;501 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;511 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;521 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;531 | 75.8274 | 230.1969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;541 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;551 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;561 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;571 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;581 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;591 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;601 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;611 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;621 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;631 | 75.8274 | 230.1862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;641 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;651 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;661 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;671 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;681 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;691 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;701 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;711 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;721 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;731 | 75.8274 | 230.1836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;741 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;751 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;761 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;771 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;781 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;791 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;801 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;811 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;821 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;831 | 75.8274 | 230.1785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;841 | 75.8274 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;851 | 75.8274 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;861 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;871 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;881 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;891 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;901 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;911 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;921 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;931 | 75.8264 | 230.1763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;941 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;951 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;961 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;971 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;981 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:51;991 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;001 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;011 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;021 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;031 | 75.8264 | 230.1894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;041 | 75.8264 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;051 | 75.8264 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;061 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;071 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;081 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;091 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;101 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;111 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;121 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;131 | 75.8274 | 230.2027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;141 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;151 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;161 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;171 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;181 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;191 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;201 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;211 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;221 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;231 | 75.8274 | 230.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;241 | 75.8274 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;251 | 75.8274 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;261 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;271 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;281 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;291 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;301 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;311 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;321 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;331 | 75.8264 | 230.2019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;341 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;351 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;361 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;371 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;381 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;391 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;401 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;411 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;421 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;431 | 75.8264 | 230.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;441 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;451 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;461 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;471 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;481 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;491 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;501 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;511 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;521 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;531 | 75.8264 | 230.2142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;541 | 75.8264 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;551 | 75.8264 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;561 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;571 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;581 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;591 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;601 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;611 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;621 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;631 | 75.8274 | 230.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;641 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;651 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;661 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;671 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;681 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;691 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;701 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;711 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;721 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;731 | 75.8274 | 230.2127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;741 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;751 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;761 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;771 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;781 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;791 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;801 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;811 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;821 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;831 | 75.8274 | 230.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;841 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;851 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;861 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;871 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;881 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;891 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;901 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;911 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;921 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;931 | 75.8274 | 230.1798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;941 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;951 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;961 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;971 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;981 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:52;991 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;001 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;011 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;021 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;031 | 75.8274 | 230.1635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;041 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;051 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;061 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;071 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;081 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;091 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;101 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;111 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;121 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;131 | 75.8274 | 230.1641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;141 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;151 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;161 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;171 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;181 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;191 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;201 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;211 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;221 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;231 | 75.8274 | 230.1661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;241 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;251 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;261 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;271 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;281 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;291 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;301 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;311 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;321 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;331 | 75.8274 | 230.1719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;341 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;351 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;361 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;371 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;381 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;391 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;401 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;411 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;421 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;431 | 75.8274 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;441 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;451 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;461 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;471 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;481 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;491 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;501 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;511 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;521 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;531 | 75.8274 | 230.1928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;541 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;551 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;561 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;571 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;581 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;591 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;601 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;611 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;621 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;631 | 75.8274 | 230.168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;641 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;651 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;661 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;671 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;681 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;691 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;701 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;711 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;721 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;731 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;741 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;751 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;761 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;771 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;781 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;791 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;801 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;811 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;821 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;831 | 75.8274 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;841 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;851 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;861 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;871 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;881 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;891 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;901 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;911 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;921 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;931 | 75.8274 | 230.1013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;941 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;951 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;961 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;971 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;981 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:53;991 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;001 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;011 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;021 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;031 | 75.8274 | 230.0928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;041 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;051 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;061 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;071 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;081 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;091 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;101 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;111 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;121 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;131 | 75.8274 | 230.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;141 | 75.8274 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;151 | 75.8274 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;161 | 75.8274 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;171 | 75.8274 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;181 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;191 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;201 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;211 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;221 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;231 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;241 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;251 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;261 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;271 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;281 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;291 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;301 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;311 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;321 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;331 | 75.8264 | 230.1192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;341 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;351 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;361 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;371 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;381 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;391 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;401 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;411 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;421 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;431 | 75.8264 | 230.1212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;441 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;451 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;461 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;471 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;481 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;491 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;501 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;511 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;521 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;531 | 75.8264 | 230.1281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;541 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;551 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;561 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;571 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;581 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;591 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;601 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;611 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;621 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;631 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;641 | 75.8274 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;651 | 75.8274 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;661 | 75.8274 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;671 | 75.8274 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;681 | 75.8264 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;691 | 75.8264 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;701 | 75.8264 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;711 | 75.8264 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;721 | 75.8264 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;731 | 75.8264 | 230.1205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;741 | 75.8264 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;751 | 75.8264 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;761 | 75.8264 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;771 | 75.8264 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;781 | 75.8274 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;791 | 75.8274 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;801 | 75.8274 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;811 | 75.8274 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;821 | 75.8274 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;831 | 75.8274 | 230.1349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;841 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;851 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;861 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;871 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;881 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;891 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;901 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;911 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;921 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;931 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;941 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;951 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;961 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;971 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;981 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:54;991 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;001 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;011 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;021 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;031 | 75.8274 | 230.1297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;041 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;051 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;061 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;071 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;081 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;091 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;101 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;111 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;121 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;131 | 75.8274 | 230.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;141 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;151 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;161 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;171 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;181 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;191 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;201 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;211 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;221 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;231 | 75.8274 | 230.1391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;241 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;251 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;261 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;271 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;281 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;291 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;301 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;311 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;321 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;331 | 75.8274 | 230.1395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;341 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;351 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;361 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;371 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;381 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;391 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;401 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;411 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;421 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;431 | 75.8274 | 230.1409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;441 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;451 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;461 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;471 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;481 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;491 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;501 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;511 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;521 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;531 | 75.8274 | 230.1522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;541 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;551 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;561 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;571 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;581 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;591 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;601 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;611 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;621 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;631 | 75.8274 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;641 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;651 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;661 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;671 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;681 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;691 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;701 | 75.8274 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;711 | 75.8284 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;721 | 75.8284 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;731 | 75.8284 | 230.1405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;741 | 75.8284 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;751 | 75.8284 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;761 | 75.8284 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;771 | 75.8284 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;781 | 75.8284 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;791 | 75.8284 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;801 | 75.8284 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;811 | 75.8274 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;821 | 75.8274 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;831 | 75.8274 | 230.1243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;841 | 75.8274 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;851 | 75.8274 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;861 | 75.8274 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;871 | 75.8274 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;881 | 75.8274 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;891 | 75.8274 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;901 | 75.8274 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;911 | 75.8264 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;921 | 75.8264 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;931 | 75.8264 | 230.1075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;941 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;951 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;961 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;971 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;981 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:55;991 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;001 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;011 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;021 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;031 | 75.8264 | 230.0876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;041 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;051 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;061 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;071 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;081 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;091 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;101 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;111 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;121 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;131 | 75.8264 | 230.0766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;141 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;151 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;161 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;171 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;181 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;191 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;201 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;211 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;221 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;231 | 75.8264 | 230.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;241 | 75.8264 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;251 | 75.8264 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;261 | 75.8264 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;271 | 75.8264 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;281 | 75.8264 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;291 | 75.8264 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;301 | 75.8264 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;311 | 75.8274 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;321 | 75.8274 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;331 | 75.8274 | 230.0846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;341 | 75.8274 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;351 | 75.8274 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;361 | 75.8274 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;371 | 75.8274 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;381 | 75.8274 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;391 | 75.8274 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;401 | 75.8274 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;411 | 75.8284 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;421 | 75.8284 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;431 | 75.8284 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;441 | 75.8284 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;451 | 75.8284 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;461 | 75.8284 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;471 | 75.8284 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;481 | 75.8284 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;491 | 75.8284 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;501 | 75.8284 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;511 | 75.8274 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;521 | 75.8274 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;531 | 75.8274 | 230.0877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;541 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;551 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;561 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;571 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;581 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;591 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;601 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;611 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;621 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;631 | 75.8274 | 230.0909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;641 | 75.8274 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;651 | 75.8274 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;661 | 75.8274 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;671 | 75.8274 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;681 | 75.8274 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;691 | 75.8274 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;701 | 75.8274 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;711 | 75.8284 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;721 | 75.8284 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;731 | 75.8284 | 230.0908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;741 | 75.8284 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;751 | 75.8284 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;761 | 75.8284 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;771 | 75.8284 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;781 | 75.8284 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;791 | 75.8284 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;801 | 75.8284 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;811 | 75.8274 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;821 | 75.8274 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;831 | 75.8274 | 230.0899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;841 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;851 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;861 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;871 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;881 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;891 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;901 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;911 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;921 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;931 | 75.8274 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;941 | 75.8274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;951 | 75.8274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;961 | 75.8274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;971 | 75.8274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;981 | 75.8274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:56;991 | 75.8274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;001 | 75.8274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;011 | 75.8284 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;021 | 75.8284 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;031 | 75.8284 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;041 | 75.8284 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;051 | 75.8284 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;061 | 75.8284 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;071 | 75.8284 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;081 | 75.8284 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;091 | 75.8284 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;101 | 75.8284 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;111 | 75.8274 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;121 | 75.8274 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;131 | 75.8274 | 230.0696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;141 | 75.8274 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;151 | 75.8274 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;161 | 75.8274 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;171 | 75.8274 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;181 | 75.8274 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;191 | 75.8274 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;201 | 75.8274 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;211 | 75.8284 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;221 | 75.8284 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;231 | 75.8284 | 230.0698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;241 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;251 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;261 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;271 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;281 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;291 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;301 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;311 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;321 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;331 | 75.8284 | 230.0792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;341 | 75.8284 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;351 | 75.8284 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;361 | 75.8284 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;371 | 75.8284 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;381 | 75.8284 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;391 | 75.8284 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;401 | 75.8284 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;411 | 75.8274 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;421 | 75.8274 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;431 | 75.8274 | 230.0907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;441 | 75.8274 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;451 | 75.8274 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;461 | 75.8274 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;471 | 75.8274 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;481 | 75.8274 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;491 | 75.8274 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;501 | 75.8274 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;511 | 75.8264 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;521 | 75.8264 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;531 | 75.8264 | 230.1056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;541 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;551 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;561 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;571 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;581 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;591 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;601 | 75.8264 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;611 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;621 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;631 | 75.8274 | 230.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;641 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;651 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;661 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;671 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;681 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;691 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;701 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;711 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;721 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;731 | 75.8274 | 230.1362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;741 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;751 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;761 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;771 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;781 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;791 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;801 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;811 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;821 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;831 | 75.8274 | 230.1449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;841 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;851 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;861 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;871 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;881 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;891 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;901 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;911 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;921 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;931 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;941 | 75.8274 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;951 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;961 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;971 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;981 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:57;991 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;001 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;011 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;021 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;031 | 75.8264 | 230.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;041 | 75.8264 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;051 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;061 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;071 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;081 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;091 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;101 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;111 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;121 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;131 | 75.8274 | 230.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;141 | 75.8274 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;151 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;161 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;171 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;181 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;191 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;201 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;211 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;221 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;231 | 75.8264 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;241 | 75.8264 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;251 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;261 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;271 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;281 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;291 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;301 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;311 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;321 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;331 | 75.8274 | 230.1566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;341 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;351 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;361 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;371 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;381 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;391 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;401 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;411 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;421 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;431 | 75.8274 | 230.1529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;441 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;451 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;461 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;471 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;481 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;491 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;501 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;511 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;521 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;531 | 75.8274 | 230.1508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;541 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;551 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;561 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;571 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;581 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;591 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;601 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;611 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;621 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;631 | 75.8274 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;641 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;651 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;661 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;671 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;681 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;691 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;701 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;711 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;721 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;731 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;741 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;751 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;761 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;771 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;781 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;791 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;801 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;811 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;821 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;831 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;841 | 75.8284 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;851 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;861 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;871 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;881 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;891 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;901 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;911 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;921 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;931 | 75.8274 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;941 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;951 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;961 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;971 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;981 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:58;991 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;001 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;011 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;021 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;031 | 75.8274 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;041 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;051 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;061 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;071 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;081 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;091 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;101 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;111 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;121 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;131 | 75.8274 | 230.1556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;141 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;151 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;161 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;171 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;181 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;191 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;201 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;211 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;221 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;231 | 75.8274 | 230.1387 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;241 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;251 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;261 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;271 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;281 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;291 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;301 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;311 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;321 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;331 | 75.8274 | 230.1284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;341 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;351 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;361 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;371 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;381 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;391 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;401 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;411 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;421 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;431 | 75.8274 | 230.1257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;441 | 75.8274 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;451 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;461 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;471 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;481 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;491 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;501 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;511 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;521 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;531 | 75.8284 | 230.1292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;541 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;551 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;561 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;571 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;581 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;591 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;601 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;611 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;621 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;631 | 75.8284 | 230.1365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;641 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;651 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;661 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;671 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;681 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;691 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;701 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;711 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;721 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;731 | 75.8284 | 230.1448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;741 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;751 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;761 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;771 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;781 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;791 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;801 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;811 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;821 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;831 | 75.8284 | 230.1513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;841 | 75.8284 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;851 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;861 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;871 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;881 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;891 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;901 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;911 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;921 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;931 | 75.8274 | 230.156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;941 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;951 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;961 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;971 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;981 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:21:59;991 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;001 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;011 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;021 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;031 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;041 | 75.8274 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;051 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;061 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;071 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;081 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;091 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;101 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;111 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;121 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;131 | 75.8284 | 230.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;141 | 75.8284 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;151 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;161 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;171 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;181 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;191 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;201 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;211 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;221 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;231 | 75.8274 | 230.1567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;241 | 75.8274 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;251 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;261 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;271 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;281 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;291 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;301 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;311 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;321 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;331 | 75.8284 | 230.158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;341 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;351 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;361 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;371 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;381 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;391 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;401 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;411 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;421 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;431 | 75.8284 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;441 | 75.8284 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;451 | 75.8284 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;461 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;471 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;481 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;491 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;501 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;511 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;521 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;531 | 75.8274 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;541 | 75.8274 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;551 | 75.8274 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;561 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;571 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;581 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;591 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;601 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;611 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;621 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;631 | 75.8284 | 230.1681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;641 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;651 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;661 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;671 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;681 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;691 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;701 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;711 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;721 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;731 | 75.8284 | 230.1671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;741 | 75.8284 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;751 | 75.8284 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;761 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;771 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;781 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;791 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;801 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;811 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;821 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;831 | 75.8274 | 230.1653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;841 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;851 | 75.8274 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;861 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;871 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;881 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;891 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;901 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;911 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;921 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;931 | 75.8284 | 230.1587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;941 | 75.8284 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;951 | 75.8284 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;961 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;971 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;981 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:00;991 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;001 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;011 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;021 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;031 | 75.8274 | 230.147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;041 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;051 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;061 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;071 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;081 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;091 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;101 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;111 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;121 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;131 | 75.8274 | 230.1373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;141 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;151 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;161 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;171 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;181 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;191 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;201 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;211 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;221 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;231 | 75.8274 | 230.1299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;241 | 75.8274 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;251 | 75.8274 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;261 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;271 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;281 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;291 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;301 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;311 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;321 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;331 | 75.8264 | 230.1218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;341 | 75.8264 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;351 | 75.8264 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;361 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;371 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;381 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;391 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;401 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;411 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;421 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;431 | 75.8274 | 230.1115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;441 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;451 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;461 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;471 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;481 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;491 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;501 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;511 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;521 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;531 | 75.8274 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;541 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;551 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;561 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;571 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;581 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;591 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;601 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;611 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;621 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;631 | 75.8274 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;641 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;651 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;661 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;671 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;681 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;691 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;701 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;711 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;721 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;731 | 75.8274 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;741 | 75.8274 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;751 | 75.8274 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;761 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;771 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;781 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;791 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;801 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;811 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;821 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;831 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;841 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;851 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;861 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;871 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;881 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;891 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;901 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;911 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;921 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;931 | 75.8284 | 230.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;941 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;951 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;961 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;971 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;981 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:01;991 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;001 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;011 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;021 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;031 | 75.8284 | 230.0548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;041 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;051 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;061 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;071 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;081 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;091 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;101 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;111 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;121 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;131 | 75.8284 | 230.0554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;141 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;151 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;161 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;171 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;181 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;191 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;201 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;211 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;221 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;231 | 75.8284 | 230.0519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;241 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;251 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;261 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;271 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;281 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;291 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;301 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;311 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;321 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;331 | 75.8284 | 230.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;341 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;351 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;361 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;371 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;381 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;391 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;401 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;411 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;421 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;431 | 75.8284 | 230.0488 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;441 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;451 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;461 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;471 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;481 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;491 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;501 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;511 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;521 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;531 | 75.8284 | 230.0536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;541 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;551 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;561 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;571 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;581 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;591 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;601 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;611 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;621 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;631 | 75.8284 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;641 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;651 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;661 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;671 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;681 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;691 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;701 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;711 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;721 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;731 | 75.8284 | 230.0641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;741 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;751 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;761 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;771 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;781 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;791 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;801 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;811 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;821 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;831 | 75.8284 | 230.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;841 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;851 | 75.8284 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;861 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;871 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;881 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;891 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;901 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;911 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;921 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;931 | 75.8264 | 230.0547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;941 | 75.8264 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;951 | 75.8264 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;961 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;971 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;981 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:02;991 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;001 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;011 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;021 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;031 | 75.8284 | 230.0534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;041 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;051 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;061 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;071 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;081 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;091 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;101 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;111 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;121 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;131 | 75.8284 | 230.0598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;141 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;151 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;161 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;171 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;181 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;191 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;201 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;211 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;221 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;231 | 75.8284 | 230.0676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;241 | 75.8284 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;251 | 75.8284 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;261 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;271 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;281 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;291 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;301 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;311 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;321 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;331 | 75.8274 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;341 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;351 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;361 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;371 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;381 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;391 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;401 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;411 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;421 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;431 | 75.8274 | 230.0778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;441 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;451 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;461 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;471 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;481 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;491 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;501 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;511 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;521 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;531 | 75.8274 | 230.0711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;541 | 75.8274 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;551 | 75.8274 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;561 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;571 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;581 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;591 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;601 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;611 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;621 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;631 | 75.8284 | 230.0562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;641 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;651 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;661 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;671 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;681 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;691 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;701 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;711 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;721 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;731 | 75.8284 | 230.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;741 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;751 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;761 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;771 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;781 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;791 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;801 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;811 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;821 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;831 | 75.8284 | 230.0496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;841 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;851 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;861 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;871 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;881 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;891 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;901 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;911 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;921 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;931 | 75.8284 | 230.0529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;941 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;951 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;961 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;971 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;981 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:03;991 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;001 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;011 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;021 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;031 | 75.8284 | 230.0582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;041 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;051 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;061 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;071 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;081 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;091 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;101 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;111 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;121 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;131 | 75.8284 | 230.0639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;141 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;151 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;161 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;171 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;181 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;191 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;201 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;211 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;221 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;231 | 75.8284 | 230.0522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;241 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;251 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;261 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;271 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;281 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;291 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;301 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;311 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;321 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;331 | 75.8284 | 230.0225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;341 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;351 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;361 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;371 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;381 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;391 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;401 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;411 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;421 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;431 | 75.8284 | 229.9996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;441 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;451 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;461 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;471 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;481 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;491 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;501 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;511 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;521 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;531 | 75.8284 | 229.9818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;541 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;551 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;561 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;571 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;581 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;591 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;601 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;611 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;621 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;631 | 75.8284 | 229.953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;641 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;651 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;661 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;671 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;681 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;691 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;701 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;711 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;721 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;731 | 75.8284 | 229.9278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;741 | 75.8284 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;751 | 75.8284 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;761 | 75.8284 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;771 | 75.8284 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;781 | 75.8274 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;791 | 75.8274 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;801 | 75.8274 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;811 | 75.8274 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;821 | 75.8274 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;831 | 75.8274 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;841 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;851 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;861 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;871 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;881 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;891 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;901 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;911 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;921 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;931 | 75.8274 | 229.9041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;941 | 75.8274 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;951 | 75.8274 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;961 | 75.8274 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;971 | 75.8274 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;981 | 75.8284 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:04;991 | 75.8284 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;001 | 75.8284 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;011 | 75.8284 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;021 | 75.8284 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;031 | 75.8284 | 229.872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;041 | 75.8284 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;051 | 75.8284 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;061 | 75.8284 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;071 | 75.8284 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;081 | 75.8274 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;091 | 75.8274 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;101 | 75.8274 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;111 | 75.8274 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;121 | 75.8274 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;131 | 75.8274 | 229.8482 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;141 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;151 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;161 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;171 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;181 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;191 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;201 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;211 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;221 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;231 | 75.8274 | 229.8346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;241 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;251 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;261 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;271 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;281 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;291 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;301 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;311 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;321 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;331 | 75.8274 | 229.8183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;341 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;351 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;361 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;371 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;381 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;391 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;401 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;411 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;421 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;431 | 75.8274 | 229.8079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;441 | 75.8274 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;451 | 75.8274 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;461 | 75.8274 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;471 | 75.8274 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;481 | 75.8274 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;491 | 75.8274 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;501 | 75.8274 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;511 | 75.8284 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;521 | 75.8284 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;531 | 75.8284 | 229.8091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;541 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;551 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;561 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;571 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;581 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;591 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;601 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;611 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;621 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;631 | 75.8284 | 229.7987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;641 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;651 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;661 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;671 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;681 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;691 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;701 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;711 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;721 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;731 | 75.8284 | 229.7714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;741 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;751 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;761 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;771 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;781 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;791 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;801 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;811 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;821 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;831 | 75.8284 | 229.7489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;841 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;851 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;861 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;871 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;881 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;891 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;901 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;911 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;921 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;931 | 75.8284 | 229.733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;941 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;951 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;961 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;971 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;981 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:05;991 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;001 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;011 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;021 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;031 | 75.8284 | 229.7156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;041 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;051 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;061 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;071 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;081 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;091 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;101 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;111 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;121 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;131 | 75.8284 | 229.7109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;141 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;151 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;161 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;171 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;181 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;191 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;201 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;211 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;221 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;231 | 75.8284 | 229.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;241 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;251 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;261 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;271 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;281 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;291 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;301 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;311 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;321 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;331 | 75.8284 | 229.7242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;341 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;351 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;361 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;371 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;381 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;391 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;401 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;411 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;421 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;431 | 75.8284 | 229.7073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;441 | 75.8284 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;451 | 75.8284 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;461 | 75.8284 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;471 | 75.8284 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;481 | 75.8284 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;491 | 75.8284 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;501 | 75.8284 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;511 | 75.8274 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;521 | 75.8274 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;531 | 75.8274 | 229.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;541 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;551 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;561 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;571 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;581 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;591 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;601 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;611 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;621 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;631 | 75.8274 | 229.6715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;641 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;651 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;661 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;671 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;681 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;691 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;701 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;711 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;721 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;731 | 75.8274 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;741 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;751 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;761 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;771 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;781 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;791 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;801 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;811 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;821 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;831 | 75.8274 | 229.6559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;841 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;851 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;861 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;871 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;881 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;891 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;901 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;911 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;921 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;931 | 75.8274 | 229.6645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;941 | 75.8274 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;951 | 75.8274 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;961 | 75.8274 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;971 | 75.8274 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;981 | 75.8274 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:06;991 | 75.8274 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;001 | 75.8274 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;011 | 75.8284 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;021 | 75.8284 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;031 | 75.8284 | 229.6626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;041 | 75.8284 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;051 | 75.8284 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;061 | 75.8284 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;071 | 75.8284 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;081 | 75.8284 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;091 | 75.8284 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;101 | 75.8284 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;111 | 75.8274 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;121 | 75.8274 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;131 | 75.8274 | 229.6462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;141 | 75.8274 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;151 | 75.8274 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;161 | 75.8274 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;171 | 75.8274 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;181 | 75.8274 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;191 | 75.8274 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;201 | 75.8274 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;211 | 75.8284 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;221 | 75.8284 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;231 | 75.8284 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;241 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;251 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;261 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;271 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;281 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;291 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;301 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;311 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;321 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;331 | 75.8284 | 229.606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;341 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;351 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;361 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;371 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;381 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;391 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;401 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;411 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;421 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;431 | 75.8284 | 229.5845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;441 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;451 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;461 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;471 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;481 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;491 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;501 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;511 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;521 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;531 | 75.8284 | 229.5747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;541 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;551 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;561 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;571 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;581 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;591 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;601 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;611 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;621 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;631 | 75.8284 | 229.579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;641 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;651 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;661 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;671 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;681 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;691 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;701 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;711 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;721 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;731 | 75.8284 | 229.5824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;741 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;751 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;761 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;771 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;781 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;791 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;801 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;811 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;821 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;831 | 75.8284 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;841 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;851 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;861 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;871 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;881 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;891 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;901 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;911 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;921 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;931 | 75.8284 | 229.5757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;941 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;951 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;961 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;971 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;981 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:07;991 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;001 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;011 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;021 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;031 | 75.8284 | 229.5661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;041 | 75.8284 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;051 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;061 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;071 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;081 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;091 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;101 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;111 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;121 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;131 | 75.8294 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;141 | 75.8294 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;151 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;161 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;171 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;181 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;191 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;201 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;211 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;221 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;231 | 75.8274 | 229.5459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;241 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;251 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;261 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;271 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;281 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;291 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;301 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;311 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;321 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;331 | 75.8274 | 229.5487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;341 | 75.8274 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;351 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;361 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;371 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;381 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;391 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;401 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;411 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;421 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;431 | 75.8294 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;441 | 75.8294 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;451 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;461 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;471 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;481 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;491 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;501 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;511 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;521 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;531 | 75.8274 | 229.5445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;541 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;551 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;561 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;571 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;581 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;591 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;601 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;611 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;621 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;631 | 75.8274 | 229.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;641 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;651 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;661 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;671 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;681 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;691 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;701 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;711 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;721 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;731 | 75.8274 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;741 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;751 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;761 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;771 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;781 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;791 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;801 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;811 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;821 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;831 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;841 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;851 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;861 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;871 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;881 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;891 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;901 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;911 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;921 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;931 | 75.8274 | 229.5235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;941 | 75.8274 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;951 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;961 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;971 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;981 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:08;991 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;001 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;011 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;021 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;031 | 75.8284 | 229.531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;041 | 75.8284 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;051 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;061 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;071 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;081 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;091 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;101 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;111 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;121 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;131 | 75.8274 | 229.5335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;141 | 75.8274 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;151 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;161 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;171 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;181 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;191 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;201 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;211 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;221 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;231 | 75.8284 | 229.5295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;241 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;251 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;261 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;271 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;281 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;291 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;301 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;311 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;321 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;331 | 75.8284 | 229.5221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;341 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;351 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;361 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;371 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;381 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;391 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;401 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;411 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;421 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;431 | 75.8284 | 229.5115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;441 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;451 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;461 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;471 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;481 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;491 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;501 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;511 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;521 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;531 | 75.8284 | 229.4999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;541 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;551 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;561 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;571 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;581 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;591 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;601 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;611 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;621 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;631 | 75.8284 | 229.4975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;641 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;651 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;661 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;671 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;681 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;691 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;701 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;711 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;721 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;731 | 75.8284 | 229.502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;741 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;751 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;761 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;771 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;781 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;791 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;801 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;811 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;821 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;831 | 75.8284 | 229.501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;841 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;851 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;861 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;871 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;881 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;891 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;901 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;911 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;921 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;931 | 75.8284 | 229.4946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;941 | 75.8284 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;951 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;961 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;971 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;981 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:09;991 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;001 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;011 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;021 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;031 | 75.8274 | 229.4867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;041 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;051 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;061 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;071 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;081 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;091 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;101 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;111 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;121 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;131 | 75.8274 | 229.4739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;141 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;151 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;161 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;171 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;181 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;191 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;201 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;211 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;221 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;231 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;241 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;251 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;261 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;271 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;281 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;291 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;301 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;311 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;321 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;331 | 75.8274 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;341 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;351 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;361 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;371 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;381 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;391 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;401 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;411 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;421 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;431 | 75.8274 | 229.4571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;441 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;451 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;461 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;471 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;481 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;491 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;501 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;511 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;521 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;531 | 75.8274 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;541 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;551 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;561 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;571 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;581 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;591 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;601 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;611 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;621 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;631 | 75.8274 | 229.4589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;641 | 75.8274 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;651 | 75.8274 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;661 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;671 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;681 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;691 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;701 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;711 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;721 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;731 | 75.8284 | 229.4578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;741 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;751 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;761 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;771 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;781 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;791 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;801 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;811 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;821 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;831 | 75.8284 | 229.4556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;841 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;851 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;861 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;871 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;881 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;891 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;901 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;911 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;921 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;931 | 75.8284 | 229.4468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;941 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;951 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;961 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;971 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;981 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:10;991 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;001 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;011 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;021 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;031 | 75.8284 | 229.4324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;041 | 75.8284 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;051 | 75.8284 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;061 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;071 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;081 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;091 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;101 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;111 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;121 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;131 | 75.8294 | 229.4276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;141 | 75.8294 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;151 | 75.8294 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;161 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;171 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;181 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;191 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;201 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;211 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;221 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;231 | 75.8284 | 229.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;241 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;251 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;261 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;271 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;281 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;291 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;301 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;311 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;321 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;331 | 75.8284 | 229.4339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;341 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;351 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;361 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;371 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;381 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;391 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;401 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;411 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;421 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;431 | 75.8284 | 229.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;441 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;451 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;461 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;471 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;481 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;491 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;501 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;511 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;521 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;531 | 75.8284 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;541 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;551 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;561 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;571 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;581 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;591 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;601 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;611 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;621 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;631 | 75.8284 | 229.4315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;641 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;651 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;661 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;671 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;681 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;691 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;701 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;711 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;721 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;731 | 75.8284 | 229.4174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;741 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;751 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;761 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;771 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;781 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;791 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;801 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;811 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;821 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;831 | 75.8284 | 229.4094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;841 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;851 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;861 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;871 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;881 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;891 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;901 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;911 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;921 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;931 | 75.8284 | 229.4043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;941 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;951 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;961 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;971 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;981 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:11;991 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;001 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;011 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;021 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;031 | 75.8284 | 229.3944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;041 | 75.8284 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;051 | 75.8284 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;061 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;071 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;081 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;091 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;101 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;111 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;121 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;131 | 75.8274 | 229.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;141 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;151 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;161 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;171 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;181 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;191 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;201 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;211 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;221 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;231 | 75.8274 | 229.3849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;241 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;251 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;261 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;271 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;281 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;291 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;301 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;311 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;321 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;331 | 75.8274 | 229.382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;341 | 75.8274 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;351 | 75.8274 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;361 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;371 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;381 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;391 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;401 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;411 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;421 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;431 | 75.8284 | 229.3783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;441 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;451 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;461 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;471 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;481 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;491 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;501 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;511 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;521 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;531 | 75.8284 | 229.3797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;541 | 75.8284 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;551 | 75.8284 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;561 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;571 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;581 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;591 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;601 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;611 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;621 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;631 | 75.8294 | 229.3842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;641 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;651 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;661 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;671 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;681 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;691 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;701 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;711 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;721 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;731 | 75.8294 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;741 | 75.8294 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;751 | 75.8294 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;761 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;771 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;781 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;791 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;801 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;811 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;821 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;831 | 75.8284 | 229.3852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;841 | 75.8284 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;851 | 75.8284 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;861 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;871 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;881 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;891 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;901 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;911 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;921 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;931 | 75.8294 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;941 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;951 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;961 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;971 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;981 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:12;991 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;001 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;011 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;021 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;031 | 75.8294 | 229.3627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;041 | 75.8294 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;051 | 75.8294 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;061 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;071 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;081 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;091 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;101 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;111 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;121 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;131 | 75.8284 | 229.3502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;141 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;151 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;161 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;171 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;181 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;191 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;201 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;211 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;221 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;231 | 75.8284 | 229.3437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;241 | 75.8284 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;251 | 75.8284 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;261 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;271 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;281 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;291 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;301 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;311 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;321 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;331 | 75.8294 | 229.3436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;341 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;351 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;361 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;371 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;381 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;391 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;401 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;411 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;421 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;431 | 75.8294 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;441 | 75.8294 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;451 | 75.8294 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;461 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;471 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;481 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;491 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;501 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;511 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;521 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;531 | 75.8284 | 229.3493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;541 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;551 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;561 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;571 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;581 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;591 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;601 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;611 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;621 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;631 | 75.8284 | 229.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;641 | 75.8284 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;651 | 75.8284 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;661 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;671 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;681 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;691 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;701 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;711 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;721 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;731 | 75.8294 | 229.3523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;741 | 75.8294 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;751 | 75.8294 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;761 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;771 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;781 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;791 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;801 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;811 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;821 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;831 | 75.8274 | 229.3539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;841 | 75.8274 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;851 | 75.8274 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;861 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;871 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;881 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;891 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;901 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;911 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;921 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;931 | 75.8284 | 229.3515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;941 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;951 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;961 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;971 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;981 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:13;991 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;001 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;011 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;021 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;031 | 75.8284 | 229.3481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;041 | 75.8284 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;051 | 75.8284 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;061 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;071 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;081 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;091 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;101 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;111 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;121 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;131 | 75.8274 | 229.3457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;141 | 75.8274 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;151 | 75.8274 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;161 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;171 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;181 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;191 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;201 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;211 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;221 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;231 | 75.8284 | 229.3365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;241 | 75.8284 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;251 | 75.8284 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;261 | 75.8284 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;271 | 75.8284 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;281 | 75.8294 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;291 | 75.8294 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;301 | 75.8294 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;311 | 75.8294 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;321 | 75.8294 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;331 | 75.8294 | 229.321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;341 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;351 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;361 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;371 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;381 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;391 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;401 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;411 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;421 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;431 | 75.8294 | 229.308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;441 | 75.8294 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;451 | 75.8294 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;461 | 75.8294 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;471 | 75.8294 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;481 | 75.8304 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;491 | 75.8304 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;501 | 75.8304 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;511 | 75.8304 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;521 | 75.8304 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;531 | 75.8304 | 229.2964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;541 | 75.8304 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;551 | 75.8304 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;561 | 75.8304 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;571 | 75.8304 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;581 | 75.8294 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;591 | 75.8294 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;601 | 75.8294 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;611 | 75.8294 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;621 | 75.8294 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;631 | 75.8294 | 229.2818 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;641 | 75.8294 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;651 | 75.8294 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;661 | 75.8294 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;671 | 75.8294 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;681 | 75.8304 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;691 | 75.8304 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;701 | 75.8304 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;711 | 75.8304 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;721 | 75.8304 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;731 | 75.8304 | 229.2636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;741 | 75.8304 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;751 | 75.8304 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;761 | 75.8304 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;771 | 75.8304 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;781 | 75.8304 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;791 | 75.8294 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;801 | 75.8294 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;811 | 75.8294 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;821 | 75.8294 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;831 | 75.8294 | 229.242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;841 | 75.8294 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;851 | 75.8294 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;861 | 75.8294 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;871 | 75.8294 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;881 | 75.8294 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;891 | 75.8284 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;901 | 75.8284 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;911 | 75.8284 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;921 | 75.8284 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;931 | 75.8284 | 229.2079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;941 | 75.8284 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;951 | 75.8284 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;961 | 75.8284 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;971 | 75.8284 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;981 | 75.8284 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:14;991 | 75.8294 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;001 | 75.8294 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;011 | 75.8294 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;021 | 75.8294 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;031 | 75.8294 | 229.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;041 | 75.8294 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;051 | 75.8294 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;061 | 75.8294 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;071 | 75.8294 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;081 | 75.8294 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;091 | 75.8284 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;101 | 75.8284 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;111 | 75.8284 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;121 | 75.8284 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;131 | 75.8284 | 229.1288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;141 | 75.8284 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;151 | 75.8284 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;161 | 75.8284 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;171 | 75.8284 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;181 | 75.8284 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;191 | 75.8294 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;201 | 75.8294 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;211 | 75.8294 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;221 | 75.8294 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;231 | 75.8294 | 229.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;241 | 75.8294 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;251 | 75.8294 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;261 | 75.8294 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;271 | 75.8294 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;281 | 75.8304 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;291 | 75.8304 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;301 | 75.8304 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;311 | 75.8304 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;321 | 75.8304 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;331 | 75.8304 | 229.109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;341 | 75.8304 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;351 | 75.8304 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;361 | 75.8304 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;371 | 75.8304 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;381 | 75.8294 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;391 | 75.8294 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;401 | 75.8294 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;411 | 75.8294 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;421 | 75.8294 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;431 | 75.8294 | 229.1367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;441 | 75.8294 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;451 | 75.8294 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;461 | 75.8294 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;471 | 75.8294 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;481 | 75.8274 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;491 | 75.8274 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;501 | 75.8274 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;511 | 75.8274 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;521 | 75.8274 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;531 | 75.8274 | 229.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;541 | 75.8274 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;551 | 75.8274 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;561 | 75.8274 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;571 | 75.8274 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;581 | 75.8274 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;591 | 75.8274 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;601 | 75.8274 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;611 | 75.8284 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;621 | 75.8284 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;631 | 75.8284 | 229.2224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;641 | 75.8284 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;651 | 75.8284 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;661 | 75.8284 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;671 | 75.8284 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;681 | 75.8284 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;691 | 75.8284 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;701 | 75.8284 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;711 | 75.8294 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;721 | 75.8294 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;731 | 75.8294 | 229.2264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;741 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;751 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;761 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;771 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;781 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;791 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;801 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;811 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;821 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;831 | 75.8294 | 229.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;841 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;851 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;861 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;871 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;881 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;891 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;901 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;911 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;921 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;931 | 75.8294 | 229.2236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;941 | 75.8294 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;951 | 75.8294 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;961 | 75.8294 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;971 | 75.8294 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;981 | 75.8294 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:15;991 | 75.8294 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;001 | 75.8294 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;011 | 75.8304 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;021 | 75.8304 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;031 | 75.8304 | 229.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;041 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;051 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;061 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;071 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;081 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;091 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;101 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;111 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;121 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;131 | 75.8304 | 229.2048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;141 | 75.8304 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;151 | 75.8304 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;161 | 75.8304 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;171 | 75.8304 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;181 | 75.8304 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;191 | 75.8304 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;201 | 75.8304 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;211 | 75.8294 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;221 | 75.8294 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;231 | 75.8294 | 229.23 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;241 | 75.8294 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;251 | 75.8294 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;261 | 75.8294 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;271 | 75.8294 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;281 | 75.8294 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;291 | 75.8294 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;301 | 75.8294 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;311 | 75.8304 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;321 | 75.8304 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;331 | 75.8304 | 229.254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;341 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;351 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;361 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;371 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;381 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;391 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;401 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;411 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;421 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;431 | 75.8304 | 229.2682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;441 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;451 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;461 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;471 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;481 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;491 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;501 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;511 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;521 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;531 | 75.8304 | 229.2825 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;541 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;551 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;561 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;571 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;581 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;591 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;601 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;611 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;621 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;631 | 75.8304 | 229.2857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;641 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;651 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;661 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;671 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;681 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;691 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;701 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;711 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;721 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;731 | 75.8304 | 229.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;741 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;751 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;761 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;771 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;781 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;791 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;801 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;811 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;821 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;831 | 75.8304 | 229.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;841 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;851 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;861 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;871 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;881 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;891 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;901 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;911 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;921 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;931 | 75.8304 | 229.2592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;941 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;951 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;961 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;971 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;981 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:16;991 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;001 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;011 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;021 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;031 | 75.8304 | 229.2639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;041 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;051 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;061 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;071 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;081 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;091 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;101 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;111 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;121 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;131 | 75.8304 | 229.2637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;141 | 75.8304 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;151 | 75.8304 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;161 | 75.8304 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;171 | 75.8304 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;181 | 75.8304 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;191 | 75.8304 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;201 | 75.8304 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;211 | 75.8294 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;221 | 75.8294 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;231 | 75.8294 | 229.2697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;241 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;251 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;261 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;271 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;281 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;291 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;301 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;311 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;321 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;331 | 75.8294 | 229.2692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;341 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;351 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;361 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;371 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;381 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;391 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;401 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;411 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;421 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;431 | 75.8294 | 229.2516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;441 | 75.8294 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;451 | 75.8294 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;461 | 75.8294 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;471 | 75.8294 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;481 | 75.8294 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;491 | 75.8294 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;501 | 75.8294 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;511 | 75.8304 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;521 | 75.8304 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;531 | 75.8304 | 229.2371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;541 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;551 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;561 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;571 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;581 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;591 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;601 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;611 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;621 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;631 | 75.8304 | 229.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;641 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;651 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;661 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;671 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;681 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;691 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;701 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;711 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;721 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;731 | 75.8304 | 229.2334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;741 | 75.8304 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;751 | 75.8304 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;761 | 75.8304 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;771 | 75.8304 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;781 | 75.8304 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;791 | 75.8304 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;801 | 75.8304 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;811 | 75.8294 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;821 | 75.8294 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;831 | 75.8294 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;841 | 75.8294 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;851 | 75.8294 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;861 | 75.8294 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;871 | 75.8294 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;881 | 75.8294 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;891 | 75.8294 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;901 | 75.8294 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;911 | 75.8304 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;921 | 75.8304 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;931 | 75.8304 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;941 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;951 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;961 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;971 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;981 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:17;991 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;001 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;011 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;021 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;031 | 75.8304 | 229.2528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;041 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;051 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;061 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;071 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;081 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;091 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;101 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;111 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;121 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;131 | 75.8304 | 229.2507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;141 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;151 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;161 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;171 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;181 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;191 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;201 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;211 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;221 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;231 | 75.8304 | 229.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;241 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;251 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;261 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;271 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;281 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;291 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;301 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;311 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;321 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;331 | 75.8304 | 229.2887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;341 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;351 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;361 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;371 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;381 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;391 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;401 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;411 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;421 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;431 | 75.8304 | 229.3126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;441 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;451 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;461 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;471 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;481 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;491 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;501 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;511 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;521 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;531 | 75.8304 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;541 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;551 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;561 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;571 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;581 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;591 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;601 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;611 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;621 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;631 | 75.8304 | 229.3622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;641 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;651 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;661 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;671 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;681 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;691 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;701 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;711 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;721 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;731 | 75.8304 | 229.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;741 | 75.8304 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;751 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;761 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;771 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;781 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;791 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;801 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;811 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;821 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;831 | 75.8294 | 229.374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;841 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;851 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;861 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;871 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;881 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;891 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;901 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;911 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;921 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;931 | 75.8294 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;941 | 75.8294 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;951 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;961 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;971 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;981 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:18;991 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;001 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;011 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;021 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;031 | 75.8304 | 229.4033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;041 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;051 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;061 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;071 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;081 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;091 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;101 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;111 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;121 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;131 | 75.8304 | 229.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;141 | 75.8304 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;151 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;161 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;171 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;181 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;191 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;201 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;211 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;221 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;231 | 75.8294 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;241 | 75.8294 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;251 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;261 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;271 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;281 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;291 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;301 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;311 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;321 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;331 | 75.8304 | 229.4657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;341 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;351 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;361 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;371 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;381 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;391 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;401 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;411 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;421 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;431 | 75.8304 | 229.48 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;441 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;451 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;461 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;471 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;481 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;491 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;501 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;511 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;521 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;531 | 75.8304 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;541 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;551 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;561 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;571 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;581 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;591 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;601 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;611 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;621 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;631 | 75.8304 | 229.4648 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;641 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;651 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;661 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;671 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;681 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;691 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;701 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;711 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;721 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;731 | 75.8304 | 229.4684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;741 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;751 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;761 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;771 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;781 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;791 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;801 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;811 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;821 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;831 | 75.8304 | 229.4629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;841 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;851 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;861 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;871 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;881 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;891 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;901 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;911 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;921 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;931 | 75.8304 | 229.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;941 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;951 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;961 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;971 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;981 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:19;991 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;001 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;011 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;021 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;031 | 75.8304 | 229.4778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;041 | 75.8304 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;051 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;061 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;071 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;081 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;091 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;101 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;111 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;121 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;131 | 75.8315 | 229.4826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;141 | 75.8315 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;151 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;161 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;171 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;181 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;191 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;201 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;211 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;221 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;231 | 75.8304 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;241 | 75.8304 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;251 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;261 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;271 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;281 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;291 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;301 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;311 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;321 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;331 | 75.8294 | 229.4718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;341 | 75.8294 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;351 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;361 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;371 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;381 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;391 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;401 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;411 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;421 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;431 | 75.8304 | 229.4819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;441 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;451 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;461 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;471 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;481 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;491 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;501 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;511 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;521 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;531 | 75.8304 | 229.4807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;541 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;551 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;561 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;571 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;581 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;591 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;601 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;611 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;621 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;631 | 75.8304 | 229.4868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;641 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;651 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;661 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;671 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;681 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;691 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;701 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;711 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;721 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;731 | 75.8304 | 229.5064 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;741 | 75.8304 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;751 | 75.8304 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;761 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;771 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;781 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;791 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;801 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;811 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;821 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;831 | 75.8315 | 229.5302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;841 | 75.8315 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;851 | 75.8315 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;861 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;871 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;881 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;891 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;901 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;911 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;921 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;931 | 75.8324 | 229.5395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;941 | 75.8324 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;951 | 75.8324 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;961 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;971 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;981 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:20;991 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;001 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;011 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;021 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;031 | 75.8314 | 229.5344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;041 | 75.8314 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;051 | 75.8314 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;061 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;071 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;081 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;091 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;101 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;111 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;121 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;131 | 75.8324 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;141 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;151 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;161 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;171 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;181 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;191 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;201 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;211 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;221 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;231 | 75.8324 | 229.5716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;241 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;251 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;261 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;271 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;281 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;291 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;301 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;311 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;321 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;331 | 75.8324 | 229.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;341 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;351 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;361 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;371 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;381 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;391 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;401 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;411 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;421 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;431 | 75.8324 | 229.5898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;441 | 75.8324 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;451 | 75.8324 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;461 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;471 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;481 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;491 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;501 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;511 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;521 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;531 | 75.8334 | 229.6141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;541 | 75.8334 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;551 | 75.8334 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;561 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;571 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;581 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;591 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;601 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;611 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;621 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;631 | 75.8324 | 229.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;641 | 75.8324 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;651 | 75.8324 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;661 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;671 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;681 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;691 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;701 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;711 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;721 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;731 | 75.8334 | 229.603 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;741 | 75.8334 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;751 | 75.8334 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;761 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;771 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;781 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;791 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;801 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;811 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;821 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;831 | 75.8324 | 229.602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;841 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;851 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;861 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;871 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;881 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;891 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;901 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;911 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;921 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;931 | 75.8324 | 229.6039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;941 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;951 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;961 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;971 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;981 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:21;991 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;001 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;011 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;021 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;031 | 75.8324 | 229.5925 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;041 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;051 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;061 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;071 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;081 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;091 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;101 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;111 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;121 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;131 | 75.8324 | 229.5924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;141 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;151 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;161 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;171 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;181 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;191 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;201 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;211 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;221 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;231 | 75.8324 | 229.6087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;241 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;251 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;261 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;271 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;281 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;291 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;301 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;311 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;321 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;331 | 75.8324 | 229.6063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;341 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;351 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;361 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;371 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;381 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;391 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;401 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;411 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;421 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;431 | 75.8324 | 229.5927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;441 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;451 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;461 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;471 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;481 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;491 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;501 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;511 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;521 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;531 | 75.8324 | 229.5968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;541 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;551 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;561 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;571 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;581 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;591 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;601 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;611 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;621 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;631 | 75.8324 | 229.6001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;641 | 75.8324 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;651 | 75.8324 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;661 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;671 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;681 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;691 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;701 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;711 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;721 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;731 | 75.8345 | 229.5863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;741 | 75.8345 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;751 | 75.8345 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;761 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;771 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;781 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;791 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;801 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;811 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;821 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;831 | 75.8334 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;841 | 75.8334 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;851 | 75.8334 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;861 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;871 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;881 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;891 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;901 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;911 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;921 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;931 | 75.8324 | 229.5866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;941 | 75.8324 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;951 | 75.8324 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;961 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;971 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;981 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:22;991 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;001 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;011 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;021 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;031 | 75.8334 | 229.5779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;041 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;051 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;061 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;071 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;081 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;091 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;101 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;111 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;121 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;131 | 75.8334 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;141 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;151 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;161 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;171 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;181 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;191 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;201 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;211 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;221 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;231 | 75.8334 | 229.5708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;241 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;251 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;261 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;271 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;281 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;291 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;301 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;311 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;321 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;331 | 75.8334 | 229.5853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;341 | 75.8334 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;351 | 75.8334 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;361 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;371 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;381 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;391 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;401 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;411 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;421 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;431 | 75.8344 | 229.5969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;441 | 75.8344 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;451 | 75.8344 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;461 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;471 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;481 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;491 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;501 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;511 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;521 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;531 | 75.8334 | 229.6169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;541 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;551 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;561 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;571 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;581 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;591 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;601 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;611 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;621 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;631 | 75.8334 | 229.6385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;641 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;651 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;661 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;671 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;681 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;691 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;701 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;711 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;721 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;731 | 75.8334 | 229.634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;741 | 75.8334 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;751 | 75.8334 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;761 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;771 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;781 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;791 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;801 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;811 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;821 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;831 | 75.8344 | 229.62 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;841 | 75.8344 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;851 | 75.8344 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;861 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;871 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;881 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;891 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;901 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;911 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;921 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;931 | 75.8334 | 229.6229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;941 | 75.8334 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;951 | 75.8334 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;961 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;971 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;981 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:23;991 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;001 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;011 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;021 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;031 | 75.8345 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;041 | 75.8345 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;051 | 75.8345 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;061 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;071 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;081 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;091 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;101 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;111 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;121 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;131 | 75.8334 | 229.6466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;141 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;151 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;161 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;171 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;181 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;191 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;201 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;211 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;221 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;231 | 75.8334 | 229.6724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;241 | 75.8334 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;251 | 75.8334 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;261 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;271 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;281 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;291 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;301 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;311 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;321 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;331 | 75.8345 | 229.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;341 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;351 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;361 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;371 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;381 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;391 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;401 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;411 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;421 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;431 | 75.8345 | 229.7034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;441 | 75.8345 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;451 | 75.8345 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;461 | 75.8345 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;471 | 75.8345 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;481 | 75.8354 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;491 | 75.8354 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;501 | 75.8354 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;511 | 75.8354 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;521 | 75.8354 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;531 | 75.8354 | 229.6953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;541 | 75.8354 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;551 | 75.8354 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;561 | 75.8354 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;571 | 75.8354 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;581 | 75.8344 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;591 | 75.8344 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;601 | 75.8344 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;611 | 75.8344 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;621 | 75.8344 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;631 | 75.8344 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;641 | 75.8344 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;651 | 75.8344 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;661 | 75.8344 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;671 | 75.8344 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;681 | 75.8354 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;691 | 75.8354 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;701 | 75.8354 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;711 | 75.8354 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;721 | 75.8354 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;731 | 75.8354 | 229.6907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;741 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;751 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;761 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;771 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;781 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;791 | 75.8344 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;801 | 75.8344 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;811 | 75.8344 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;821 | 75.8344 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;831 | 75.8344 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;841 | 75.8344 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;851 | 75.8344 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;861 | 75.8344 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;871 | 75.8344 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;881 | 75.8354 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;891 | 75.8354 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;901 | 75.8354 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;911 | 75.8354 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;921 | 75.8354 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;931 | 75.8354 | 229.6801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;941 | 75.8354 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;951 | 75.8354 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;961 | 75.8354 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;971 | 75.8354 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;981 | 75.8344 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:24;991 | 75.8344 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;001 | 75.8344 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;011 | 75.8344 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;021 | 75.8344 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;031 | 75.8344 | 229.6875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;041 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;051 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;061 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;071 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;081 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;091 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;101 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;111 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;121 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;131 | 75.8344 | 229.6777 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;141 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;151 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;161 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;171 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;181 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;191 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;201 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;211 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;221 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;231 | 75.8344 | 229.6673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;241 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;251 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;261 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;271 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;281 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;291 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;301 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;311 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;321 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;331 | 75.8344 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;341 | 75.8344 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;351 | 75.8344 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;361 | 75.8344 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;371 | 75.8344 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;381 | 75.8354 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;391 | 75.8354 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;401 | 75.8354 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;411 | 75.8354 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;421 | 75.8354 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;431 | 75.8354 | 229.6678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;441 | 75.8354 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;451 | 75.8354 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;461 | 75.8354 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;471 | 75.8354 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;481 | 75.8344 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;491 | 75.8344 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;501 | 75.8344 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;511 | 75.8344 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;521 | 75.8344 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;531 | 75.8344 | 229.6583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;541 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;551 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;561 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;571 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;581 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;591 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;601 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;611 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;621 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;631 | 75.8344 | 229.6635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;641 | 75.8344 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;651 | 75.8344 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;661 | 75.8344 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;671 | 75.8344 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;681 | 75.8344 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;691 | 75.8344 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;701 | 75.8344 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;711 | 75.8354 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;721 | 75.8354 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;731 | 75.8354 | 229.6757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;741 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;751 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;761 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;771 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;781 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;791 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;801 | 75.8354 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;811 | 75.8364 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;821 | 75.8364 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;831 | 75.8364 | 229.6783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;841 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;851 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;861 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;871 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;881 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;891 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;901 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;911 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;921 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;931 | 75.8364 | 229.6868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;941 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;951 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;961 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;971 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;981 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:25;991 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;001 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;011 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;021 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;031 | 75.8364 | 229.7088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;041 | 75.8364 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;051 | 75.8364 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;061 | 75.8364 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;071 | 75.8364 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;081 | 75.8364 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;091 | 75.8364 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;101 | 75.8364 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;111 | 75.8354 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;121 | 75.8354 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;131 | 75.8354 | 229.7195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;141 | 75.8354 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;151 | 75.8354 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;161 | 75.8354 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;171 | 75.8354 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;181 | 75.8354 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;191 | 75.8354 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;201 | 75.8354 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;211 | 75.8364 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;221 | 75.8364 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;231 | 75.8364 | 229.7217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;241 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;251 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;261 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;271 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;281 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;291 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;301 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;311 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;321 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;331 | 75.8364 | 229.7396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;341 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;351 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;361 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;371 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;381 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;391 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;401 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;411 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;421 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;431 | 75.8364 | 229.7573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;441 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;451 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;461 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;471 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;481 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;491 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;501 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;511 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;521 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;531 | 75.8364 | 229.7562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;541 | 75.8364 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;551 | 75.8364 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;561 | 75.8364 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;571 | 75.8364 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;581 | 75.8364 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;591 | 75.8364 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;601 | 75.8364 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;611 | 75.8354 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;621 | 75.8354 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;631 | 75.8354 | 229.7578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;641 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;651 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;661 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;671 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;681 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;691 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;701 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;711 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;721 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;731 | 75.8354 | 229.7699 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;741 | 75.8354 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;751 | 75.8354 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;761 | 75.8354 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;771 | 75.8354 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;781 | 75.8354 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;791 | 75.8354 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;801 | 75.8354 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;811 | 75.8374 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;821 | 75.8374 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;831 | 75.8374 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;841 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;851 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;861 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;871 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;881 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;891 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;901 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;911 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;921 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;931 | 75.8374 | 229.7498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;941 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;951 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;961 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;971 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;981 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:26;991 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;001 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;011 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;021 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;031 | 75.8374 | 229.7598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;041 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;051 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;061 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;071 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;081 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;091 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;101 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;111 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;121 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;131 | 75.8374 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;141 | 75.8374 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;151 | 75.8374 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;161 | 75.8374 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;171 | 75.8374 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;181 | 75.8374 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;191 | 75.8374 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;201 | 75.8374 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;211 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;221 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;231 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;241 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;251 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;261 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;271 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;281 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;291 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;301 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;311 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;321 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;331 | 75.8384 | 229.7725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;341 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;351 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;361 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;371 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;381 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;391 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;401 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;411 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;421 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;431 | 75.8384 | 229.779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;441 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;451 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;461 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;471 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;481 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;491 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;501 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;511 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;521 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;531 | 75.8384 | 229.7622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;541 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;551 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;561 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;571 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;581 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;591 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;601 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;611 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;621 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;631 | 75.8384 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;641 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;651 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;661 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;671 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;681 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;691 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;701 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;711 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;721 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;731 | 75.8384 | 229.7328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;741 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;751 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;761 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;771 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;781 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;791 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;801 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;811 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;821 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;831 | 75.8384 | 229.7319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;841 | 75.8384 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;851 | 75.8384 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;861 | 75.8384 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;871 | 75.8384 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;881 | 75.8384 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;891 | 75.8384 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;901 | 75.8384 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;911 | 75.8394 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;921 | 75.8394 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;931 | 75.8394 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;941 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;951 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;961 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;971 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;981 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:27;991 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;001 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;011 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;021 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;031 | 75.8394 | 229.72 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;041 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;051 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;061 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;071 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;081 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;091 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;101 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;111 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;121 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;131 | 75.8394 | 229.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;141 | 75.8394 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;151 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;161 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;171 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;181 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;191 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;201 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;211 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;221 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;231 | 75.8384 | 229.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;241 | 75.8384 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;251 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;261 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;271 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;281 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;291 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;301 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;311 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;321 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;331 | 75.8374 | 229.7167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;341 | 75.8374 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;351 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;361 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;371 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;381 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;391 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;401 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;411 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;421 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;431 | 75.8384 | 229.7288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;441 | 75.8384 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;451 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;461 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;471 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;481 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;491 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;501 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;511 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;521 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;531 | 75.8374 | 229.7348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;541 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;551 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;561 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;571 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;581 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;591 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;601 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;611 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;621 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;631 | 75.8374 | 229.7213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;641 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;651 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;661 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;671 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;681 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;691 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;701 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;711 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;721 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;731 | 75.8374 | 229.7203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;741 | 75.8374 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;751 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;761 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;771 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;781 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;791 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;801 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;811 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;821 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;831 | 75.8384 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;841 | 75.8384 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;851 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;861 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;871 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;881 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;891 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;901 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;911 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;921 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;931 | 75.8394 | 229.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;941 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;951 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;961 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;971 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;981 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:28;991 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;001 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;011 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;021 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;031 | 75.8394 | 229.7023 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;041 | 75.8394 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;051 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;061 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;071 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;081 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;091 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;101 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;111 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;121 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;131 | 75.8384 | 229.709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;141 | 75.8384 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;151 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;161 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;171 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;181 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;191 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;201 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;211 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;221 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;231 | 75.8394 | 229.7078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;241 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;251 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;261 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;271 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;281 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;291 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;301 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;311 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;321 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;331 | 75.8394 | 229.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;341 | 75.8394 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;351 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;361 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;371 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;381 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;391 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;401 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;411 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;421 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;431 | 75.8384 | 229.6864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;441 | 75.8384 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;451 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;461 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;471 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;481 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;491 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;501 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;511 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;521 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;531 | 75.8394 | 229.6878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;541 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;551 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;561 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;571 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;581 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;591 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;601 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;611 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;621 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;631 | 75.8394 | 229.6684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;641 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;651 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;661 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;671 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;681 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;691 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;701 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;711 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;721 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;731 | 75.8394 | 229.6517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;741 | 75.8394 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;751 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;761 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;771 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;781 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;791 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;801 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;811 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;821 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;831 | 75.8384 | 229.6597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;841 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;851 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;861 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;871 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;881 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;891 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;901 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;911 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;921 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;931 | 75.8384 | 229.6685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;941 | 75.8384 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;951 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;961 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;971 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;981 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:29;991 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;001 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;011 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;021 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;031 | 75.8374 | 229.6693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;041 | 75.8374 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;051 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;061 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;071 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;081 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;091 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;101 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;111 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;121 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;131 | 75.8384 | 229.6765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;141 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;151 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;161 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;171 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;181 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;191 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;201 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;211 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;221 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;231 | 75.8384 | 229.674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;241 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;251 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;261 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;271 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;281 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;291 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;301 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;311 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;321 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;331 | 75.8384 | 229.6399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;341 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;351 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;361 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;371 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;381 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;391 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;401 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;411 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;421 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;431 | 75.8384 | 229.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;441 | 75.8384 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;451 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;461 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;471 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;481 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;491 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;501 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;511 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;521 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;531 | 75.8394 | 229.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;541 | 75.8394 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;551 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;561 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;571 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;581 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;591 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;601 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;611 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;621 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;631 | 75.8384 | 229.61 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;641 | 75.8384 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;651 | 75.8384 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;661 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;671 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;681 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;691 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;701 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;711 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;721 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;731 | 75.8394 | 229.6122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;741 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;751 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;761 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;771 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;781 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;791 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;801 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;811 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;821 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;831 | 75.8394 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;841 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;851 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;861 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;871 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;881 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;891 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;901 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;911 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;921 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;931 | 75.8394 | 229.6372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;941 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;951 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;961 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;971 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;981 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:30;991 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;001 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;011 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;021 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;031 | 75.8394 | 229.6499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;041 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;051 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;061 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;071 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;081 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;091 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;101 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;111 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;121 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;131 | 75.8394 | 229.6388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;141 | 75.8394 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;151 | 75.8394 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;161 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;171 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;181 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;191 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;201 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;211 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;221 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;231 | 75.8384 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;241 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;251 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;261 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;271 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;281 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;291 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;301 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;311 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;321 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;331 | 75.8384 | 229.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;341 | 75.8384 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;351 | 75.8384 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;361 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;371 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;381 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;391 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;401 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;411 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;421 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;431 | 75.8394 | 229.6216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;441 | 75.8394 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;451 | 75.8394 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;461 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;471 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;481 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;491 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;501 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;511 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;521 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;531 | 75.8384 | 229.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;541 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;551 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;561 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;571 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;581 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;591 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;601 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;611 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;621 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;631 | 75.8384 | 229.6374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;641 | 75.8384 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;651 | 75.8384 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;661 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;671 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;681 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;691 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;701 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;711 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;721 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;731 | 75.8394 | 229.6501 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;741 | 75.8394 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;751 | 75.8394 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;761 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;771 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;781 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;791 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;801 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;811 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;821 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;831 | 75.8384 | 229.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;841 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;851 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;861 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;871 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;881 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;891 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;901 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;911 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;921 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;931 | 75.8384 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;941 | 75.8384 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;951 | 75.8384 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;961 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;971 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;981 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:31;991 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;001 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;011 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;021 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;031 | 75.8394 | 229.6509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;041 | 75.8394 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;051 | 75.8394 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;061 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;071 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;081 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;091 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;101 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;111 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;121 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;131 | 75.8384 | 229.6465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;141 | 75.8384 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;151 | 75.8384 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;161 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;171 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;181 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;191 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;201 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;211 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;221 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;231 | 75.8374 | 229.6319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;241 | 75.8374 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;251 | 75.8374 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;261 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;271 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;281 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;291 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;301 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;311 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;321 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;331 | 75.8394 | 229.6245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;341 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;351 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;361 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;371 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;381 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;391 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;401 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;411 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;421 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;431 | 75.8394 | 229.6118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;441 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;451 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;461 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;471 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;481 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;491 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;501 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;511 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;521 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;531 | 75.8394 | 229.5857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;541 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;551 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;561 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;571 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;581 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;591 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;601 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;611 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;621 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;631 | 75.8394 | 229.5698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;641 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;651 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;661 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;671 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;681 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;691 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;701 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;711 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;721 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;731 | 75.8394 | 229.5701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;741 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;751 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;761 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;771 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;781 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;791 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;801 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;811 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;821 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;831 | 75.8394 | 229.5693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;841 | 75.8394 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;851 | 75.8394 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;861 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;871 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;881 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;891 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;901 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;911 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;921 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;931 | 75.8384 | 229.5696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;941 | 75.8384 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;951 | 75.8384 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;961 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;971 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;981 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:32;991 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;001 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;011 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;021 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;031 | 75.8394 | 229.5791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;041 | 75.8394 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;051 | 75.8394 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;061 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;071 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;081 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;091 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;101 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;111 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;121 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;131 | 75.8384 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;141 | 75.8384 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;151 | 75.8384 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;161 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;171 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;181 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;191 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;201 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;211 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;221 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;231 | 75.8394 | 229.5451 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;241 | 75.8394 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;251 | 75.8394 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;261 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;271 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;281 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;291 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;301 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;311 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;321 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;331 | 75.8384 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;341 | 75.8384 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;351 | 75.8384 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;361 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;371 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;381 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;391 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;401 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;411 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;421 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;431 | 75.8394 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;441 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;451 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;461 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;471 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;481 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;491 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;501 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;511 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;521 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;531 | 75.8394 | 229.5173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;541 | 75.8394 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;551 | 75.8394 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;561 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;571 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;581 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;591 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;601 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;611 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;621 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;631 | 75.8404 | 229.5226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;641 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;651 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;661 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;671 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;681 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;691 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;701 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;711 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;721 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;731 | 75.8404 | 229.5477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;741 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;751 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;761 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;771 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;781 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;791 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;801 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;811 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;821 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;831 | 75.8404 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;841 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;851 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;861 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;871 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;881 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;891 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;901 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;911 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;921 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;931 | 75.8404 | 229.5494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;941 | 75.8404 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;951 | 75.8404 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;961 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;971 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;981 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:33;991 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;001 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;011 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;021 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;031 | 75.8414 | 229.5439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;041 | 75.8414 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;051 | 75.8414 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;061 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;071 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;081 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;091 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;101 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;111 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;121 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;131 | 75.8404 | 229.5461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;141 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;151 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;161 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;171 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;181 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;191 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;201 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;211 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;221 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;231 | 75.8404 | 229.5429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;241 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;251 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;261 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;271 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;281 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;291 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;301 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;311 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;321 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;331 | 75.8404 | 229.547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;341 | 75.8404 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;351 | 75.8404 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;361 | 75.8404 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;371 | 75.8404 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;381 | 75.8425 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;391 | 75.8425 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;401 | 75.8425 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;411 | 75.8425 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;421 | 75.8425 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;431 | 75.8425 | 229.568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;441 | 75.8425 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;451 | 75.8425 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;461 | 75.8425 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;471 | 75.8425 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;481 | 75.8425 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;491 | 75.8414 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;501 | 75.8414 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;511 | 75.8414 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;521 | 75.8414 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;531 | 75.8414 | 229.5762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;541 | 75.8414 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;551 | 75.8414 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;561 | 75.8414 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;571 | 75.8414 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;581 | 75.8425 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;591 | 75.8425 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;601 | 75.8425 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;611 | 75.8425 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;621 | 75.8425 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;631 | 75.8425 | 229.5647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;641 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;651 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;661 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;671 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;681 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;691 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;701 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;711 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;721 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;731 | 75.8425 | 229.5617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;741 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;751 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;761 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;771 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;781 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;791 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;801 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;811 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;821 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;831 | 75.8425 | 229.5638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;841 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;851 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;861 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;871 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;881 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;891 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;901 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;911 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;921 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;931 | 75.8425 | 229.5543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;941 | 75.8425 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;951 | 75.8425 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;961 | 75.8425 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;971 | 75.8425 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;981 | 75.8434 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:34;991 | 75.8434 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;001 | 75.8434 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;011 | 75.8434 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;021 | 75.8434 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;031 | 75.8434 | 229.555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;041 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;051 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;061 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;071 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;081 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;091 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;101 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;111 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;121 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;131 | 75.8434 | 229.5781 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;141 | 75.8434 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;151 | 75.8434 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;161 | 75.8434 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;171 | 75.8434 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;181 | 75.8425 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;191 | 75.8425 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;201 | 75.8425 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;211 | 75.8425 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;221 | 75.8425 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;231 | 75.8425 | 229.5841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;241 | 75.8425 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;251 | 75.8425 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;261 | 75.8425 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;271 | 75.8425 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;281 | 75.8425 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;291 | 75.8445 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;301 | 75.8445 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;311 | 75.8445 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;321 | 75.8445 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;331 | 75.8445 | 229.5679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;341 | 75.8445 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;351 | 75.8445 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;361 | 75.8445 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;371 | 75.8445 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;381 | 75.8444 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;391 | 75.8444 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;401 | 75.8444 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;411 | 75.8444 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;421 | 75.8444 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;431 | 75.8444 | 229.5654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;441 | 75.8444 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;451 | 75.8444 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;461 | 75.8444 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;471 | 75.8444 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;481 | 75.8434 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;491 | 75.8434 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;501 | 75.8434 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;511 | 75.8434 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;521 | 75.8434 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;531 | 75.8434 | 229.5713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;541 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;551 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;561 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;571 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;581 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;591 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;601 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;611 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;621 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;631 | 75.8434 | 229.5665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;641 | 75.8434 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;651 | 75.8434 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;661 | 75.8434 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;671 | 75.8434 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;681 | 75.8434 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;691 | 75.8434 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;701 | 75.8434 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;711 | 75.8454 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;721 | 75.8454 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;731 | 75.8454 | 229.5715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;741 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;751 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;761 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;771 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;781 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;791 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;801 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;811 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;821 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;831 | 75.8454 | 229.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;841 | 75.8454 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;851 | 75.8454 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;861 | 75.8454 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;871 | 75.8454 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;881 | 75.8454 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;891 | 75.8454 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;901 | 75.8454 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;911 | 75.8434 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;921 | 75.8434 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;931 | 75.8434 | 229.6 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;941 | 75.8434 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;951 | 75.8434 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;961 | 75.8434 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;971 | 75.8434 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;981 | 75.8434 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:35;991 | 75.8434 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;001 | 75.8434 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;011 | 75.8444 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;021 | 75.8444 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;031 | 75.8444 | 229.5842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;041 | 75.8444 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;051 | 75.8444 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;061 | 75.8444 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;071 | 75.8444 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;081 | 75.8444 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;091 | 75.8444 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;101 | 75.8444 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;111 | 75.8434 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;121 | 75.8434 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;131 | 75.8434 | 229.578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;141 | 75.8434 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;151 | 75.8434 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;161 | 75.8434 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;171 | 75.8434 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;181 | 75.8434 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;191 | 75.8434 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;201 | 75.8434 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;211 | 75.8444 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;221 | 75.8444 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;231 | 75.8444 | 229.5761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;241 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;251 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;261 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;271 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;281 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;291 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;301 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;311 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;321 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;331 | 75.8444 | 229.5668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;341 | 75.8444 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;351 | 75.8444 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;361 | 75.8444 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;371 | 75.8444 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;381 | 75.8444 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;391 | 75.8444 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;401 | 75.8444 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;411 | 75.8454 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;421 | 75.8454 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;431 | 75.8454 | 229.5733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;441 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;451 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;461 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;471 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;481 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;491 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;501 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;511 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;521 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;531 | 75.8454 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;541 | 75.8454 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;551 | 75.8454 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;561 | 75.8454 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;571 | 75.8454 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;581 | 75.8454 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;591 | 75.8454 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;601 | 75.8454 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;611 | 75.8464 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;621 | 75.8464 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;631 | 75.8464 | 229.615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;641 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;651 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;661 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;671 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;681 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;691 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;701 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;711 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;721 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;731 | 75.8464 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;741 | 75.8464 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;751 | 75.8464 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;761 | 75.8464 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;771 | 75.8464 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;781 | 75.8464 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;791 | 75.8464 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;801 | 75.8464 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;811 | 75.8454 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;821 | 75.8454 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;831 | 75.8454 | 229.6161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;841 | 75.8454 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;851 | 75.8454 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;861 | 75.8454 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;871 | 75.8454 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;881 | 75.8454 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;891 | 75.8454 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;901 | 75.8454 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;911 | 75.8464 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;921 | 75.8464 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;931 | 75.8464 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;941 | 75.8464 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;951 | 75.8464 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;961 | 75.8464 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;971 | 75.8464 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;981 | 75.8464 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:36;991 | 75.8464 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;001 | 75.8464 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;011 | 75.8474 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;021 | 75.8474 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;031 | 75.8474 | 229.592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;041 | 75.8474 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;051 | 75.8474 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;061 | 75.8474 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;071 | 75.8474 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;081 | 75.8474 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;091 | 75.8474 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;101 | 75.8474 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;111 | 75.8484 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;121 | 75.8484 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;131 | 75.8484 | 229.5823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;141 | 75.8484 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;151 | 75.8484 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;161 | 75.8484 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;171 | 75.8484 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;181 | 75.8484 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;191 | 75.8484 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;201 | 75.8484 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;211 | 75.8474 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;221 | 75.8474 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;231 | 75.8474 | 229.5844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;241 | 75.8474 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;251 | 75.8474 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;261 | 75.8474 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;271 | 75.8474 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;281 | 75.8474 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;291 | 75.8474 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;301 | 75.8474 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;311 | 75.8464 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;321 | 75.8464 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;331 | 75.8464 | 229.5754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;341 | 75.8464 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;351 | 75.8464 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;361 | 75.8464 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;371 | 75.8464 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;381 | 75.8464 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;391 | 75.8464 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;401 | 75.8464 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;411 | 75.8484 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;421 | 75.8484 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;431 | 75.8484 | 229.5604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;441 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;451 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;461 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;471 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;481 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;491 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;501 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;511 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;521 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;531 | 75.8484 | 229.5554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;541 | 75.8484 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;551 | 75.8484 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;561 | 75.8484 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;571 | 75.8484 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;581 | 75.8484 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;591 | 75.8484 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;601 | 75.8484 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;611 | 75.8474 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;621 | 75.8474 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;631 | 75.8474 | 229.551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;641 | 75.8474 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;651 | 75.8474 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;661 | 75.8474 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;671 | 75.8474 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;681 | 75.8474 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;691 | 75.8474 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;701 | 75.8474 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;711 | 75.8484 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;721 | 75.8484 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;731 | 75.8484 | 229.5418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;741 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;751 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;761 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;771 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;781 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;791 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;801 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;811 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;821 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;831 | 75.8484 | 229.5442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;841 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;851 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;861 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;871 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;881 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;891 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;901 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;911 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;921 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;931 | 75.8484 | 229.5564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;941 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;951 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;961 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;971 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;981 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:37;991 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;001 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;011 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;021 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;031 | 75.8484 | 229.5566 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;041 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;051 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;061 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;071 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;081 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;091 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;101 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;111 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;121 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;131 | 75.8484 | 229.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;141 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;151 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;161 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;171 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;181 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;191 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;201 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;211 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;221 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;231 | 75.8484 | 229.5576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;241 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;251 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;261 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;271 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;281 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;291 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;301 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;311 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;321 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;331 | 75.8484 | 229.5574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;341 | 75.8484 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;351 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;361 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;371 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;381 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;391 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;401 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;411 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;421 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;431 | 75.8504 | 229.5457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;441 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;451 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;461 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;471 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;481 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;491 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;501 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;511 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;521 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;531 | 75.8504 | 229.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;541 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;551 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;561 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;571 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;581 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;591 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;601 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;611 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;621 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;631 | 75.8504 | 229.5413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;641 | 75.8504 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;651 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;661 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;671 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;681 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;691 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;701 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;711 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;721 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;731 | 75.8514 | 229.5298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;741 | 75.8514 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;751 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;761 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;771 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;781 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;791 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;801 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;811 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;821 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;831 | 75.8524 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;841 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;851 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;861 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;871 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;881 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;891 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;901 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;911 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;921 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;931 | 75.8524 | 229.5046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;941 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;951 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;961 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;971 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;981 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:38;991 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;001 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;011 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;021 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;031 | 75.8524 | 229.4945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;041 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;051 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;061 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;071 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;081 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;091 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;101 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;111 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;121 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;131 | 75.8524 | 229.4838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;141 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;151 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;161 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;171 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;181 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;191 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;201 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;211 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;221 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;231 | 75.8524 | 229.489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;241 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;251 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;261 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;271 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;281 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;291 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;301 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;311 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;321 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;331 | 75.8524 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;341 | 75.8524 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;351 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;361 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;371 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;381 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;391 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;401 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;411 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;421 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;431 | 75.8514 | 229.4982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;441 | 75.8514 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;451 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;461 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;471 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;481 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;491 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;501 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;511 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;521 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;531 | 75.8524 | 229.4873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;541 | 75.8524 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;551 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;561 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;571 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;581 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;591 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;601 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;611 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;621 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;631 | 75.8514 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;641 | 75.8514 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;651 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;661 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;671 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;681 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;691 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;701 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;711 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;721 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;731 | 75.8524 | 229.4691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;741 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;751 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;761 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;771 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;781 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;791 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;801 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;811 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;821 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;831 | 75.8524 | 229.4546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;841 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;851 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;861 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;871 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;881 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;891 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;901 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;911 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;921 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;931 | 75.8524 | 229.4526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;941 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;951 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;961 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;971 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;981 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:39;991 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;001 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;011 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;021 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;031 | 75.8524 | 229.4547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;041 | 75.8524 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;051 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;061 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;071 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;081 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;091 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;101 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;111 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;121 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;131 | 75.8534 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;141 | 75.8534 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;151 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;161 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;171 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;181 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;191 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;201 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;211 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;221 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;231 | 75.8544 | 229.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;241 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;251 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;261 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;271 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;281 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;291 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;301 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;311 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;321 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;331 | 75.8544 | 229.4327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;341 | 75.8544 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;351 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;361 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;371 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;381 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;391 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;401 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;411 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;421 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;431 | 75.8554 | 229.4232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;441 | 75.8554 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;451 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;461 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;471 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;481 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;491 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;501 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;511 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;521 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;531 | 75.8544 | 229.4082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;541 | 75.8544 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;551 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;561 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;571 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;581 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;591 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;601 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;611 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;621 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;631 | 75.8554 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;641 | 75.8554 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;651 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;661 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;671 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;681 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;691 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;701 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;711 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;721 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;731 | 75.8564 | 229.399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;741 | 75.8564 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;751 | 75.8564 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;761 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;771 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;781 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;791 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;801 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;811 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;821 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;831 | 75.8574 | 229.3894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;841 | 75.8574 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;851 | 75.8574 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;861 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;871 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;881 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;891 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;901 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;911 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;921 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;931 | 75.8564 | 229.3752 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;941 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;951 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;961 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;971 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;981 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:40;991 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;001 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;011 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;021 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;031 | 75.8564 | 229.3667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;041 | 75.8564 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;051 | 75.8564 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;061 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;071 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;081 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;091 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;101 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;111 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;121 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;131 | 75.8574 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;141 | 75.8574 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;151 | 75.8574 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;161 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;171 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;181 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;191 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;201 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;211 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;221 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;231 | 75.8564 | 229.3683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;241 | 75.8564 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;251 | 75.8564 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;261 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;271 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;281 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;291 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;301 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;311 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;321 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;331 | 75.8574 | 229.3616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;341 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;351 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;361 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;371 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;381 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;391 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;401 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;411 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;421 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;431 | 75.8574 | 229.3671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;441 | 75.8574 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;451 | 75.8574 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;461 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;471 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;481 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;491 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;501 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;511 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;521 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;531 | 75.8564 | 229.3704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;541 | 75.8564 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;551 | 75.8564 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;561 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;571 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;581 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;591 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;601 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;611 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;621 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;631 | 75.8574 | 229.3586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;641 | 75.8574 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;651 | 75.8574 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;661 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;671 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;681 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;691 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;701 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;711 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;721 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;731 | 75.8584 | 229.3485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;741 | 75.8584 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;751 | 75.8584 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;761 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;771 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;781 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;791 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;801 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;811 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;821 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;831 | 75.8574 | 229.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;841 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;851 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;861 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;871 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;881 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;891 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;901 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;911 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;921 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;931 | 75.8574 | 229.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;941 | 75.8574 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;951 | 75.8574 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;961 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;971 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;981 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:41;991 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;001 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;011 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;021 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;031 | 75.8594 | 229.3264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;041 | 75.8594 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;051 | 75.8594 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;061 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;071 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;081 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;091 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;101 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;111 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;121 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;131 | 75.8604 | 229.3389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;141 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;151 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;161 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;171 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;181 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;191 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;201 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;211 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;221 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;231 | 75.8604 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;241 | 75.8604 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;251 | 75.8604 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;261 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;271 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;281 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;291 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;301 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;311 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;321 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;331 | 75.8595 | 229.3467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;341 | 75.8595 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;351 | 75.8595 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;361 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;371 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;381 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;391 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;401 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;411 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;421 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;431 | 75.8604 | 229.3454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;441 | 75.8604 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;451 | 75.8604 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;461 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;471 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;481 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;491 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;501 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;511 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;521 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;531 | 75.8615 | 229.3498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;541 | 75.8615 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;551 | 75.8615 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;561 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;571 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;581 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;591 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;601 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;611 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;621 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;631 | 75.8604 | 229.3412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;641 | 75.8604 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;651 | 75.8604 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;661 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;671 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;681 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;691 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;701 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;711 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;721 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;731 | 75.8615 | 229.3308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;741 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;751 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;761 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;771 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;781 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;791 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;801 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;811 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;821 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;831 | 75.8615 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;841 | 75.8615 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;851 | 75.8615 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;861 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;871 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;881 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;891 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;901 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;911 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;921 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;931 | 75.8604 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;941 | 75.8604 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;951 | 75.8604 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;961 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;971 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;981 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:42;991 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;001 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;011 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;021 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;031 | 75.8615 | 229.334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;041 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;051 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;061 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;071 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;081 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;091 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;101 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;111 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;121 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;131 | 75.8615 | 229.329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;141 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;151 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;161 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;171 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;181 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;191 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;201 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;211 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;221 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;231 | 75.8615 | 229.326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;241 | 75.8615 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;251 | 75.8615 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;261 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;271 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;281 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;291 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;301 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;311 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;321 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;331 | 75.8624 | 229.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;341 | 75.8624 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;351 | 75.8624 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;361 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;371 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;381 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;391 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;401 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;411 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;421 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;431 | 75.8644 | 229.305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;441 | 75.8644 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;451 | 75.8644 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;461 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;471 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;481 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;491 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;501 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;511 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;521 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;531 | 75.8624 | 229.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;541 | 75.8624 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;551 | 75.8624 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;561 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;571 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;581 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;591 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;601 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;611 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;621 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;631 | 75.8644 | 229.3535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;641 | 75.8644 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;651 | 75.8644 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;661 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;671 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;681 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;691 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;701 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;711 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;721 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;731 | 75.8654 | 229.3707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;741 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;751 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;761 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;771 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;781 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;791 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;801 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;811 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;821 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;831 | 75.8654 | 229.3839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;841 | 75.8654 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;851 | 75.8654 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;861 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;871 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;881 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;891 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;901 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;911 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;921 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;931 | 75.8644 | 229.3861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;941 | 75.8644 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;951 | 75.8644 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;961 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;971 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;981 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:43;991 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;001 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;011 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;021 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;031 | 75.8654 | 229.3653 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;041 | 75.8654 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;051 | 75.8654 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;061 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;071 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;081 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;091 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;101 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;111 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;121 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;131 | 75.8664 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;141 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;151 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;161 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;171 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;181 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;191 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;201 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;211 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;221 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;231 | 75.8664 | 229.3306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;241 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;251 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;261 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;271 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;281 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;291 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;301 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;311 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;321 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;331 | 75.8664 | 229.3261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;341 | 75.8664 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;351 | 75.8664 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;361 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;371 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;381 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;391 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;401 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;411 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;421 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;431 | 75.8654 | 229.3247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;441 | 75.8654 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;451 | 75.8654 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;461 | 75.8654 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;471 | 75.8654 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;481 | 75.8664 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;491 | 75.8664 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;501 | 75.8664 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;511 | 75.8664 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;521 | 75.8664 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;531 | 75.8664 | 229.3351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;541 | 75.8664 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;551 | 75.8664 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;561 | 75.8664 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;571 | 75.8664 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;581 | 75.8674 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;591 | 75.8674 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;601 | 75.8674 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;611 | 75.8674 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;621 | 75.8674 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;631 | 75.8674 | 229.3468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;641 | 75.8674 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;651 | 75.8674 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;661 | 75.8674 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;671 | 75.8674 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;681 | 75.8684 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;691 | 75.8684 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;701 | 75.8684 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;711 | 75.8684 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;721 | 75.8684 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;731 | 75.8684 | 229.3433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;741 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;751 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;761 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;771 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;781 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;791 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;801 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;811 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;821 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;831 | 75.8684 | 229.3396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;841 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;851 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;861 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;871 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;881 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;891 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;901 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;911 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;921 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;931 | 75.8684 | 229.3465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;941 | 75.8684 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;951 | 75.8684 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;961 | 75.8684 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;971 | 75.8684 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;981 | 75.8704 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:44;991 | 75.8704 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;001 | 75.8704 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;011 | 75.8704 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;021 | 75.8704 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;031 | 75.8704 | 229.3487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;041 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;051 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;061 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;071 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;081 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;091 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;101 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;111 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;121 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;131 | 75.8704 | 229.3419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;141 | 75.8704 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;151 | 75.8704 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;161 | 75.8704 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;171 | 75.8704 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;181 | 75.8694 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;191 | 75.8694 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;201 | 75.8694 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;211 | 75.8694 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;221 | 75.8694 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;231 | 75.8694 | 229.3344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;241 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;251 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;261 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;271 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;281 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;291 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;301 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;311 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;321 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;331 | 75.8694 | 229.3258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;341 | 75.8694 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;351 | 75.8694 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;361 | 75.8694 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;371 | 75.8694 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;381 | 75.8704 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;391 | 75.8704 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;401 | 75.8704 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;411 | 75.8704 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;421 | 75.8704 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;431 | 75.8704 | 229.3144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;441 | 75.8704 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;451 | 75.8704 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;461 | 75.8704 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;471 | 75.8704 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;481 | 75.8714 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;491 | 75.8714 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;501 | 75.8714 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;511 | 75.8714 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;521 | 75.8714 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;531 | 75.8714 | 229.3132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;541 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;551 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;561 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;571 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;581 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;591 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;601 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;611 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;621 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;631 | 75.8714 | 229.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;641 | 75.8714 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;651 | 75.8714 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;661 | 75.8714 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;671 | 75.8714 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;681 | 75.8724 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;691 | 75.8724 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;701 | 75.8724 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;711 | 75.8724 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;721 | 75.8724 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;731 | 75.8724 | 229.347 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;741 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;751 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;761 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;771 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;781 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;791 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;801 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;811 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;821 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;831 | 75.8724 | 229.3656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;841 | 75.8724 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;851 | 75.8724 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;861 | 75.8724 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;871 | 75.8724 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;881 | 75.8724 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;891 | 75.8724 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;901 | 75.8724 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;911 | 75.8714 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;921 | 75.8714 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;931 | 75.8714 | 229.3759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;941 | 75.8714 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;951 | 75.8714 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;961 | 75.8714 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;971 | 75.8714 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;981 | 75.8714 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:45;991 | 75.8714 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;001 | 75.8714 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;011 | 75.8724 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;021 | 75.8724 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;031 | 75.8724 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;041 | 75.8724 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;051 | 75.8724 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;061 | 75.8724 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;071 | 75.8724 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;081 | 75.8724 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;091 | 75.8724 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;101 | 75.8724 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;111 | 75.8714 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;121 | 75.8714 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;131 | 75.8714 | 229.3587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;141 | 75.8714 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;151 | 75.8714 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;161 | 75.8714 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;171 | 75.8714 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;181 | 75.8714 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;191 | 75.8714 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;201 | 75.8714 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;211 | 75.8744 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;221 | 75.8744 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;231 | 75.8744 | 229.3496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;241 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;251 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;261 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;271 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;281 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;291 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;301 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;311 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;321 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;331 | 75.8744 | 229.3527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;341 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;351 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;361 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;371 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;381 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;391 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;401 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;411 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;421 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;431 | 75.8744 | 229.3614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;441 | 75.8744 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;451 | 75.8744 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;461 | 75.8744 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;471 | 75.8744 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;481 | 75.8744 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;491 | 75.8744 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;501 | 75.8744 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;511 | 75.8734 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;521 | 75.8734 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;531 | 75.8734 | 229.3708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;541 | 75.8734 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;551 | 75.8734 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;561 | 75.8734 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;571 | 75.8734 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;581 | 75.8734 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;591 | 75.8734 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;601 | 75.8734 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;611 | 75.8744 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;621 | 75.8744 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;631 | 75.8744 | 229.3761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;641 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;651 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;661 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;671 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;681 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;691 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;701 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;711 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;721 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;731 | 75.8744 | 229.3691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;741 | 75.8744 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;751 | 75.8744 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;761 | 75.8744 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;771 | 75.8744 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;781 | 75.8744 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;791 | 75.8744 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;801 | 75.8744 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;811 | 75.8754 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;821 | 75.8754 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;831 | 75.8754 | 229.3484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;841 | 75.8754 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;851 | 75.8754 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;861 | 75.8754 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;871 | 75.8754 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;881 | 75.8754 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;891 | 75.8754 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;901 | 75.8754 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;911 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;921 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;931 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;941 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;951 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;961 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;971 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;981 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:46;991 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;001 | 75.8744 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;011 | 75.8764 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;021 | 75.8764 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;031 | 75.8764 | 229.3345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;041 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;051 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;061 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;071 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;081 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;091 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;101 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;111 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;121 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;131 | 75.8764 | 229.3401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;141 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;151 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;161 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;171 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;181 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;191 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;201 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;211 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;221 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;231 | 75.8764 | 229.3445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;241 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;251 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;261 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;271 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;281 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;291 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;301 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;311 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;321 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;331 | 75.8764 | 229.3425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;341 | 75.8764 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;351 | 75.8764 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;361 | 75.8764 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;371 | 75.8764 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;381 | 75.8764 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;391 | 75.8764 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;401 | 75.8764 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;411 | 75.8774 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;421 | 75.8774 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;431 | 75.8774 | 229.3235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;441 | 75.8774 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;451 | 75.8774 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;461 | 75.8774 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;471 | 75.8774 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;481 | 75.8774 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;491 | 75.8774 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;501 | 75.8774 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;511 | 75.8764 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;521 | 75.8764 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;531 | 75.8764 | 229.2862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;541 | 75.8764 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;551 | 75.8764 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;561 | 75.8764 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;571 | 75.8764 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;581 | 75.8764 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;591 | 75.8764 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;601 | 75.8764 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;611 | 75.8774 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;621 | 75.8774 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;631 | 75.8774 | 229.2538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;641 | 75.8774 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;651 | 75.8774 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;661 | 75.8774 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;671 | 75.8774 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;681 | 75.8774 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;691 | 75.8774 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;701 | 75.8774 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;711 | 75.8784 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;721 | 75.8784 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;731 | 75.8784 | 229.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;741 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;751 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;761 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;771 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;781 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;791 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;801 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;811 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;821 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;831 | 75.8784 | 229.2314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;841 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;851 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;861 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;871 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;881 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;891 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;901 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;911 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;921 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;931 | 75.8784 | 229.2374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;941 | 75.8784 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;951 | 75.8784 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;961 | 75.8784 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;971 | 75.8784 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;981 | 75.8784 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:47;991 | 75.8784 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;001 | 75.8784 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;011 | 75.8794 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;021 | 75.8794 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;031 | 75.8794 | 229.2511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;041 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;051 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;061 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;071 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;081 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;091 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;101 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;111 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;121 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;131 | 75.8794 | 229.2519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;141 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;151 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;161 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;171 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;181 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;191 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;201 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;211 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;221 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;231 | 75.8794 | 229.2337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;241 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;251 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;261 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;271 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;281 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;291 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;301 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;311 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;321 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;331 | 75.8794 | 229.2297 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;341 | 75.8794 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;351 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;361 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;371 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;381 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;391 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;401 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;411 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;421 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;431 | 75.8804 | 229.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;441 | 75.8804 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;451 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;461 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;471 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;481 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;491 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;501 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;511 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;521 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;531 | 75.8824 | 229.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;541 | 75.8824 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;551 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;561 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;571 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;581 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;591 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;601 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;611 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;621 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;631 | 75.8814 | 229.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;641 | 75.8814 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;651 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;661 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;671 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;681 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;691 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;701 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;711 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;721 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;731 | 75.8804 | 229.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;741 | 75.8804 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;751 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;761 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;771 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;781 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;791 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;801 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;811 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;821 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;831 | 75.8814 | 229.3393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;841 | 75.8814 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;851 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;861 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;871 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;881 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;891 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;901 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;911 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;921 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;931 | 75.8824 | 229.3397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;941 | 75.8824 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;951 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;961 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;971 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;981 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:48;991 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;001 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;011 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;021 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;031 | 75.8814 | 229.3494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;041 | 75.8814 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;051 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;061 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;071 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;081 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;091 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;101 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;111 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;121 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;131 | 75.8824 | 229.373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;141 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;151 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;161 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;171 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;181 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;191 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;201 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;211 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;221 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;231 | 75.8824 | 229.3903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;241 | 75.8824 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;251 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;261 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;271 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;281 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;291 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;301 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;311 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;321 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;331 | 75.8834 | 229.4069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;341 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;351 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;361 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;371 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;381 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;391 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;401 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;411 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;421 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;431 | 75.8834 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;441 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;451 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;461 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;471 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;481 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;491 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;501 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;511 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;521 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;531 | 75.8834 | 229.4459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;541 | 75.8834 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;551 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;561 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;571 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;581 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;591 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;601 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;611 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;621 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;631 | 75.8844 | 229.4369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;641 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;651 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;661 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;671 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;681 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;691 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;701 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;711 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;721 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;731 | 75.8844 | 229.4379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;741 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;751 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;761 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;771 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;781 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;791 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;801 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;811 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;821 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;831 | 75.8844 | 229.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;841 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;851 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;861 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;871 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;881 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;891 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;901 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;911 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;921 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;931 | 75.8844 | 229.4585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;941 | 75.8844 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;951 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;961 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;971 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;981 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:49;991 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;001 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;011 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;021 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;031 | 75.8854 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;041 | 75.8854 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;051 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;061 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;071 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;081 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;091 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;101 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;111 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;121 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;131 | 75.8864 | 229.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;141 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;151 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;161 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;171 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;181 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;191 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;201 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;211 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;221 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;231 | 75.8864 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;241 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;251 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;261 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;271 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;281 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;291 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;301 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;311 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;321 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;331 | 75.8864 | 229.4646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;341 | 75.8864 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;351 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;361 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;371 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;381 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;391 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;401 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;411 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;421 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;431 | 75.8874 | 229.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;441 | 75.8874 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;451 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;461 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;471 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;481 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;491 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;501 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;511 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;521 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;531 | 75.8864 | 229.4615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;541 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;551 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;561 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;571 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;581 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;591 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;601 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;611 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;621 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;631 | 75.8864 | 229.4699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;641 | 75.8864 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;651 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;661 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;671 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;681 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;691 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;701 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;711 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;721 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;731 | 75.8874 | 229.4865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;741 | 75.8874 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;751 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;761 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;771 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;781 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;791 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;801 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;811 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;821 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;831 | 75.8864 | 229.5137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;841 | 75.8864 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;851 | 75.8864 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;861 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;871 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;881 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;891 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;901 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;911 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;921 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;931 | 75.8874 | 229.5421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;941 | 75.8874 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;951 | 75.8874 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;961 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;971 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;981 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:50;991 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;001 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;011 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;021 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;031 | 75.8884 | 229.5476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;041 | 75.8884 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;051 | 75.8884 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;061 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;071 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;081 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;091 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;101 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;111 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;121 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;131 | 75.8894 | 229.5318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;141 | 75.8894 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;151 | 75.8894 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;161 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;171 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;181 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;191 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;201 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;211 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;221 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;231 | 75.8884 | 229.53 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;241 | 75.8884 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;251 | 75.8884 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;261 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;271 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;281 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;291 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;301 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;311 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;321 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;331 | 75.8894 | 229.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;341 | 75.8894 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;351 | 75.8894 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;361 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;371 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;381 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;391 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;401 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;411 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;421 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;431 | 75.8914 | 229.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;441 | 75.8914 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;451 | 75.8914 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;461 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;471 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;481 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;491 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;501 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;511 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;521 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;531 | 75.8924 | 229.58 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;541 | 75.8924 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;551 | 75.8924 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;561 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;571 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;581 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;591 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;601 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;611 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;621 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;631 | 75.8904 | 229.6094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;641 | 75.8904 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;651 | 75.8904 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;661 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;671 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;681 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;691 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;701 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;711 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;721 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;731 | 75.8924 | 229.6177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;741 | 75.8924 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;751 | 75.8924 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;761 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;771 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;781 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;791 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;801 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;811 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;821 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;831 | 75.8904 | 229.6032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;841 | 75.8904 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;851 | 75.8904 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;861 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;871 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;881 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;891 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;901 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;911 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;921 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;931 | 75.8914 | 229.5918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;941 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;951 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;961 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;971 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;981 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:51;991 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;001 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;011 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;021 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;031 | 75.8914 | 229.5856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;041 | 75.8914 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;051 | 75.8914 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;061 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;071 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;081 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;091 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;101 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;111 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;121 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;131 | 75.8904 | 229.5798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;141 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;151 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;161 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;171 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;181 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;191 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;201 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;211 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;221 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;231 | 75.8904 | 229.5835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;241 | 75.8904 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;251 | 75.8904 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;261 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;271 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;281 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;291 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;301 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;311 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;321 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;331 | 75.8924 | 229.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;341 | 75.8924 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;351 | 75.8924 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;361 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;371 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;381 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;391 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;401 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;411 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;421 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;431 | 75.8904 | 229.6024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;441 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;451 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;461 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;471 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;481 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;491 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;501 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;511 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;521 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;531 | 75.8904 | 229.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;541 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;551 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;561 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;571 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;581 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;591 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;601 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;611 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;621 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;631 | 75.8904 | 229.602 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;641 | 75.8904 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;651 | 75.8904 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;661 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;671 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;681 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;691 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;701 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;711 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;721 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;731 | 75.8914 | 229.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;741 | 75.8914 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;751 | 75.8914 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;761 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;771 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;781 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;791 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;801 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;811 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;821 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;831 | 75.8904 | 229.5986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;841 | 75.8904 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;851 | 75.8904 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;861 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;871 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;881 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;891 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;901 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;911 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;921 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;931 | 75.8894 | 229.6021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;941 | 75.8894 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;951 | 75.8894 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;961 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;971 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;981 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:52;991 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;001 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;011 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;021 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;031 | 75.8904 | 229.6179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;041 | 75.8904 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;051 | 75.8904 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;061 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;071 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;081 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;091 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;101 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;111 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;121 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;131 | 75.8894 | 229.624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;141 | 75.8894 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;151 | 75.8894 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;161 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;171 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;181 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;191 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;201 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;211 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;221 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;231 | 75.8884 | 229.6263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;241 | 75.8884 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;251 | 75.8884 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;261 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;271 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;281 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;291 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;301 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;311 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;321 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;331 | 75.8874 | 229.6402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;341 | 75.8874 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;351 | 75.8874 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;361 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;371 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;381 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;391 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;401 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;411 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;421 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;431 | 75.8854 | 229.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;441 | 75.8854 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;451 | 75.8854 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;461 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;471 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;481 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;491 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;501 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;511 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;521 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;531 | 75.8824 | 229.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;541 | 75.8824 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;551 | 75.8824 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;561 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;571 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;581 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;591 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;601 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;611 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;621 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;631 | 75.8804 | 229.634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;641 | 75.8804 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;651 | 75.8804 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;661 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;671 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;681 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;691 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;701 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;711 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;721 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;731 | 75.8724 | 229.635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;741 | 75.8724 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;751 | 75.8724 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;761 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;771 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;781 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;791 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;801 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;811 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;821 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;831 | 75.8504 | 229.6232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;841 | 75.8504 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;851 | 75.8504 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;861 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;871 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;881 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;891 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;901 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;911 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;921 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;931 | 75.8254 | 229.6159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;941 | 75.8254 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;951 | 75.8254 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;961 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;971 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;981 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:53;991 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;001 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;011 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;021 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;031 | 75.7925 | 229.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;041 | 75.7925 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;051 | 75.7925 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;061 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;071 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;081 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;091 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;101 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;111 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;121 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;131 | 75.7434 | 229.6599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;141 | 75.7434 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;151 | 75.7434 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;161 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;171 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;181 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;191 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;201 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;211 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;221 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;231 | 75.6585 | 229.684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;241 | 75.6585 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;251 | 75.6585 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;261 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;271 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;281 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;291 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;301 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;311 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;321 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;331 | 75.5845 | 229.7191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;341 | 75.5845 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;351 | 75.5845 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;361 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;371 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;381 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;391 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;401 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;411 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;421 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;431 | 75.5135 | 229.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;441 | 75.5135 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;451 | 75.5135 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;461 | 75.4865 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;471 | 75.4865 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;481 | 75.4675 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;491 | 75.4675 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;501 | 75.4675 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;511 | 75.4675 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;521 | 75.4675 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;531 | 75.4675 | 229.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;541 | 75.4675 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;551 | 75.4675 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;561 | 75.4675 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;571 | 75.4675 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;581 | 75.4675 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;591 | 75.4455 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;601 | 75.4455 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;611 | 75.4455 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;621 | 75.4455 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;631 | 75.4455 | 229.7422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;641 | 75.4455 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;651 | 75.4455 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;661 | 75.4455 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;671 | 75.4455 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;681 | 75.4335 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;691 | 75.4335 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;701 | 75.4335 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;711 | 75.4335 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;721 | 75.4335 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;731 | 75.4335 | 229.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;741 | 75.4335 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;751 | 75.4335 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;761 | 75.4335 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;771 | 75.4335 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;781 | 75.4335 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;791 | 75.4245 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;801 | 75.4245 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;811 | 75.4245 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;821 | 75.4245 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;831 | 75.4245 | 229.7516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;841 | 75.4245 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;851 | 75.4245 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;861 | 75.4245 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;871 | 75.4245 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;881 | 75.4245 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;891 | 75.4195 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;901 | 75.4195 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;911 | 75.4195 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;921 | 75.4195 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;931 | 75.4195 | 229.7737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;941 | 75.4195 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;951 | 75.4195 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;961 | 75.4195 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;971 | 75.4195 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;981 | 75.4195 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:54;991 | 75.4155 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;001 | 75.4155 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;011 | 75.4155 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;021 | 75.4155 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;031 | 75.4155 | 229.8315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;041 | 75.4155 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;051 | 75.4155 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;061 | 75.4155 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;071 | 75.4155 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;081 | 75.4085 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;091 | 75.4085 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;101 | 75.4085 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;111 | 75.4085 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;121 | 75.4085 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;131 | 75.4085 | 229.9036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;141 | 75.4085 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;151 | 75.4085 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;161 | 75.4085 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;171 | 75.4085 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;181 | 75.4085 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;191 | 75.4025 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;201 | 75.4025 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;211 | 75.4025 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;221 | 75.4025 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;231 | 75.4025 | 229.9465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;241 | 75.4025 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;251 | 75.4025 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;261 | 75.4025 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;271 | 75.4025 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;281 | 75.4025 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;291 | 75.3985 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;301 | 75.3985 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;311 | 75.3985 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;321 | 75.3985 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;331 | 75.3985 | 229.9642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;341 | 75.3985 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;351 | 75.3985 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;361 | 75.3985 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;371 | 75.3985 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;381 | 75.3855 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;391 | 75.3855 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;401 | 75.3855 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;411 | 75.3855 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;421 | 75.3855 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;431 | 75.3855 | 229.9691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;441 | 75.3855 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;451 | 75.3855 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;461 | 75.3855 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;471 | 75.3855 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;481 | 75.3715 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;491 | 75.3715 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;501 | 75.3715 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;511 | 75.3715 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;521 | 75.3715 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;531 | 75.3715 | 229.9456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;541 | 75.3715 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;551 | 75.3715 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;561 | 75.3715 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;571 | 75.3715 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;581 | 75.3715 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;591 | 75.3555 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;601 | 75.3555 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;611 | 75.3555 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;621 | 75.3555 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;631 | 75.3555 | 229.9057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;641 | 75.3555 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;651 | 75.3555 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;661 | 75.3555 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;671 | 75.3555 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;681 | 75.3345 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;691 | 75.3345 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;701 | 75.3345 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;711 | 75.3345 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;721 | 75.3345 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;731 | 75.3345 | 229.8936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;741 | 75.3345 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;751 | 75.3345 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;761 | 75.3345 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;771 | 75.3345 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;781 | 75.3115 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;791 | 75.3115 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;801 | 75.3115 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;811 | 75.3115 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;821 | 75.3115 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;831 | 75.3115 | 229.8955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;841 | 75.3115 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;851 | 75.3115 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;861 | 75.3115 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;871 | 75.3115 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;881 | 75.3115 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;891 | 75.3115 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;901 | 75.3115 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;911 | 75.2905 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;921 | 75.2905 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;931 | 75.2905 | 229.881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;941 | 75.2905 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;951 | 75.2905 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;961 | 75.2905 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;971 | 75.2905 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;981 | 75.2905 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:55;991 | 75.2905 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;001 | 75.2905 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;011 | 75.2695 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;021 | 75.2695 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;031 | 75.2695 | 229.8675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;041 | 75.2695 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;051 | 75.2695 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;061 | 75.2695 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;071 | 75.2695 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;081 | 75.2695 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;091 | 75.2695 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;101 | 75.2695 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;111 | 75.2445 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;121 | 75.2445 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;131 | 75.2445 | 229.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;141 | 75.2445 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;151 | 75.2445 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;161 | 75.2445 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;171 | 75.2445 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;181 | 75.2445 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;191 | 75.2445 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;201 | 75.2445 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;211 | 75.2245 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;221 | 75.2245 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;231 | 75.2245 | 229.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;241 | 75.2245 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;251 | 75.2245 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;261 | 75.2245 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;271 | 75.2245 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;281 | 75.2245 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;291 | 75.2245 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;301 | 75.2245 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;311 | 75.2025 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;321 | 75.2025 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;331 | 75.2025 | 229.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;341 | 75.2025 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;351 | 75.2025 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;361 | 75.2025 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;371 | 75.2025 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;381 | 75.2025 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;391 | 75.2025 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;401 | 75.2025 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;411 | 75.1795 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;421 | 75.1795 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;431 | 75.1795 | 229.7621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;441 | 75.1795 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;451 | 75.1795 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;461 | 75.1795 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;471 | 75.1795 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;481 | 75.1795 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;491 | 75.1795 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;501 | 75.1795 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;511 | 75.1585 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;521 | 75.1585 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;531 | 75.1585 | 229.7397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;541 | 75.1585 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;551 | 75.1585 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;561 | 75.1585 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;571 | 75.1585 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;581 | 75.1585 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;591 | 75.1585 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;601 | 75.1585 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;611 | 75.1405 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;621 | 75.1405 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;631 | 75.1405 | 229.7039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;641 | 75.1405 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;651 | 75.1405 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;661 | 75.1405 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;671 | 75.1405 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;681 | 75.1405 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;691 | 75.1405 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;701 | 75.1405 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;711 | 75.1215 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;721 | 75.1215 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;731 | 75.1215 | 229.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;741 | 75.1215 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;751 | 75.1215 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;761 | 75.1215 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;771 | 75.1215 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;781 | 75.1215 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;791 | 75.1215 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;801 | 75.1215 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;811 | 75.1045 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;821 | 75.1045 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;831 | 75.1045 | 229.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;841 | 75.1045 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;851 | 75.1045 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;861 | 75.1045 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;871 | 75.1045 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;881 | 75.1045 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;891 | 75.1045 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;901 | 75.1045 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;911 | 75.0935 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;921 | 75.0935 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;931 | 75.0935 | 229.6345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;941 | 75.0935 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;951 | 75.0935 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;961 | 75.0935 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;971 | 75.0935 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;981 | 75.0935 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:56;991 | 75.0935 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;001 | 75.0935 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;011 | 75.0805 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;021 | 75.0805 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;031 | 75.0805 | 229.5937 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;041 | 75.0805 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;051 | 75.0805 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;061 | 75.0805 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;071 | 75.0805 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;081 | 75.0805 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;091 | 75.0805 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;101 | 75.0805 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;111 | 75.0655 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;121 | 75.0655 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;131 | 75.0655 | 229.5675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;141 | 75.0655 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;151 | 75.0655 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;161 | 75.0655 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;171 | 75.0655 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;181 | 75.0655 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;191 | 75.0655 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;201 | 75.0655 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;211 | 75.0535 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;221 | 75.0535 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;231 | 75.0535 | 229.5375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;241 | 75.0535 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;251 | 75.0535 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;261 | 75.0535 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;271 | 75.0535 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;281 | 75.0535 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;291 | 75.0535 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;301 | 75.0535 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;311 | 75.0395 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;321 | 75.0395 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;331 | 75.0395 | 229.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;341 | 75.0395 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;351 | 75.0395 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;361 | 75.0395 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;371 | 75.0395 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;381 | 75.0395 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;391 | 75.0395 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;401 | 75.0395 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;411 | 75.0245 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;421 | 75.0245 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;431 | 75.0245 | 229.4312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;441 | 75.0245 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;451 | 75.0245 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;461 | 75.0245 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;471 | 75.0245 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;481 | 75.0245 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;491 | 75.0245 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;501 | 75.0245 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;511 | 75.0095 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;521 | 75.0095 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;531 | 75.0095 | 229.3797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;541 | 75.0095 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;551 | 75.0095 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;561 | 75.0095 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;571 | 75.0095 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;581 | 75.0095 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;591 | 75.0095 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;601 | 75.0095 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;611 | 74.9945 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;621 | 74.9945 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;631 | 74.9945 | 229.3092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;641 | 74.9945 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;651 | 74.9945 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;661 | 74.9945 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;671 | 74.9945 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;681 | 74.9945 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;691 | 74.9945 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;701 | 74.9945 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;711 | 74.9745 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;721 | 74.9745 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;731 | 74.9745 | 229.2347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;741 | 74.9745 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;751 | 74.9745 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;761 | 74.9745 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;771 | 74.9745 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;781 | 74.9745 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;791 | 74.9745 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;801 | 74.9745 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;811 | 74.9565 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;821 | 74.9565 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;831 | 74.9565 | 229.1838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;841 | 74.9565 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;851 | 74.9565 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;861 | 74.9565 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;871 | 74.9565 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;881 | 74.9565 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;891 | 74.9565 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;901 | 74.9565 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;911 | 74.9375 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;921 | 74.9375 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;931 | 74.9375 | 229.1347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;941 | 74.9375 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;951 | 74.9375 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;961 | 74.9375 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;971 | 74.9375 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;981 | 74.9375 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:57;991 | 74.9375 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;001 | 74.9375 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;011 | 74.9165 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;021 | 74.9165 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;031 | 74.9165 | 229.0716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;041 | 74.9165 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;051 | 74.9165 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;061 | 74.9165 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;071 | 74.9165 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;081 | 74.9165 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;091 | 74.9165 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;101 | 74.9165 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;111 | 74.8935 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;121 | 74.8935 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;131 | 74.8935 | 229.0076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;141 | 74.8935 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;151 | 74.8935 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;161 | 74.8935 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;171 | 74.8935 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;181 | 74.8935 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;191 | 74.8935 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;201 | 74.8935 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;211 | 74.8745 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;221 | 74.8745 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;231 | 74.8745 | 228.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;241 | 74.8745 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;251 | 74.8745 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;261 | 74.8745 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;271 | 74.8745 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;281 | 74.8745 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;291 | 74.8745 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;301 | 74.8745 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;311 | 74.8585 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;321 | 74.8585 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;331 | 74.8585 | 228.8512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;341 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;351 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;361 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;371 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;381 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;391 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;401 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;411 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;421 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;431 | 74.8585 | 228.7566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;441 | 74.8585 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;451 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;461 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;471 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;481 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;491 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;501 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;511 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;521 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;531 | 74.8395 | 228.683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;541 | 74.8395 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;551 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;561 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;571 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;581 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;591 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;601 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;611 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;621 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;631 | 74.8235 | 228.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;641 | 74.8235 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;651 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;661 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;671 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;681 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;691 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;701 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;711 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;721 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;731 | 74.8105 | 228.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;741 | 74.8105 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;751 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;761 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;771 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;781 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;791 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;801 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;811 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;821 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;831 | 74.7965 | 228.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;841 | 74.7965 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;851 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;861 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;871 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;881 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;891 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;901 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;911 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;921 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;931 | 74.7825 | 228.4326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;941 | 74.7825 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;951 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;961 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;971 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;981 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:58;991 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;001 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;011 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;021 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;031 | 74.7715 | 228.3723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;041 | 74.7715 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;051 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;061 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;071 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;081 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;091 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;101 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;111 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;121 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;131 | 74.7575 | 228.3089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;141 | 74.7575 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;151 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;161 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;171 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;181 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;191 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;201 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;211 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;221 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;231 | 74.7425 | 228.2574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;241 | 74.7425 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;251 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;261 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;271 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;281 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;291 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;301 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;311 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;321 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;331 | 74.7295 | 228.196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;341 | 74.7295 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;351 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;361 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;371 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;381 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;391 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;401 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;411 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;421 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;431 | 74.7155 | 228.1165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;441 | 74.7155 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;451 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;461 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;471 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;481 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;491 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;501 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;511 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;521 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;531 | 74.6985 | 228.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;541 | 74.6985 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;551 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;561 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;571 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;581 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;591 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;601 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;611 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;621 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;631 | 74.6825 | 227.9658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;641 | 74.6825 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;651 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;661 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;671 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;681 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;691 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;701 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;711 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;721 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;731 | 74.6635 | 227.8801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;741 | 74.6635 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;751 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;761 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;771 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;781 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;791 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;801 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;811 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;821 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;831 | 74.6435 | 227.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;841 | 74.6435 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;851 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;861 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;871 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;881 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;891 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;901 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;911 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;921 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;931 | 74.6245 | 227.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;941 | 74.6245 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;951 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;961 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;971 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;981 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:22:59;991 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;001 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;011 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;021 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;031 | 74.6065 | 227.6574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;041 | 74.6065 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;051 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;061 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;071 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;081 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;091 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;101 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;111 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;121 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;131 | 74.5895 | 227.5734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;141 | 74.5895 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;151 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;161 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;171 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;181 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;191 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;201 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;211 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;221 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;231 | 74.5715 | 227.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;241 | 74.5715 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;251 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;261 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;271 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;281 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;291 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;301 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;311 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;321 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;331 | 74.5565 | 227.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;341 | 74.5565 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;351 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;361 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;371 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;381 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;391 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;401 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;411 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;421 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;431 | 74.5445 | 227.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;441 | 74.5445 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;451 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;461 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;471 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;481 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;491 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;501 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;511 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;521 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;531 | 74.5295 | 227.2722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;541 | 74.5295 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;551 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;561 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;571 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;581 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;591 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;601 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;611 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;621 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;631 | 74.5175 | 227.2192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;641 | 74.5175 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;651 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;661 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;671 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;681 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;691 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;701 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;711 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;721 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;731 | 74.5075 | 227.1599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;741 | 74.5075 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;751 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;761 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;771 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;781 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;791 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;801 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;811 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;821 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;831 | 74.4925 | 227.0902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;841 | 74.4925 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;851 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;861 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;871 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;881 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;891 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;901 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;911 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;921 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;931 | 74.4815 | 227.0308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;941 | 74.4815 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;951 | 74.4815 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;961 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;971 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;981 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:00;991 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;001 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;011 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;021 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;031 | 74.4705 | 226.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;041 | 74.4705 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;051 | 74.4705 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;061 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;071 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;081 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;091 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;101 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;111 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;121 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;131 | 74.4545 | 226.9236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;141 | 74.4545 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;151 | 74.4545 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;161 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;171 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;181 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;191 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;201 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;211 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;221 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;231 | 74.4395 | 226.8502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;241 | 74.4395 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;251 | 74.4395 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;261 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;271 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;281 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;291 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;301 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;311 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;321 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;331 | 74.4265 | 226.7849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;341 | 74.4265 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;351 | 74.4265 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;361 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;371 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;381 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;391 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;401 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;411 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;421 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;431 | 74.4085 | 226.7378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;441 | 74.4085 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;451 | 74.4085 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;461 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;471 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;481 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;491 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;501 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;511 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;521 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;531 | 74.3915 | 226.6741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;541 | 74.3915 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;551 | 74.3915 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;561 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;571 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;581 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;591 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;601 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;611 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;621 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;631 | 74.3745 | 226.5921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;641 | 74.3745 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;651 | 74.3745 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;661 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;671 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;681 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;691 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;701 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;711 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;721 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;731 | 74.3565 | 226.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;741 | 74.3565 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;751 | 74.3565 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;761 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;771 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;781 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;791 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;801 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;811 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;821 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;831 | 74.3365 | 226.4376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;841 | 74.3365 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;851 | 74.3365 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;861 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;871 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;881 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;891 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;901 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;911 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;921 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;931 | 74.3195 | 226.3436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;941 | 74.3195 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;951 | 74.3195 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;961 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;971 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;981 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:01;991 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;001 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;011 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;021 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;031 | 74.3045 | 226.2744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;041 | 74.3045 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;051 | 74.3045 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;061 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;071 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;081 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;091 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;101 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;111 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;121 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;131 | 74.2885 | 226.2391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;141 | 74.2885 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;151 | 74.2885 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;161 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;171 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;181 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;191 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;201 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;211 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;221 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;231 | 74.2735 | 226.1951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;241 | 74.2735 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;251 | 74.2735 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;261 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;271 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;281 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;291 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;301 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;311 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;321 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;331 | 74.2625 | 226.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;341 | 74.2625 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;351 | 74.2625 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;361 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;371 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;381 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;391 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;401 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;411 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;421 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;431 | 74.2495 | 226.0877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;441 | 74.2495 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;451 | 74.2495 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;461 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;471 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;481 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;491 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;501 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;511 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;521 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;531 | 74.2365 | 226.0257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;541 | 74.2365 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;551 | 74.2365 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;561 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;571 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;581 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;591 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;601 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;611 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;621 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;631 | 74.2265 | 225.9421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;641 | 74.2265 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;651 | 74.2265 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;661 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;671 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;681 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;691 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;701 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;711 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;721 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;731 | 74.2155 | 225.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;741 | 74.2155 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;751 | 74.2155 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;761 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;771 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;781 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;791 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;801 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;811 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;821 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;831 | 74.2025 | 225.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;841 | 74.2025 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;851 | 74.2025 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;861 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;871 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;881 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;891 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;901 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;911 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;921 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;931 | 74.1905 | 225.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;941 | 74.1905 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;951 | 74.1905 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;961 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;971 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;981 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:02;991 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;001 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;011 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;021 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;031 | 74.1805 | 225.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;041 | 74.1805 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;051 | 74.1805 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;061 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;071 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;081 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;091 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;101 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;111 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;121 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;131 | 74.1655 | 225.7504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;141 | 74.1655 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;151 | 74.1655 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;161 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;171 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;181 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;191 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;201 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;211 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;221 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;231 | 74.1525 | 225.7006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;241 | 74.1525 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;251 | 74.1525 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;261 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;271 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;281 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;291 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;301 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;311 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;321 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;331 | 74.1415 | 225.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;341 | 74.1415 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;351 | 74.1415 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;361 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;371 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;381 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;391 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;401 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;411 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;421 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;431 | 74.1265 | 225.527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;441 | 74.1265 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;451 | 74.1265 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;461 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;471 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;481 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;491 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;501 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;511 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;521 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;531 | 74.1106 | 225.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;541 | 74.1106 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;551 | 74.1106 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;561 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;571 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;581 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;591 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;601 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;611 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;621 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;631 | 74.0975 | 225.3756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;641 | 74.0975 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;651 | 74.0975 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;661 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;671 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;681 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;691 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;701 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;711 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;721 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;731 | 74.0816 | 225.3126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;741 | 74.0816 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;751 | 74.0816 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;761 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;771 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;781 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;791 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;801 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;811 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;821 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;831 | 74.0646 | 225.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;841 | 74.0646 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;851 | 74.0646 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;861 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;871 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;881 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;891 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;901 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;911 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;921 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;931 | 74.0516 | 225.2504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;941 | 74.0516 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;951 | 74.0516 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;961 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;971 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;981 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:03;991 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;001 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;011 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;021 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;031 | 74.0376 | 225.2003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;041 | 74.0376 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;051 | 74.0376 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;061 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;071 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;081 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;091 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;101 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;111 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;121 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;131 | 74.0216 | 225.1631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;141 | 74.0216 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;151 | 74.0216 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;161 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;171 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;181 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;191 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;201 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;211 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;221 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;231 | 74.0076 | 225.1345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;241 | 74.0076 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;251 | 74.0076 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;261 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;271 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;281 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;291 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;301 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;311 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;321 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;331 | 73.9936 | 225.0868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;341 | 73.9936 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;351 | 73.9936 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;361 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;371 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;381 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;391 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;401 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;411 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;421 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;431 | 73.9786 | 225.0298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;441 | 73.9786 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;451 | 73.9786 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;461 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;471 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;481 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;491 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;501 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;511 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;521 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;531 | 73.9646 | 224.9791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;541 | 73.9646 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;551 | 73.9646 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;561 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;571 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;581 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;591 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;601 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;611 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;621 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;631 | 73.9516 | 224.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;641 | 73.9516 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;651 | 73.9516 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;661 | 73.9516 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;671 | 73.9516 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;681 | 73.9416 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;691 | 73.9416 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;701 | 73.9416 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;711 | 73.9416 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;721 | 73.9416 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;731 | 73.9416 | 224.8551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;741 | 73.9416 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;751 | 73.9416 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;761 | 73.9416 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;771 | 73.9416 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;781 | 73.9286 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;791 | 73.9286 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;801 | 73.9286 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;811 | 73.9286 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;821 | 73.9286 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;831 | 73.9286 | 224.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;841 | 73.9286 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;851 | 73.9286 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;861 | 73.9286 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;871 | 73.9286 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;881 | 73.9196 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;891 | 73.9196 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;901 | 73.9196 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;911 | 73.9196 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;921 | 73.9196 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;931 | 73.9196 | 224.7888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;941 | 73.9196 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;951 | 73.9196 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;961 | 73.9196 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;971 | 73.9196 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;981 | 73.9096 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:04;991 | 73.9096 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;001 | 73.9096 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;011 | 73.9096 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;021 | 73.9096 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;031 | 73.9096 | 224.7541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;041 | 73.9096 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;051 | 73.9096 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;061 | 73.9096 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;071 | 73.9096 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;081 | 73.8976 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;091 | 73.8976 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;101 | 73.8976 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;111 | 73.8976 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;121 | 73.8976 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;131 | 73.8976 | 224.7119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;141 | 73.8976 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;151 | 73.8976 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;161 | 73.8976 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;171 | 73.8976 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;181 | 73.8876 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;191 | 73.8876 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;201 | 73.8876 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;211 | 73.8876 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;221 | 73.8876 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;231 | 73.8876 | 224.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;241 | 73.8876 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;251 | 73.8876 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;261 | 73.8876 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;271 | 73.8876 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;281 | 73.8766 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;291 | 73.8766 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;301 | 73.8766 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;311 | 73.8766 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;321 | 73.8766 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;331 | 73.8766 | 224.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;341 | 73.8766 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;351 | 73.8766 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;361 | 73.8766 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;371 | 73.8766 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;381 | 73.8626 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;391 | 73.8626 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;401 | 73.8626 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;411 | 73.8626 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;421 | 73.8626 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;431 | 73.8626 | 224.5059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;441 | 73.8626 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;451 | 73.8626 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;461 | 73.8626 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;471 | 73.8626 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;481 | 73.8496 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;491 | 73.8496 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;501 | 73.8496 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;511 | 73.8496 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;521 | 73.8496 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;531 | 73.8496 | 224.4168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;541 | 73.8496 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;551 | 73.8496 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;561 | 73.8496 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;571 | 73.8496 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;581 | 73.8356 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;591 | 73.8356 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;601 | 73.8356 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;611 | 73.8356 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;621 | 73.8356 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;631 | 73.8356 | 224.3374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;641 | 73.8356 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;651 | 73.8356 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;661 | 73.8356 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;671 | 73.8356 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;681 | 73.8356 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;691 | 73.8186 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;701 | 73.8186 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;711 | 73.8186 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;721 | 73.8186 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;731 | 73.8186 | 224.2598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;741 | 73.8186 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;751 | 73.8186 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;761 | 73.8186 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;771 | 73.8186 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;781 | 73.8036 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;791 | 73.8036 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;801 | 73.8036 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;811 | 73.8036 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;821 | 73.8036 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;831 | 73.8036 | 224.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;841 | 73.8036 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;851 | 73.8036 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;861 | 73.8036 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;871 | 73.8036 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;881 | 73.7886 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;891 | 73.7886 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;901 | 73.7886 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;911 | 73.7886 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;921 | 73.7886 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;931 | 73.7886 | 224.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;941 | 73.7886 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;951 | 73.7886 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;961 | 73.7886 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;971 | 73.7886 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;981 | 73.7886 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:05;991 | 73.7886 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;001 | 73.7886 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;011 | 73.7746 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;021 | 73.7746 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;031 | 73.7746 | 224.104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;041 | 73.7746 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;051 | 73.7746 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;061 | 73.7746 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;071 | 73.7746 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;081 | 73.7746 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;091 | 73.7746 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;101 | 73.7746 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;111 | 73.7596 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;121 | 73.7596 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;131 | 73.7596 | 224.0363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;141 | 73.7596 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;151 | 73.7596 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;161 | 73.7596 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;171 | 73.7596 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;181 | 73.7596 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;191 | 73.7596 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;201 | 73.7596 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;211 | 73.7456 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;221 | 73.7456 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;231 | 73.7456 | 223.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;241 | 73.7456 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;251 | 73.7456 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;261 | 73.7456 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;271 | 73.7456 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;281 | 73.7456 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;291 | 73.7456 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;301 | 73.7456 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;311 | 73.7336 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;321 | 73.7336 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;331 | 73.7336 | 223.9142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;341 | 73.7336 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;351 | 73.7336 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;361 | 73.7336 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;371 | 73.7336 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;381 | 73.7336 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;391 | 73.7336 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;401 | 73.7336 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;411 | 73.7186 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;421 | 73.7186 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;431 | 73.7186 | 223.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;441 | 73.7186 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;451 | 73.7186 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;461 | 73.7186 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;471 | 73.7186 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;481 | 73.7186 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;491 | 73.7186 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;501 | 73.7186 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;511 | 73.7066 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;521 | 73.7066 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;531 | 73.7066 | 223.7944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;541 | 73.7066 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;551 | 73.7066 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;561 | 73.7066 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;571 | 73.7066 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;581 | 73.7066 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;591 | 73.7066 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;601 | 73.7066 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;611 | 73.6956 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;621 | 73.6956 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;631 | 73.6956 | 223.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;641 | 73.6956 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;651 | 73.6956 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;661 | 73.6956 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;671 | 73.6956 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;681 | 73.6956 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;691 | 73.6956 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;701 | 73.6956 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;711 | 73.6826 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;721 | 73.6826 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;731 | 73.6826 | 223.6897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;741 | 73.6826 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;751 | 73.6826 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;761 | 73.6826 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;771 | 73.6826 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;781 | 73.6826 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;791 | 73.6826 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;801 | 73.6826 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;811 | 73.6696 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;821 | 73.6696 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;831 | 73.6696 | 223.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;841 | 73.6696 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;851 | 73.6696 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;861 | 73.6696 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;871 | 73.6696 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;881 | 73.6696 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;891 | 73.6696 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;901 | 73.6696 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;911 | 73.6596 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;921 | 73.6596 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;931 | 73.6596 | 223.5641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;941 | 73.6596 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;951 | 73.6596 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;961 | 73.6596 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;971 | 73.6596 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;981 | 73.6596 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:06;991 | 73.6596 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;001 | 73.6596 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;011 | 73.6476 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;021 | 73.6476 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;031 | 73.6476 | 223.5053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;041 | 73.6476 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;051 | 73.6476 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;061 | 73.6476 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;071 | 73.6476 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;081 | 73.6476 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;091 | 73.6476 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;101 | 73.6476 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;111 | 73.6336 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;121 | 73.6336 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;131 | 73.6336 | 223.4357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;141 | 73.6336 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;151 | 73.6336 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;161 | 73.6336 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;171 | 73.6336 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;181 | 73.6336 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;191 | 73.6336 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;201 | 73.6336 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;211 | 73.6216 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;221 | 73.6216 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;231 | 73.6216 | 223.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;241 | 73.6216 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;251 | 73.6216 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;261 | 73.6216 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;271 | 73.6216 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;281 | 73.6216 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;291 | 73.6216 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;301 | 73.6216 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;311 | 73.6116 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;321 | 73.6116 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;331 | 73.6116 | 223.3106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;341 | 73.6116 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;351 | 73.6116 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;361 | 73.6116 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;371 | 73.6116 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;381 | 73.6116 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;391 | 73.6116 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;401 | 73.6116 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;411 | 73.5986 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;421 | 73.5986 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;431 | 73.5986 | 223.2412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;441 | 73.5986 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;451 | 73.5986 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;461 | 73.5986 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;471 | 73.5986 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;481 | 73.5986 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;491 | 73.5986 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;501 | 73.5986 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;511 | 73.5866 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;521 | 73.5866 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;531 | 73.5866 | 223.1724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;541 | 73.5866 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;551 | 73.5866 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;561 | 73.5866 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;571 | 73.5866 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;581 | 73.5866 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;591 | 73.5866 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;601 | 73.5866 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;611 | 73.5766 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;621 | 73.5766 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;631 | 73.5766 | 223.1263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;641 | 73.5766 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;651 | 73.5766 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;661 | 73.5766 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;671 | 73.5766 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;681 | 73.5766 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;691 | 73.5766 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;701 | 73.5766 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;711 | 73.5636 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;721 | 73.5636 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;731 | 73.5636 | 223.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;741 | 73.5636 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;751 | 73.5636 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;761 | 73.5636 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;771 | 73.5636 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;781 | 73.5636 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;791 | 73.5636 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;801 | 73.5636 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;811 | 73.5506 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;821 | 73.5506 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;831 | 73.5506 | 223.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;841 | 73.5506 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;851 | 73.5506 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;861 | 73.5506 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;871 | 73.5506 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;881 | 73.5506 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;891 | 73.5506 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;901 | 73.5506 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;911 | 73.5396 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;921 | 73.5396 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;931 | 73.5396 | 222.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;941 | 73.5396 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;951 | 73.5396 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;961 | 73.5396 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;971 | 73.5396 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;981 | 73.5396 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:07;991 | 73.5396 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;001 | 73.5396 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;011 | 73.5266 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;021 | 73.5266 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;031 | 73.5266 | 222.9521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;041 | 73.5266 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;051 | 73.5266 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;061 | 73.5266 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;071 | 73.5266 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;081 | 73.5266 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;091 | 73.5266 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;101 | 73.5266 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;111 | 73.5136 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;121 | 73.5136 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;131 | 73.5136 | 222.8889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;141 | 73.5136 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;151 | 73.5136 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;161 | 73.5136 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;171 | 73.5136 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;181 | 73.5136 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;191 | 73.5136 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;201 | 73.5136 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;211 | 73.5026 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;221 | 73.5026 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;231 | 73.5026 | 222.8097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;241 | 73.5026 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;251 | 73.5026 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;261 | 73.5026 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;271 | 73.5026 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;281 | 73.5026 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;291 | 73.5026 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;301 | 73.5026 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;311 | 73.4906 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;321 | 73.4906 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;331 | 73.4906 | 222.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;341 | 73.4906 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;351 | 73.4906 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;361 | 73.4906 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;371 | 73.4906 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;381 | 73.4906 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;391 | 73.4906 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;401 | 73.4906 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;411 | 73.4766 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;421 | 73.4766 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;431 | 73.4766 | 222.6713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;441 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;451 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;461 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;471 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;481 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;491 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;501 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;511 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;521 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;531 | 73.4766 | 222.6046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;541 | 73.4766 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;551 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;561 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;571 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;581 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;591 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;601 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;611 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;621 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;631 | 73.4656 | 222.5572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;641 | 73.4656 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;651 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;661 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;671 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;681 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;691 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;701 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;711 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;721 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;731 | 73.4546 | 222.521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;741 | 73.4546 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;751 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;761 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;771 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;781 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;791 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;801 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;811 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;821 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;831 | 73.4426 | 222.4634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;841 | 73.4426 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;851 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;861 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;871 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;881 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;891 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;901 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;911 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;921 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;931 | 73.4286 | 222.3954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;941 | 73.4286 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;951 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;961 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;971 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;981 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:08;991 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;001 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;011 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;021 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;031 | 73.4186 | 222.3386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;041 | 73.4186 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;051 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;061 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;071 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;081 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;091 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;101 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;111 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;121 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;131 | 73.4056 | 222.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;141 | 73.4056 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;151 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;161 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;171 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;181 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;191 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;201 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;211 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;221 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;231 | 73.3936 | 222.1972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;241 | 73.3936 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;251 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;261 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;271 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;281 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;291 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;301 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;311 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;321 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;331 | 73.3816 | 222.1401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;341 | 73.3816 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;351 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;361 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;371 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;381 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;391 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;401 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;411 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;421 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;431 | 73.3726 | 222.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;441 | 73.3726 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;451 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;461 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;471 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;481 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;491 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;501 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;511 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;521 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;531 | 73.3586 | 222.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;541 | 73.3586 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;551 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;561 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;571 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;581 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;591 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;601 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;611 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;621 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;631 | 73.3466 | 221.9496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;641 | 73.3466 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;651 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;661 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;671 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;681 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;691 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;701 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;711 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;721 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;731 | 73.3366 | 221.896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;741 | 73.3366 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;751 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;761 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;771 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;781 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;791 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;801 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;811 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;821 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;831 | 73.3236 | 221.8374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;841 | 73.3236 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;851 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;861 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;871 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;881 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;891 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;901 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;911 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;921 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;931 | 73.3116 | 221.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;941 | 73.3116 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;951 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;961 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;971 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;981 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:09;991 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;001 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;011 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;021 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;031 | 73.3026 | 221.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;041 | 73.3026 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;051 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;061 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;071 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;081 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;091 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;101 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;111 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;121 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;131 | 73.2896 | 221.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;141 | 73.2896 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;151 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;161 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;171 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;181 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;191 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;201 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;211 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;221 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;231 | 73.2786 | 221.6191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;241 | 73.2786 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;251 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;261 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;271 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;281 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;291 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;301 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;311 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;321 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;331 | 73.2696 | 221.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;341 | 73.2696 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;351 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;361 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;371 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;381 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;391 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;401 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;411 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;421 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;431 | 73.2596 | 221.4911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;441 | 73.2596 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;451 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;461 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;471 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;481 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;491 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;501 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;511 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;521 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;531 | 73.2486 | 221.4313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;541 | 73.2486 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;551 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;561 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;571 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;581 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;591 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;601 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;611 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;621 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;631 | 73.2406 | 221.3683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;641 | 73.2406 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;651 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;661 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;671 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;681 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;691 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;701 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;711 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;721 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;731 | 73.2316 | 221.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;741 | 73.2316 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;751 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;761 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;771 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;781 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;791 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;801 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;811 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;821 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;831 | 73.2216 | 221.2802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;841 | 73.2216 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;851 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;861 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;871 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;881 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;891 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;901 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;911 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;921 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;931 | 73.2126 | 221.2078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;941 | 73.2126 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;951 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;961 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;971 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;981 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:10;991 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;001 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;011 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;021 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;031 | 73.2046 | 221.1296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;041 | 73.2046 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;051 | 73.2046 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;061 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;071 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;081 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;091 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;101 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;111 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;121 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;131 | 73.1936 | 221.0621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;141 | 73.1936 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;151 | 73.1936 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;161 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;171 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;181 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;191 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;201 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;211 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;221 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;231 | 73.1826 | 221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;241 | 73.1826 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;251 | 73.1826 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;261 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;271 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;281 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;291 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;301 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;311 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;321 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;331 | 73.1736 | 220.9312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;341 | 73.1736 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;351 | 73.1736 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;361 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;371 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;381 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;391 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;401 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;411 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;421 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;431 | 73.1626 | 220.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;441 | 73.1626 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;451 | 73.1626 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;461 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;471 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;481 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;491 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;501 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;511 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;521 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;531 | 73.1496 | 220.8136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;541 | 73.1496 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;551 | 73.1496 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;561 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;571 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;581 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;591 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;601 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;611 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;621 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;631 | 73.1396 | 220.7711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;641 | 73.1396 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;651 | 73.1396 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;661 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;671 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;681 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;691 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;701 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;711 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;721 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;731 | 73.1296 | 220.7092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;741 | 73.1296 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;751 | 73.1296 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;761 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;771 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;781 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;791 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;801 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;811 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;821 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;831 | 73.1166 | 220.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;841 | 73.1166 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;851 | 73.1166 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;861 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;871 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;881 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;891 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;901 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;911 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;921 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;931 | 73.1056 | 220.5917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;941 | 73.1056 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;951 | 73.1056 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;961 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;971 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;981 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:11;991 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;001 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;011 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;021 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;031 | 73.0946 | 220.524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;041 | 73.0946 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;051 | 73.0946 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;061 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;071 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;081 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;091 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;101 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;111 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;121 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;131 | 73.0816 | 220.4538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;141 | 73.0816 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;151 | 73.0816 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;161 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;171 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;181 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;191 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;201 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;211 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;221 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;231 | 73.0696 | 220.4093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;241 | 73.0696 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;251 | 73.0696 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;261 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;271 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;281 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;291 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;301 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;311 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;321 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;331 | 73.0596 | 220.3711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;341 | 73.0596 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;351 | 73.0596 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;361 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;371 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;381 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;391 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;401 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;411 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;421 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;431 | 73.0486 | 220.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;441 | 73.0486 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;451 | 73.0486 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;461 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;471 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;481 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;491 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;501 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;511 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;521 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;531 | 73.0366 | 220.2807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;541 | 73.0366 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;551 | 73.0366 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;561 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;571 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;581 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;591 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;601 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;611 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;621 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;631 | 73.0276 | 220.2549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;641 | 73.0276 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;651 | 73.0276 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;661 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;671 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;681 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;691 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;701 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;711 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;721 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;731 | 73.0196 | 220.2157 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;741 | 73.0196 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;751 | 73.0196 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;761 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;771 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;781 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;791 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;801 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;811 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;821 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;831 | 73.0086 | 220.167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;841 | 73.0086 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;851 | 73.0086 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;861 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;871 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;881 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;891 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;901 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;911 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;921 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;931 | 72.9996 | 220.1289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;941 | 72.9996 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;951 | 72.9996 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;961 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;971 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;981 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:12;991 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;001 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;011 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;021 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;031 | 72.9926 | 220.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;041 | 72.9926 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;051 | 72.9926 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;061 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;071 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;081 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;091 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;101 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;111 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;121 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;131 | 72.9826 | 220.0056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;141 | 72.9826 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;151 | 72.9826 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;161 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;171 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;181 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;191 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;201 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;211 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;221 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;231 | 72.9726 | 219.9297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;241 | 72.9726 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;251 | 72.9726 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;261 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;271 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;281 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;291 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;301 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;311 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;321 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;331 | 72.9646 | 219.8643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;341 | 72.9646 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;351 | 72.9646 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;361 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;371 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;381 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;391 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;401 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;411 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;421 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;431 | 72.9536 | 219.8024 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;441 | 72.9536 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;451 | 72.9536 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;461 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;471 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;481 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;491 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;501 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;511 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;521 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;531 | 72.9436 | 219.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;541 | 72.9436 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;551 | 72.9436 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;561 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;571 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;581 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;591 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;601 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;611 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;621 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;631 | 72.9366 | 219.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;641 | 72.9366 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;651 | 72.9366 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;661 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;671 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;681 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;691 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;701 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;711 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;721 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;731 | 72.9266 | 219.7087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;741 | 72.9266 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;751 | 72.9266 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;761 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;771 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;781 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;791 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;801 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;811 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;821 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;831 | 72.9166 | 219.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;841 | 72.9166 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;851 | 72.9166 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;861 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;871 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;881 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;891 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;901 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;911 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;921 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;931 | 72.9076 | 219.5973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;941 | 72.9076 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;951 | 72.9076 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;961 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;971 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;981 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:13;991 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;001 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;011 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;021 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;031 | 72.8996 | 219.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;041 | 72.8996 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;051 | 72.8996 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;061 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;071 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;081 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;091 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;101 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;111 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;121 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;131 | 72.8906 | 219.4464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;141 | 72.8906 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;151 | 72.8906 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;161 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;171 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;181 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;191 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;201 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;211 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;221 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;231 | 72.8806 | 219.3641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;241 | 72.8806 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;251 | 72.8806 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;261 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;271 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;281 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;291 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;301 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;311 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;321 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;331 | 72.8726 | 219.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;341 | 72.8726 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;351 | 72.8726 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;361 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;371 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;381 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;391 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;401 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;411 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;421 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;431 | 72.8636 | 219.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;441 | 72.8636 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;451 | 72.8636 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;461 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;471 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;481 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;491 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;501 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;511 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;521 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;531 | 72.8536 | 219.1953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;541 | 72.8536 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;551 | 72.8536 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;561 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;571 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;581 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;591 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;601 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;611 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;621 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;631 | 72.8456 | 219.1475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;641 | 72.8456 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;651 | 72.8456 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;661 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;671 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;681 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;691 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;701 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;711 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;721 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;731 | 72.8366 | 219.1049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;741 | 72.8366 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;751 | 72.8366 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;761 | 72.8366 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;771 | 72.8366 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;781 | 72.8256 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;791 | 72.8256 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;801 | 72.8256 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;811 | 72.8256 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;821 | 72.8256 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;831 | 72.8256 | 219.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;841 | 72.8256 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;851 | 72.8256 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;861 | 72.8256 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;871 | 72.8256 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;881 | 72.8166 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;891 | 72.8166 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;901 | 72.8166 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;911 | 72.8166 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;921 | 72.8166 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;931 | 72.8166 | 219.0011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;941 | 72.8166 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;951 | 72.8166 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;961 | 72.8166 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;971 | 72.8166 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;981 | 72.8086 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:14;991 | 72.8086 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;001 | 72.8086 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;011 | 72.8086 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;021 | 72.8086 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;031 | 72.8086 | 218.9727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;041 | 72.8086 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;051 | 72.8086 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;061 | 72.8086 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;071 | 72.8086 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;081 | 72.7976 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;091 | 72.7976 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;101 | 72.7976 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;111 | 72.7976 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;121 | 72.7976 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;131 | 72.7976 | 218.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;141 | 72.7976 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;151 | 72.7976 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;161 | 72.7976 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;171 | 72.7976 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;181 | 72.7976 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;191 | 72.7886 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;201 | 72.7886 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;211 | 72.7886 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;221 | 72.7886 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;231 | 72.7886 | 218.8806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;241 | 72.7886 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;251 | 72.7886 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;261 | 72.7886 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;271 | 72.7886 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;281 | 72.7806 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;291 | 72.7806 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;301 | 72.7806 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;311 | 72.7806 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;321 | 72.7806 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;331 | 72.7806 | 218.8285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;341 | 72.7806 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;351 | 72.7806 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;361 | 72.7806 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;371 | 72.7806 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;381 | 72.7706 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;391 | 72.7706 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;401 | 72.7706 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;411 | 72.7706 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;421 | 72.7706 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;431 | 72.7706 | 218.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;441 | 72.7706 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;451 | 72.7706 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;461 | 72.7706 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;471 | 72.7706 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;481 | 72.7606 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;491 | 72.7606 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;501 | 72.7606 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;511 | 72.7606 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;521 | 72.7606 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;531 | 72.7606 | 218.7115 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;541 | 72.7606 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;551 | 72.7606 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;561 | 72.7606 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;571 | 72.7606 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;581 | 72.7536 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;591 | 72.7536 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;601 | 72.7536 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;611 | 72.7536 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;621 | 72.7536 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;631 | 72.7536 | 218.6598 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;641 | 72.7536 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;651 | 72.7536 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;661 | 72.7536 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;671 | 72.7536 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;681 | 72.7536 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;691 | 72.7436 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;701 | 72.7436 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;711 | 72.7436 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;721 | 72.7436 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;731 | 72.7436 | 218.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;741 | 72.7436 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;751 | 72.7436 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;761 | 72.7436 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;771 | 72.7436 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;781 | 72.7326 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;791 | 72.7326 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;801 | 72.7326 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;811 | 72.7326 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;821 | 72.7326 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;831 | 72.7326 | 218.6093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;841 | 72.7326 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;851 | 72.7326 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;861 | 72.7326 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;871 | 72.7326 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;881 | 72.7326 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;891 | 72.7246 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;901 | 72.7246 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;911 | 72.7246 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;921 | 72.7246 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;931 | 72.7246 | 218.5668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;941 | 72.7246 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;951 | 72.7246 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;961 | 72.7246 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;971 | 72.7246 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;981 | 72.7246 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:15;991 | 72.7146 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;001 | 72.7146 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;011 | 72.7146 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;021 | 72.7146 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;031 | 72.7146 | 218.5271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;041 | 72.7146 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;051 | 72.7146 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;061 | 72.7146 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;071 | 72.7146 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;081 | 72.7146 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;091 | 72.7146 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;101 | 72.7146 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;111 | 72.7046 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;121 | 72.7046 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;131 | 72.7046 | 218.4812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;141 | 72.7046 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;151 | 72.7046 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;161 | 72.7046 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;171 | 72.7046 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;181 | 72.7046 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;191 | 72.7046 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;201 | 72.7046 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;211 | 72.6966 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;221 | 72.6966 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;231 | 72.6966 | 218.4154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;241 | 72.6966 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;251 | 72.6966 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;261 | 72.6966 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;271 | 72.6966 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;281 | 72.6966 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;291 | 72.6966 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;301 | 72.6966 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;311 | 72.6886 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;321 | 72.6886 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;331 | 72.6886 | 218.3567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;341 | 72.6886 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;351 | 72.6886 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;361 | 72.6886 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;371 | 72.6886 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;381 | 72.6886 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;391 | 72.6886 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;401 | 72.6886 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;411 | 72.6776 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;421 | 72.6776 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;431 | 72.6776 | 218.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;441 | 72.6776 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;451 | 72.6776 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;461 | 72.6776 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;471 | 72.6776 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;481 | 72.6776 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;491 | 72.6776 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;501 | 72.6776 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;511 | 72.6676 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;521 | 72.6676 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;531 | 72.6676 | 218.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;541 | 72.6676 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;551 | 72.6676 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;561 | 72.6676 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;571 | 72.6676 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;581 | 72.6676 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;591 | 72.6676 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;601 | 72.6676 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;611 | 72.6606 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;621 | 72.6606 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;631 | 72.6606 | 218.1944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;641 | 72.6606 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;651 | 72.6606 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;661 | 72.6606 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;671 | 72.6606 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;681 | 72.6606 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;691 | 72.6606 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;701 | 72.6606 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;711 | 72.6506 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;721 | 72.6506 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;731 | 72.6506 | 218.1375 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;741 | 72.6506 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;751 | 72.6506 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;761 | 72.6506 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;771 | 72.6506 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;781 | 72.6506 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;791 | 72.6506 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;801 | 72.6506 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;811 | 72.6386 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;821 | 72.6386 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;831 | 72.6386 | 218.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;841 | 72.6386 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;851 | 72.6386 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;861 | 72.6386 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;871 | 72.6386 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;881 | 72.6386 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;891 | 72.6386 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;901 | 72.6386 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;911 | 72.6306 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;921 | 72.6306 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;931 | 72.6306 | 218.0138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;941 | 72.6306 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;951 | 72.6306 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;961 | 72.6306 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;971 | 72.6306 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;981 | 72.6306 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:16;991 | 72.6306 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;001 | 72.6306 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;011 | 72.6236 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;021 | 72.6236 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;031 | 72.6236 | 217.9622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;041 | 72.6236 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;051 | 72.6236 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;061 | 72.6236 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;071 | 72.6236 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;081 | 72.6236 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;091 | 72.6236 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;101 | 72.6236 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;111 | 72.6116 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;121 | 72.6116 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;131 | 72.6116 | 217.9378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;141 | 72.6116 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;151 | 72.6116 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;161 | 72.6116 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;171 | 72.6116 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;181 | 72.6116 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;191 | 72.6116 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;201 | 72.6116 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;211 | 72.6026 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;221 | 72.6026 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;231 | 72.6026 | 217.8963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;241 | 72.6026 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;251 | 72.6026 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;261 | 72.6026 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;271 | 72.6026 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;281 | 72.6026 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;291 | 72.6026 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;301 | 72.6026 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;311 | 72.5946 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;321 | 72.5946 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;331 | 72.5946 | 217.834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;341 | 72.5946 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;351 | 72.5946 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;361 | 72.5946 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;371 | 72.5946 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;381 | 72.5946 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;391 | 72.5946 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;401 | 72.5946 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;411 | 72.5846 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;421 | 72.5846 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;431 | 72.5846 | 217.7758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;441 | 72.5846 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;451 | 72.5846 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;461 | 72.5846 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;471 | 72.5846 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;481 | 72.5846 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;491 | 72.5846 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;501 | 72.5846 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;511 | 72.5776 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;521 | 72.5776 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;531 | 72.5776 | 217.7137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;541 | 72.5776 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;551 | 72.5776 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;561 | 72.5776 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;571 | 72.5776 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;581 | 72.5776 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;591 | 72.5776 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;601 | 72.5776 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;611 | 72.5706 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;621 | 72.5706 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;631 | 72.5706 | 217.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;641 | 72.5706 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;651 | 72.5706 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;661 | 72.5706 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;671 | 72.5706 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;681 | 72.5706 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;691 | 72.5706 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;701 | 72.5706 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;711 | 72.5636 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;721 | 72.5636 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;731 | 72.5636 | 217.5929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;741 | 72.5636 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;751 | 72.5636 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;761 | 72.5636 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;771 | 72.5636 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;781 | 72.5636 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;791 | 72.5636 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;801 | 72.5636 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;811 | 72.5556 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;821 | 72.5556 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;831 | 72.5556 | 217.5744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;841 | 72.5556 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;851 | 72.5556 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;861 | 72.5556 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;871 | 72.5556 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;881 | 72.5556 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;891 | 72.5556 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;901 | 72.5556 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;911 | 72.5496 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;921 | 72.5496 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;931 | 72.5496 | 217.5471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;941 | 72.5496 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;951 | 72.5496 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;961 | 72.5496 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;971 | 72.5496 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;981 | 72.5496 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:17;991 | 72.5496 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;001 | 72.5496 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;011 | 72.5426 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;021 | 72.5426 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;031 | 72.5426 | 217.5039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;041 | 72.5426 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;051 | 72.5426 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;061 | 72.5426 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;071 | 72.5426 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;081 | 72.5426 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;091 | 72.5426 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;101 | 72.5426 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;111 | 72.5346 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;121 | 72.5346 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;131 | 72.5346 | 217.4583 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;141 | 72.5346 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;151 | 72.5346 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;161 | 72.5346 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;171 | 72.5346 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;181 | 72.5346 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;191 | 72.5346 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;201 | 72.5346 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;211 | 72.5276 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;221 | 72.5276 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;231 | 72.5276 | 217.3923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;241 | 72.5276 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;251 | 72.5276 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;261 | 72.5276 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;271 | 72.5276 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;281 | 72.5276 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;291 | 72.5276 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;301 | 72.5276 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;311 | 72.5217 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;321 | 72.5217 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;331 | 72.5217 | 217.2993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;341 | 72.5217 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;351 | 72.5217 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;361 | 72.5217 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;371 | 72.5217 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;381 | 72.5217 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;391 | 72.5217 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;401 | 72.5217 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;411 | 72.5126 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;421 | 72.5126 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;431 | 72.5126 | 217.2218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;441 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;451 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;461 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;471 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;481 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;491 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;501 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;511 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;521 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;531 | 72.5126 | 217.1713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;541 | 72.5126 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;551 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;561 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;571 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;581 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;591 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;601 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;611 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;621 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;631 | 72.5046 | 217.123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;641 | 72.5046 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;651 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;661 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;671 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;681 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;691 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;701 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;711 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;721 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;731 | 72.4976 | 217.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;741 | 72.4976 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;751 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;761 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;771 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;781 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;791 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;801 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;811 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;821 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;831 | 72.4896 | 217.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;841 | 72.4896 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;851 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;861 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;871 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;881 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;891 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;901 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;911 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;921 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;931 | 72.4807 | 216.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;941 | 72.4807 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;951 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;961 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;971 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;981 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:18;991 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;001 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;011 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;021 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;031 | 72.4747 | 216.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;041 | 72.4747 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;051 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;061 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;071 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;081 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;091 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;101 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;111 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;121 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;131 | 72.4676 | 216.8665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;141 | 72.4676 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;151 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;161 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;171 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;181 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;191 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;201 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;211 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;221 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;231 | 72.4576 | 216.8233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;241 | 72.4576 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;251 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;261 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;271 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;281 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;291 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;301 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;311 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;321 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;331 | 72.4516 | 216.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;341 | 72.4516 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;351 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;361 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;371 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;381 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;391 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;401 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;411 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;421 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;431 | 72.4446 | 216.7054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;441 | 72.4446 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;451 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;461 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;471 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;481 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;491 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;501 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;511 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;521 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;531 | 72.4346 | 216.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;541 | 72.4346 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;551 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;561 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;571 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;581 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;591 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;601 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;611 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;621 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;631 | 72.4276 | 216.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;641 | 72.4276 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;651 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;661 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;671 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;681 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;691 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;701 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;711 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;721 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;731 | 72.4207 | 216.5131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;741 | 72.4207 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;751 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;761 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;771 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;781 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;791 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;801 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;811 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;821 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;831 | 72.4107 | 216.468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;841 | 72.4107 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;851 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;861 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;871 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;881 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;891 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;901 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;911 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;921 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;931 | 72.4037 | 216.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;941 | 72.4037 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;951 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;961 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;971 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;981 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:19;991 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;001 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;011 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;021 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;031 | 72.3967 | 216.4136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;041 | 72.3967 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;051 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;061 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;071 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;081 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;091 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;101 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;111 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;121 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;131 | 72.3887 | 216.384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;141 | 72.3887 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;151 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;161 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;171 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;181 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;191 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;201 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;211 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;221 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;231 | 72.3797 | 216.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;241 | 72.3797 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;251 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;261 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;271 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;281 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;291 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;301 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;311 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;321 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;331 | 72.3727 | 216.3298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;341 | 72.3727 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;351 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;361 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;371 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;381 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;391 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;401 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;411 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;421 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;431 | 72.3667 | 216.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;441 | 72.3667 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;451 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;461 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;471 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;481 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;491 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;501 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;511 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;521 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;531 | 72.3567 | 216.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;541 | 72.3567 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;551 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;561 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;571 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;581 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;591 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;601 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;611 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;621 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;631 | 72.3487 | 216.2184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;641 | 72.3487 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;651 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;661 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;671 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;681 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;691 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;701 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;711 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;721 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;731 | 72.3447 | 216.1776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;741 | 72.3447 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;751 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;761 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;771 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;781 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;791 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;801 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;811 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;821 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;831 | 72.3347 | 216.1338 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;841 | 72.3347 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;851 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;861 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;871 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;881 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;891 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;901 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;911 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;921 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;931 | 72.3267 | 216.0961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;941 | 72.3267 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;951 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;961 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;971 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;981 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:20;991 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;001 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;011 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;021 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;031 | 72.3237 | 216.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;041 | 72.3237 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;051 | 72.3237 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;061 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;071 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;081 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;091 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;101 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;111 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;121 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;131 | 72.3147 | 216.0049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;141 | 72.3147 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;151 | 72.3147 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;161 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;171 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;181 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;191 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;201 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;211 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;221 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;231 | 72.3067 | 215.9613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;241 | 72.3067 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;251 | 72.3067 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;261 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;271 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;281 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;291 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;301 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;311 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;321 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;331 | 72.2997 | 215.9313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;341 | 72.2997 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;351 | 72.2997 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;361 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;371 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;381 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;391 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;401 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;411 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;421 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;431 | 72.2937 | 215.902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;441 | 72.2937 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;451 | 72.2937 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;461 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;471 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;481 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;491 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;501 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;511 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;521 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;531 | 72.2857 | 215.8552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;541 | 72.2857 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;551 | 72.2857 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;561 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;571 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;581 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;591 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;601 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;611 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;621 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;631 | 72.2797 | 215.8039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;641 | 72.2797 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;651 | 72.2797 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;661 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;671 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;681 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;691 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;701 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;711 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;721 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;731 | 72.2737 | 215.7577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;741 | 72.2737 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;751 | 72.2737 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;761 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;771 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;781 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;791 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;801 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;811 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;821 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;831 | 72.2657 | 215.7047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;841 | 72.2657 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;851 | 72.2657 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;861 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;871 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;881 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;891 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;901 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;911 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;921 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;931 | 72.2587 | 215.6561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;941 | 72.2587 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;951 | 72.2587 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;961 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;971 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;981 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:21;991 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;001 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;011 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;021 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;031 | 72.2517 | 215.6378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;041 | 72.2517 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;051 | 72.2517 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;061 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;071 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;081 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;091 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;101 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;111 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;121 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;131 | 72.2437 | 215.6353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;141 | 72.2437 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;151 | 72.2437 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;161 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;171 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;181 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;191 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;201 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;211 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;221 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;231 | 72.2377 | 215.6269 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;241 | 72.2377 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;251 | 72.2377 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;261 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;271 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;281 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;291 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;301 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;311 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;321 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;331 | 72.2317 | 215.616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;341 | 72.2317 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;351 | 72.2317 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;361 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;371 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;381 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;391 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;401 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;411 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;421 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;431 | 72.2247 | 215.601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;441 | 72.2247 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;451 | 72.2247 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;461 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;471 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;481 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;491 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;501 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;511 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;521 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;531 | 72.2167 | 215.5547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;541 | 72.2167 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;551 | 72.2167 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;561 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;571 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;581 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;591 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;601 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;611 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;621 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;631 | 72.2117 | 215.4891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;641 | 72.2117 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;651 | 72.2117 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;661 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;671 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;681 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;691 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;701 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;711 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;721 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;731 | 72.2047 | 215.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;741 | 72.2047 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;751 | 72.2047 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;761 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;771 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;781 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;791 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;801 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;811 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;821 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;831 | 72.1977 | 215.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;841 | 72.1977 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;851 | 72.1977 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;861 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;871 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;881 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;891 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;901 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;911 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;921 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;931 | 72.1917 | 215.3764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;941 | 72.1917 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;951 | 72.1917 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;961 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;971 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;981 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:22;991 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;001 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;011 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;021 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;031 | 72.1877 | 215.3642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;041 | 72.1877 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;051 | 72.1877 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;061 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;071 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;081 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;091 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;101 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;111 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;121 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;131 | 72.1787 | 215.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;141 | 72.1787 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;151 | 72.1787 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;161 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;171 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;181 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;191 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;201 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;211 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;221 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;231 | 72.1717 | 215.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;241 | 72.1717 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;251 | 72.1717 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;261 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;271 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;281 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;291 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;301 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;311 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;321 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;331 | 72.1657 | 215.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;341 | 72.1657 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;351 | 72.1657 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;361 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;371 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;381 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;391 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;401 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;411 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;421 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;431 | 72.1597 | 215.2994 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;441 | 72.1597 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;451 | 72.1597 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;461 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;471 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;481 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;491 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;501 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;511 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;521 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;531 | 72.1507 | 215.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;541 | 72.1507 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;551 | 72.1507 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;561 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;571 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;581 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;591 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;601 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;611 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;621 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;631 | 72.1457 | 215.2015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;641 | 72.1457 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;651 | 72.1457 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;661 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;671 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;681 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;691 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;701 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;711 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;721 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;731 | 72.1387 | 215.1507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;741 | 72.1387 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;751 | 72.1387 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;761 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;771 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;781 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;791 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;801 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;811 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;821 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;831 | 72.1297 | 215.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;841 | 72.1297 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;851 | 72.1297 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;861 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;871 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;881 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;891 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;901 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;911 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;921 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;931 | 72.1247 | 215.0722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;941 | 72.1247 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;951 | 72.1247 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;961 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;971 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;981 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:23;991 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;001 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;011 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;021 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;031 | 72.1197 | 215.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;041 | 72.1197 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;051 | 72.1197 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;061 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;071 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;081 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;091 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;101 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;111 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;121 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;131 | 72.1127 | 215.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;141 | 72.1127 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;151 | 72.1127 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;161 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;171 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;181 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;191 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;201 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;211 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;221 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;231 | 72.1067 | 215.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;241 | 72.1067 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;251 | 72.1067 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;261 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;271 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;281 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;291 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;301 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;311 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;321 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;331 | 72.1007 | 215.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;341 | 72.1007 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;351 | 72.1007 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;361 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;371 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;381 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;391 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;401 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;411 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;421 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;431 | 72.0937 | 215.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;441 | 72.0937 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;451 | 72.0937 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;461 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;471 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;481 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;491 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;501 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;511 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;521 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;531 | 72.0867 | 214.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;541 | 72.0867 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;551 | 72.0867 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;561 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;571 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;581 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;591 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;601 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;611 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;621 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;631 | 72.0817 | 214.948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;641 | 72.0817 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;651 | 72.0817 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;661 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;671 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;681 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;691 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;701 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;711 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;721 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;731 | 72.0757 | 214.887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;741 | 72.0757 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;751 | 72.0757 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;761 | 72.0757 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;771 | 72.0757 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;781 | 72.0677 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;791 | 72.0677 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;801 | 72.0677 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;811 | 72.0677 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;821 | 72.0677 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;831 | 72.0677 | 214.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;841 | 72.0677 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;851 | 72.0677 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;861 | 72.0677 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;871 | 72.0677 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;881 | 72.0627 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;891 | 72.0627 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;901 | 72.0627 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;911 | 72.0627 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;921 | 72.0627 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;931 | 72.0627 | 214.8028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;941 | 72.0627 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;951 | 72.0627 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;961 | 72.0627 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;971 | 72.0627 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;981 | 72.0577 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:24;991 | 72.0577 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;001 | 72.0577 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;011 | 72.0577 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;021 | 72.0577 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;031 | 72.0577 | 214.7604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;041 | 72.0577 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;051 | 72.0577 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;061 | 72.0577 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;071 | 72.0577 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;081 | 72.0497 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;091 | 72.0497 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;101 | 72.0497 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;111 | 72.0497 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;121 | 72.0497 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;131 | 72.0497 | 214.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;141 | 72.0497 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;151 | 72.0497 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;161 | 72.0497 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;171 | 72.0497 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;181 | 72.0417 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;191 | 72.0417 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;201 | 72.0417 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;211 | 72.0417 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;221 | 72.0417 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;231 | 72.0417 | 214.7219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;241 | 72.0417 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;251 | 72.0417 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;261 | 72.0417 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;271 | 72.0417 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;281 | 72.0377 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;291 | 72.0377 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;301 | 72.0377 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;311 | 72.0377 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;321 | 72.0377 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;331 | 72.0377 | 214.6916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;341 | 72.0377 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;351 | 72.0377 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;361 | 72.0377 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;371 | 72.0377 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;381 | 72.0307 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;391 | 72.0307 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;401 | 72.0307 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;411 | 72.0307 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;421 | 72.0307 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;431 | 72.0307 | 214.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;441 | 72.0307 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;451 | 72.0307 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;461 | 72.0307 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;471 | 72.0307 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;481 | 72.0237 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;491 | 72.0237 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;501 | 72.0237 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;511 | 72.0237 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;521 | 72.0237 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;531 | 72.0237 | 214.6543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;541 | 72.0237 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;551 | 72.0237 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;561 | 72.0237 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;571 | 72.0237 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;581 | 72.0187 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;591 | 72.0187 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;601 | 72.0187 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;611 | 72.0187 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;621 | 72.0187 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;631 | 72.0187 | 214.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;641 | 72.0187 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;651 | 72.0187 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;661 | 72.0187 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;671 | 72.0187 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;681 | 72.0127 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;691 | 72.0127 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;701 | 72.0127 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;711 | 72.0127 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;721 | 72.0127 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;731 | 72.0127 | 214.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;741 | 72.0127 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;751 | 72.0127 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;761 | 72.0127 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;771 | 72.0127 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;781 | 72.0057 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;791 | 72.0057 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;801 | 72.0057 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;811 | 72.0057 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;821 | 72.0057 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;831 | 72.0057 | 214.5703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;841 | 72.0057 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;851 | 72.0057 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;861 | 72.0057 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;871 | 72.0057 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;881 | 72.0057 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;891 | 72.0017 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;901 | 72.0017 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;911 | 72.0017 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;921 | 72.0017 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;931 | 72.0017 | 214.531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;941 | 72.0017 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;951 | 72.0017 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;961 | 72.0017 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;971 | 72.0017 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;981 | 71.9977 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:25;991 | 71.9977 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;001 | 71.9977 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;011 | 71.9977 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;021 | 71.9977 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;031 | 71.9977 | 214.4715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;041 | 71.9977 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;051 | 71.9977 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;061 | 71.9977 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;071 | 71.9977 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;081 | 71.9977 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;091 | 71.9977 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;101 | 71.9977 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;111 | 71.9887 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;121 | 71.9887 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;131 | 71.9887 | 214.4166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;141 | 71.9887 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;151 | 71.9887 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;161 | 71.9887 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;171 | 71.9887 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;181 | 71.9887 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;191 | 71.9887 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;201 | 71.9887 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;211 | 71.9837 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;221 | 71.9837 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;231 | 71.9837 | 214.3834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;241 | 71.9837 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;251 | 71.9837 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;261 | 71.9837 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;271 | 71.9837 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;281 | 71.9837 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;291 | 71.9837 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;301 | 71.9837 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;311 | 71.9797 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;321 | 71.9797 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;331 | 71.9797 | 214.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;341 | 71.9797 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;351 | 71.9797 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;361 | 71.9797 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;371 | 71.9797 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;381 | 71.9797 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;391 | 71.9797 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;401 | 71.9797 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;411 | 71.9727 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;421 | 71.9727 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;431 | 71.9727 | 214.3393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;441 | 71.9727 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;451 | 71.9727 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;461 | 71.9727 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;471 | 71.9727 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;481 | 71.9727 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;491 | 71.9727 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;501 | 71.9727 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;511 | 71.9667 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;521 | 71.9667 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;531 | 71.9667 | 214.3384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;541 | 71.9667 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;551 | 71.9667 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;561 | 71.9667 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;571 | 71.9667 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;581 | 71.9667 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;591 | 71.9667 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;601 | 71.9667 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;611 | 71.9627 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;621 | 71.9627 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;631 | 71.9627 | 214.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;641 | 71.9627 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;651 | 71.9627 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;661 | 71.9627 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;671 | 71.9627 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;681 | 71.9627 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;691 | 71.9627 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;701 | 71.9627 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;711 | 71.9557 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;721 | 71.9557 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;731 | 71.9557 | 214.2966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;741 | 71.9557 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;751 | 71.9557 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;761 | 71.9557 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;771 | 71.9557 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;781 | 71.9557 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;791 | 71.9557 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;801 | 71.9557 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;811 | 71.9497 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;821 | 71.9497 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;831 | 71.9497 | 214.2543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;841 | 71.9497 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;851 | 71.9497 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;861 | 71.9497 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;871 | 71.9497 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;881 | 71.9497 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;891 | 71.9497 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;901 | 71.9497 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;911 | 71.9447 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;921 | 71.9447 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;931 | 71.9447 | 214.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;941 | 71.9447 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;951 | 71.9447 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;961 | 71.9447 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;971 | 71.9447 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;981 | 71.9447 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:26;991 | 71.9447 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;001 | 71.9447 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;011 | 71.9387 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;021 | 71.9387 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;031 | 71.9387 | 214.1889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;041 | 71.9387 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;051 | 71.9387 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;061 | 71.9387 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;071 | 71.9387 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;081 | 71.9387 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;091 | 71.9387 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;101 | 71.9387 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;111 | 71.9307 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;121 | 71.9307 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;131 | 71.9307 | 214.1617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;141 | 71.9307 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;151 | 71.9307 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;161 | 71.9307 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;171 | 71.9307 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;181 | 71.9307 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;191 | 71.9307 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;201 | 71.9307 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;211 | 71.9247 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;221 | 71.9247 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;231 | 71.9247 | 214.1456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;241 | 71.9247 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;251 | 71.9247 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;261 | 71.9247 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;271 | 71.9247 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;281 | 71.9247 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;291 | 71.9247 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;301 | 71.9247 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;311 | 71.9207 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;321 | 71.9207 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;331 | 71.9207 | 214.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;341 | 71.9207 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;351 | 71.9207 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;361 | 71.9207 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;371 | 71.9207 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;381 | 71.9207 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;391 | 71.9207 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;401 | 71.9207 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;411 | 71.9137 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;421 | 71.9137 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;431 | 71.9137 | 214.0605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;441 | 71.9137 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;451 | 71.9137 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;461 | 71.9137 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;471 | 71.9137 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;481 | 71.9137 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;491 | 71.9137 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;501 | 71.9137 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;511 | 71.9067 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;521 | 71.9067 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;531 | 71.9067 | 213.9957 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;541 | 71.9067 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;551 | 71.9067 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;561 | 71.9067 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;571 | 71.9067 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;581 | 71.9067 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;591 | 71.9067 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;601 | 71.9067 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;611 | 71.9027 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;621 | 71.9027 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;631 | 71.9027 | 213.9373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;641 | 71.9027 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;651 | 71.9027 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;661 | 71.9027 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;671 | 71.9027 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;681 | 71.9027 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;691 | 71.9027 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;701 | 71.9027 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;711 | 71.8967 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;721 | 71.8967 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;731 | 71.8967 | 213.8828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;741 | 71.8967 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;751 | 71.8967 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;761 | 71.8967 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;771 | 71.8967 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;781 | 71.8967 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;791 | 71.8967 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;801 | 71.8967 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;811 | 71.8887 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;821 | 71.8887 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;831 | 71.8887 | 213.842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;841 | 71.8887 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;851 | 71.8887 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;861 | 71.8887 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;871 | 71.8887 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;881 | 71.8887 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;891 | 71.8887 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;901 | 71.8887 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;911 | 71.8837 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;921 | 71.8837 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;931 | 71.8837 | 213.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;941 | 71.8837 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;951 | 71.8837 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;961 | 71.8837 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;971 | 71.8837 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;981 | 71.8837 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:27;991 | 71.8837 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;001 | 71.8837 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;011 | 71.8797 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;021 | 71.8797 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;031 | 71.8797 | 213.8114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;041 | 71.8797 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;051 | 71.8797 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;061 | 71.8797 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;071 | 71.8797 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;081 | 71.8797 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;091 | 71.8797 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;101 | 71.8797 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;111 | 71.8717 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;121 | 71.8717 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;131 | 71.8717 | 213.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;141 | 71.8717 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;151 | 71.8717 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;161 | 71.8717 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;171 | 71.8717 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;181 | 71.8717 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;191 | 71.8717 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;201 | 71.8717 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;211 | 71.8677 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;221 | 71.8677 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;231 | 71.8677 | 213.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;241 | 71.8677 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;251 | 71.8677 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;261 | 71.8677 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;271 | 71.8677 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;281 | 71.8677 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;291 | 71.8677 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;301 | 71.8677 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;311 | 71.8627 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;321 | 71.8627 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;331 | 71.8627 | 213.7406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;341 | 71.8627 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;351 | 71.8627 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;361 | 71.8627 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;371 | 71.8627 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;381 | 71.8627 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;391 | 71.8627 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;401 | 71.8627 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;411 | 71.8557 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;421 | 71.8557 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;431 | 71.8557 | 213.7075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;441 | 71.8557 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;451 | 71.8557 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;461 | 71.8557 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;471 | 71.8557 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;481 | 71.8557 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;491 | 71.8557 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;501 | 71.8557 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;511 | 71.8507 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;521 | 71.8507 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;531 | 71.8507 | 213.6728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;541 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;551 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;561 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;571 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;581 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;591 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;601 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;611 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;621 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;631 | 71.8507 | 213.6537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;641 | 71.8507 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;651 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;661 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;671 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;681 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;691 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;701 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;711 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;721 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;731 | 71.8457 | 213.6323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;741 | 71.8457 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;751 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;761 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;771 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;781 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;791 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;801 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;811 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;821 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;831 | 71.8397 | 213.5977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;841 | 71.8397 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;851 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;861 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;871 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;881 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;891 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;901 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;911 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;921 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;931 | 71.8337 | 213.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;941 | 71.8337 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;951 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;961 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;971 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;981 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:28;991 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;001 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;011 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;021 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;031 | 71.8297 | 213.5433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;041 | 71.8297 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;051 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;061 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;071 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;081 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;091 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;101 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;111 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;121 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;131 | 71.8237 | 213.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;141 | 71.8237 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;151 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;161 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;171 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;181 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;191 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;201 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;211 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;221 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;231 | 71.8187 | 213.4723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;241 | 71.8187 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;251 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;261 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;271 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;281 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;291 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;301 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;311 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;321 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;331 | 71.8137 | 213.4477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;341 | 71.8137 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;351 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;361 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;371 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;381 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;391 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;401 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;411 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;421 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;431 | 71.8087 | 213.4128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;441 | 71.8087 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;451 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;461 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;471 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;481 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;491 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;501 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;511 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;521 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;531 | 71.8037 | 213.3617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;541 | 71.8037 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;551 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;561 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;571 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;581 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;591 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;601 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;611 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;621 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;631 | 71.7977 | 213.3257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;641 | 71.7977 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;651 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;661 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;671 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;681 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;691 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;701 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;711 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;721 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;731 | 71.7967 | 213.3056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;741 | 71.7967 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;751 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;761 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;771 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;781 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;791 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;801 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;811 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;821 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;831 | 71.7887 | 213.2809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;841 | 71.7887 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;851 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;861 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;871 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;881 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;891 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;901 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;911 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;921 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;931 | 71.7837 | 213.2634 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;941 | 71.7837 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;951 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;961 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;971 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;981 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:29;991 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;001 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;011 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;021 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;031 | 71.7797 | 213.2639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;041 | 71.7797 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;051 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;061 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;071 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;081 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;091 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;101 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;111 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;121 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;131 | 71.7747 | 213.2495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;141 | 71.7747 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;151 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;161 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;171 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;181 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;191 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;201 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;211 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;221 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;231 | 71.7687 | 213.211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;241 | 71.7687 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;251 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;261 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;271 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;281 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;291 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;301 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;311 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;321 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;331 | 71.7647 | 213.1805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;341 | 71.7647 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;351 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;361 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;371 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;381 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;391 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;401 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;411 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;421 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;431 | 71.7597 | 213.1587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;441 | 71.7597 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;451 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;461 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;471 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;481 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;491 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;501 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;511 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;521 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;531 | 71.7527 | 213.1307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;541 | 71.7527 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;551 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;561 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;571 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;581 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;591 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;601 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;611 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;621 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;631 | 71.7487 | 213.1152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;641 | 71.7487 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;651 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;661 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;671 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;681 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;691 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;701 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;711 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;721 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;731 | 71.7447 | 213.1216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;741 | 71.7447 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;751 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;761 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;771 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;781 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;791 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;801 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;811 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;821 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;831 | 71.7387 | 213.1122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;841 | 71.7387 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;851 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;861 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;871 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;881 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;891 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;901 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;911 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;921 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;931 | 71.7337 | 213.0812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;941 | 71.7337 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;951 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;961 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;971 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;981 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:30;991 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;001 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;011 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;021 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;031 | 71.7297 | 213.0592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;041 | 71.7297 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;051 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;061 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;071 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;081 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;091 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;101 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;111 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;121 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;131 | 71.7257 | 213.0418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;141 | 71.7257 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;151 | 71.7257 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;161 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;171 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;181 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;191 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;201 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;211 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;221 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;231 | 71.7187 | 213.0203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;241 | 71.7187 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;251 | 71.7187 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;261 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;271 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;281 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;291 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;301 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;311 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;321 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;331 | 71.7157 | 212.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;341 | 71.7157 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;351 | 71.7157 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;361 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;371 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;381 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;391 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;401 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;411 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;421 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;431 | 71.7097 | 212.9725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;441 | 71.7097 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;451 | 71.7097 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;461 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;471 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;481 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;491 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;501 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;511 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;521 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;531 | 71.7047 | 212.9683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;541 | 71.7047 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;551 | 71.7047 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;561 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;571 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;581 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;591 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;601 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;611 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;621 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;631 | 71.7007 | 212.9511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;641 | 71.7007 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;651 | 71.7007 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;661 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;671 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;681 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;691 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;701 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;711 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;721 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;731 | 71.6957 | 212.9208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;741 | 71.6957 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;751 | 71.6957 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;761 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;771 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;781 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;791 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;801 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;811 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;821 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;831 | 71.6897 | 212.9041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;841 | 71.6897 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;851 | 71.6897 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;861 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;871 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;881 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;891 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;901 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;911 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;921 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;931 | 71.6827 | 212.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;941 | 71.6827 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;951 | 71.6827 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;961 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;971 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;981 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:31;991 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;001 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;011 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;021 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;031 | 71.6807 | 212.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;041 | 71.6807 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;051 | 71.6807 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;061 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;071 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;081 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;091 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;101 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;111 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;121 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;131 | 71.6747 | 212.8807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;141 | 71.6747 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;151 | 71.6747 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;161 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;171 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;181 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;191 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;201 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;211 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;221 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;231 | 71.6697 | 212.9067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;241 | 71.6697 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;251 | 71.6697 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;261 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;271 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;281 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;291 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;301 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;311 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;321 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;331 | 71.6657 | 212.9147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;341 | 71.6657 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;351 | 71.6657 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;361 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;371 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;381 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;391 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;401 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;411 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;421 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;431 | 71.6607 | 212.8908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;441 | 71.6607 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;451 | 71.6607 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;461 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;471 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;481 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;491 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;501 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;511 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;521 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;531 | 71.6537 | 212.8463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;541 | 71.6537 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;551 | 71.6537 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;561 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;571 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;581 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;591 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;601 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;611 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;621 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;631 | 71.6507 | 212.7986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;641 | 71.6507 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;651 | 71.6507 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;661 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;671 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;681 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;691 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;701 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;711 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;721 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;731 | 71.6457 | 212.7672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;741 | 71.6457 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;751 | 71.6457 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;761 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;771 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;781 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;791 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;801 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;811 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;821 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;831 | 71.6397 | 212.744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;841 | 71.6397 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;851 | 71.6397 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;861 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;871 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;881 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;891 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;901 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;911 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;921 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;931 | 71.6357 | 212.7213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;941 | 71.6357 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;951 | 71.6357 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;961 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;971 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;981 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:32;991 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;001 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;011 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;021 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;031 | 71.6317 | 212.7147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;041 | 71.6317 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;051 | 71.6317 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;061 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;071 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;081 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;091 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;101 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;111 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;121 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;131 | 71.6257 | 212.7188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;141 | 71.6257 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;151 | 71.6257 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;161 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;171 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;181 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;191 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;201 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;211 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;221 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;231 | 71.6217 | 212.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;241 | 71.6217 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;251 | 71.6217 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;261 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;271 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;281 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;291 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;301 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;311 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;321 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;331 | 71.6177 | 212.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;341 | 71.6177 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;351 | 71.6177 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;361 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;371 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;381 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;391 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;401 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;411 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;421 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;431 | 71.6127 | 212.666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;441 | 71.6127 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;451 | 71.6127 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;461 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;471 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;481 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;491 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;501 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;511 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;521 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;531 | 71.6067 | 212.6511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;541 | 71.6067 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;551 | 71.6067 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;561 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;571 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;581 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;591 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;601 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;611 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;621 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;631 | 71.6027 | 212.6268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;641 | 71.6027 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;651 | 71.6027 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;661 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;671 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;681 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;691 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;701 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;711 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;721 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;731 | 71.5977 | 212.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;741 | 71.5977 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;751 | 71.5977 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;761 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;771 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;781 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;791 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;801 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;811 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;821 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;831 | 71.5917 | 212.5909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;841 | 71.5917 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;851 | 71.5917 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;861 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;871 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;881 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;891 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;901 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;911 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;921 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;931 | 71.5887 | 212.5528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;941 | 71.5887 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;951 | 71.5887 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;961 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;971 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;981 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:33;991 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;001 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;011 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;021 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;031 | 71.5847 | 212.5141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;041 | 71.5847 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;051 | 71.5847 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;061 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;071 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;081 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;091 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;101 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;111 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;121 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;131 | 71.5787 | 212.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;141 | 71.5787 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;151 | 71.5787 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;161 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;171 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;181 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;191 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;201 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;211 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;221 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;231 | 71.5737 | 212.4756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;241 | 71.5737 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;251 | 71.5737 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;261 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;271 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;281 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;291 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;301 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;311 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;321 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;331 | 71.5697 | 212.451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;341 | 71.5697 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;351 | 71.5697 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;361 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;371 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;381 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;391 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;401 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;411 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;421 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;431 | 71.5647 | 212.4433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;441 | 71.5647 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;451 | 71.5647 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;461 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;471 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;481 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;491 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;501 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;511 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;521 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;531 | 71.5597 | 212.4417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;541 | 71.5597 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;551 | 71.5597 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;561 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;571 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;581 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;591 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;601 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;611 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;621 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;631 | 71.5577 | 212.4177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;641 | 71.5577 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;651 | 71.5577 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;661 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;671 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;681 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;691 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;701 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;711 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;721 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;731 | 71.5517 | 212.3881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;741 | 71.5517 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;751 | 71.5517 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;761 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;771 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;781 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;791 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;801 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;811 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;821 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;831 | 71.5477 | 212.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;841 | 71.5477 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;851 | 71.5477 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;861 | 71.5477 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;871 | 71.5477 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;881 | 71.5477 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;891 | 71.5427 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;901 | 71.5427 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;911 | 71.5427 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;921 | 71.5427 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;931 | 71.5427 | 212.3515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;941 | 71.5427 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;951 | 71.5427 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;961 | 71.5427 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;971 | 71.5427 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;981 | 71.5387 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:34;991 | 71.5387 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;001 | 71.5387 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;011 | 71.5387 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;021 | 71.5387 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;031 | 71.5387 | 212.3293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;041 | 71.5387 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;051 | 71.5387 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;061 | 71.5387 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;071 | 71.5387 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;081 | 71.5327 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;091 | 71.5327 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;101 | 71.5327 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;111 | 71.5327 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;121 | 71.5327 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;131 | 71.5327 | 212.3233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;141 | 71.5327 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;151 | 71.5327 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;161 | 71.5327 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;171 | 71.5327 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;181 | 71.5327 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;191 | 71.5267 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;201 | 71.5267 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;211 | 71.5267 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;221 | 71.5267 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;231 | 71.5267 | 212.3186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;241 | 71.5267 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;251 | 71.5267 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;261 | 71.5267 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;271 | 71.5267 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;281 | 71.5247 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;291 | 71.5247 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;301 | 71.5247 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;311 | 71.5247 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;321 | 71.5247 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;331 | 71.5247 | 212.292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;341 | 71.5247 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;351 | 71.5247 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;361 | 71.5247 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;371 | 71.5247 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;381 | 71.5187 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;391 | 71.5187 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;401 | 71.5187 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;411 | 71.5187 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;421 | 71.5187 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;431 | 71.5187 | 212.2646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;441 | 71.5187 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;451 | 71.5187 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;461 | 71.5187 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;471 | 71.5187 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;481 | 71.5127 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;491 | 71.5127 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;501 | 71.5127 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;511 | 71.5127 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;521 | 71.5127 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;531 | 71.5127 | 212.2524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;541 | 71.5127 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;551 | 71.5127 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;561 | 71.5127 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;571 | 71.5127 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;581 | 71.5097 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;591 | 71.5097 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;601 | 71.5097 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;611 | 71.5097 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;621 | 71.5097 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;631 | 71.5097 | 212.2376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;641 | 71.5097 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;651 | 71.5097 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;661 | 71.5097 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;671 | 71.5097 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;681 | 71.5057 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;691 | 71.5057 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;701 | 71.5057 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;711 | 71.5057 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;721 | 71.5057 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;731 | 71.5057 | 212.2114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;741 | 71.5057 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;751 | 71.5057 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;761 | 71.5057 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;771 | 71.5057 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;781 | 71.5007 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;791 | 71.5007 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;801 | 71.5007 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;811 | 71.5007 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;821 | 71.5007 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;831 | 71.5007 | 212.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;841 | 71.5007 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;851 | 71.5007 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;861 | 71.5007 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;871 | 71.5007 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;881 | 71.4967 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;891 | 71.4967 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;901 | 71.4967 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;911 | 71.4967 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;921 | 71.4967 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;931 | 71.4967 | 212.1371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;941 | 71.4967 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;951 | 71.4967 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;961 | 71.4967 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;971 | 71.4967 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;981 | 71.4937 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:35;991 | 71.4937 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;001 | 71.4937 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;011 | 71.4937 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;021 | 71.4937 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;031 | 71.4937 | 212.0829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;041 | 71.4937 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;051 | 71.4937 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;061 | 71.4937 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;071 | 71.4937 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;081 | 71.4937 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;091 | 71.4887 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;101 | 71.4887 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;111 | 71.4887 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;121 | 71.4887 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;131 | 71.4887 | 212.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;141 | 71.4887 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;151 | 71.4887 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;161 | 71.4887 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;171 | 71.4887 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;181 | 71.4887 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;191 | 71.4887 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;201 | 71.4887 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;211 | 71.4837 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;221 | 71.4837 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;231 | 71.4837 | 211.9794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;241 | 71.4837 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;251 | 71.4837 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;261 | 71.4837 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;271 | 71.4837 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;281 | 71.4837 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;291 | 71.4837 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;301 | 71.4837 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;311 | 71.4817 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;321 | 71.4817 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;331 | 71.4817 | 211.944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;341 | 71.4817 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;351 | 71.4817 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;361 | 71.4817 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;371 | 71.4817 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;381 | 71.4817 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;391 | 71.4817 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;401 | 71.4817 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;411 | 71.4767 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;421 | 71.4767 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;431 | 71.4767 | 211.9225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;441 | 71.4767 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;451 | 71.4767 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;461 | 71.4767 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;471 | 71.4767 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;481 | 71.4767 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;491 | 71.4767 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;501 | 71.4767 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;511 | 71.4707 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;521 | 71.4707 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;531 | 71.4707 | 211.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;541 | 71.4707 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;551 | 71.4707 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;561 | 71.4707 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;571 | 71.4707 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;581 | 71.4707 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;591 | 71.4707 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;601 | 71.4707 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;611 | 71.4677 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;621 | 71.4677 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;631 | 71.4677 | 211.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;641 | 71.4677 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;651 | 71.4677 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;661 | 71.4677 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;671 | 71.4677 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;681 | 71.4677 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;691 | 71.4677 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;701 | 71.4677 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;711 | 71.4647 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;721 | 71.4647 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;731 | 71.4647 | 211.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;741 | 71.4647 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;751 | 71.4647 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;761 | 71.4647 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;771 | 71.4647 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;781 | 71.4647 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;791 | 71.4647 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;801 | 71.4647 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;811 | 71.4587 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;821 | 71.4587 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;831 | 71.4587 | 211.9449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;841 | 71.4587 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;851 | 71.4587 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;861 | 71.4587 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;871 | 71.4587 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;881 | 71.4587 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;891 | 71.4587 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;901 | 71.4587 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;911 | 71.4537 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;921 | 71.4537 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;931 | 71.4537 | 211.9487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;941 | 71.4537 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;951 | 71.4537 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;961 | 71.4537 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;971 | 71.4537 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;981 | 71.4537 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:36;991 | 71.4537 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;001 | 71.4537 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;011 | 71.4507 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;021 | 71.4507 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;031 | 71.4507 | 211.9394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;041 | 71.4507 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;051 | 71.4507 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;061 | 71.4507 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;071 | 71.4507 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;081 | 71.4507 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;091 | 71.4507 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;101 | 71.4507 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;111 | 71.4447 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;121 | 71.4447 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;131 | 71.4447 | 211.916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;141 | 71.4447 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;151 | 71.4447 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;161 | 71.4447 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;171 | 71.4447 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;181 | 71.4447 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;191 | 71.4447 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;201 | 71.4447 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;211 | 71.4417 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;221 | 71.4417 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;231 | 71.4417 | 211.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;241 | 71.4417 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;251 | 71.4417 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;261 | 71.4417 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;271 | 71.4417 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;281 | 71.4417 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;291 | 71.4417 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;301 | 71.4417 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;311 | 71.4387 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;321 | 71.4387 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;331 | 71.4387 | 211.8423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;341 | 71.4387 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;351 | 71.4387 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;361 | 71.4387 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;371 | 71.4387 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;381 | 71.4387 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;391 | 71.4387 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;401 | 71.4387 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;411 | 71.4337 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;421 | 71.4337 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;431 | 71.4337 | 211.8025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;441 | 71.4337 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;451 | 71.4337 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;461 | 71.4337 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;471 | 71.4337 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;481 | 71.4337 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;491 | 71.4337 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;501 | 71.4337 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;511 | 71.4297 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;521 | 71.4297 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;531 | 71.4297 | 211.7658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;541 | 71.4297 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;551 | 71.4297 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;561 | 71.4297 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;571 | 71.4297 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;581 | 71.4297 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;591 | 71.4297 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;601 | 71.4297 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;611 | 71.4267 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;621 | 71.4267 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;631 | 71.4267 | 211.7333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;641 | 71.4267 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;651 | 71.4267 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;661 | 71.4267 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;671 | 71.4267 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;681 | 71.4267 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;691 | 71.4267 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;701 | 71.4267 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;711 | 71.4217 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;721 | 71.4217 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;731 | 71.4217 | 211.7049 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;741 | 71.4217 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;751 | 71.4217 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;761 | 71.4217 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;771 | 71.4217 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;781 | 71.4217 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;791 | 71.4217 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;801 | 71.4217 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;811 | 71.4177 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;821 | 71.4177 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;831 | 71.4177 | 211.6786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;841 | 71.4177 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;851 | 71.4177 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;861 | 71.4177 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;871 | 71.4177 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;881 | 71.4177 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;891 | 71.4177 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;901 | 71.4177 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;911 | 71.4147 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;921 | 71.4147 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;931 | 71.4147 | 211.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;941 | 71.4147 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;951 | 71.4147 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;961 | 71.4147 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;971 | 71.4147 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;981 | 71.4147 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:37;991 | 71.4147 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;001 | 71.4147 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;011 | 71.4117 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;021 | 71.4117 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;031 | 71.4117 | 211.6147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;041 | 71.4117 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;051 | 71.4117 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;061 | 71.4117 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;071 | 71.4117 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;081 | 71.4117 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;091 | 71.4117 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;101 | 71.4117 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;111 | 71.4057 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;121 | 71.4057 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;131 | 71.4057 | 211.5713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;141 | 71.4057 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;151 | 71.4057 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;161 | 71.4057 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;171 | 71.4057 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;181 | 71.4057 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;191 | 71.4057 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;201 | 71.4057 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;211 | 71.4017 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;221 | 71.4017 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;231 | 71.4017 | 211.533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;241 | 71.4017 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;251 | 71.4017 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;261 | 71.4017 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;271 | 71.4017 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;281 | 71.4017 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;291 | 71.4017 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;301 | 71.4017 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;311 | 71.3997 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;321 | 71.3997 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;331 | 71.3997 | 211.5055 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;341 | 71.3997 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;351 | 71.3997 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;361 | 71.3997 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;371 | 71.3997 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;381 | 71.3997 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;391 | 71.3997 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;401 | 71.3997 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;411 | 71.3937 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;421 | 71.3937 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;431 | 71.3937 | 211.4857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;441 | 71.3937 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;451 | 71.3937 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;461 | 71.3937 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;471 | 71.3937 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;481 | 71.3937 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;491 | 71.3937 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;501 | 71.3937 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;511 | 71.3897 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;521 | 71.3897 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;531 | 71.3897 | 211.4708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;541 | 71.3897 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;551 | 71.3897 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;561 | 71.3897 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;571 | 71.3897 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;581 | 71.3897 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;591 | 71.3897 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;601 | 71.3897 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;611 | 71.3877 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;621 | 71.3877 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;631 | 71.3877 | 211.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;641 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;651 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;661 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;671 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;681 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;691 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;701 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;711 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;721 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;731 | 71.3877 | 211.4328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;741 | 71.3877 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;751 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;761 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;771 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;781 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;791 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;801 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;811 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;821 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;831 | 71.3817 | 211.3916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;841 | 71.3817 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;851 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;861 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;871 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;881 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;891 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;901 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;911 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;921 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;931 | 71.3767 | 211.3417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;941 | 71.3767 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;951 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;961 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;971 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;981 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:38;991 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;001 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;011 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;021 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;031 | 71.3737 | 211.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;041 | 71.3737 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;051 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;061 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;071 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;081 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;091 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;101 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;111 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;121 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;131 | 71.3707 | 211.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;141 | 71.3707 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;151 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;161 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;171 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;181 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;191 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;201 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;211 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;221 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;231 | 71.3657 | 211.2317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;241 | 71.3657 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;251 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;261 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;271 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;281 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;291 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;301 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;311 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;321 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;331 | 71.3617 | 211.2303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;341 | 71.3617 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;351 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;361 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;371 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;381 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;391 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;401 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;411 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;421 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;431 | 71.3597 | 211.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;441 | 71.3597 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;451 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;461 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;471 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;481 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;491 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;501 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;511 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;521 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;531 | 71.3547 | 211.2204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;541 | 71.3547 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;551 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;561 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;571 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;581 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;591 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;601 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;611 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;621 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;631 | 71.3497 | 211.206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;641 | 71.3497 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;651 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;661 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;671 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;681 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;691 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;701 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;711 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;721 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;731 | 71.3477 | 211.1887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;741 | 71.3477 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;751 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;761 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;771 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;781 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;791 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;801 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;811 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;821 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;831 | 71.3447 | 211.1658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;841 | 71.3447 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;851 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;861 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;871 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;881 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;891 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;901 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;911 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;921 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;931 | 71.3397 | 211.1444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;941 | 71.3397 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;951 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;961 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;971 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;981 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:39;991 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;001 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;011 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;021 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;031 | 71.3357 | 211.1312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;041 | 71.3357 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;051 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;061 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;071 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;081 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;091 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;101 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;111 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;121 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;131 | 71.3327 | 211.1096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;141 | 71.3327 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;151 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;161 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;171 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;181 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;191 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;201 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;211 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;221 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;231 | 71.3277 | 211.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;241 | 71.3277 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;251 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;261 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;271 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;281 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;291 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;301 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;311 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;321 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;331 | 71.3247 | 211.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;341 | 71.3247 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;351 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;361 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;371 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;381 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;391 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;401 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;411 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;421 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;431 | 71.3207 | 211.0177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;441 | 71.3207 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;451 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;461 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;471 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;481 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;491 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;501 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;511 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;521 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;531 | 71.3167 | 210.997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;541 | 71.3167 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;551 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;561 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;571 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;581 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;591 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;601 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;611 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;621 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;631 | 71.3127 | 210.9856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;641 | 71.3127 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;651 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;661 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;671 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;681 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;691 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;701 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;711 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;721 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;731 | 71.3107 | 210.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;741 | 71.3107 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;751 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;761 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;771 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;781 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;791 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;801 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;811 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;821 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;831 | 71.3057 | 210.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;841 | 71.3057 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;851 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;861 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;871 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;881 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;891 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;901 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;911 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;921 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;931 | 71.3017 | 210.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;941 | 71.3017 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;951 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;961 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;971 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;981 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:40;991 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;001 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;011 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;021 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;031 | 71.2997 | 210.9422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;041 | 71.2997 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;051 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;061 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;071 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;081 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;091 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;101 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;111 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;121 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;131 | 71.2957 | 210.9281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;141 | 71.2957 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;151 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;161 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;171 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;181 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;191 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;201 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;211 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;221 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;231 | 71.2907 | 210.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;241 | 71.2907 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;251 | 71.2907 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;261 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;271 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;281 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;291 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;301 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;311 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;321 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;331 | 71.2877 | 210.8989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;341 | 71.2877 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;351 | 71.2877 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;361 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;371 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;381 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;391 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;401 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;411 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;421 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;431 | 71.2867 | 210.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;441 | 71.2867 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;451 | 71.2867 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;461 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;471 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;481 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;491 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;501 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;511 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;521 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;531 | 71.2807 | 210.8946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;541 | 71.2807 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;551 | 71.2807 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;561 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;571 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;581 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;591 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;601 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;611 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;621 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;631 | 71.2777 | 210.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;641 | 71.2777 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;651 | 71.2777 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;661 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;671 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;681 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;691 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;701 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;711 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;721 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;731 | 71.2747 | 210.8668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;741 | 71.2747 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;751 | 71.2747 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;761 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;771 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;781 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;791 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;801 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;811 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;821 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;831 | 71.2707 | 210.8482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;841 | 71.2707 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;851 | 71.2707 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;861 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;871 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;881 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;891 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;901 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;911 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;921 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;931 | 71.2657 | 210.8348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;941 | 71.2657 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;951 | 71.2657 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;961 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;971 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;981 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:41;991 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;001 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;011 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;021 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;031 | 71.2647 | 210.8234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;041 | 71.2647 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;051 | 71.2647 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;061 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;071 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;081 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;091 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;101 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;111 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;121 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;131 | 71.2597 | 210.8216 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;141 | 71.2597 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;151 | 71.2597 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;161 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;171 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;181 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;191 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;201 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;211 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;221 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;231 | 71.2557 | 210.8313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;241 | 71.2557 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;251 | 71.2557 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;261 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;271 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;281 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;291 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;301 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;311 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;321 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;331 | 71.2527 | 210.8365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;341 | 71.2527 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;351 | 71.2527 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;361 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;371 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;381 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;391 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;401 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;411 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;421 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;431 | 71.2487 | 210.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;441 | 71.2487 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;451 | 71.2487 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;461 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;471 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;481 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;491 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;501 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;511 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;521 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;531 | 71.2467 | 210.8239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;541 | 71.2467 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;551 | 71.2467 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;561 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;571 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;581 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;591 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;601 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;611 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;621 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;631 | 71.2427 | 210.806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;641 | 71.2427 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;651 | 71.2427 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;661 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;671 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;681 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;691 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;701 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;711 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;721 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;731 | 71.2417 | 210.7753 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;741 | 71.2417 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;751 | 71.2417 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;761 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;771 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;781 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;791 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;801 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;811 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;821 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;831 | 71.2367 | 210.7426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;841 | 71.2367 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;851 | 71.2367 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;861 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;871 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;881 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;891 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;901 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;911 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;921 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;931 | 71.2317 | 210.714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;941 | 71.2317 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;951 | 71.2317 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;961 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;971 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;981 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:42;991 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;001 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;011 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;021 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;031 | 71.2307 | 210.6861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;041 | 71.2307 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;051 | 71.2307 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;061 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;071 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;081 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;091 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;101 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;111 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;121 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;131 | 71.2257 | 210.6595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;141 | 71.2257 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;151 | 71.2257 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;161 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;171 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;181 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;191 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;201 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;211 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;221 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;231 | 71.2227 | 210.6381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;241 | 71.2227 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;251 | 71.2227 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;261 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;271 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;281 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;291 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;301 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;311 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;321 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;331 | 71.2207 | 210.615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;341 | 71.2207 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;351 | 71.2207 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;361 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;371 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;381 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;391 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;401 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;411 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;421 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;431 | 71.2167 | 210.5847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;441 | 71.2167 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;451 | 71.2167 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;461 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;471 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;481 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;491 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;501 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;511 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;521 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;531 | 71.2107 | 210.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;541 | 71.2107 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;551 | 71.2107 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;561 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;571 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;581 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;591 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;601 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;611 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;621 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;631 | 71.2097 | 210.5244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;641 | 71.2097 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;651 | 71.2097 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;661 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;671 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;681 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;691 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;701 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;711 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;721 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;731 | 71.2067 | 210.4903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;741 | 71.2067 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;751 | 71.2067 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;761 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;771 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;781 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;791 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;801 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;811 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;821 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;831 | 71.2027 | 210.4551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;841 | 71.2027 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;851 | 71.2027 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;861 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;871 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;881 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;891 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;901 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;911 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;921 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;931 | 71.1987 | 210.4248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;941 | 71.1987 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;951 | 71.1987 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;961 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;971 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;981 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:43;991 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;001 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;011 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;021 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;031 | 71.1967 | 210.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;041 | 71.1967 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;051 | 71.1967 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;061 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;071 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;081 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;091 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;101 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;111 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;121 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;131 | 71.1927 | 210.3998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;141 | 71.1927 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;151 | 71.1927 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;161 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;171 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;181 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;191 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;201 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;211 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;221 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;231 | 71.1897 | 210.4005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;241 | 71.1897 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;251 | 71.1897 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;261 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;271 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;281 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;291 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;301 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;311 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;321 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;331 | 71.1877 | 210.3989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;341 | 71.1877 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;351 | 71.1877 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;361 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;371 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;381 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;391 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;401 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;411 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;421 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;431 | 71.1837 | 210.3838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;441 | 71.1837 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;451 | 71.1837 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;461 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;471 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;481 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;491 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;501 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;511 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;521 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;531 | 71.1787 | 210.3538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;541 | 71.1787 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;551 | 71.1787 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;561 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;571 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;581 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;591 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;601 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;611 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;621 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;631 | 71.1777 | 210.3141 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;641 | 71.1777 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;651 | 71.1777 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;661 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;671 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;681 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;691 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;701 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;711 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;721 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;731 | 71.1747 | 210.2757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;741 | 71.1747 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;751 | 71.1747 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;761 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;771 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;781 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;791 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;801 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;811 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;821 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;831 | 71.1707 | 210.2463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;841 | 71.1707 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;851 | 71.1707 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;861 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;871 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;881 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;891 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;901 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;911 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;921 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;931 | 71.1667 | 210.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;941 | 71.1667 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;951 | 71.1667 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;961 | 71.1667 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;971 | 71.1667 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;981 | 71.1657 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:44;991 | 71.1657 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;001 | 71.1657 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;011 | 71.1657 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;021 | 71.1657 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;031 | 71.1657 | 210.2476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;041 | 71.1657 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;051 | 71.1657 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;061 | 71.1657 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;071 | 71.1657 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;081 | 71.1597 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;091 | 71.1597 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;101 | 71.1597 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;111 | 71.1597 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;121 | 71.1597 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;131 | 71.1597 | 210.2635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;141 | 71.1597 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;151 | 71.1597 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;161 | 71.1597 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;171 | 71.1597 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;181 | 71.1567 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;191 | 71.1567 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;201 | 71.1567 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;211 | 71.1567 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;221 | 71.1567 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;231 | 71.1567 | 210.2715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;241 | 71.1567 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;251 | 71.1567 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;261 | 71.1567 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;271 | 71.1567 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;281 | 71.1547 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;291 | 71.1547 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;301 | 71.1547 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;311 | 71.1547 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;321 | 71.1547 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;331 | 71.1547 | 210.263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;341 | 71.1547 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;351 | 71.1547 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;361 | 71.1547 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;371 | 71.1547 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;381 | 71.1507 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;391 | 71.1507 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;401 | 71.1507 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;411 | 71.1507 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;421 | 71.1507 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;431 | 71.1507 | 210.2342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;441 | 71.1507 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;451 | 71.1507 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;461 | 71.1507 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;471 | 71.1507 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;481 | 71.1487 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;491 | 71.1487 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;501 | 71.1487 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;511 | 71.1487 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;521 | 71.1487 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;531 | 71.1487 | 210.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;541 | 71.1487 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;551 | 71.1487 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;561 | 71.1487 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;571 | 71.1487 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;581 | 71.1457 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;591 | 71.1457 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;601 | 71.1457 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;611 | 71.1457 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;621 | 71.1457 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;631 | 71.1457 | 210.1501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;641 | 71.1457 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;651 | 71.1457 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;661 | 71.1457 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;671 | 71.1457 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;681 | 71.1427 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;691 | 71.1427 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;701 | 71.1427 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;711 | 71.1427 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;721 | 71.1427 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;731 | 71.1427 | 210.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;741 | 71.1427 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;751 | 71.1427 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;761 | 71.1427 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;771 | 71.1427 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;781 | 71.1387 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;791 | 71.1387 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;801 | 71.1387 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;811 | 71.1387 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;821 | 71.1387 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;831 | 71.1387 | 210.0901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;841 | 71.1387 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;851 | 71.1387 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;861 | 71.1387 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;871 | 71.1387 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;881 | 71.1367 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;891 | 71.1367 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;901 | 71.1367 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;911 | 71.1367 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;921 | 71.1367 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;931 | 71.1367 | 210.0741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;941 | 71.1367 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;951 | 71.1367 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;961 | 71.1367 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;971 | 71.1367 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;981 | 71.1347 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:45;991 | 71.1347 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;001 | 71.1347 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;011 | 71.1347 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;021 | 71.1347 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;031 | 71.1347 | 210.0723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;041 | 71.1347 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;051 | 71.1347 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;061 | 71.1347 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;071 | 71.1347 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;081 | 71.1287 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;091 | 71.1287 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;101 | 71.1287 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;111 | 71.1287 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;121 | 71.1287 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;131 | 71.1287 | 210.0768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;141 | 71.1287 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;151 | 71.1287 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;161 | 71.1287 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;171 | 71.1287 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;181 | 71.1267 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;191 | 71.1267 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;201 | 71.1267 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;211 | 71.1267 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;221 | 71.1267 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;231 | 71.1267 | 210.0821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;241 | 71.1267 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;251 | 71.1267 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;261 | 71.1267 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;271 | 71.1267 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;281 | 71.1267 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;291 | 71.1267 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;301 | 71.1267 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;311 | 71.1247 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;321 | 71.1247 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;331 | 71.1247 | 210.0875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;341 | 71.1247 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;351 | 71.1247 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;361 | 71.1247 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;371 | 71.1247 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;381 | 71.1247 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;391 | 71.1247 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;401 | 71.1247 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;411 | 71.1207 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;421 | 71.1207 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;431 | 71.1207 | 210.0837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;441 | 71.1207 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;451 | 71.1207 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;461 | 71.1207 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;471 | 71.1207 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;481 | 71.1207 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;491 | 71.1207 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;501 | 71.1207 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;511 | 71.1167 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;521 | 71.1167 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;531 | 71.1167 | 210.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;541 | 71.1167 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;551 | 71.1167 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;561 | 71.1167 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;571 | 71.1167 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;581 | 71.1167 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;591 | 71.1167 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;601 | 71.1167 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;611 | 71.1157 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;621 | 71.1157 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;631 | 71.1157 | 210.0378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;641 | 71.1157 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;651 | 71.1157 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;661 | 71.1157 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;671 | 71.1157 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;681 | 71.1157 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;691 | 71.1157 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;701 | 71.1157 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;711 | 71.1127 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;721 | 71.1127 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;731 | 71.1127 | 210.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;741 | 71.1127 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;751 | 71.1127 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;761 | 71.1127 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;771 | 71.1127 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;781 | 71.1127 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;791 | 71.1127 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;801 | 71.1127 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;811 | 71.1077 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;821 | 71.1077 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;831 | 71.1077 | 210.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;841 | 71.1077 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;851 | 71.1077 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;861 | 71.1077 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;871 | 71.1077 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;881 | 71.1077 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;891 | 71.1077 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;901 | 71.1077 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;911 | 71.1067 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;921 | 71.1067 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;931 | 71.1067 | 210.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;941 | 71.1067 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;951 | 71.1067 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;961 | 71.1067 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;971 | 71.1067 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;981 | 71.1067 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:46;991 | 71.1067 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;001 | 71.1067 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;011 | 71.1047 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;021 | 71.1047 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;031 | 71.1047 | 210.0398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;041 | 71.1047 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;051 | 71.1047 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;061 | 71.1047 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;071 | 71.1047 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;081 | 71.1047 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;091 | 71.1047 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;101 | 71.1047 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;111 | 71.0997 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;121 | 71.0997 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;131 | 71.0997 | 210.0769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;141 | 71.0997 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;151 | 71.0997 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;161 | 71.0997 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;171 | 71.0997 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;181 | 71.0997 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;191 | 71.0997 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;201 | 71.0997 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;211 | 71.0977 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;221 | 71.0977 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;231 | 71.0977 | 210.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;241 | 71.0977 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;251 | 71.0977 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;261 | 71.0977 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;271 | 71.0977 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;281 | 71.0977 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;291 | 71.0977 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;301 | 71.0977 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;311 | 71.0947 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;321 | 71.0947 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;331 | 71.0947 | 210.1117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;341 | 71.0947 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;351 | 71.0947 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;361 | 71.0947 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;371 | 71.0947 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;381 | 71.0947 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;391 | 71.0947 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;401 | 71.0947 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;411 | 71.0907 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;421 | 71.0907 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;431 | 71.0907 | 210.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;441 | 71.0907 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;451 | 71.0907 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;461 | 71.0907 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;471 | 71.0907 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;481 | 71.0907 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;491 | 71.0907 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;501 | 71.0907 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;511 | 71.0887 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;521 | 71.0887 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;531 | 71.0887 | 210.0887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;541 | 71.0887 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;551 | 71.0887 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;561 | 71.0887 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;571 | 71.0887 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;581 | 71.0887 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;591 | 71.0887 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;601 | 71.0887 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;611 | 71.0857 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;621 | 71.0857 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;631 | 71.0857 | 210.062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;641 | 71.0857 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;651 | 71.0857 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;661 | 71.0857 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;671 | 71.0857 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;681 | 71.0857 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;691 | 71.0857 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;701 | 71.0857 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;711 | 71.0837 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;721 | 71.0837 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;731 | 71.0837 | 210.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;741 | 71.0837 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;751 | 71.0837 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;761 | 71.0837 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;771 | 71.0837 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;781 | 71.0837 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;791 | 71.0837 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;801 | 71.0837 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;811 | 71.0797 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;821 | 71.0797 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;831 | 71.0797 | 210.0537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;841 | 71.0797 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;851 | 71.0797 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;861 | 71.0797 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;871 | 71.0797 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;881 | 71.0797 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;891 | 71.0797 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;901 | 71.0797 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;911 | 71.0787 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;921 | 71.0787 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;931 | 71.0787 | 210.0498 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;941 | 71.0787 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;951 | 71.0787 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;961 | 71.0787 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;971 | 71.0787 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;981 | 71.0787 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:47;991 | 71.0787 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;001 | 71.0787 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;011 | 71.0757 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;021 | 71.0757 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;031 | 71.0757 | 210.0382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;041 | 71.0757 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;051 | 71.0757 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;061 | 71.0757 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;071 | 71.0757 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;081 | 71.0757 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;091 | 71.0757 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;101 | 71.0757 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;111 | 71.0727 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;121 | 71.0727 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;131 | 71.0727 | 210.0168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;141 | 71.0727 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;151 | 71.0727 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;161 | 71.0727 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;171 | 71.0727 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;181 | 71.0727 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;191 | 71.0727 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;201 | 71.0727 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;211 | 71.0687 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;221 | 71.0687 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;231 | 71.0687 | 209.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;241 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;251 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;261 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;271 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;281 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;291 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;301 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;311 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;321 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;331 | 71.0687 | 209.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;341 | 71.0687 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;351 | 71.0687 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;361 | 71.0687 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;371 | 71.0687 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;381 | 71.0687 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;391 | 71.0687 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;401 | 71.0687 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;411 | 71.0637 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;421 | 71.0637 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;431 | 71.0637 | 209.9152 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;441 | 71.0637 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;451 | 71.0637 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;461 | 71.0637 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;471 | 71.0637 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;481 | 71.0637 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;491 | 71.0637 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;501 | 71.0637 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;511 | 71.0607 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;521 | 71.0607 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;531 | 71.0607 | 209.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;541 | 71.0607 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;551 | 71.0607 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;561 | 71.0607 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;571 | 71.0607 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;581 | 71.0607 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;591 | 71.0607 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;601 | 71.0607 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;611 | 71.0597 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;621 | 71.0597 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;631 | 71.0597 | 209.8841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;641 | 71.0597 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;651 | 71.0597 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;661 | 71.0597 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;671 | 71.0597 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;681 | 71.0597 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;691 | 71.0597 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;701 | 71.0597 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;711 | 71.0567 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;721 | 71.0567 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;731 | 71.0567 | 209.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;741 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;751 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;761 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;771 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;781 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;791 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;801 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;811 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;821 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;831 | 71.0567 | 209.8627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;841 | 71.0567 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;851 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;861 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;871 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;881 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;891 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;901 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;911 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;921 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;931 | 71.0517 | 209.8509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;941 | 71.0517 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;951 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;961 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;971 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;981 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:48;991 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;001 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;011 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;021 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;031 | 71.0507 | 209.839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;041 | 71.0507 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;051 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;061 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;071 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;081 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;091 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;101 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;111 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;121 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;131 | 71.0477 | 209.8352 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;141 | 71.0477 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;151 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;161 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;171 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;181 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;191 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;201 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;211 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;221 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;231 | 71.0437 | 209.8287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;241 | 71.0437 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;251 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;261 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;271 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;281 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;291 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;301 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;311 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;321 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;331 | 71.0407 | 209.8118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;341 | 71.0407 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;351 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;361 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;371 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;381 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;391 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;401 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;411 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;421 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;431 | 71.0397 | 209.7868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;441 | 71.0397 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;451 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;461 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;471 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;481 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;491 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;501 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;511 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;521 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;531 | 71.0357 | 209.7534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;541 | 71.0357 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;551 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;561 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;571 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;581 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;591 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;601 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;611 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;621 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;631 | 71.0337 | 209.7134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;641 | 71.0337 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;651 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;661 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;671 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;681 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;691 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;701 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;711 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;721 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;731 | 71.0327 | 209.6804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;741 | 71.0327 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;751 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;761 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;771 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;781 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;791 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;801 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;811 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;821 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;831 | 71.0287 | 209.6668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;841 | 71.0287 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;851 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;861 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;871 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;881 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;891 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;901 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;911 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;921 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;931 | 71.0257 | 209.6682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;941 | 71.0257 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;951 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;961 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;971 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;981 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:49;991 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;001 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;011 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;021 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;031 | 71.0237 | 209.6756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;041 | 71.0237 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;051 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;061 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;071 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;081 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;091 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;101 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;111 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;121 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;131 | 71.0207 | 209.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;141 | 71.0207 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;151 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;161 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;171 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;181 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;191 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;201 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;211 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;221 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;231 | 71.0167 | 209.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;241 | 71.0167 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;251 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;261 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;271 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;281 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;291 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;301 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;311 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;321 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;331 | 71.0147 | 209.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;341 | 71.0147 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;351 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;361 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;371 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;381 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;391 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;401 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;411 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;421 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;431 | 71.0137 | 209.5981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;441 | 71.0137 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;451 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;461 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;471 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;481 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;491 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;501 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;511 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;521 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;531 | 71.0087 | 209.5593 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;541 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;551 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;561 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;571 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;581 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;591 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;601 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;611 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;621 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;631 | 71.0087 | 209.5202 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;641 | 71.0087 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;651 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;661 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;671 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;681 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;691 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;701 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;711 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;721 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;731 | 71.0057 | 209.4805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;741 | 71.0057 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;751 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;761 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;771 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;781 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;791 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;801 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;811 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;821 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;831 | 71.0017 | 209.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;841 | 71.0017 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;851 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;861 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;871 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;881 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;891 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;901 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;911 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;921 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;931 | 70.9977 | 209.403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;941 | 70.9977 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;951 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;961 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;971 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;981 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:50;991 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;001 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;011 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;021 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;031 | 70.9967 | 209.3733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;041 | 70.9967 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;051 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;061 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;071 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;081 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;091 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;101 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;111 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;121 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;131 | 70.9947 | 209.3565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;141 | 70.9947 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;151 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;161 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;171 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;181 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;191 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;201 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;211 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;221 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;231 | 70.9907 | 209.3545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;241 | 70.9907 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;251 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;261 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;271 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;281 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;291 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;301 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;311 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;321 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;331 | 70.9897 | 209.3575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;341 | 70.9897 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;351 | 70.9897 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;361 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;371 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;381 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;391 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;401 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;411 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;421 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;431 | 70.9877 | 209.36 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;441 | 70.9877 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;451 | 70.9877 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;461 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;471 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;481 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;491 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;501 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;511 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;521 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;531 | 70.9837 | 209.3578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;541 | 70.9837 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;551 | 70.9837 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;561 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;571 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;581 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;591 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;601 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;611 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;621 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;631 | 70.9817 | 209.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;641 | 70.9817 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;651 | 70.9817 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;661 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;671 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;681 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;691 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;701 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;711 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;721 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;731 | 70.9807 | 209.2985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;741 | 70.9807 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;751 | 70.9807 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;761 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;771 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;781 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;791 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;801 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;811 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;821 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;831 | 70.9767 | 209.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;841 | 70.9767 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;851 | 70.9767 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;861 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;871 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;881 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;891 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;901 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;911 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;921 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;931 | 70.9727 | 209.2092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;941 | 70.9727 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;951 | 70.9727 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;961 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;971 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;981 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:51;991 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;001 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;011 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;021 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;031 | 70.9707 | 209.1839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;041 | 70.9707 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;051 | 70.9707 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;061 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;071 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;081 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;091 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;101 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;111 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;121 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;131 | 70.9697 | 209.1764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;141 | 70.9697 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;151 | 70.9697 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;161 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;171 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;181 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;191 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;201 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;211 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;221 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;231 | 70.9647 | 209.1802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;241 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;251 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;261 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;271 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;281 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;291 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;301 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;311 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;321 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;331 | 70.9647 | 209.1796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;341 | 70.9647 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;351 | 70.9647 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;361 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;371 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;381 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;391 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;401 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;411 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;421 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;431 | 70.9607 | 209.1662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;441 | 70.9607 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;451 | 70.9607 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;461 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;471 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;481 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;491 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;501 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;511 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;521 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;531 | 70.9577 | 209.1406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;541 | 70.9577 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;551 | 70.9577 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;561 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;571 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;581 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;591 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;601 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;611 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;621 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;631 | 70.9557 | 209.1133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;641 | 70.9557 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;651 | 70.9557 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;661 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;671 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;681 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;691 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;701 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;711 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;721 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;731 | 70.9537 | 209.0924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;741 | 70.9537 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;751 | 70.9537 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;761 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;771 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;781 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;791 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;801 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;811 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;821 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;831 | 70.9507 | 209.0818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;841 | 70.9507 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;851 | 70.9507 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;861 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;871 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;881 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;891 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;901 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;911 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;921 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;931 | 70.9477 | 209.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;941 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;951 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;961 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;971 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;981 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:52;991 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;001 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;011 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;021 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;031 | 70.9477 | 209.0838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;041 | 70.9477 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;051 | 70.9477 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;061 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;071 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;081 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;091 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;101 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;111 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;121 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;131 | 70.9437 | 209.0804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;141 | 70.9437 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;151 | 70.9437 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;161 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;171 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;181 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;191 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;201 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;211 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;221 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;231 | 70.9417 | 209.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;241 | 70.9417 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;251 | 70.9417 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;261 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;271 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;281 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;291 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;301 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;311 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;321 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;331 | 70.9397 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;341 | 70.9397 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;351 | 70.9397 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;361 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;371 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;381 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;391 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;401 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;411 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;421 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;431 | 70.9357 | 209.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;441 | 70.9357 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;451 | 70.9357 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;461 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;471 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;481 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;491 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;501 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;511 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;521 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;531 | 70.9337 | 209.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;541 | 70.9337 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;551 | 70.9337 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;561 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;571 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;581 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;591 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;601 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;611 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;621 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;631 | 70.9327 | 209.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;641 | 70.9327 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;651 | 70.9327 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;661 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;671 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;681 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;691 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;701 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;711 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;721 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;731 | 70.9297 | 209.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;741 | 70.9297 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;751 | 70.9297 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;761 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;771 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;781 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;791 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;801 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;811 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;821 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;831 | 70.9257 | 209.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;841 | 70.9257 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;851 | 70.9257 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;861 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;871 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;881 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;891 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;901 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;911 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;921 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;931 | 70.9237 | 209.0422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;941 | 70.9237 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;951 | 70.9237 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;961 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;971 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;981 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:53;991 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;001 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;011 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;021 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;031 | 70.9227 | 209.043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;041 | 70.9227 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;051 | 70.9227 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;061 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;071 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;081 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;091 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;101 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;111 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;121 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;131 | 70.9197 | 209.0445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;141 | 70.9197 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;151 | 70.9197 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;161 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;171 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;181 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;191 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;201 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;211 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;221 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;231 | 70.9157 | 209.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;241 | 70.9157 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;251 | 70.9157 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;261 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;271 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;281 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;291 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;301 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;311 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;321 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;331 | 70.9147 | 209.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;341 | 70.9147 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;351 | 70.9147 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;361 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;371 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;381 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;391 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;401 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;411 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;421 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;431 | 70.9137 | 209.0571 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;441 | 70.9137 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;451 | 70.9137 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;461 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;471 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;481 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;491 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;501 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;511 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;521 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;531 | 70.9107 | 209.0607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;541 | 70.9107 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;551 | 70.9107 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;561 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;571 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;581 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;591 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;601 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;611 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;621 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;631 | 70.9097 | 209.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;641 | 70.9097 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;651 | 70.9097 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;661 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;671 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;681 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;691 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;701 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;711 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;721 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;731 | 70.9077 | 209.0409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;741 | 70.9077 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;751 | 70.9077 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;761 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;771 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;781 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;791 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;801 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;811 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;821 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;831 | 70.9047 | 209.035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;841 | 70.9047 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;851 | 70.9047 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;861 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;871 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;881 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;891 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;901 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;911 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;921 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;931 | 70.9027 | 209.0268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;941 | 70.9027 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;951 | 70.9027 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;961 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;971 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;981 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:54;991 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;001 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;011 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;021 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;031 | 70.9017 | 209.0208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;041 | 70.9017 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;051 | 70.9017 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;061 | 70.9017 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;071 | 70.9017 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;081 | 70.9017 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;091 | 70.8987 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;101 | 70.8987 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;111 | 70.8987 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;121 | 70.8987 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;131 | 70.8987 | 209.0223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;141 | 70.8987 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;151 | 70.8987 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;161 | 70.8987 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;171 | 70.8987 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;181 | 70.8957 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;191 | 70.8957 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;201 | 70.8957 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;211 | 70.8957 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;221 | 70.8957 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;231 | 70.8957 | 209.0133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;241 | 70.8957 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;251 | 70.8957 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;261 | 70.8957 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;271 | 70.8957 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;281 | 70.8957 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;291 | 70.8947 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;301 | 70.8947 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;311 | 70.8947 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;321 | 70.8947 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;331 | 70.8947 | 208.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;341 | 70.8947 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;351 | 70.8947 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;361 | 70.8947 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;371 | 70.8947 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;381 | 70.8947 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;391 | 70.8907 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;401 | 70.8907 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;411 | 70.8907 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;421 | 70.8907 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;431 | 70.8907 | 208.9612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;441 | 70.8907 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;451 | 70.8907 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;461 | 70.8907 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;471 | 70.8907 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;481 | 70.8907 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;491 | 70.8887 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;501 | 70.8887 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;511 | 70.8887 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;521 | 70.8887 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;531 | 70.8887 | 208.9423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;541 | 70.8887 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;551 | 70.8887 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;561 | 70.8887 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;571 | 70.8887 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;581 | 70.8887 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;591 | 70.8877 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;601 | 70.8877 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;611 | 70.8877 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;621 | 70.8877 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;631 | 70.8877 | 208.9279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;641 | 70.8877 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;651 | 70.8877 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;661 | 70.8877 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;671 | 70.8877 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;681 | 70.8877 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;691 | 70.8847 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;701 | 70.8847 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;711 | 70.8847 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;721 | 70.8847 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;731 | 70.8847 | 208.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;741 | 70.8847 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;751 | 70.8847 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;761 | 70.8847 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;771 | 70.8847 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;781 | 70.8827 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;791 | 70.8827 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;801 | 70.8827 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;811 | 70.8827 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;821 | 70.8827 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;831 | 70.8827 | 208.9361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;841 | 70.8827 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;851 | 70.8827 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;861 | 70.8827 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;871 | 70.8827 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;881 | 70.8817 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;891 | 70.8817 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;901 | 70.8817 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;911 | 70.8817 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;921 | 70.8817 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;931 | 70.8817 | 208.94 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;941 | 70.8817 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;951 | 70.8817 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;961 | 70.8817 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;971 | 70.8817 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;981 | 70.8817 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:55;991 | 70.8787 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;001 | 70.8787 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;011 | 70.8787 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;021 | 70.8787 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;031 | 70.8787 | 208.9289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;041 | 70.8787 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;051 | 70.8787 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;061 | 70.8787 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;071 | 70.8787 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;081 | 70.8787 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;091 | 70.8757 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;101 | 70.8757 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;111 | 70.8757 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;121 | 70.8757 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;131 | 70.8757 | 208.9163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;141 | 70.8757 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;151 | 70.8757 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;161 | 70.8757 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;171 | 70.8757 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;181 | 70.8727 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;191 | 70.8727 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;201 | 70.8727 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;211 | 70.8727 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;221 | 70.8727 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;231 | 70.8727 | 208.9075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;241 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;251 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;261 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;271 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;281 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;291 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;301 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;311 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;321 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;331 | 70.8727 | 208.9034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;341 | 70.8727 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;351 | 70.8727 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;361 | 70.8727 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;371 | 70.8727 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;381 | 70.8727 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;391 | 70.8727 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;401 | 70.8727 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;411 | 70.8697 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;421 | 70.8697 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;431 | 70.8697 | 208.9117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;441 | 70.8697 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;451 | 70.8697 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;461 | 70.8697 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;471 | 70.8697 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;481 | 70.8697 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;491 | 70.8697 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;501 | 70.8697 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;511 | 70.8667 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;521 | 70.8667 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;531 | 70.8667 | 208.9342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;541 | 70.8667 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;551 | 70.8667 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;561 | 70.8667 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;571 | 70.8667 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;581 | 70.8667 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;591 | 70.8667 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;601 | 70.8667 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;611 | 70.8647 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;621 | 70.8647 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;631 | 70.8647 | 208.9502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;641 | 70.8647 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;651 | 70.8647 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;661 | 70.8647 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;671 | 70.8647 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;681 | 70.8647 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;691 | 70.8647 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;701 | 70.8647 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;711 | 70.8637 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;721 | 70.8637 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;731 | 70.8637 | 208.9505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;741 | 70.8637 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;751 | 70.8637 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;761 | 70.8637 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;771 | 70.8637 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;781 | 70.8637 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;791 | 70.8637 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;801 | 70.8637 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;811 | 70.8607 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;821 | 70.8607 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;831 | 70.8607 | 208.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;841 | 70.8607 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;851 | 70.8607 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;861 | 70.8607 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;871 | 70.8607 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;881 | 70.8607 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;891 | 70.8607 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;901 | 70.8607 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;911 | 70.8587 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;921 | 70.8587 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;931 | 70.8587 | 208.9201 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;941 | 70.8587 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;951 | 70.8587 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;961 | 70.8587 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;971 | 70.8587 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;981 | 70.8587 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:56;991 | 70.8587 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;001 | 70.8587 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;011 | 70.8577 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;021 | 70.8577 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;031 | 70.8577 | 208.8997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;041 | 70.8577 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;051 | 70.8577 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;061 | 70.8577 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;071 | 70.8577 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;081 | 70.8577 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;091 | 70.8577 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;101 | 70.8577 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;111 | 70.8537 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;121 | 70.8537 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;131 | 70.8537 | 208.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;141 | 70.8537 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;151 | 70.8537 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;161 | 70.8537 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;171 | 70.8537 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;181 | 70.8537 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;191 | 70.8537 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;201 | 70.8537 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;211 | 70.8527 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;221 | 70.8527 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;231 | 70.8527 | 208.8812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;241 | 70.8527 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;251 | 70.8527 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;261 | 70.8527 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;271 | 70.8527 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;281 | 70.8527 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;291 | 70.8527 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;301 | 70.8527 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;311 | 70.8497 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;321 | 70.8497 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;331 | 70.8497 | 208.8784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;341 | 70.8497 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;351 | 70.8497 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;361 | 70.8497 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;371 | 70.8497 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;381 | 70.8497 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;391 | 70.8497 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;401 | 70.8497 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;411 | 70.8487 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;421 | 70.8487 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;431 | 70.8487 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;441 | 70.8487 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;451 | 70.8487 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;461 | 70.8487 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;471 | 70.8487 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;481 | 70.8487 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;491 | 70.8487 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;501 | 70.8487 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;511 | 70.8447 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;521 | 70.8447 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;531 | 70.8447 | 208.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;541 | 70.8447 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;551 | 70.8447 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;561 | 70.8447 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;571 | 70.8447 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;581 | 70.8447 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;591 | 70.8447 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;601 | 70.8447 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;611 | 70.8457 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;621 | 70.8457 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;631 | 70.8457 | 208.8455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;641 | 70.8457 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;651 | 70.8457 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;661 | 70.8457 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;671 | 70.8457 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;681 | 70.8457 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;691 | 70.8457 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;701 | 70.8457 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;711 | 70.8417 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;721 | 70.8417 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;731 | 70.8417 | 208.8327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;741 | 70.8417 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;751 | 70.8417 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;761 | 70.8417 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;771 | 70.8417 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;781 | 70.8417 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;791 | 70.8417 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;801 | 70.8417 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;811 | 70.8398 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;821 | 70.8398 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;831 | 70.8398 | 208.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;841 | 70.8398 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;851 | 70.8398 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;861 | 70.8398 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;871 | 70.8398 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;881 | 70.8398 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;891 | 70.8398 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;901 | 70.8398 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;911 | 70.8378 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;921 | 70.8378 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;931 | 70.8378 | 208.832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;941 | 70.8378 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;951 | 70.8378 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;961 | 70.8378 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;971 | 70.8378 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;981 | 70.8378 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:57;991 | 70.8378 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;001 | 70.8378 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;011 | 70.8367 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;021 | 70.8367 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;031 | 70.8367 | 208.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;041 | 70.8367 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;051 | 70.8367 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;061 | 70.8367 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;071 | 70.8367 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;081 | 70.8367 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;091 | 70.8367 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;101 | 70.8367 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;111 | 70.8337 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;121 | 70.8337 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;131 | 70.8337 | 208.8381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;141 | 70.8337 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;151 | 70.8337 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;161 | 70.8337 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;171 | 70.8337 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;181 | 70.8337 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;191 | 70.8337 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;201 | 70.8337 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;211 | 70.8318 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;221 | 70.8318 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;231 | 70.8318 | 208.8328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;241 | 70.8318 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;251 | 70.8318 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;261 | 70.8318 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;271 | 70.8318 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;281 | 70.8318 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;291 | 70.8318 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;301 | 70.8318 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;311 | 70.8307 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;321 | 70.8307 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;331 | 70.8307 | 208.8227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;341 | 70.8307 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;351 | 70.8307 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;361 | 70.8307 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;371 | 70.8307 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;381 | 70.8307 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;391 | 70.8307 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;401 | 70.8307 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;411 | 70.8278 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;421 | 70.8278 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;431 | 70.8278 | 208.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;441 | 70.8278 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;451 | 70.8278 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;461 | 70.8278 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;471 | 70.8278 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;481 | 70.8278 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;491 | 70.8278 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;501 | 70.8278 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;511 | 70.8247 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;521 | 70.8247 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;531 | 70.8247 | 208.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;541 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;551 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;561 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;571 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;581 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;591 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;601 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;611 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;621 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;631 | 70.8247 | 208.7979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;641 | 70.8247 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;651 | 70.8247 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;661 | 70.8247 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;671 | 70.8247 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;681 | 70.8247 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;691 | 70.8247 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;701 | 70.8247 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;711 | 70.8207 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;721 | 70.8207 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;731 | 70.8207 | 208.7956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;741 | 70.8207 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;751 | 70.8207 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;761 | 70.8207 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;771 | 70.8207 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;781 | 70.8207 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;791 | 70.8207 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;801 | 70.8207 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;811 | 70.8187 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;821 | 70.8187 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;831 | 70.8187 | 208.797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;841 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;851 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;861 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;871 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;881 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;891 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;901 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;911 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;921 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;931 | 70.8187 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;941 | 70.8187 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;951 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;961 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;971 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;981 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:58;991 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;001 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;011 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;021 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;031 | 70.8177 | 208.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;041 | 70.8177 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;051 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;061 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;071 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;081 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;091 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;101 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;111 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;121 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;131 | 70.8147 | 208.8312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;141 | 70.8147 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;151 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;161 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;171 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;181 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;191 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;201 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;211 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;221 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;231 | 70.8117 | 208.8505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;241 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;251 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;261 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;271 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;281 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;291 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;301 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;311 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;321 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;331 | 70.8117 | 208.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;341 | 70.8117 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;351 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;361 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;371 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;381 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;391 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;401 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;411 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;421 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;431 | 70.8098 | 208.8714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;441 | 70.8098 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;451 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;461 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;471 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;481 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;491 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;501 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;511 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;521 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;531 | 70.8078 | 208.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;541 | 70.8078 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;551 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;561 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;571 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;581 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;591 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;601 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;611 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;621 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;631 | 70.8067 | 208.8542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;641 | 70.8067 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;651 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;661 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;671 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;681 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;691 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;701 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;711 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;721 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;731 | 70.8037 | 208.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;741 | 70.8037 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;751 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;761 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;771 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;781 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;791 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;801 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;811 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;821 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;831 | 70.8028 | 208.8529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;841 | 70.8028 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;851 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;861 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;871 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;881 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;891 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;901 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;911 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;921 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;931 | 70.7997 | 208.8654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;941 | 70.7997 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;951 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;961 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;971 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;981 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:23:59;991 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;001 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;011 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;021 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;031 | 70.7988 | 208.8787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;041 | 70.7988 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;051 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;061 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;071 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;081 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;091 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;101 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;111 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;121 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;131 | 70.7968 | 208.8789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;141 | 70.7968 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;151 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;161 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;171 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;181 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;191 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;201 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;211 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;221 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;231 | 70.7937 | 208.8648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;241 | 70.7937 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;251 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;261 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;271 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;281 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;291 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;301 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;311 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;321 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;331 | 70.7927 | 208.8425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;341 | 70.7927 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;351 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;361 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;371 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;381 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;391 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;401 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;411 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;421 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;431 | 70.7917 | 208.8237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;441 | 70.7917 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;451 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;461 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;471 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;481 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;491 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;501 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;511 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;521 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;531 | 70.7878 | 208.8173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;541 | 70.7878 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;551 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;561 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;571 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;581 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;591 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;601 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;611 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;621 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;631 | 70.7858 | 208.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;641 | 70.7858 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;651 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;661 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;671 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;681 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;691 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;701 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;711 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;721 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;731 | 70.7848 | 208.8625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;741 | 70.7848 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;751 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;761 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;771 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;781 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;791 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;801 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;811 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;821 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;831 | 70.7817 | 208.8831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;841 | 70.7817 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;851 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;861 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;871 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;881 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;891 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;901 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;911 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;921 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;931 | 70.7798 | 208.8902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;941 | 70.7798 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;951 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;961 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;971 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;981 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:00;991 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;001 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;011 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;021 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;031 | 70.7807 | 208.8863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;041 | 70.7807 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;051 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;061 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;071 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;081 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;091 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;101 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;111 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;121 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;131 | 70.7767 | 208.8725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;141 | 70.7767 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;151 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;161 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;171 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;181 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;191 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;201 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;211 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;221 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;231 | 70.7747 | 208.8541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;241 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;251 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;261 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;271 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;281 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;291 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;301 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;311 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;321 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;331 | 70.7747 | 208.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;341 | 70.7747 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;351 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;361 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;371 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;381 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;391 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;401 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;411 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;421 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;431 | 70.7728 | 208.8359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;441 | 70.7728 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;451 | 70.7728 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;461 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;471 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;481 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;491 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;501 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;511 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;521 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;531 | 70.7697 | 208.8224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;541 | 70.7697 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;551 | 70.7697 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;561 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;571 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;581 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;591 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;601 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;611 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;621 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;631 | 70.7688 | 208.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;641 | 70.7688 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;651 | 70.7688 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;661 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;671 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;681 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;691 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;701 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;711 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;721 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;731 | 70.7667 | 208.7785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;741 | 70.7667 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;751 | 70.7667 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;761 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;771 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;781 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;791 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;801 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;811 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;821 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;831 | 70.7637 | 208.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;841 | 70.7637 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;851 | 70.7637 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;861 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;871 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;881 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;891 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;901 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;911 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;921 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;931 | 70.7627 | 208.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;941 | 70.7627 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;951 | 70.7627 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;961 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;971 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;981 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:01;991 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;001 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;011 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;021 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;031 | 70.7617 | 208.7337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;041 | 70.7617 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;051 | 70.7617 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;061 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;071 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;081 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;091 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;101 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;111 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;121 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;131 | 70.7597 | 208.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;141 | 70.7597 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;151 | 70.7597 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;161 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;171 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;181 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;191 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;201 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;211 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;221 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;231 | 70.7558 | 208.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;241 | 70.7558 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;251 | 70.7558 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;261 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;271 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;281 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;291 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;301 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;311 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;321 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;331 | 70.7527 | 208.7582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;341 | 70.7527 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;351 | 70.7527 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;361 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;371 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;381 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;391 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;401 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;411 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;421 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;431 | 70.7538 | 208.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;441 | 70.7538 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;451 | 70.7538 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;461 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;471 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;481 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;491 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;501 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;511 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;521 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;531 | 70.7498 | 208.7305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;541 | 70.7498 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;551 | 70.7498 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;561 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;571 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;581 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;591 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;601 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;611 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;621 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;631 | 70.7477 | 208.7122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;641 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;651 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;661 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;671 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;681 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;691 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;701 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;711 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;721 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;731 | 70.7477 | 208.7016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;741 | 70.7477 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;751 | 70.7477 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;761 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;771 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;781 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;791 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;801 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;811 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;821 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;831 | 70.7448 | 208.71 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;841 | 70.7448 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;851 | 70.7448 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;861 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;871 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;881 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;891 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;901 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;911 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;921 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;931 | 70.7438 | 208.7299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;941 | 70.7438 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;951 | 70.7438 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;961 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;971 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;981 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:02;991 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;001 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;011 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;021 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;031 | 70.7417 | 208.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;041 | 70.7417 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;051 | 70.7417 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;061 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;071 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;081 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;091 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;101 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;111 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;121 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;131 | 70.7408 | 208.749 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;141 | 70.7408 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;151 | 70.7408 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;161 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;171 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;181 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;191 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;201 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;211 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;221 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;231 | 70.7377 | 208.7358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;241 | 70.7377 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;251 | 70.7377 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;261 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;271 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;281 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;291 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;301 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;311 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;321 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;331 | 70.7368 | 208.709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;341 | 70.7368 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;351 | 70.7368 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;361 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;371 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;381 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;391 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;401 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;411 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;421 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;431 | 70.7337 | 208.6793 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;441 | 70.7337 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;451 | 70.7337 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;461 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;471 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;481 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;491 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;501 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;511 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;521 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;531 | 70.7308 | 208.6624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;541 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;551 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;561 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;571 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;581 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;591 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;601 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;611 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;621 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;631 | 70.7308 | 208.6603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;641 | 70.7308 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;651 | 70.7308 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;661 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;671 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;681 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;691 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;701 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;711 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;721 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;731 | 70.7278 | 208.6672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;741 | 70.7278 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;751 | 70.7278 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;761 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;771 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;781 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;791 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;801 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;811 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;821 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;831 | 70.7258 | 208.6738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;841 | 70.7258 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;851 | 70.7258 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;861 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;871 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;881 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;891 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;901 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;911 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;921 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;931 | 70.7248 | 208.6754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;941 | 70.7248 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;951 | 70.7248 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;961 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;971 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;981 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:03;991 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;001 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;011 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;021 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;031 | 70.7238 | 208.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;041 | 70.7238 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;051 | 70.7238 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;061 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;071 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;081 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;091 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;101 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;111 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;121 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;131 | 70.7198 | 208.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;141 | 70.7198 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;151 | 70.7198 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;161 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;171 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;181 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;191 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;201 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;211 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;221 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;231 | 70.7178 | 208.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;241 | 70.7178 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;251 | 70.7178 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;261 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;271 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;281 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;291 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;301 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;311 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;321 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;331 | 70.7168 | 208.6412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;341 | 70.7168 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;351 | 70.7168 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;361 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;371 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;381 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;391 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;401 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;411 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;421 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;431 | 70.7158 | 208.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;441 | 70.7158 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;451 | 70.7158 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;461 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;471 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;481 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;491 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;501 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;511 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;521 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;531 | 70.7128 | 208.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;541 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;551 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;561 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;571 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;581 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;591 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;601 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;611 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;621 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;631 | 70.7128 | 208.6089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;641 | 70.7128 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;651 | 70.7128 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;661 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;671 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;681 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;691 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;701 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;711 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;721 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;731 | 70.7108 | 208.6044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;741 | 70.7108 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;751 | 70.7108 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;761 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;771 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;781 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;791 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;801 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;811 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;821 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;831 | 70.7078 | 208.6022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;841 | 70.7078 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;851 | 70.7078 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;861 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;871 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;881 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;891 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;901 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;911 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;921 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;931 | 70.7058 | 208.5984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;941 | 70.7058 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;951 | 70.7058 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;961 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;971 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;981 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:04;991 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;001 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;011 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;021 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;031 | 70.7048 | 208.5891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;041 | 70.7048 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;051 | 70.7048 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;061 | 70.7048 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;071 | 70.7048 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;081 | 70.7018 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;091 | 70.7018 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;101 | 70.7018 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;111 | 70.7018 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;121 | 70.7018 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;131 | 70.7018 | 208.573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;141 | 70.7018 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;151 | 70.7018 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;161 | 70.7018 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;171 | 70.7018 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;181 | 70.7008 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;191 | 70.7008 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;201 | 70.7008 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;211 | 70.7008 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;221 | 70.7008 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;231 | 70.7008 | 208.5499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;241 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;251 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;261 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;271 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;281 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;291 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;301 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;311 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;321 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;331 | 70.7008 | 208.5265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;341 | 70.7008 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;351 | 70.7008 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;361 | 70.7008 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;371 | 70.7008 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;381 | 70.6988 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;391 | 70.6988 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;401 | 70.6988 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;411 | 70.6988 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;421 | 70.6988 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;431 | 70.6988 | 208.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;441 | 70.6988 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;451 | 70.6988 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;461 | 70.6988 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;471 | 70.6988 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;481 | 70.6948 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;491 | 70.6948 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;501 | 70.6948 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;511 | 70.6948 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;521 | 70.6948 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;531 | 70.6948 | 208.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;541 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;551 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;561 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;571 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;581 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;591 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;601 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;611 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;621 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;631 | 70.6948 | 208.5063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;641 | 70.6948 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;651 | 70.6948 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;661 | 70.6948 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;671 | 70.6948 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;681 | 70.6927 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;691 | 70.6927 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;701 | 70.6927 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;711 | 70.6927 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;721 | 70.6927 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;731 | 70.6927 | 208.4918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;741 | 70.6927 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;751 | 70.6927 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;761 | 70.6927 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;771 | 70.6927 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;781 | 70.6898 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;791 | 70.6898 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;801 | 70.6898 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;811 | 70.6898 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;821 | 70.6898 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;831 | 70.6898 | 208.4652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;841 | 70.6898 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;851 | 70.6898 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;861 | 70.6898 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;871 | 70.6898 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;881 | 70.6898 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;891 | 70.6888 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;901 | 70.6888 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;911 | 70.6888 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;921 | 70.6888 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;931 | 70.6888 | 208.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;941 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;951 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;961 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;971 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;981 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:05;991 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;001 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;011 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;021 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;031 | 70.6888 | 208.3789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;041 | 70.6888 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;051 | 70.6888 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;061 | 70.6888 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;071 | 70.6888 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;081 | 70.6848 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;091 | 70.6848 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;101 | 70.6848 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;111 | 70.6848 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;121 | 70.6848 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;131 | 70.6848 | 208.3424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;141 | 70.6848 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;151 | 70.6848 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;161 | 70.6848 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;171 | 70.6848 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;181 | 70.6848 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;191 | 70.6828 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;201 | 70.6828 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;211 | 70.6828 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;221 | 70.6828 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;231 | 70.6828 | 208.3237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;241 | 70.6828 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;251 | 70.6828 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;261 | 70.6828 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;271 | 70.6828 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;281 | 70.6838 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;291 | 70.6838 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;301 | 70.6838 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;311 | 70.6838 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;321 | 70.6838 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;331 | 70.6838 | 208.3228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;341 | 70.6838 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;351 | 70.6838 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;361 | 70.6838 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;371 | 70.6838 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;381 | 70.6798 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;391 | 70.6798 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;401 | 70.6798 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;411 | 70.6798 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;421 | 70.6798 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;431 | 70.6798 | 208.3308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;441 | 70.6798 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;451 | 70.6798 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;461 | 70.6798 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;471 | 70.6798 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;481 | 70.6798 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;491 | 70.6798 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;501 | 70.6798 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;511 | 70.6788 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;521 | 70.6788 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;531 | 70.6788 | 208.3388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;541 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;551 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;561 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;571 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;581 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;591 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;601 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;611 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;621 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;631 | 70.6788 | 208.3303 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;641 | 70.6788 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;651 | 70.6788 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;661 | 70.6788 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;671 | 70.6788 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;681 | 70.6788 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;691 | 70.6788 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;701 | 70.6788 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;711 | 70.6778 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;721 | 70.6778 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;731 | 70.6778 | 208.3048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;741 | 70.6778 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;751 | 70.6778 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;761 | 70.6778 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;771 | 70.6778 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;781 | 70.6778 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;791 | 70.6778 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;801 | 70.6778 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;811 | 70.6728 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;821 | 70.6728 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;831 | 70.6728 | 208.2762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;841 | 70.6728 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;851 | 70.6728 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;861 | 70.6728 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;871 | 70.6728 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;881 | 70.6728 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;891 | 70.6728 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;901 | 70.6728 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;911 | 70.6718 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;921 | 70.6718 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;931 | 70.6718 | 208.255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;941 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;951 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;961 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;971 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;981 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:06;991 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;001 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;011 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;021 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;031 | 70.6718 | 208.2467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;041 | 70.6718 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;051 | 70.6718 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;061 | 70.6718 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;071 | 70.6718 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;081 | 70.6718 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;091 | 70.6718 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;101 | 70.6718 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;111 | 70.6678 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;121 | 70.6678 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;131 | 70.6678 | 208.2513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;141 | 70.6678 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;151 | 70.6678 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;161 | 70.6678 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;171 | 70.6678 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;181 | 70.6678 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;191 | 70.6678 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;201 | 70.6678 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;211 | 70.6658 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;221 | 70.6658 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;231 | 70.6658 | 208.2614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;241 | 70.6658 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;251 | 70.6658 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;261 | 70.6658 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;271 | 70.6658 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;281 | 70.6658 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;291 | 70.6658 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;301 | 70.6658 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;311 | 70.6668 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;321 | 70.6668 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;331 | 70.6668 | 208.2617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;341 | 70.6668 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;351 | 70.6668 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;361 | 70.6668 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;371 | 70.6668 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;381 | 70.6668 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;391 | 70.6668 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;401 | 70.6668 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;411 | 70.6618 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;421 | 70.6618 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;431 | 70.6618 | 208.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;441 | 70.6618 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;451 | 70.6618 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;461 | 70.6618 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;471 | 70.6618 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;481 | 70.6618 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;491 | 70.6618 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;501 | 70.6618 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;511 | 70.6598 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;521 | 70.6598 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;531 | 70.6598 | 208.2226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;541 | 70.6598 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;551 | 70.6598 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;561 | 70.6598 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;571 | 70.6598 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;581 | 70.6598 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;591 | 70.6598 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;601 | 70.6598 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;611 | 70.6588 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;621 | 70.6588 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;631 | 70.6588 | 208.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;641 | 70.6588 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;651 | 70.6588 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;661 | 70.6588 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;671 | 70.6588 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;681 | 70.6588 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;691 | 70.6588 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;701 | 70.6588 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;711 | 70.6578 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;721 | 70.6578 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;731 | 70.6578 | 208.1807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;741 | 70.6578 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;751 | 70.6578 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;761 | 70.6578 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;771 | 70.6578 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;781 | 70.6578 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;791 | 70.6578 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;801 | 70.6578 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;811 | 70.6538 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;821 | 70.6538 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;831 | 70.6538 | 208.1707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;841 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;851 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;861 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;871 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;881 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;891 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;901 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;911 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;921 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;931 | 70.6538 | 208.1643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;941 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;951 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;961 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;971 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;981 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:07;991 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;001 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;011 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;021 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;031 | 70.6538 | 208.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;041 | 70.6538 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;051 | 70.6538 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;061 | 70.6538 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;071 | 70.6538 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;081 | 70.6538 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;091 | 70.6538 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;101 | 70.6538 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;111 | 70.6498 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;121 | 70.6498 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;131 | 70.6498 | 208.1398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;141 | 70.6498 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;151 | 70.6498 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;161 | 70.6498 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;171 | 70.6498 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;181 | 70.6498 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;191 | 70.6498 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;201 | 70.6498 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;211 | 70.6488 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;221 | 70.6488 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;231 | 70.6488 | 208.1175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;241 | 70.6488 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;251 | 70.6488 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;261 | 70.6488 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;271 | 70.6488 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;281 | 70.6488 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;291 | 70.6488 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;301 | 70.6488 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;311 | 70.6498 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;321 | 70.6498 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;331 | 70.6498 | 208.0962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;341 | 70.6498 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;351 | 70.6498 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;361 | 70.6498 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;371 | 70.6498 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;381 | 70.6498 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;391 | 70.6498 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;401 | 70.6498 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;411 | 70.6448 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;421 | 70.6448 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;431 | 70.6448 | 208.08 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;441 | 70.6448 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;451 | 70.6448 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;461 | 70.6448 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;471 | 70.6448 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;481 | 70.6448 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;491 | 70.6448 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;501 | 70.6448 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;511 | 70.6458 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;521 | 70.6458 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;531 | 70.6458 | 208.0656 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;541 | 70.6458 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;551 | 70.6458 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;561 | 70.6458 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;571 | 70.6458 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;581 | 70.6458 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;591 | 70.6458 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;601 | 70.6458 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;611 | 70.6438 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;621 | 70.6438 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;631 | 70.6438 | 208.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;641 | 70.6438 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;651 | 70.6438 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;661 | 70.6438 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;671 | 70.6438 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;681 | 70.6438 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;691 | 70.6438 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;701 | 70.6438 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;711 | 70.6408 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;721 | 70.6408 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;731 | 70.6408 | 208.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;741 | 70.6408 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;751 | 70.6408 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;761 | 70.6408 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;771 | 70.6408 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;781 | 70.6408 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;791 | 70.6408 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;801 | 70.6408 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;811 | 70.6388 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;821 | 70.6388 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;831 | 70.6388 | 208.01 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;841 | 70.6388 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;851 | 70.6388 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;861 | 70.6388 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;871 | 70.6388 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;881 | 70.6388 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;891 | 70.6388 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;901 | 70.6388 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;911 | 70.6378 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;921 | 70.6378 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;931 | 70.6378 | 207.9868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;941 | 70.6378 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;951 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;961 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;971 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;981 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:08;991 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;001 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;011 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;021 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;031 | 70.6368 | 207.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;041 | 70.6368 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;051 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;061 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;071 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;081 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;091 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;101 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;111 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;121 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;131 | 70.6358 | 207.9815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;141 | 70.6358 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;151 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;161 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;171 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;181 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;191 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;201 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;211 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;221 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;231 | 70.6328 | 207.9955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;241 | 70.6328 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;251 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;261 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;271 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;281 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;291 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;301 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;311 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;321 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;331 | 70.6318 | 208.0105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;341 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;351 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;361 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;371 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;381 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;391 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;401 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;411 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;421 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;431 | 70.6318 | 208.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;441 | 70.6318 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;451 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;461 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;471 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;481 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;491 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;501 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;511 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;521 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;531 | 70.6268 | 208.0113 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;541 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;551 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;561 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;571 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;581 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;591 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;601 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;611 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;621 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;631 | 70.6268 | 207.9848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;641 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;651 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;661 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;671 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;681 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;691 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;701 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;711 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;721 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;731 | 70.6268 | 207.9529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;741 | 70.6268 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;751 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;761 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;771 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;781 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;791 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;801 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;811 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;821 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;831 | 70.6238 | 207.9293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;841 | 70.6238 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;851 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;861 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;871 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;881 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;891 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;901 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;911 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;921 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;931 | 70.6228 | 207.9276 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;941 | 70.6228 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;951 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;961 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;971 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;981 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:09;991 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;001 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;011 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;021 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;031 | 70.6208 | 207.9446 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;041 | 70.6208 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;051 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;061 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;071 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;081 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;091 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;101 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;111 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;121 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;131 | 70.6198 | 207.9704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;141 | 70.6198 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;151 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;161 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;171 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;181 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;191 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;201 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;211 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;221 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;231 | 70.6168 | 207.9902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;241 | 70.6168 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;251 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;261 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;271 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;281 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;291 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;301 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;311 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;321 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;331 | 70.6158 | 207.9948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;341 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;351 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;361 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;371 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;381 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;391 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;401 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;411 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;421 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;431 | 70.6158 | 207.9778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;441 | 70.6158 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;451 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;461 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;471 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;481 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;491 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;501 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;511 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;521 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;531 | 70.6128 | 207.9469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;541 | 70.6128 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;551 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;561 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;571 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;581 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;591 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;601 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;611 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;621 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;631 | 70.6118 | 207.9243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;641 | 70.6118 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;651 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;661 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;671 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;681 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;691 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;701 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;711 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;721 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;731 | 70.6108 | 207.9143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;741 | 70.6108 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;751 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;761 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;771 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;781 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;791 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;801 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;811 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;821 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;831 | 70.6068 | 207.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;841 | 70.6068 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;851 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;861 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;871 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;881 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;891 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;901 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;911 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;921 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;931 | 70.6058 | 207.922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;941 | 70.6058 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;951 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;961 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;971 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;981 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:10;991 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;001 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;011 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;021 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;031 | 70.6068 | 207.9349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;041 | 70.6068 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;051 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;061 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;071 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;081 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;091 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;101 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;111 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;121 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;131 | 70.6038 | 207.933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;141 | 70.6038 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;151 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;161 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;171 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;181 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;191 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;201 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;211 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;221 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;231 | 70.6008 | 207.915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;241 | 70.6008 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;251 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;261 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;271 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;281 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;291 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;301 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;311 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;321 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;331 | 70.5998 | 207.8972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;341 | 70.5998 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;351 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;361 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;371 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;381 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;391 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;401 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;411 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;421 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;431 | 70.5988 | 207.8849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;441 | 70.5988 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;451 | 70.5988 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;461 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;471 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;481 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;491 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;501 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;511 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;521 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;531 | 70.5968 | 207.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;541 | 70.5968 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;551 | 70.5968 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;561 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;571 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;581 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;591 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;601 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;611 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;621 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;631 | 70.5958 | 207.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;641 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;651 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;661 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;671 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;681 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;691 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;701 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;711 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;721 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;731 | 70.5958 | 207.8763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;741 | 70.5958 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;751 | 70.5958 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;761 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;771 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;781 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;791 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;801 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;811 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;821 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;831 | 70.5928 | 207.8886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;841 | 70.5928 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;851 | 70.5928 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;861 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;871 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;881 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;891 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;901 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;911 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;921 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;931 | 70.5908 | 207.8882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;941 | 70.5908 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;951 | 70.5908 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;961 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;971 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;981 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:11;991 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;001 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;011 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;021 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;031 | 70.5898 | 207.8802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;041 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;051 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;061 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;071 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;081 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;091 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;101 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;111 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;121 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;131 | 70.5898 | 207.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;141 | 70.5898 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;151 | 70.5898 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;161 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;171 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;181 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;191 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;201 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;211 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;221 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;231 | 70.5868 | 207.8897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;241 | 70.5868 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;251 | 70.5868 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;261 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;271 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;281 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;291 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;301 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;311 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;321 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;331 | 70.5838 | 207.901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;341 | 70.5838 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;351 | 70.5838 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;361 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;371 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;381 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;391 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;401 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;411 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;421 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;431 | 70.5848 | 207.9232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;441 | 70.5848 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;451 | 70.5848 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;461 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;471 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;481 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;491 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;501 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;511 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;521 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;531 | 70.5808 | 207.95 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;541 | 70.5808 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;551 | 70.5808 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;561 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;571 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;581 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;591 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;601 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;611 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;621 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;631 | 70.5798 | 207.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;641 | 70.5798 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;651 | 70.5798 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;661 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;671 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;681 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;691 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;701 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;711 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;721 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;731 | 70.5788 | 207.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;741 | 70.5788 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;751 | 70.5788 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;761 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;771 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;781 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;791 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;801 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;811 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;821 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;831 | 70.5768 | 207.914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;841 | 70.5768 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;851 | 70.5768 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;861 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;871 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;881 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;891 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;901 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;911 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;921 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;931 | 70.5748 | 207.878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;941 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;951 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;961 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;971 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;981 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:12;991 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;001 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;011 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;021 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;031 | 70.5748 | 207.8299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;041 | 70.5748 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;051 | 70.5748 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;061 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;071 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;081 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;091 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;101 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;111 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;121 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;131 | 70.5728 | 207.7912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;141 | 70.5728 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;151 | 70.5728 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;161 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;171 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;181 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;191 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;201 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;211 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;221 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;231 | 70.5698 | 207.7687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;241 | 70.5698 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;251 | 70.5698 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;261 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;271 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;281 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;291 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;301 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;311 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;321 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;331 | 70.5688 | 207.7549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;341 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;351 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;361 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;371 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;381 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;391 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;401 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;411 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;421 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;431 | 70.5688 | 207.7631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;441 | 70.5688 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;451 | 70.5688 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;461 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;471 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;481 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;491 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;501 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;511 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;521 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;531 | 70.5668 | 207.8002 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;541 | 70.5668 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;551 | 70.5668 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;561 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;571 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;581 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;591 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;601 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;611 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;621 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;631 | 70.5658 | 207.8334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;641 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;651 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;661 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;671 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;681 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;691 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;701 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;711 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;721 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;731 | 70.5658 | 207.8428 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;741 | 70.5658 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;751 | 70.5658 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;761 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;771 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;781 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;791 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;801 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;811 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;821 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;831 | 70.5628 | 207.831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;841 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;851 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;861 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;871 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;881 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;891 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;901 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;911 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;921 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;931 | 70.5628 | 207.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;941 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;951 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;961 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;971 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;981 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:13;991 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;001 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;011 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;021 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;031 | 70.5628 | 207.7427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;041 | 70.5628 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;051 | 70.5628 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;061 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;071 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;081 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;091 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;101 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;111 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;121 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;131 | 70.5598 | 207.6958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;141 | 70.5598 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;151 | 70.5598 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;161 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;171 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;181 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;191 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;201 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;211 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;221 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;231 | 70.5578 | 207.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;241 | 70.5578 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;251 | 70.5578 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;261 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;271 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;281 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;291 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;301 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;311 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;321 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;331 | 70.5568 | 207.6832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;341 | 70.5568 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;351 | 70.5568 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;361 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;371 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;381 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;391 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;401 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;411 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;421 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;431 | 70.5548 | 207.6959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;441 | 70.5548 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;451 | 70.5548 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;461 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;471 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;481 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;491 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;501 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;511 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;521 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;531 | 70.5528 | 207.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;541 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;551 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;561 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;571 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;581 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;591 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;601 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;611 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;621 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;631 | 70.5528 | 207.6868 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;641 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;651 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;661 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;671 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;681 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;691 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;701 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;711 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;721 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;731 | 70.5528 | 207.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;741 | 70.5528 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;751 | 70.5528 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;761 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;771 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;781 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;791 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;801 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;811 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;821 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;831 | 70.5478 | 207.6027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;841 | 70.5478 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;851 | 70.5478 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;861 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;871 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;881 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;891 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;901 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;911 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;921 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;931 | 70.5468 | 207.579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;941 | 70.5468 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;951 | 70.5468 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;961 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;971 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;981 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:14;991 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;001 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;011 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;021 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;031 | 70.5478 | 207.5719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;041 | 70.5478 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;051 | 70.5478 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;061 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;071 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;081 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;091 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;101 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;111 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;121 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;131 | 70.5438 | 207.5784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;141 | 70.5438 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;151 | 70.5438 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;161 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;171 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;181 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;191 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;201 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;211 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;221 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;231 | 70.5428 | 207.5902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;241 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;251 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;261 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;271 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;281 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;291 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;301 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;311 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;321 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;331 | 70.5428 | 207.5908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;341 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;351 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;361 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;371 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;381 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;391 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;401 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;411 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;421 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;431 | 70.5428 | 207.5666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;441 | 70.5428 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;451 | 70.5428 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;461 | 70.5428 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;471 | 70.5428 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;481 | 70.5398 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;491 | 70.5398 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;501 | 70.5398 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;511 | 70.5398 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;521 | 70.5398 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;531 | 70.5398 | 207.5376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;541 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;551 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;561 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;571 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;581 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;591 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;601 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;611 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;621 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;631 | 70.5398 | 207.5208 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;641 | 70.5398 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;651 | 70.5398 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;661 | 70.5398 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;671 | 70.5398 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;681 | 70.5398 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;691 | 70.5388 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;701 | 70.5388 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;711 | 70.5388 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;721 | 70.5388 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;731 | 70.5388 | 207.5183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;741 | 70.5388 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;751 | 70.5388 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;761 | 70.5388 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;771 | 70.5388 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;781 | 70.5388 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;791 | 70.5368 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;801 | 70.5368 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;811 | 70.5368 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;821 | 70.5368 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;831 | 70.5368 | 207.5291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;841 | 70.5368 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;851 | 70.5368 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;861 | 70.5368 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;871 | 70.5368 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;881 | 70.5358 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;891 | 70.5358 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;901 | 70.5358 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;911 | 70.5358 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;921 | 70.5358 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;931 | 70.5358 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;941 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;951 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;961 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;971 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;981 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:15;991 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;001 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;011 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;021 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;031 | 70.5358 | 207.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;041 | 70.5358 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;051 | 70.5358 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;061 | 70.5358 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;071 | 70.5358 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;081 | 70.5318 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;091 | 70.5318 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;101 | 70.5318 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;111 | 70.5318 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;121 | 70.5318 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;131 | 70.5318 | 207.5391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;141 | 70.5318 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;151 | 70.5318 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;161 | 70.5318 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;171 | 70.5318 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;181 | 70.5318 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;191 | 70.5308 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;201 | 70.5308 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;211 | 70.5308 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;221 | 70.5308 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;231 | 70.5308 | 207.5128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;241 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;251 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;261 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;271 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;281 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;291 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;301 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;311 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;321 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;331 | 70.5308 | 207.4871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;341 | 70.5308 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;351 | 70.5308 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;361 | 70.5308 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;371 | 70.5308 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;381 | 70.5288 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;391 | 70.5288 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;401 | 70.5288 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;411 | 70.5288 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;421 | 70.5288 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;431 | 70.5288 | 207.4631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;441 | 70.5288 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;451 | 70.5288 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;461 | 70.5288 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;471 | 70.5288 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;481 | 70.5288 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;491 | 70.5288 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;501 | 70.5288 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;511 | 70.5258 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;521 | 70.5258 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;531 | 70.5258 | 207.4438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;541 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;551 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;561 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;571 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;581 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;591 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;601 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;611 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;621 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;631 | 70.5258 | 207.4336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;641 | 70.5258 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;651 | 70.5258 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;661 | 70.5258 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;671 | 70.5258 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;681 | 70.5258 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;691 | 70.5258 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;701 | 70.5258 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;711 | 70.5248 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;721 | 70.5248 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;731 | 70.5248 | 207.4257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;741 | 70.5248 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;751 | 70.5248 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;761 | 70.5248 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;771 | 70.5248 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;781 | 70.5248 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;791 | 70.5248 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;801 | 70.5248 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;811 | 70.5218 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;821 | 70.5218 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;831 | 70.5218 | 207.4139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;841 | 70.5218 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;851 | 70.5218 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;861 | 70.5218 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;871 | 70.5218 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;881 | 70.5218 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;891 | 70.5218 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;901 | 70.5218 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;911 | 70.5208 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;921 | 70.5208 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;931 | 70.5208 | 207.412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;941 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;951 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;961 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;971 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;981 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:16;991 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;001 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;011 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;021 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;031 | 70.5208 | 207.4252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;041 | 70.5208 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;051 | 70.5208 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;061 | 70.5208 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;071 | 70.5208 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;081 | 70.5208 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;091 | 70.5208 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;101 | 70.5208 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;111 | 70.5188 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;121 | 70.5188 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;131 | 70.5188 | 207.4441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;141 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;151 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;161 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;171 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;181 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;191 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;201 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;211 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;221 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;231 | 70.5188 | 207.4672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;241 | 70.5188 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;251 | 70.5188 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;261 | 70.5188 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;271 | 70.5188 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;281 | 70.5188 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;291 | 70.5188 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;301 | 70.5188 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;311 | 70.5178 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;321 | 70.5178 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;331 | 70.5178 | 207.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;341 | 70.5178 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;351 | 70.5178 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;361 | 70.5178 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;371 | 70.5178 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;381 | 70.5178 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;391 | 70.5178 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;401 | 70.5178 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;411 | 70.5158 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;421 | 70.5158 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;431 | 70.5158 | 207.5104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;441 | 70.5158 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;451 | 70.5158 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;461 | 70.5158 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;471 | 70.5158 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;481 | 70.5158 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;491 | 70.5158 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;501 | 70.5158 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;511 | 70.5138 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;521 | 70.5138 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;531 | 70.5138 | 207.5052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;541 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;551 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;561 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;571 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;581 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;591 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;601 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;611 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;621 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;631 | 70.5138 | 207.4917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;641 | 70.5138 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;651 | 70.5138 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;661 | 70.5138 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;671 | 70.5138 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;681 | 70.5138 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;691 | 70.5138 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;701 | 70.5138 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;711 | 70.5128 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;721 | 70.5128 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;731 | 70.5128 | 207.4813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;741 | 70.5128 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;751 | 70.5128 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;761 | 70.5128 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;771 | 70.5128 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;781 | 70.5128 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;791 | 70.5128 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;801 | 70.5128 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;811 | 70.5098 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;821 | 70.5098 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;831 | 70.5098 | 207.4783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;841 | 70.5098 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;851 | 70.5098 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;861 | 70.5098 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;871 | 70.5098 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;881 | 70.5098 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;891 | 70.5098 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;901 | 70.5098 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;911 | 70.5088 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;921 | 70.5088 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;931 | 70.5088 | 207.4875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;941 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;951 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;961 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;971 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;981 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:17;991 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;001 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;011 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;021 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;031 | 70.5088 | 207.5105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;041 | 70.5088 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;051 | 70.5088 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;061 | 70.5088 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;071 | 70.5088 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;081 | 70.5088 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;091 | 70.5088 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;101 | 70.5088 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;111 | 70.5058 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;121 | 70.5058 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;131 | 70.5058 | 207.5325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;141 | 70.5058 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;151 | 70.5058 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;161 | 70.5058 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;171 | 70.5058 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;181 | 70.5058 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;191 | 70.5058 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;201 | 70.5058 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;211 | 70.5048 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;221 | 70.5048 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;231 | 70.5048 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;241 | 70.5048 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;251 | 70.5048 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;261 | 70.5048 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;271 | 70.5048 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;281 | 70.5048 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;291 | 70.5048 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;301 | 70.5048 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;311 | 70.5038 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;321 | 70.5038 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;331 | 70.5038 | 207.5442 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;341 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;351 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;361 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;371 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;381 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;391 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;401 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;411 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;421 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;431 | 70.5038 | 207.5488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;441 | 70.5038 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;451 | 70.5038 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;461 | 70.5038 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;471 | 70.5038 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;481 | 70.5038 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;491 | 70.5038 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;501 | 70.5038 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;511 | 70.5018 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;521 | 70.5018 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;531 | 70.5018 | 207.5463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;541 | 70.5018 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;551 | 70.5018 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;561 | 70.5018 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;571 | 70.5018 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;581 | 70.5018 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;591 | 70.5018 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;601 | 70.5018 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;611 | 70.5008 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;621 | 70.5008 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;631 | 70.5008 | 207.5405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;641 | 70.5008 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;651 | 70.5008 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;661 | 70.5008 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;671 | 70.5008 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;681 | 70.5008 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;691 | 70.5008 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;701 | 70.5008 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;711 | 70.4998 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;721 | 70.4998 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;731 | 70.4998 | 207.5416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;741 | 70.4998 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;751 | 70.4998 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;761 | 70.4998 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;771 | 70.4998 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;781 | 70.4998 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;791 | 70.4998 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;801 | 70.4998 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;811 | 70.4988 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;821 | 70.4988 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;831 | 70.4988 | 207.5449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;841 | 70.4988 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;851 | 70.4988 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;861 | 70.4988 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;871 | 70.4988 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;881 | 70.4988 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;891 | 70.4988 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;901 | 70.4988 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;911 | 70.4968 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;921 | 70.4968 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;931 | 70.4968 | 207.5466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;941 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;951 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;961 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;971 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;981 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:18;991 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;001 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;011 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;021 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;031 | 70.4968 | 207.5646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;041 | 70.4968 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;051 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;061 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;071 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;081 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;091 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;101 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;111 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;121 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;131 | 70.4978 | 207.6004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;141 | 70.4978 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;151 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;161 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;171 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;181 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;191 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;201 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;211 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;221 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;231 | 70.4948 | 207.6326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;241 | 70.4948 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;251 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;261 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;271 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;281 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;291 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;301 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;311 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;321 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;331 | 70.4928 | 207.6546 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;341 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;351 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;361 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;371 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;381 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;391 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;401 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;411 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;421 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;431 | 70.4928 | 207.6695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;441 | 70.4928 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;451 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;461 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;471 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;481 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;491 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;501 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;511 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;521 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;531 | 70.4918 | 207.6698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;541 | 70.4918 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;551 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;561 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;571 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;581 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;591 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;601 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;611 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;621 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;631 | 70.4908 | 207.6525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;641 | 70.4908 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;651 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;661 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;671 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;681 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;691 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;701 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;711 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;721 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;731 | 70.4888 | 207.6321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;741 | 70.4888 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;751 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;761 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;771 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;781 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;791 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;801 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;811 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;821 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;831 | 70.4868 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;841 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;851 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;861 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;871 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;881 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;891 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;901 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;911 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;921 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;931 | 70.4868 | 207.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;941 | 70.4868 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;951 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;961 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;971 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;981 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:19;991 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;001 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;011 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;021 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;031 | 70.4848 | 207.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;041 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;051 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;061 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;071 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;081 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;091 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;101 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;111 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;121 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;131 | 70.4848 | 207.6406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;141 | 70.4848 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;151 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;161 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;171 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;181 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;191 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;201 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;211 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;221 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;231 | 70.4828 | 207.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;241 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;251 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;261 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;271 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;281 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;291 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;301 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;311 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;321 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;331 | 70.4828 | 207.7163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;341 | 70.4828 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;351 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;361 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;371 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;381 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;391 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;401 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;411 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;421 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;431 | 70.4818 | 207.7429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;441 | 70.4818 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;451 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;461 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;471 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;481 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;491 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;501 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;511 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;521 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;531 | 70.4778 | 207.7506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;541 | 70.4778 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;551 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;561 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;571 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;581 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;591 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;601 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;611 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;621 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;631 | 70.4768 | 207.7369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;641 | 70.4768 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;651 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;661 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;671 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;681 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;691 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;701 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;711 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;721 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;731 | 70.4778 | 207.7085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;741 | 70.4778 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;751 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;761 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;771 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;781 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;791 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;801 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;811 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;821 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;831 | 70.4768 | 207.6758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;841 | 70.4768 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;851 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;861 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;871 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;881 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;891 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;901 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;911 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;921 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;931 | 70.4748 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;941 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;951 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;961 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;971 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;981 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:20;991 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;001 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;011 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;021 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;031 | 70.4748 | 207.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;041 | 70.4748 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;051 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;061 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;071 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;081 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;091 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;101 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;111 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;121 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;131 | 70.4728 | 207.5954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;141 | 70.4728 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;151 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;161 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;171 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;181 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;191 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;201 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;211 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;221 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;231 | 70.4708 | 207.5818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;241 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;251 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;261 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;271 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;281 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;291 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;301 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;311 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;321 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;331 | 70.4708 | 207.5763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;341 | 70.4708 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;351 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;361 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;371 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;381 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;391 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;401 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;411 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;421 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;431 | 70.4698 | 207.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;441 | 70.4698 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;451 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;461 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;471 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;481 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;491 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;501 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;511 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;521 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;531 | 70.4658 | 207.5858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;541 | 70.4658 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;551 | 70.4658 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;561 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;571 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;581 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;591 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;601 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;611 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;621 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;631 | 70.4648 | 207.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;641 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;651 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;661 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;671 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;681 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;691 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;701 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;711 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;721 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;731 | 70.4648 | 207.5991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;741 | 70.4648 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;751 | 70.4648 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;761 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;771 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;781 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;791 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;801 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;811 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;821 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;831 | 70.4638 | 207.5978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;841 | 70.4638 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;851 | 70.4638 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;861 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;871 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;881 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;891 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;901 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;911 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;921 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;931 | 70.4608 | 207.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;941 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;951 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;961 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;971 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;981 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:21;991 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;001 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;011 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;021 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;031 | 70.4608 | 207.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;041 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;051 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;061 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;071 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;081 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;091 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;101 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;111 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;121 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;131 | 70.4608 | 207.5626 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;141 | 70.4608 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;151 | 70.4608 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;161 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;171 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;181 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;191 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;201 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;211 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;221 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;231 | 70.4588 | 207.5459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;241 | 70.4588 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;251 | 70.4588 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;261 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;271 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;281 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;291 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;301 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;311 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;321 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;331 | 70.4578 | 207.5258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;341 | 70.4578 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;351 | 70.4578 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;361 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;371 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;381 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;391 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;401 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;411 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;421 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;431 | 70.4568 | 207.5084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;441 | 70.4568 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;451 | 70.4568 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;461 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;471 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;481 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;491 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;501 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;511 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;521 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;531 | 70.4548 | 207.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;541 | 70.4548 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;551 | 70.4548 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;561 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;571 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;581 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;591 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;601 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;611 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;621 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;631 | 70.4538 | 207.4955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;641 | 70.4538 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;651 | 70.4538 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;661 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;671 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;681 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;691 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;701 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;711 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;721 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;731 | 70.4548 | 207.5089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;741 | 70.4548 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;751 | 70.4548 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;761 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;771 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;781 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;791 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;801 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;811 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;821 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;831 | 70.4528 | 207.5423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;841 | 70.4528 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;851 | 70.4528 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;861 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;871 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;881 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;891 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;901 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;911 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;921 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;931 | 70.4518 | 207.582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;941 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;951 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;961 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;971 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;981 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:22;991 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;001 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;011 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;021 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;031 | 70.4518 | 207.6162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;041 | 70.4518 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;051 | 70.4518 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;061 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;071 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;081 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;091 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;101 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;111 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;121 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;131 | 70.4488 | 207.6355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;141 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;151 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;161 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;171 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;181 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;191 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;201 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;211 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;221 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;231 | 70.4488 | 207.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;241 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;251 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;261 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;271 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;281 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;291 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;301 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;311 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;321 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;331 | 70.4488 | 207.5985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;341 | 70.4488 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;351 | 70.4488 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;361 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;371 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;381 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;391 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;401 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;411 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;421 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;431 | 70.4478 | 207.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;441 | 70.4478 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;451 | 70.4478 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;461 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;471 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;481 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;491 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;501 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;511 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;521 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;531 | 70.4438 | 207.5314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;541 | 70.4438 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;551 | 70.4438 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;561 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;571 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;581 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;591 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;601 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;611 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;621 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;631 | 70.4428 | 207.5177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;641 | 70.4428 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;651 | 70.4428 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;661 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;671 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;681 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;691 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;701 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;711 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;721 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;731 | 70.4438 | 207.5196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;741 | 70.4438 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;751 | 70.4438 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;761 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;771 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;781 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;791 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;801 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;811 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;821 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;831 | 70.4428 | 207.5404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;841 | 70.4428 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;851 | 70.4428 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;861 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;871 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;881 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;891 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;901 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;911 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;921 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;931 | 70.4408 | 207.5705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;941 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;951 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;961 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;971 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;981 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:23;991 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;001 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;011 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;021 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;031 | 70.4408 | 207.5906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;041 | 70.4408 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;051 | 70.4408 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;061 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;071 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;081 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;091 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;101 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;111 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;121 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;131 | 70.4388 | 207.5968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;141 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;151 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;161 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;171 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;181 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;191 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;201 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;211 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;221 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;231 | 70.4388 | 207.5931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;241 | 70.4388 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;251 | 70.4388 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;261 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;271 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;281 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;291 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;301 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;311 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;321 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;331 | 70.4378 | 207.5907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;341 | 70.4378 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;351 | 70.4378 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;361 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;371 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;381 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;391 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;401 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;411 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;421 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;431 | 70.4368 | 207.5969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;441 | 70.4368 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;451 | 70.4368 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;461 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;471 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;481 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;491 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;501 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;511 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;521 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;531 | 70.4338 | 207.6164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;541 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;551 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;561 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;571 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;581 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;591 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;601 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;611 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;621 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;631 | 70.4338 | 207.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;641 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;651 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;661 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;671 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;681 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;691 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;701 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;711 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;721 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;731 | 70.4338 | 207.6542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;741 | 70.4338 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;751 | 70.4338 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;761 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;771 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;781 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;791 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;801 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;811 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;821 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;831 | 70.4308 | 207.6552 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;841 | 70.4308 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;851 | 70.4308 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;861 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;871 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;881 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;891 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;901 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;911 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;921 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;931 | 70.4298 | 207.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;941 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;951 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;961 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;971 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;981 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:24;991 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;001 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;011 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;021 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;031 | 70.4298 | 207.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;041 | 70.4298 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;051 | 70.4298 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;061 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;071 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;081 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;091 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;101 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;111 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;121 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;131 | 70.4288 | 207.63 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;141 | 70.4288 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;151 | 70.4288 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;161 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;171 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;181 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;191 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;201 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;211 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;221 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;231 | 70.4268 | 207.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;241 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;251 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;261 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;271 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;281 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;291 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;301 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;311 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;321 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;331 | 70.4268 | 207.668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;341 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;351 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;361 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;371 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;381 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;391 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;401 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;411 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;421 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;431 | 70.4268 | 207.6904 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;441 | 70.4268 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;451 | 70.4268 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;461 | 70.4268 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;471 | 70.4268 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;481 | 70.4248 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;491 | 70.4248 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;501 | 70.4248 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;511 | 70.4248 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;521 | 70.4248 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;531 | 70.4248 | 207.7011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;541 | 70.4248 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;551 | 70.4248 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;561 | 70.4248 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;571 | 70.4248 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;581 | 70.4238 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;591 | 70.4238 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;601 | 70.4238 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;611 | 70.4238 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;621 | 70.4238 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;631 | 70.4238 | 207.698 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;641 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;651 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;661 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;671 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;681 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;691 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;701 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;711 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;721 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;731 | 70.4238 | 207.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;741 | 70.4238 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;751 | 70.4238 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;761 | 70.4238 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;771 | 70.4238 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;781 | 70.4218 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;791 | 70.4218 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;801 | 70.4218 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;811 | 70.4218 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;821 | 70.4218 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;831 | 70.4218 | 207.6882 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;841 | 70.4218 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;851 | 70.4218 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;861 | 70.4218 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;871 | 70.4218 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;881 | 70.4208 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;891 | 70.4208 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;901 | 70.4208 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;911 | 70.4208 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;921 | 70.4208 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;931 | 70.4208 | 207.6889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;941 | 70.4208 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;951 | 70.4208 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;961 | 70.4208 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;971 | 70.4208 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;981 | 70.4198 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:25;991 | 70.4198 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;001 | 70.4198 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;011 | 70.4198 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;021 | 70.4198 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;031 | 70.4198 | 207.6872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;041 | 70.4198 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;051 | 70.4198 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;061 | 70.4198 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;071 | 70.4198 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;081 | 70.4188 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;091 | 70.4188 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;101 | 70.4188 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;111 | 70.4188 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;121 | 70.4188 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;131 | 70.4188 | 207.6773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;141 | 70.4188 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;151 | 70.4188 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;161 | 70.4188 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;171 | 70.4188 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;181 | 70.4188 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;191 | 70.4178 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;201 | 70.4178 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;211 | 70.4178 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;221 | 70.4178 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;231 | 70.4178 | 207.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;241 | 70.4178 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;251 | 70.4178 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;261 | 70.4178 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;271 | 70.4178 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;281 | 70.4168 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;291 | 70.4168 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;301 | 70.4168 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;311 | 70.4168 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;321 | 70.4168 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;331 | 70.4168 | 207.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;341 | 70.4168 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;351 | 70.4168 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;361 | 70.4168 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;371 | 70.4168 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;381 | 70.4158 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;391 | 70.4158 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;401 | 70.4158 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;411 | 70.4158 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;421 | 70.4158 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;431 | 70.4158 | 207.6348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;441 | 70.4158 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;451 | 70.4158 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;461 | 70.4158 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;471 | 70.4158 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;481 | 70.4158 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;491 | 70.4128 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;501 | 70.4128 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;511 | 70.4128 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;521 | 70.4128 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;531 | 70.4128 | 207.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;541 | 70.4128 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;551 | 70.4128 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;561 | 70.4128 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;571 | 70.4128 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;581 | 70.4128 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;591 | 70.4128 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;601 | 70.4128 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;611 | 70.4118 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;621 | 70.4118 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;631 | 70.4118 | 207.6205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;641 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;651 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;661 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;671 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;681 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;691 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;701 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;711 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;721 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;731 | 70.4118 | 207.6128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;741 | 70.4118 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;751 | 70.4118 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;761 | 70.4118 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;771 | 70.4118 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;781 | 70.4118 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;791 | 70.4118 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;801 | 70.4118 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;811 | 70.4098 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;821 | 70.4098 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;831 | 70.4098 | 207.603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;841 | 70.4098 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;851 | 70.4098 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;861 | 70.4098 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;871 | 70.4098 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;881 | 70.4098 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;891 | 70.4098 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;901 | 70.4098 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;911 | 70.4088 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;921 | 70.4088 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;931 | 70.4088 | 207.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;941 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;951 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;961 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;971 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;981 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:26;991 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;001 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;011 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;021 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;031 | 70.4088 | 207.57 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;041 | 70.4088 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;051 | 70.4088 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;061 | 70.4088 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;071 | 70.4088 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;081 | 70.4088 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;091 | 70.4088 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;101 | 70.4088 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;111 | 70.4078 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;121 | 70.4078 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;131 | 70.4078 | 207.563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;141 | 70.4078 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;151 | 70.4078 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;161 | 70.4078 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;171 | 70.4078 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;181 | 70.4078 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;191 | 70.4078 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;201 | 70.4078 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;211 | 70.4068 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;221 | 70.4068 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;231 | 70.4068 | 207.5688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;241 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;251 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;261 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;271 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;281 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;291 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;301 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;311 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;321 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;331 | 70.4068 | 207.5829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;341 | 70.4068 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;351 | 70.4068 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;361 | 70.4068 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;371 | 70.4068 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;381 | 70.4068 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;391 | 70.4068 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;401 | 70.4068 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;411 | 70.4058 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;421 | 70.4058 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;431 | 70.4058 | 207.5898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;441 | 70.4058 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;451 | 70.4058 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;461 | 70.4058 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;471 | 70.4058 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;481 | 70.4058 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;491 | 70.4058 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;501 | 70.4058 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;511 | 70.4048 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;521 | 70.4048 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;531 | 70.4048 | 207.5815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;541 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;551 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;561 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;571 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;581 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;591 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;601 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;611 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;621 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;631 | 70.4048 | 207.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;641 | 70.4048 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;651 | 70.4048 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;661 | 70.4048 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;671 | 70.4048 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;681 | 70.4048 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;691 | 70.4048 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;701 | 70.4048 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;711 | 70.4028 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;721 | 70.4028 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;731 | 70.4028 | 207.5336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;741 | 70.4028 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;751 | 70.4028 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;761 | 70.4028 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;771 | 70.4028 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;781 | 70.4028 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;791 | 70.4028 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;801 | 70.4028 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;811 | 70.4008 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;821 | 70.4008 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;831 | 70.4008 | 207.4877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;841 | 70.4008 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;851 | 70.4008 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;861 | 70.4008 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;871 | 70.4008 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;881 | 70.4008 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;891 | 70.4008 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;901 | 70.4008 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;911 | 70.3998 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;921 | 70.3998 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;931 | 70.3998 | 207.4371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;941 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;951 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;961 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;971 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;981 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:27;991 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;001 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;011 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;021 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;031 | 70.3998 | 207.408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;041 | 70.3998 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;051 | 70.3998 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;061 | 70.3998 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;071 | 70.3998 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;081 | 70.3998 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;091 | 70.3998 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;101 | 70.3998 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;111 | 70.3968 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;121 | 70.3968 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;131 | 70.3968 | 207.3878 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;141 | 70.3968 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;151 | 70.3968 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;161 | 70.3968 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;171 | 70.3968 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;181 | 70.3968 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;191 | 70.3968 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;201 | 70.3968 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;211 | 70.3958 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;221 | 70.3958 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;231 | 70.3958 | 207.3597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;241 | 70.3958 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;251 | 70.3958 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;261 | 70.3958 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;271 | 70.3958 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;281 | 70.3958 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;291 | 70.3958 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;301 | 70.3958 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;311 | 70.3948 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;321 | 70.3948 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;331 | 70.3948 | 207.3433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;341 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;351 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;361 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;371 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;381 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;391 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;401 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;411 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;421 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;431 | 70.3948 | 207.3448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;441 | 70.3948 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;451 | 70.3948 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;461 | 70.3948 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;471 | 70.3948 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;481 | 70.3948 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;491 | 70.3948 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;501 | 70.3948 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;511 | 70.3928 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;521 | 70.3928 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;531 | 70.3928 | 207.347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;541 | 70.3928 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;551 | 70.3928 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;561 | 70.3928 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;571 | 70.3928 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;581 | 70.3928 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;591 | 70.3928 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;601 | 70.3928 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;611 | 70.3918 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;621 | 70.3918 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;631 | 70.3918 | 207.3486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;641 | 70.3918 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;651 | 70.3918 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;661 | 70.3918 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;671 | 70.3918 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;681 | 70.3918 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;691 | 70.3918 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;701 | 70.3918 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;711 | 70.3908 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;721 | 70.3908 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;731 | 70.3908 | 207.3574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;741 | 70.3908 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;751 | 70.3908 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;761 | 70.3908 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;771 | 70.3908 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;781 | 70.3908 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;791 | 70.3908 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;801 | 70.3908 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;811 | 70.3888 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;821 | 70.3888 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;831 | 70.3888 | 207.3604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;841 | 70.3888 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;851 | 70.3888 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;861 | 70.3888 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;871 | 70.3888 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;881 | 70.3888 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;891 | 70.3888 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;901 | 70.3888 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;911 | 70.3868 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;921 | 70.3868 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;931 | 70.3868 | 207.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;941 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;951 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;961 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;971 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;981 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:28;991 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;001 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;011 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;021 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;031 | 70.3868 | 207.3154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;041 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;051 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;061 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;071 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;081 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;091 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;101 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;111 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;121 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;131 | 70.3868 | 207.2854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;141 | 70.3868 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;151 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;161 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;171 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;181 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;191 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;201 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;211 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;221 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;231 | 70.3858 | 207.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;241 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;251 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;261 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;271 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;281 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;291 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;301 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;311 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;321 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;331 | 70.3858 | 207.319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;341 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;351 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;361 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;371 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;381 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;391 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;401 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;411 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;421 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;431 | 70.3858 | 207.3381 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;441 | 70.3858 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;451 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;461 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;471 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;481 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;491 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;501 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;511 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;521 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;531 | 70.3838 | 207.341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;541 | 70.3838 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;551 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;561 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;571 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;581 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;591 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;601 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;611 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;621 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;631 | 70.3828 | 207.3358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;641 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;651 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;661 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;671 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;681 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;691 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;701 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;711 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;721 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;731 | 70.3828 | 207.3091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;741 | 70.3828 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;751 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;761 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;771 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;781 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;791 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;801 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;811 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;821 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;831 | 70.3818 | 207.2652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;841 | 70.3818 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;851 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;861 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;871 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;881 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;891 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;901 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;911 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;921 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;931 | 70.3788 | 207.2473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;941 | 70.3788 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;951 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;961 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;971 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;981 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:29;991 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;001 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;011 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;021 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;031 | 70.3778 | 207.2567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;041 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;051 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;061 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;071 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;081 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;091 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;101 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;111 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;121 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;131 | 70.3778 | 207.2667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;141 | 70.3778 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;151 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;161 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;171 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;181 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;191 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;201 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;211 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;221 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;231 | 70.3758 | 207.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;241 | 70.3758 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;251 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;261 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;271 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;281 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;291 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;301 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;311 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;321 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;331 | 70.3748 | 207.2928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;341 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;351 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;361 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;371 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;381 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;391 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;401 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;411 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;421 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;431 | 70.3748 | 207.2846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;441 | 70.3748 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;451 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;461 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;471 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;481 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;491 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;501 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;511 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;521 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;531 | 70.3728 | 207.2565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;541 | 70.3728 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;551 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;561 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;571 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;581 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;591 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;601 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;611 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;621 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;631 | 70.3718 | 207.2487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;641 | 70.3718 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;651 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;661 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;671 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;681 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;691 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;701 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;711 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;721 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;731 | 70.3708 | 207.2588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;741 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;751 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;761 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;771 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;781 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;791 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;801 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;811 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;821 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;831 | 70.3708 | 207.2655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;841 | 70.3708 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;851 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;861 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;871 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;881 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;891 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;901 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;911 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;921 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;931 | 70.3678 | 207.2726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;941 | 70.3678 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;951 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;961 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;971 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;981 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:30;991 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;001 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;011 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;021 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;031 | 70.3688 | 207.2829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;041 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;051 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;061 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;071 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;081 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;091 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;101 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;111 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;121 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;131 | 70.3688 | 207.2735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;141 | 70.3688 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;151 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;161 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;171 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;181 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;191 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;201 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;211 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;221 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;231 | 70.3658 | 207.252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;241 | 70.3658 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;251 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;261 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;271 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;281 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;291 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;301 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;311 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;321 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;331 | 70.3648 | 207.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;341 | 70.3648 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;351 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;361 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;371 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;381 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;391 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;401 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;411 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;421 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;431 | 70.3638 | 207.2628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;441 | 70.3638 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;451 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;461 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;471 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;481 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;491 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;501 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;511 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;521 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;531 | 70.3628 | 207.2568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;541 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;551 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;561 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;571 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;581 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;591 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;601 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;611 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;621 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;631 | 70.3628 | 207.2447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;641 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;651 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;661 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;671 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;681 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;691 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;701 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;711 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;721 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;731 | 70.3628 | 207.2346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;741 | 70.3628 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;751 | 70.3628 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;761 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;771 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;781 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;791 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;801 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;811 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;821 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;831 | 70.3618 | 207.2222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;841 | 70.3618 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;851 | 70.3618 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;861 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;871 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;881 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;891 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;901 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;911 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;921 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;931 | 70.3598 | 207.1907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;941 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;951 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;961 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;971 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;981 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:31;991 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;001 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;011 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;021 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;031 | 70.3598 | 207.1579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;041 | 70.3598 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;051 | 70.3598 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;061 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;071 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;081 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;091 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;101 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;111 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;121 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;131 | 70.3588 | 207.1627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;141 | 70.3588 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;151 | 70.3588 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;161 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;171 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;181 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;191 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;201 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;211 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;221 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;231 | 70.3568 | 207.187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;241 | 70.3568 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;251 | 70.3568 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;261 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;271 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;281 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;291 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;301 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;311 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;321 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;331 | 70.3558 | 207.2047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;341 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;351 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;361 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;371 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;381 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;391 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;401 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;411 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;421 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;431 | 70.3558 | 207.2305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;441 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;451 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;461 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;471 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;481 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;491 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;501 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;511 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;521 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;531 | 70.3558 | 207.2647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;541 | 70.3558 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;551 | 70.3558 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;561 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;571 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;581 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;591 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;601 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;611 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;621 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;631 | 70.3538 | 207.2733 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;641 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;651 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;661 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;671 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;681 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;691 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;701 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;711 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;721 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;731 | 70.3538 | 207.265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;741 | 70.3538 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;751 | 70.3538 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;761 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;771 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;781 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;791 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;801 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;811 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;821 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;831 | 70.3528 | 207.2732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;841 | 70.3528 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;851 | 70.3528 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;861 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;871 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;881 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;891 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;901 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;911 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;921 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;931 | 70.3518 | 207.2856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;941 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;951 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;961 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;971 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;981 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:32;991 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;001 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;011 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;021 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;031 | 70.3518 | 207.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;041 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;051 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;061 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;071 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;081 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;091 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;101 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;111 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;121 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;131 | 70.3518 | 207.2952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;141 | 70.3518 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;151 | 70.3518 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;161 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;171 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;181 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;191 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;201 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;211 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;221 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;231 | 70.3498 | 207.3027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;241 | 70.3498 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;251 | 70.3498 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;261 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;271 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;281 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;291 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;301 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;311 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;321 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;331 | 70.3488 | 207.2848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;341 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;351 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;361 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;371 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;381 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;391 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;401 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;411 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;421 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;431 | 70.3488 | 207.2581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;441 | 70.3488 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;451 | 70.3488 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;461 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;471 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;481 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;491 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;501 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;511 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;521 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;531 | 70.3468 | 207.2527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;541 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;551 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;561 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;571 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;581 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;591 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;601 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;611 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;621 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;631 | 70.3468 | 207.2501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;641 | 70.3468 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;651 | 70.3468 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;661 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;671 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;681 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;691 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;701 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;711 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;721 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;731 | 70.3448 | 207.2369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;741 | 70.3448 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;751 | 70.3448 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;761 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;771 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;781 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;791 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;801 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;811 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;821 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;831 | 70.3438 | 207.2296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;841 | 70.3438 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;851 | 70.3438 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;861 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;871 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;881 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;891 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;901 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;911 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;921 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;931 | 70.3408 | 207.2249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;941 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;951 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;961 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;971 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;981 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:33;991 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;001 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;011 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;021 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;031 | 70.3408 | 207.1954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;041 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;051 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;061 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;071 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;081 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;091 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;101 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;111 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;121 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;131 | 70.3408 | 207.1603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;141 | 70.3408 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;151 | 70.3408 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;161 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;171 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;181 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;191 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;201 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;211 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;221 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;231 | 70.3388 | 207.1471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;241 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;251 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;261 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;271 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;281 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;291 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;301 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;311 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;321 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;331 | 70.3388 | 207.1422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;341 | 70.3388 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;351 | 70.3388 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;361 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;371 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;381 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;391 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;401 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;411 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;421 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;431 | 70.3398 | 207.1396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;441 | 70.3398 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;451 | 70.3398 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;461 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;471 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;481 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;491 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;501 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;511 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;521 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;531 | 70.3378 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;541 | 70.3378 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;551 | 70.3378 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;561 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;571 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;581 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;591 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;601 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;611 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;621 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;631 | 70.3368 | 207.1743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;641 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;651 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;661 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;671 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;681 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;691 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;701 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;711 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;721 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;731 | 70.3368 | 207.1759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;741 | 70.3368 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;751 | 70.3368 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;761 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;771 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;781 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;791 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;801 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;811 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;821 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;831 | 70.3348 | 207.1702 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;841 | 70.3348 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;851 | 70.3348 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;861 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;871 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;881 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;891 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;901 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;911 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;921 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;931 | 70.3358 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;941 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;951 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;961 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;971 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;981 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:34;991 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;001 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;011 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;021 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;031 | 70.3358 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;041 | 70.3358 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;051 | 70.3358 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;061 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;071 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;081 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;091 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;101 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;111 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;121 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;131 | 70.3328 | 207.1462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;141 | 70.3328 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;151 | 70.3328 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;161 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;171 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;181 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;191 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;201 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;211 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;221 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;231 | 70.3308 | 207.1309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;241 | 70.3308 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;251 | 70.3308 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;261 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;271 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;281 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;291 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;301 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;311 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;321 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;331 | 70.3298 | 207.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;341 | 70.3298 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;351 | 70.3298 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;361 | 70.3298 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;371 | 70.3298 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;381 | 70.3288 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;391 | 70.3288 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;401 | 70.3288 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;411 | 70.3288 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;421 | 70.3288 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;431 | 70.3288 | 207.1182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;441 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;451 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;461 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;471 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;481 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;491 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;501 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;511 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;521 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;531 | 70.3288 | 207.1282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;541 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;551 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;561 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;571 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;581 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;591 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;601 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;611 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;621 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;631 | 70.3288 | 207.1609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;641 | 70.3288 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;651 | 70.3288 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;661 | 70.3288 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;671 | 70.3288 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;681 | 70.3288 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;691 | 70.3268 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;701 | 70.3268 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;711 | 70.3268 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;721 | 70.3268 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;731 | 70.3268 | 207.1881 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;741 | 70.3268 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;751 | 70.3268 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;761 | 70.3268 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;771 | 70.3268 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;781 | 70.3268 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;791 | 70.3258 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;801 | 70.3258 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;811 | 70.3258 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;821 | 70.3258 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;831 | 70.3258 | 207.1983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;841 | 70.3258 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;851 | 70.3258 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;861 | 70.3258 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;871 | 70.3258 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;881 | 70.3258 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;891 | 70.3248 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;901 | 70.3248 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;911 | 70.3248 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;921 | 70.3248 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;931 | 70.3248 | 207.2012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;941 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;951 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;961 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;971 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;981 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:35;991 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;001 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;011 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;021 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;031 | 70.3248 | 207.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;041 | 70.3248 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;051 | 70.3248 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;061 | 70.3248 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;071 | 70.3248 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;081 | 70.3258 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;091 | 70.3258 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;101 | 70.3258 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;111 | 70.3258 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;121 | 70.3258 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;131 | 70.3258 | 207.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;141 | 70.3258 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;151 | 70.3258 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;161 | 70.3258 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;171 | 70.3258 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;181 | 70.3258 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;191 | 70.3218 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;201 | 70.3218 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;211 | 70.3218 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;221 | 70.3218 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;231 | 70.3218 | 207.0988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;241 | 70.3218 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;251 | 70.3218 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;261 | 70.3218 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;271 | 70.3218 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;281 | 70.3238 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;291 | 70.3238 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;301 | 70.3238 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;311 | 70.3238 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;321 | 70.3238 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;331 | 70.3238 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;341 | 70.3238 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;351 | 70.3238 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;361 | 70.3238 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;371 | 70.3238 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;381 | 70.3238 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;391 | 70.3218 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;401 | 70.3218 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;411 | 70.3218 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;421 | 70.3218 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;431 | 70.3218 | 207.0617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;441 | 70.3218 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;451 | 70.3218 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;461 | 70.3218 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;471 | 70.3218 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;481 | 70.3198 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;491 | 70.3198 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;501 | 70.3198 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;511 | 70.3198 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;521 | 70.3198 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;531 | 70.3198 | 207.0513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;541 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;551 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;561 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;571 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;581 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;591 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;601 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;611 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;621 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;631 | 70.3198 | 207.0574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;641 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;651 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;661 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;671 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;681 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;691 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;701 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;711 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;721 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;731 | 70.3198 | 207.0668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;741 | 70.3198 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;751 | 70.3198 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;761 | 70.3198 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;771 | 70.3198 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;781 | 70.3198 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;791 | 70.3198 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;801 | 70.3198 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;811 | 70.3188 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;821 | 70.3188 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;831 | 70.3188 | 207.064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;841 | 70.3188 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;851 | 70.3188 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;861 | 70.3188 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;871 | 70.3188 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;881 | 70.3188 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;891 | 70.3188 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;901 | 70.3188 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;911 | 70.3178 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;921 | 70.3178 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;931 | 70.3178 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;941 | 70.3178 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;951 | 70.3178 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;961 | 70.3178 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;971 | 70.3178 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;981 | 70.3178 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:36;991 | 70.3178 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;001 | 70.3178 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;011 | 70.3168 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;021 | 70.3168 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;031 | 70.3168 | 207.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;041 | 70.3168 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;051 | 70.3168 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;061 | 70.3168 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;071 | 70.3168 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;081 | 70.3168 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;091 | 70.3168 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;101 | 70.3168 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;111 | 70.3148 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;121 | 70.3148 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;131 | 70.3148 | 207.0787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;141 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;151 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;161 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;171 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;181 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;191 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;201 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;211 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;221 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;231 | 70.3148 | 207.0706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;241 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;251 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;261 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;271 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;281 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;291 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;301 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;311 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;321 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;331 | 70.3148 | 207.0715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;341 | 70.3148 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;351 | 70.3148 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;361 | 70.3148 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;371 | 70.3148 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;381 | 70.3148 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;391 | 70.3148 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;401 | 70.3148 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;411 | 70.3138 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;421 | 70.3138 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;431 | 70.3138 | 207.0667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;441 | 70.3138 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;451 | 70.3138 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;461 | 70.3138 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;471 | 70.3138 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;481 | 70.3138 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;491 | 70.3138 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;501 | 70.3138 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;511 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;521 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;531 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;541 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;551 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;561 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;571 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;581 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;591 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;601 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;611 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;621 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;631 | 70.3128 | 207.0322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;641 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;651 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;661 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;671 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;681 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;691 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;701 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;711 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;721 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;731 | 70.3128 | 207.0435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;741 | 70.3128 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;751 | 70.3128 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;761 | 70.3128 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;771 | 70.3128 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;781 | 70.3128 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;791 | 70.3128 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;801 | 70.3128 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;811 | 70.3108 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;821 | 70.3108 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;831 | 70.3108 | 207.0558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;841 | 70.3108 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;851 | 70.3108 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;861 | 70.3108 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;871 | 70.3108 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;881 | 70.3108 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;891 | 70.3108 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;901 | 70.3108 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;911 | 70.3098 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;921 | 70.3098 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;931 | 70.3098 | 207.076 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;941 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;951 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;961 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;971 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;981 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:37;991 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;001 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;011 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;021 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;031 | 70.3098 | 207.1177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;041 | 70.3098 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;051 | 70.3098 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;061 | 70.3098 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;071 | 70.3098 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;081 | 70.3098 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;091 | 70.3098 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;101 | 70.3098 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;111 | 70.3078 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;121 | 70.3078 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;131 | 70.3078 | 207.1527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;141 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;151 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;161 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;171 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;181 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;191 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;201 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;211 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;221 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;231 | 70.3078 | 207.1614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;241 | 70.3078 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;251 | 70.3078 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;261 | 70.3078 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;271 | 70.3078 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;281 | 70.3078 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;291 | 70.3078 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;301 | 70.3078 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;311 | 70.3088 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;321 | 70.3088 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;331 | 70.3088 | 207.1629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;341 | 70.3088 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;351 | 70.3088 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;361 | 70.3088 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;371 | 70.3088 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;381 | 70.3088 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;391 | 70.3088 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;401 | 70.3088 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;411 | 70.3068 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;421 | 70.3068 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;431 | 70.3068 | 207.1611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;441 | 70.3068 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;451 | 70.3068 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;461 | 70.3068 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;471 | 70.3068 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;481 | 70.3068 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;491 | 70.3068 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;501 | 70.3068 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;511 | 70.3038 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;521 | 70.3038 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;531 | 70.3038 | 207.1368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;541 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;551 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;561 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;571 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;581 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;591 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;601 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;611 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;621 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;631 | 70.3038 | 207.1063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;641 | 70.3038 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;651 | 70.3038 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;661 | 70.3038 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;671 | 70.3038 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;681 | 70.3038 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;691 | 70.3038 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;701 | 70.3038 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;711 | 70.3028 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;721 | 70.3028 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;731 | 70.3028 | 207.0972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;741 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;751 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;761 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;771 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;781 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;791 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;801 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;811 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;821 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;831 | 70.3028 | 207.0883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;841 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;851 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;861 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;871 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;881 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;891 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;901 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;911 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;921 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;931 | 70.3028 | 207.0658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;941 | 70.3028 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;951 | 70.3028 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;961 | 70.3028 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;971 | 70.3028 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;981 | 70.3028 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:38;991 | 70.3028 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;001 | 70.3028 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;011 | 70.3008 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;021 | 70.3008 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;031 | 70.3008 | 207.0541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;041 | 70.3008 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;051 | 70.3008 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;061 | 70.3008 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;071 | 70.3008 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;081 | 70.3008 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;091 | 70.3008 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;101 | 70.3008 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;111 | 70.2988 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;121 | 70.2988 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;131 | 70.2988 | 207.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;141 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;151 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;161 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;171 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;181 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;191 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;201 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;211 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;221 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;231 | 70.2988 | 207.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;241 | 70.2988 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;251 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;261 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;271 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;281 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;291 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;301 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;311 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;321 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;331 | 70.2978 | 207.0408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;341 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;351 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;361 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;371 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;381 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;391 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;401 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;411 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;421 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;431 | 70.2978 | 207.0678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;441 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;451 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;461 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;471 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;481 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;491 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;501 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;511 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;521 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;531 | 70.2978 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;541 | 70.2978 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;551 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;561 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;571 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;581 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;591 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;601 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;611 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;621 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;631 | 70.2968 | 207.1155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;641 | 70.2968 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;651 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;661 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;671 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;681 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;691 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;701 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;711 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;721 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;731 | 70.2958 | 207.1349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;741 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;751 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;761 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;771 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;781 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;791 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;801 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;811 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;821 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;831 | 70.2958 | 207.1474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;841 | 70.2958 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;851 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;861 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;871 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;881 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;891 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;901 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;911 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;921 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;931 | 70.2948 | 207.1281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;941 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;951 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;961 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;971 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;981 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:39;991 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;001 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;011 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;021 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;031 | 70.2948 | 207.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;041 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;051 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;061 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;071 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;081 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;091 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;101 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;111 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;121 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;131 | 70.2948 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;141 | 70.2948 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;151 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;161 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;171 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;181 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;191 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;201 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;211 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;221 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;231 | 70.2928 | 207.0977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;241 | 70.2928 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;251 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;261 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;271 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;281 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;291 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;301 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;311 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;321 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;331 | 70.2918 | 207.0976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;341 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;351 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;361 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;371 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;381 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;391 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;401 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;411 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;421 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;431 | 70.2918 | 207.1079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;441 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;451 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;461 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;471 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;481 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;491 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;501 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;511 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;521 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;531 | 70.2918 | 207.1174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;541 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;551 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;561 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;571 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;581 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;591 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;601 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;611 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;621 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;631 | 70.2918 | 207.1042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;641 | 70.2918 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;651 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;661 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;671 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;681 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;691 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;701 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;711 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;721 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;731 | 70.2908 | 207.0853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;741 | 70.2908 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;751 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;761 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;771 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;781 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;791 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;801 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;811 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;821 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;831 | 70.2888 | 207.0776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;841 | 70.2888 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;851 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;861 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;871 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;881 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;891 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;901 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;911 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;921 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;931 | 70.2868 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;941 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;951 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;961 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;971 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;981 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:40;991 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;001 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;011 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;021 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;031 | 70.2868 | 207.0296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;041 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;051 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;061 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;071 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;081 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;091 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;101 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;111 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;121 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;131 | 70.2868 | 207.011 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;141 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;151 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;161 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;171 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;181 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;191 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;201 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;211 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;221 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;231 | 70.2868 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;241 | 70.2868 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;251 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;261 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;271 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;281 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;291 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;301 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;311 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;321 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;331 | 70.2848 | 206.9789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;341 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;351 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;361 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;371 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;381 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;391 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;401 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;411 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;421 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;431 | 70.2848 | 206.9682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;441 | 70.2848 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;451 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;461 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;471 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;481 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;491 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;501 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;511 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;521 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;531 | 70.2828 | 206.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;541 | 70.2828 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;551 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;561 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;571 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;581 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;591 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;601 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;611 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;621 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;631 | 70.2818 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;641 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;651 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;661 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;671 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;681 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;691 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;701 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;711 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;721 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;731 | 70.2818 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;741 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;751 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;761 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;771 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;781 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;791 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;801 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;811 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;821 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;831 | 70.2818 | 206.9916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;841 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;851 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;861 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;871 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;881 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;891 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;901 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;911 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;921 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;931 | 70.2818 | 206.9992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;941 | 70.2818 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;951 | 70.2818 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;961 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;971 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;981 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:41;991 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;001 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;011 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;021 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;031 | 70.2808 | 207.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;041 | 70.2808 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;051 | 70.2808 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;061 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;071 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;081 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;091 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;101 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;111 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;121 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;131 | 70.2798 | 207.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;141 | 70.2798 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;151 | 70.2798 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;161 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;171 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;181 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;191 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;201 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;211 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;221 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;231 | 70.2778 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;241 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;251 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;261 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;271 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;281 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;291 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;301 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;311 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;321 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;331 | 70.2778 | 207.0116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;341 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;351 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;361 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;371 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;381 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;391 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;401 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;411 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;421 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;431 | 70.2778 | 207.0097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;441 | 70.2778 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;451 | 70.2778 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;461 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;471 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;481 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;491 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;501 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;511 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;521 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;531 | 70.2768 | 206.9968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;541 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;551 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;561 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;571 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;581 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;591 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;601 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;611 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;621 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;631 | 70.2768 | 206.9866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;641 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;651 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;661 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;671 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;681 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;691 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;701 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;711 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;721 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;731 | 70.2768 | 206.9806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;741 | 70.2768 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;751 | 70.2768 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;761 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;771 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;781 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;791 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;801 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;811 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;821 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;831 | 70.2738 | 206.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;841 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;851 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;861 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;871 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;881 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;891 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;901 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;911 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;921 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;931 | 70.2738 | 206.9835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;941 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;951 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;961 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;971 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;981 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:42;991 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;001 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;011 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;021 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;031 | 70.2738 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;041 | 70.2738 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;051 | 70.2738 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;061 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;071 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;081 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;091 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;101 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;111 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;121 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;131 | 70.2728 | 207.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;141 | 70.2728 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;151 | 70.2728 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;161 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;171 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;181 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;191 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;201 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;211 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;221 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;231 | 70.2718 | 206.9826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;241 | 70.2718 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;251 | 70.2718 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;261 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;271 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;281 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;291 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;301 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;311 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;321 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;331 | 70.2708 | 206.9485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;341 | 70.2708 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;351 | 70.2708 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;361 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;371 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;381 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;391 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;401 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;411 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;421 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;431 | 70.2718 | 206.9072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;441 | 70.2718 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;451 | 70.2718 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;461 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;471 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;481 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;491 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;501 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;511 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;521 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;531 | 70.2688 | 206.8671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;541 | 70.2688 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;551 | 70.2688 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;561 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;571 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;581 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;591 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;601 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;611 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;621 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;631 | 70.2698 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;641 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;651 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;661 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;671 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;681 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;691 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;701 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;711 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;721 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;731 | 70.2698 | 206.862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;741 | 70.2698 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;751 | 70.2698 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;761 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;771 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;781 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;791 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;801 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;811 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;821 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;831 | 70.2688 | 206.8756 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;841 | 70.2688 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;851 | 70.2688 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;861 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;871 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;881 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;891 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;901 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;911 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;921 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;931 | 70.2668 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;941 | 70.2668 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;951 | 70.2668 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;961 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;971 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;981 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:43;991 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;001 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;011 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;021 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;031 | 70.2678 | 206.8705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;041 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;051 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;061 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;071 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;081 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;091 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;101 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;111 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;121 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;131 | 70.2678 | 206.8419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;141 | 70.2678 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;151 | 70.2678 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;161 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;171 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;181 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;191 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;201 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;211 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;221 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;231 | 70.2648 | 206.7983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;241 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;251 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;261 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;271 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;281 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;291 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;301 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;311 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;321 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;331 | 70.2648 | 206.7696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;341 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;351 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;361 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;371 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;381 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;391 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;401 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;411 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;421 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;431 | 70.2648 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;441 | 70.2648 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;451 | 70.2648 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;461 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;471 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;481 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;491 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;501 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;511 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;521 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;531 | 70.2638 | 206.7661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;541 | 70.2638 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;551 | 70.2638 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;561 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;571 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;581 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;591 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;601 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;611 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;621 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;631 | 70.2628 | 206.774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;641 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;651 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;661 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;671 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;681 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;691 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;701 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;711 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;721 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;731 | 70.2628 | 206.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;741 | 70.2628 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;751 | 70.2628 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;761 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;771 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;781 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;791 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;801 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;811 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;821 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;831 | 70.2608 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;841 | 70.2608 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;851 | 70.2608 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;861 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;871 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;881 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;891 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;901 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;911 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;921 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;931 | 70.2598 | 206.7545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;941 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;951 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;961 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;971 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;981 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:44;991 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;001 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;011 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;021 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;031 | 70.2598 | 206.7355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;041 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;051 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;061 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;071 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;081 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;091 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;101 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;111 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;121 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;131 | 70.2598 | 206.732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;141 | 70.2598 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;151 | 70.2598 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;161 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;171 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;181 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;191 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;201 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;211 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;221 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;231 | 70.2588 | 206.7309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;241 | 70.2588 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;251 | 70.2588 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;261 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;271 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;281 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;291 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;301 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;311 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;321 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;331 | 70.2578 | 206.7348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;341 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;351 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;361 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;371 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;381 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;391 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;401 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;411 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;421 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;431 | 70.2578 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;441 | 70.2578 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;451 | 70.2578 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;461 | 70.2578 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;471 | 70.2578 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;481 | 70.2558 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;491 | 70.2558 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;501 | 70.2558 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;511 | 70.2558 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;521 | 70.2558 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;531 | 70.2558 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;541 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;551 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;561 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;571 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;581 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;591 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;601 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;611 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;621 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;631 | 70.2558 | 206.7084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;641 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;651 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;661 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;671 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;681 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;691 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;701 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;711 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;721 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;731 | 70.2558 | 206.6859 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;741 | 70.2558 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;751 | 70.2558 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;761 | 70.2558 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;771 | 70.2558 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;781 | 70.2548 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;791 | 70.2548 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;801 | 70.2548 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;811 | 70.2548 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;821 | 70.2548 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;831 | 70.2548 | 206.6748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;841 | 70.2548 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;851 | 70.2548 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;861 | 70.2548 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;871 | 70.2548 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;881 | 70.2528 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;891 | 70.2528 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;901 | 70.2528 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;911 | 70.2528 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;921 | 70.2528 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;931 | 70.2528 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;941 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;951 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;961 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;971 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;981 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:45;991 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;001 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;011 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;021 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;031 | 70.2528 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;041 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;051 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;061 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;071 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;081 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;091 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;101 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;111 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;121 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;131 | 70.2528 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;141 | 70.2528 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;151 | 70.2528 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;161 | 70.2528 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;171 | 70.2528 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;181 | 70.2528 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;191 | 70.2518 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;201 | 70.2518 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;211 | 70.2518 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;221 | 70.2518 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;231 | 70.2518 | 206.6342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;241 | 70.2518 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;251 | 70.2518 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;261 | 70.2518 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;271 | 70.2518 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;281 | 70.2508 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;291 | 70.2508 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;301 | 70.2508 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;311 | 70.2508 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;321 | 70.2508 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;331 | 70.2508 | 206.6118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;341 | 70.2508 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;351 | 70.2508 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;361 | 70.2508 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;371 | 70.2508 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;381 | 70.2498 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;391 | 70.2498 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;401 | 70.2498 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;411 | 70.2498 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;421 | 70.2498 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;431 | 70.2498 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;441 | 70.2498 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;451 | 70.2498 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;461 | 70.2498 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;471 | 70.2498 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;481 | 70.2488 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;491 | 70.2488 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;501 | 70.2488 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;511 | 70.2488 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;521 | 70.2488 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;531 | 70.2488 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;541 | 70.2488 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;551 | 70.2488 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;561 | 70.2488 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;571 | 70.2488 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;581 | 70.2498 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;591 | 70.2498 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;601 | 70.2498 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;611 | 70.2498 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;621 | 70.2498 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;631 | 70.2498 | 206.6468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;641 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;651 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;661 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;671 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;681 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;691 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;701 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;711 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;721 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;731 | 70.2498 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;741 | 70.2498 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;751 | 70.2498 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;761 | 70.2498 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;771 | 70.2498 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;781 | 70.2498 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;791 | 70.2498 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;801 | 70.2498 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;811 | 70.2478 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;821 | 70.2478 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;831 | 70.2478 | 206.6974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;841 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;851 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;861 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;871 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;881 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;891 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;901 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;911 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;921 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;931 | 70.2478 | 206.6997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;941 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;951 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;961 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;971 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;981 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:46;991 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;001 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;011 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;021 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;031 | 70.2478 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;041 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;051 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;061 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;071 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;081 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;091 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;101 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;111 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;121 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;131 | 70.2478 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;141 | 70.2478 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;151 | 70.2478 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;161 | 70.2478 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;171 | 70.2478 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;181 | 70.2478 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;191 | 70.2478 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;201 | 70.2478 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;211 | 70.2468 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;221 | 70.2468 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;231 | 70.2468 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;241 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;251 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;261 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;271 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;281 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;291 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;301 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;311 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;321 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;331 | 70.2468 | 206.6836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;341 | 70.2468 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;351 | 70.2468 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;361 | 70.2468 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;371 | 70.2468 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;381 | 70.2468 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;391 | 70.2468 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;401 | 70.2468 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;411 | 70.2458 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;421 | 70.2458 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;431 | 70.2458 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;441 | 70.2458 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;451 | 70.2458 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;461 | 70.2458 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;471 | 70.2458 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;481 | 70.2458 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;491 | 70.2458 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;501 | 70.2458 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;511 | 70.2428 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;521 | 70.2428 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;531 | 70.2428 | 206.718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;541 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;551 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;561 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;571 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;581 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;591 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;601 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;611 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;621 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;631 | 70.2428 | 206.7304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;641 | 70.2428 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;651 | 70.2428 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;661 | 70.2428 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;671 | 70.2428 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;681 | 70.2428 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;691 | 70.2428 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;701 | 70.2428 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;711 | 70.2438 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;721 | 70.2438 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;731 | 70.2438 | 206.7339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;741 | 70.2438 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;751 | 70.2438 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;761 | 70.2438 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;771 | 70.2438 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;781 | 70.2438 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;791 | 70.2438 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;801 | 70.2438 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;811 | 70.2428 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;821 | 70.2428 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;831 | 70.2428 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;841 | 70.2428 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;851 | 70.2428 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;861 | 70.2428 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;871 | 70.2428 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;881 | 70.2428 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;891 | 70.2428 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;901 | 70.2428 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;911 | 70.2418 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;921 | 70.2418 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;931 | 70.2418 | 206.7587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;941 | 70.2418 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;951 | 70.2418 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;961 | 70.2418 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;971 | 70.2418 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;981 | 70.2418 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:47;991 | 70.2418 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;001 | 70.2418 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;011 | 70.2428 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;021 | 70.2428 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;031 | 70.2428 | 206.7624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;041 | 70.2428 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;051 | 70.2428 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;061 | 70.2428 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;071 | 70.2428 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;081 | 70.2428 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;091 | 70.2428 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;101 | 70.2428 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;111 | 70.2398 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;121 | 70.2398 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;131 | 70.2398 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;141 | 70.2398 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;151 | 70.2398 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;161 | 70.2398 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;171 | 70.2398 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;181 | 70.2398 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;191 | 70.2398 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;201 | 70.2398 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;211 | 70.2388 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;221 | 70.2388 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;231 | 70.2388 | 206.7684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;241 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;251 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;261 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;271 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;281 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;291 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;301 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;311 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;321 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;331 | 70.2388 | 206.7694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;341 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;351 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;361 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;371 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;381 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;391 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;401 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;411 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;421 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;431 | 70.2388 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;441 | 70.2388 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;451 | 70.2388 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;461 | 70.2388 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;471 | 70.2388 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;481 | 70.2388 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;491 | 70.2388 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;501 | 70.2388 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;511 | 70.2378 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;521 | 70.2378 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;531 | 70.2378 | 206.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;541 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;551 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;561 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;571 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;581 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;591 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;601 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;611 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;621 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;631 | 70.2378 | 206.8253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;641 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;651 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;661 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;671 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;681 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;691 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;701 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;711 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;721 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;731 | 70.2378 | 206.8503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;741 | 70.2378 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;751 | 70.2378 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;761 | 70.2378 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;771 | 70.2378 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;781 | 70.2378 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;791 | 70.2378 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;801 | 70.2378 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;811 | 70.2358 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;821 | 70.2358 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;831 | 70.2358 | 206.8727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;841 | 70.2358 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;851 | 70.2358 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;861 | 70.2358 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;871 | 70.2358 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;881 | 70.2358 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;891 | 70.2358 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;901 | 70.2358 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;911 | 70.2368 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;921 | 70.2368 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;931 | 70.2368 | 206.8896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;941 | 70.2368 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;951 | 70.2368 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;961 | 70.2368 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;971 | 70.2368 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;981 | 70.2368 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:48;991 | 70.2368 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;001 | 70.2368 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;011 | 70.2358 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;021 | 70.2358 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;031 | 70.2358 | 206.8901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;041 | 70.2358 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;051 | 70.2358 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;061 | 70.2358 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;071 | 70.2358 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;081 | 70.2358 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;091 | 70.2358 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;101 | 70.2358 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;111 | 70.2348 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;121 | 70.2348 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;131 | 70.2348 | 206.8848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;141 | 70.2348 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;151 | 70.2348 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;161 | 70.2348 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;171 | 70.2348 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;181 | 70.2348 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;191 | 70.2348 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;201 | 70.2348 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;211 | 70.2338 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;221 | 70.2338 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;231 | 70.2338 | 206.8933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;241 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;251 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;261 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;271 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;281 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;291 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;301 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;311 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;321 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;331 | 70.2338 | 206.9133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;341 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;351 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;361 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;371 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;381 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;391 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;401 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;411 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;421 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;431 | 70.2338 | 206.9386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;441 | 70.2338 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;451 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;461 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;471 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;481 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;491 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;501 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;511 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;521 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;531 | 70.2328 | 206.9652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;541 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;551 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;561 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;571 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;581 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;591 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;601 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;611 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;621 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;631 | 70.2328 | 206.9863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;641 | 70.2328 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;651 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;661 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;671 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;681 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;691 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;701 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;711 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;721 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;731 | 70.2318 | 206.9924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;741 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;751 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;761 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;771 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;781 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;791 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;801 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;811 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;821 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;831 | 70.2318 | 206.9889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;841 | 70.2318 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;851 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;861 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;871 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;881 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;891 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;901 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;911 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;921 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;931 | 70.2308 | 206.987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;941 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;951 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;961 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;971 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;981 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:49;991 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;001 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;011 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;021 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;031 | 70.2308 | 206.9852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;041 | 70.2308 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;051 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;061 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;071 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;081 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;091 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;101 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;111 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;121 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;131 | 70.2298 | 206.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;141 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;151 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;161 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;171 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;181 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;191 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;201 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;211 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;221 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;231 | 70.2298 | 206.9751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;241 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;251 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;261 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;271 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;281 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;291 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;301 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;311 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;321 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;331 | 70.2298 | 206.9611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;341 | 70.2298 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;351 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;361 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;371 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;381 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;391 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;401 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;411 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;421 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;431 | 70.2278 | 206.9309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;441 | 70.2278 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;451 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;461 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;471 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;481 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;491 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;501 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;511 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;521 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;531 | 70.2288 | 206.8961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;541 | 70.2288 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;551 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;561 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;571 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;581 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;591 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;601 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;611 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;621 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;631 | 70.2268 | 206.8709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;641 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;651 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;661 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;671 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;681 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;691 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;701 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;711 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;721 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;731 | 70.2268 | 206.8576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;741 | 70.2268 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;751 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;761 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;771 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;781 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;791 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;801 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;811 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;821 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;831 | 70.2258 | 206.8564 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;841 | 70.2258 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;851 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;861 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;871 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;881 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;891 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;901 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;911 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;921 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;931 | 70.2268 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;941 | 70.2268 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;951 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;961 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;971 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;981 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:50;991 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;001 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;011 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;021 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;031 | 70.2258 | 206.8708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;041 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;051 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;061 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;071 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;081 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;091 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;101 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;111 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;121 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;131 | 70.2258 | 206.8619 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;141 | 70.2258 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;151 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;161 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;171 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;181 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;191 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;201 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;211 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;221 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;231 | 70.2228 | 206.844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;241 | 70.2228 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;251 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;261 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;271 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;281 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;291 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;301 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;311 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;321 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;331 | 70.2238 | 206.8267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;341 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;351 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;361 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;371 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;381 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;391 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;401 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;411 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;421 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;431 | 70.2238 | 206.8102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;441 | 70.2238 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;451 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;461 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;471 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;481 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;491 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;501 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;511 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;521 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;531 | 70.2218 | 206.7978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;541 | 70.2218 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;551 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;561 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;571 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;581 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;591 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;601 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;611 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;621 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;631 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;641 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;651 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;661 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;671 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;681 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;691 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;701 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;711 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;721 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;731 | 70.2208 | 206.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;741 | 70.2208 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;751 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;761 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;771 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;781 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;791 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;801 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;811 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;821 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;831 | 70.2218 | 206.7838 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;841 | 70.2218 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;851 | 70.2218 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;861 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;871 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;881 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;891 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;901 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;911 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;921 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;931 | 70.2208 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;941 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;951 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;961 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;971 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;981 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:51;991 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;001 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;011 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;021 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;031 | 70.2208 | 206.7524 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;041 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;051 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;061 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;071 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;081 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;091 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;101 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;111 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;121 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;131 | 70.2208 | 206.7491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;141 | 70.2208 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;151 | 70.2208 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;161 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;171 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;181 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;191 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;201 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;211 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;221 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;231 | 70.2188 | 206.7464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;241 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;251 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;261 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;271 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;281 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;291 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;301 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;311 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;321 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;331 | 70.2188 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;341 | 70.2188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;351 | 70.2188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;361 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;371 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;381 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;391 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;401 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;411 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;421 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;431 | 70.2178 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;441 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;451 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;461 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;471 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;481 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;491 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;501 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;511 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;521 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;531 | 70.2178 | 206.7685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;541 | 70.2178 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;551 | 70.2178 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;561 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;571 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;581 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;591 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;601 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;611 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;621 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;631 | 70.2168 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;641 | 70.2168 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;651 | 70.2168 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;661 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;671 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;681 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;691 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;701 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;711 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;721 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;731 | 70.2158 | 206.7286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;741 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;751 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;761 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;771 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;781 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;791 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;801 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;811 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;821 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;831 | 70.2158 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;841 | 70.2158 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;851 | 70.2158 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;861 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;871 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;881 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;891 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;901 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;911 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;921 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;931 | 70.2148 | 206.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;941 | 70.2148 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;951 | 70.2148 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;961 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;971 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;981 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:52;991 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;001 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;011 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;021 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;031 | 70.2138 | 206.6325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;041 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;051 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;061 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;071 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;081 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;091 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;101 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;111 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;121 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;131 | 70.2138 | 206.6302 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;141 | 70.2138 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;151 | 70.2138 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;161 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;171 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;181 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;191 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;201 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;211 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;221 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;231 | 70.2128 | 206.6393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;241 | 70.2128 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;251 | 70.2128 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;261 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;271 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;281 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;291 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;301 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;311 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;321 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;331 | 70.2118 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;341 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;351 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;361 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;371 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;381 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;391 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;401 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;411 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;421 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;431 | 70.2118 | 206.6501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;441 | 70.2118 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;451 | 70.2118 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;461 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;471 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;481 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;491 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;501 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;511 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;521 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;531 | 70.2108 | 206.654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;541 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;551 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;561 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;571 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;581 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;591 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;601 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;611 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;621 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;631 | 70.2108 | 206.6467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;641 | 70.2108 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;651 | 70.2108 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;661 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;671 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;681 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;691 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;701 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;711 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;721 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;731 | 70.2118 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;741 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;751 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;761 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;771 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;781 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;791 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;801 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;811 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;821 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;831 | 70.2118 | 206.6534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;841 | 70.2118 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;851 | 70.2118 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;861 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;871 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;881 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;891 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;901 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;911 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;921 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;931 | 70.2098 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;941 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;951 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;961 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;971 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;981 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:53;991 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;001 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;011 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;021 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;031 | 70.2098 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;041 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;051 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;061 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;071 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;081 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;091 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;101 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;111 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;121 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;131 | 70.2098 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;141 | 70.2098 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;151 | 70.2098 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;161 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;171 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;181 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;191 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;201 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;211 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;221 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;231 | 70.2088 | 206.7383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;241 | 70.2088 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;251 | 70.2088 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;261 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;271 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;281 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;291 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;301 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;311 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;321 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;331 | 70.2078 | 206.7272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;341 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;351 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;361 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;371 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;381 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;391 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;401 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;411 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;421 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;431 | 70.2078 | 206.7035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;441 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;451 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;461 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;471 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;481 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;491 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;501 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;511 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;521 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;531 | 70.2078 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;541 | 70.2078 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;551 | 70.2078 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;561 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;571 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;581 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;591 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;601 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;611 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;621 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;631 | 70.2068 | 206.6765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;641 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;651 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;661 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;671 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;681 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;691 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;701 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;711 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;721 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;731 | 70.2068 | 206.6692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;741 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;751 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;761 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;771 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;781 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;791 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;801 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;811 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;821 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;831 | 70.2068 | 206.6736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;841 | 70.2068 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;851 | 70.2068 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;861 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;871 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;881 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;891 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;901 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;911 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;921 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;931 | 70.2048 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;941 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;951 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;961 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;971 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;981 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:54;991 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;001 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;011 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;021 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;031 | 70.2048 | 206.696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;041 | 70.2048 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;051 | 70.2048 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;061 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;071 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;081 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;091 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;101 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;111 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;121 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;131 | 70.2038 | 206.7001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;141 | 70.2038 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;151 | 70.2038 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;161 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;171 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;181 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;191 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;201 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;211 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;221 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;231 | 70.2028 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;241 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;251 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;261 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;271 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;281 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;291 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;301 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;311 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;321 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;331 | 70.2028 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;341 | 70.2028 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;351 | 70.2028 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;361 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;371 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;381 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;391 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;401 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;411 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;421 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;431 | 70.2018 | 206.707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;441 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;451 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;461 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;471 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;481 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;491 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;501 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;511 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;521 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;531 | 70.2018 | 206.7021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;541 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;551 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;561 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;571 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;581 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;591 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;601 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;611 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;621 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;631 | 70.2018 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;641 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;651 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;661 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;671 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;681 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;691 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;701 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;711 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;721 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;731 | 70.2018 | 206.6742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;741 | 70.2018 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;751 | 70.2018 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;761 | 70.2018 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;771 | 70.2018 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;781 | 70.2018 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;791 | 70.2028 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;801 | 70.2028 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;811 | 70.2028 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;821 | 70.2028 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;831 | 70.2028 | 206.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;841 | 70.2028 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;851 | 70.2028 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;861 | 70.2028 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;871 | 70.2028 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;881 | 70.2028 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;891 | 70.2018 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;901 | 70.2018 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;911 | 70.2018 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;921 | 70.2018 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;931 | 70.2018 | 206.6368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;941 | 70.2018 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;951 | 70.2018 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;961 | 70.2018 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;971 | 70.2018 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;981 | 70.2018 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:55;991 | 70.2028 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;001 | 70.2028 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;011 | 70.2028 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;021 | 70.2028 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;031 | 70.2028 | 206.6271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;041 | 70.2028 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;051 | 70.2028 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;061 | 70.2028 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;071 | 70.2028 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;081 | 70.2028 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;091 | 70.2008 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;101 | 70.2008 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;111 | 70.2008 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;121 | 70.2008 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;131 | 70.2008 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;141 | 70.2008 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;151 | 70.2008 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;161 | 70.2008 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;171 | 70.2008 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;181 | 70.1998 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;191 | 70.1998 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;201 | 70.1998 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;211 | 70.1998 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;221 | 70.1998 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;231 | 70.1998 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;241 | 70.1998 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;251 | 70.1998 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;261 | 70.1998 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;271 | 70.1998 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;281 | 70.1988 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;291 | 70.1988 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;301 | 70.1988 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;311 | 70.1988 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;321 | 70.1988 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;331 | 70.1988 | 206.625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;341 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;351 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;361 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;371 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;381 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;391 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;401 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;411 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;421 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;431 | 70.1988 | 206.6223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;441 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;451 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;461 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;471 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;481 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;491 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;501 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;511 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;521 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;531 | 70.1988 | 206.6244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;541 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;551 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;561 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;571 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;581 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;591 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;601 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;611 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;621 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;631 | 70.1988 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;641 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;651 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;661 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;671 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;681 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;691 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;701 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;711 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;721 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;731 | 70.1988 | 206.657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;741 | 70.1988 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;751 | 70.1988 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;761 | 70.1988 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;771 | 70.1988 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;781 | 70.1968 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;791 | 70.1968 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;801 | 70.1968 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;811 | 70.1968 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;821 | 70.1968 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;831 | 70.1968 | 206.6777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;841 | 70.1968 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;851 | 70.1968 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;861 | 70.1968 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;871 | 70.1968 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;881 | 70.1968 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;891 | 70.1968 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;901 | 70.1968 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;911 | 70.1958 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;921 | 70.1958 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;931 | 70.1958 | 206.6888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;941 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;951 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;961 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;971 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;981 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:56;991 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;001 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;011 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;021 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;031 | 70.1958 | 206.6844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;041 | 70.1958 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;051 | 70.1958 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;061 | 70.1958 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;071 | 70.1958 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;081 | 70.1958 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;091 | 70.1958 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;101 | 70.1958 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;111 | 70.1948 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;121 | 70.1948 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;131 | 70.1948 | 206.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;141 | 70.1948 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;151 | 70.1948 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;161 | 70.1948 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;171 | 70.1948 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;181 | 70.1948 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;191 | 70.1948 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;201 | 70.1948 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;211 | 70.1958 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;221 | 70.1958 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;231 | 70.1958 | 206.6435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;241 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;251 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;261 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;271 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;281 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;291 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;301 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;311 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;321 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;331 | 70.1958 | 206.636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;341 | 70.1958 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;351 | 70.1958 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;361 | 70.1958 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;371 | 70.1958 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;381 | 70.1958 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;391 | 70.1958 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;401 | 70.1958 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;411 | 70.1948 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;421 | 70.1948 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;431 | 70.1948 | 206.6424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;441 | 70.1948 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;451 | 70.1948 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;461 | 70.1948 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;471 | 70.1948 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;481 | 70.1948 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;491 | 70.1948 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;501 | 70.1948 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;511 | 70.1958 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;521 | 70.1958 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;531 | 70.1958 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;541 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;551 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;561 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;571 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;581 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;591 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;601 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;611 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;621 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;631 | 70.1958 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;641 | 70.1958 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;651 | 70.1958 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;661 | 70.1958 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;671 | 70.1958 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;681 | 70.1958 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;691 | 70.1958 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;701 | 70.1958 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;711 | 70.1948 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;721 | 70.1948 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;731 | 70.1948 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;741 | 70.1948 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;751 | 70.1948 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;761 | 70.1948 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;771 | 70.1948 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;781 | 70.1948 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;791 | 70.1948 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;801 | 70.1948 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;811 | 70.1938 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;821 | 70.1938 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;831 | 70.1938 | 206.6398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;841 | 70.1938 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;851 | 70.1938 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;861 | 70.1938 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;871 | 70.1938 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;881 | 70.1938 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;891 | 70.1938 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;901 | 70.1938 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;911 | 70.1918 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;921 | 70.1918 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;931 | 70.1918 | 206.6039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;941 | 70.1918 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;951 | 70.1918 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;961 | 70.1918 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;971 | 70.1918 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;981 | 70.1918 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:57;991 | 70.1918 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;001 | 70.1918 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;011 | 70.1928 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;021 | 70.1928 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;031 | 70.1928 | 206.5708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;041 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;051 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;061 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;071 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;081 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;091 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;101 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;111 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;121 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;131 | 70.1928 | 206.5507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;141 | 70.1928 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;151 | 70.1928 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;161 | 70.1928 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;171 | 70.1928 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;181 | 70.1928 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;191 | 70.1928 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;201 | 70.1928 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;211 | 70.1918 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;221 | 70.1918 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;231 | 70.1918 | 206.5502 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;241 | 70.1918 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;251 | 70.1918 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;261 | 70.1918 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;271 | 70.1918 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;281 | 70.1918 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;291 | 70.1918 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;301 | 70.1918 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;311 | 70.1898 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;321 | 70.1898 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;331 | 70.1898 | 206.5676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;341 | 70.1898 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;351 | 70.1898 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;361 | 70.1898 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;371 | 70.1898 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;381 | 70.1898 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;391 | 70.1898 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;401 | 70.1898 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;411 | 70.1888 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;421 | 70.1888 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;431 | 70.1888 | 206.5894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;441 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;451 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;461 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;471 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;481 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;491 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;501 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;511 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;521 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;531 | 70.1888 | 206.6045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;541 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;551 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;561 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;571 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;581 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;591 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;601 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;611 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;621 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;631 | 70.1888 | 206.6189 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;641 | 70.1888 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;651 | 70.1888 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;661 | 70.1888 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;671 | 70.1888 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;681 | 70.1888 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;691 | 70.1888 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;701 | 70.1888 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;711 | 70.1898 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;721 | 70.1898 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;731 | 70.1898 | 206.6336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;741 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;751 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;761 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;771 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;781 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;791 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;801 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;811 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;821 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;831 | 70.1898 | 206.6373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;841 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;851 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;861 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;871 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;881 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;891 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;901 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;911 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;921 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;931 | 70.1898 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;941 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;951 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;961 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;971 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;981 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:58;991 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;001 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;011 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;021 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;031 | 70.1898 | 206.6231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;041 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;051 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;061 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;071 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;081 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;091 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;101 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;111 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;121 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;131 | 70.1898 | 206.6098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;141 | 70.1898 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;151 | 70.1898 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;161 | 70.1898 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;171 | 70.1898 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;181 | 70.1898 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;191 | 70.1898 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;201 | 70.1898 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;211 | 70.1878 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;221 | 70.1878 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;231 | 70.1878 | 206.5875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;241 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;251 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;261 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;271 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;281 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;291 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;301 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;311 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;321 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;331 | 70.1878 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;341 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;351 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;361 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;371 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;381 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;391 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;401 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;411 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;421 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;431 | 70.1878 | 206.5739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;441 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;451 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;461 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;471 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;481 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;491 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;501 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;511 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;521 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;531 | 70.1878 | 206.5736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;541 | 70.1878 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;551 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;561 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;571 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;581 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;591 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;601 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;611 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;621 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;631 | 70.1868 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;641 | 70.1868 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;651 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;661 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;671 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;681 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;691 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;701 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;711 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;721 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;731 | 70.1848 | 206.5715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;741 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;751 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;761 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;771 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;781 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;791 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;801 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;811 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;821 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;831 | 70.1848 | 206.5628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;841 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;851 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;861 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;871 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;881 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;891 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;901 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;911 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;921 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;931 | 70.1848 | 206.5457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;941 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;951 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;961 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;971 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;981 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:24:59;991 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;001 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;011 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;021 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;031 | 70.1848 | 206.545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;041 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;051 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;061 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;071 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;081 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;091 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;101 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;111 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;121 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;131 | 70.1848 | 206.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;141 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;151 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;161 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;171 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;181 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;191 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;201 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;211 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;221 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;231 | 70.1848 | 206.5865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;241 | 70.1848 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;251 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;261 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;271 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;281 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;291 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;301 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;311 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;321 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;331 | 70.1858 | 206.6056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;341 | 70.1858 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;351 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;361 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;371 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;381 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;391 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;401 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;411 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;421 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;431 | 70.1848 | 206.621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;441 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;451 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;461 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;471 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;481 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;491 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;501 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;511 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;521 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;531 | 70.1848 | 206.6074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;541 | 70.1848 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;551 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;561 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;571 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;581 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;591 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;601 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;611 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;621 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;631 | 70.1828 | 206.5588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;641 | 70.1828 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;651 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;661 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;671 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;681 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;691 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;701 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;711 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;721 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;731 | 70.1838 | 206.51 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;741 | 70.1838 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;751 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;761 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;771 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;781 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;791 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;801 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;811 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;821 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;831 | 70.1828 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;841 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;851 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;861 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;871 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;881 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;891 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;901 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;911 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;921 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;931 | 70.1828 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;941 | 70.1828 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;951 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;961 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;971 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;981 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:00;991 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;001 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;011 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;021 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;031 | 70.1818 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;041 | 70.1818 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;051 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;061 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;071 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;081 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;091 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;101 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;111 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;121 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;131 | 70.1808 | 206.4311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;141 | 70.1808 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;151 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;161 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;171 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;181 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;191 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;201 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;211 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;221 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;231 | 70.1798 | 206.4361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;241 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;251 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;261 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;271 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;281 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;291 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;301 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;311 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;321 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;331 | 70.1798 | 206.443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;341 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;351 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;361 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;371 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;381 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;391 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;401 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;411 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;421 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;431 | 70.1798 | 206.4588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;441 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;451 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;461 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;471 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;481 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;491 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;501 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;511 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;521 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;531 | 70.1798 | 206.4806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;541 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;551 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;561 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;571 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;581 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;591 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;601 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;611 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;621 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;631 | 70.1798 | 206.4992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;641 | 70.1798 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;651 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;661 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;671 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;681 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;691 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;701 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;711 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;721 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;731 | 70.1788 | 206.5083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;741 | 70.1788 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;751 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;761 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;771 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;781 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;791 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;801 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;811 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;821 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;831 | 70.1798 | 206.5067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;841 | 70.1798 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;851 | 70.1798 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;861 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;871 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;881 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;891 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;901 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;911 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;921 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;931 | 70.1778 | 206.4858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;941 | 70.1778 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;951 | 70.1778 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;961 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;971 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;981 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:01;991 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;001 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;011 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;021 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;031 | 70.1768 | 206.4506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;041 | 70.1768 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;051 | 70.1768 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;061 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;071 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;081 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;091 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;101 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;111 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;121 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;131 | 70.1778 | 206.4175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;141 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;151 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;161 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;171 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;181 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;191 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;201 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;211 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;221 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;231 | 70.1778 | 206.3959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;241 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;251 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;261 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;271 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;281 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;291 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;301 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;311 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;321 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;331 | 70.1778 | 206.3973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;341 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;351 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;361 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;371 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;381 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;391 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;401 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;411 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;421 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;431 | 70.1778 | 206.4207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;441 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;451 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;461 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;471 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;481 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;491 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;501 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;511 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;521 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;531 | 70.1778 | 206.4565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;541 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;551 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;561 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;571 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;581 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;591 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;601 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;611 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;621 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;631 | 70.1778 | 206.4916 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;641 | 70.1778 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;651 | 70.1778 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;661 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;671 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;681 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;691 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;701 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;711 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;721 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;731 | 70.1758 | 206.5008 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;741 | 70.1758 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;751 | 70.1758 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;761 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;771 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;781 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;791 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;801 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;811 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;821 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;831 | 70.1768 | 206.4788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;841 | 70.1768 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;851 | 70.1768 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;861 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;871 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;881 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;891 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;901 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;911 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;921 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;931 | 70.1758 | 206.4435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;941 | 70.1758 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;951 | 70.1758 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;961 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;971 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;981 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:02;991 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;001 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;011 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;021 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;031 | 70.1748 | 206.41 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;041 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;051 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;061 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;071 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;081 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;091 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;101 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;111 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;121 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;131 | 70.1748 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;141 | 70.1748 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;151 | 70.1748 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;161 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;171 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;181 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;191 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;201 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;211 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;221 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;231 | 70.1738 | 206.3852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;241 | 70.1738 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;251 | 70.1738 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;261 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;271 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;281 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;291 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;301 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;311 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;321 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;331 | 70.1728 | 206.397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;341 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;351 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;361 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;371 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;381 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;391 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;401 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;411 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;421 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;431 | 70.1728 | 206.4058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;441 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;451 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;461 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;471 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;481 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;491 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;501 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;511 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;521 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;531 | 70.1728 | 206.4063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;541 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;551 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;561 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;571 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;581 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;591 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;601 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;611 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;621 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;631 | 70.1728 | 206.4028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;641 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;651 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;661 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;671 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;681 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;691 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;701 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;711 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;721 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;731 | 70.1728 | 206.402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;741 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;751 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;761 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;771 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;781 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;791 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;801 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;811 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;821 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;831 | 70.1728 | 206.4084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;841 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;851 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;861 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;871 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;881 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;891 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;901 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;911 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;921 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;931 | 70.1728 | 206.4263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;941 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;951 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;961 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;971 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;981 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:03;991 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;001 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;011 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;021 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;031 | 70.1728 | 206.4547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;041 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;051 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;061 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;071 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;081 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;091 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;101 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;111 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;121 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;131 | 70.1728 | 206.4853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;141 | 70.1728 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;151 | 70.1728 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;161 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;171 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;181 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;191 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;201 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;211 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;221 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;231 | 70.1708 | 206.5151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;241 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;251 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;261 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;271 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;281 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;291 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;301 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;311 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;321 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;331 | 70.1708 | 206.5435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;341 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;351 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;361 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;371 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;381 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;391 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;401 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;411 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;421 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;431 | 70.1708 | 206.5658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;441 | 70.1708 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;451 | 70.1708 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;461 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;471 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;481 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;491 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;501 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;511 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;521 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;531 | 70.1698 | 206.5806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;541 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;551 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;561 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;571 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;581 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;591 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;601 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;611 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;621 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;631 | 70.1698 | 206.594 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;641 | 70.1698 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;651 | 70.1698 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;661 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;671 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;681 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;691 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;701 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;711 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;721 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;731 | 70.1688 | 206.606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;741 | 70.1688 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;751 | 70.1688 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;761 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;771 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;781 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;791 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;801 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;811 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;821 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;831 | 70.1678 | 206.6099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;841 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;851 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;861 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;871 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;881 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;891 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;901 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;911 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;921 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;931 | 70.1678 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;941 | 70.1678 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;951 | 70.1678 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;961 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;971 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;981 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:04;991 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;001 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;011 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;021 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;031 | 70.1668 | 206.5821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;041 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;051 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;061 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;071 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;081 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;091 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;101 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;111 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;121 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;131 | 70.1668 | 206.5576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;141 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;151 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;161 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;171 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;181 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;191 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;201 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;211 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;221 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;231 | 70.1668 | 206.5346 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;241 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;251 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;261 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;271 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;281 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;291 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;301 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;311 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;321 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;331 | 70.1668 | 206.5274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;341 | 70.1668 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;351 | 70.1668 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;361 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;371 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;381 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;391 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;401 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;411 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;421 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;431 | 70.1678 | 206.5369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;441 | 70.1678 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;451 | 70.1678 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;461 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;471 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;481 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;491 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;501 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;511 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;521 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;531 | 70.1668 | 206.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;541 | 70.1668 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;551 | 70.1668 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;561 | 70.1668 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;571 | 70.1668 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;581 | 70.1678 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;591 | 70.1678 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;601 | 70.1678 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;611 | 70.1678 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;621 | 70.1678 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;631 | 70.1678 | 206.5764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;641 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;651 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;661 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;671 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;681 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;691 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;701 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;711 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;721 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;731 | 70.1678 | 206.6003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;741 | 70.1678 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;751 | 70.1678 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;761 | 70.1678 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;771 | 70.1678 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;781 | 70.1668 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;791 | 70.1668 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;801 | 70.1668 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;811 | 70.1668 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;821 | 70.1668 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;831 | 70.1668 | 206.6178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;841 | 70.1668 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;851 | 70.1668 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;861 | 70.1668 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;871 | 70.1668 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;881 | 70.1668 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;891 | 70.1658 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;901 | 70.1658 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;911 | 70.1658 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;921 | 70.1658 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;931 | 70.1658 | 206.6265 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;941 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;951 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;961 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;971 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;981 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:05;991 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;001 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;011 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;021 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;031 | 70.1658 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;041 | 70.1658 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;051 | 70.1658 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;061 | 70.1658 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;071 | 70.1658 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;081 | 70.1648 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;091 | 70.1648 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;101 | 70.1648 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;111 | 70.1648 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;121 | 70.1648 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;131 | 70.1648 | 206.6359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;141 | 70.1648 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;151 | 70.1648 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;161 | 70.1648 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;171 | 70.1648 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;181 | 70.1638 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;191 | 70.1638 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;201 | 70.1638 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;211 | 70.1638 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;221 | 70.1638 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;231 | 70.1638 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;241 | 70.1638 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;251 | 70.1638 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;261 | 70.1638 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;271 | 70.1638 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;281 | 70.1628 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;291 | 70.1628 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;301 | 70.1628 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;311 | 70.1628 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;321 | 70.1628 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;331 | 70.1628 | 206.6111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;341 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;351 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;361 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;371 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;381 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;391 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;401 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;411 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;421 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;431 | 70.1628 | 206.609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;441 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;451 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;461 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;471 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;481 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;491 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;501 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;511 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;521 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;531 | 70.1628 | 206.6085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;541 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;551 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;561 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;571 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;581 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;591 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;601 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;611 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;621 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;631 | 70.1628 | 206.6091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;641 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;651 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;661 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;671 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;681 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;691 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;701 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;711 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;721 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;731 | 70.1628 | 206.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;741 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;751 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;761 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;771 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;781 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;791 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;801 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;811 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;821 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;831 | 70.1628 | 206.6382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;841 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;851 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;861 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;871 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;881 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;891 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;901 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;911 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;921 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;931 | 70.1628 | 206.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;941 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;951 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;961 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;971 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;981 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:06;991 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;001 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;011 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;021 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;031 | 70.1628 | 206.6225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;041 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;051 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;061 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;071 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;081 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;091 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;101 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;111 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;121 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;131 | 70.1628 | 206.591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;141 | 70.1628 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;151 | 70.1628 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;161 | 70.1628 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;171 | 70.1628 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;181 | 70.1628 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;191 | 70.1628 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;201 | 70.1628 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;211 | 70.1638 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;221 | 70.1638 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;231 | 70.1638 | 206.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;241 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;251 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;261 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;271 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;281 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;291 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;301 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;311 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;321 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;331 | 70.1638 | 206.5406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;341 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;351 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;361 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;371 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;381 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;391 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;401 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;411 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;421 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;431 | 70.1638 | 206.5085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;441 | 70.1638 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;451 | 70.1638 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;461 | 70.1638 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;471 | 70.1638 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;481 | 70.1638 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;491 | 70.1638 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;501 | 70.1638 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;511 | 70.1608 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;521 | 70.1608 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;531 | 70.1608 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;541 | 70.1608 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;551 | 70.1608 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;561 | 70.1608 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;571 | 70.1608 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;581 | 70.1608 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;591 | 70.1608 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;601 | 70.1608 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;611 | 70.1618 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;621 | 70.1618 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;631 | 70.1618 | 206.4283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;641 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;651 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;661 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;671 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;681 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;691 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;701 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;711 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;721 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;731 | 70.1618 | 206.3884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;741 | 70.1618 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;751 | 70.1618 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;761 | 70.1618 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;771 | 70.1618 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;781 | 70.1618 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;791 | 70.1618 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;801 | 70.1618 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;811 | 70.1598 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;821 | 70.1598 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;831 | 70.1598 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;841 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;851 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;861 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;871 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;881 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;891 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;901 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;911 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;921 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;931 | 70.1598 | 206.3134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;941 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;951 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;961 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;971 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;981 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:07;991 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;001 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;011 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;021 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;031 | 70.1598 | 206.3105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;041 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;051 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;061 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;071 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;081 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;091 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;101 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;111 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;121 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;131 | 70.1598 | 206.3053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;141 | 70.1598 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;151 | 70.1598 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;161 | 70.1598 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;171 | 70.1598 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;181 | 70.1598 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;191 | 70.1598 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;201 | 70.1598 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;211 | 70.1588 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;221 | 70.1588 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;231 | 70.1588 | 206.2925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;241 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;251 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;261 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;271 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;281 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;291 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;301 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;311 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;321 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;331 | 70.1588 | 206.2781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;341 | 70.1588 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;351 | 70.1588 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;361 | 70.1588 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;371 | 70.1588 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;381 | 70.1588 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;391 | 70.1588 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;401 | 70.1588 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;411 | 70.1578 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;421 | 70.1578 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;431 | 70.1578 | 206.2441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;441 | 70.1578 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;451 | 70.1578 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;461 | 70.1578 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;471 | 70.1578 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;481 | 70.1578 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;491 | 70.1578 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;501 | 70.1578 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;511 | 70.1588 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;521 | 70.1588 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;531 | 70.1588 | 206.1846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;541 | 70.1588 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;551 | 70.1588 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;561 | 70.1588 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;571 | 70.1588 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;581 | 70.1588 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;591 | 70.1588 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;601 | 70.1588 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;611 | 70.1578 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;621 | 70.1578 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;631 | 70.1578 | 206.1359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;641 | 70.1578 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;651 | 70.1578 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;661 | 70.1578 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;671 | 70.1578 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;681 | 70.1578 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;691 | 70.1578 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;701 | 70.1578 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;711 | 70.1598 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;721 | 70.1598 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;731 | 70.1598 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;741 | 70.1598 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;751 | 70.1598 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;761 | 70.1598 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;771 | 70.1598 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;781 | 70.1598 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;791 | 70.1598 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;801 | 70.1598 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;811 | 70.1578 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;821 | 70.1578 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;831 | 70.1578 | 206.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;841 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;851 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;861 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;871 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;881 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;891 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;901 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;911 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;921 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;931 | 70.1578 | 206.0622 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;941 | 70.1578 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;951 | 70.1578 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;961 | 70.1578 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;971 | 70.1578 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;981 | 70.1578 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:08;991 | 70.1578 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;001 | 70.1578 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;011 | 70.1588 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;021 | 70.1588 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;031 | 70.1588 | 206.0534 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;041 | 70.1588 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;051 | 70.1588 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;061 | 70.1588 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;071 | 70.1588 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;081 | 70.1588 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;091 | 70.1588 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;101 | 70.1588 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;111 | 70.1578 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;121 | 70.1578 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;131 | 70.1578 | 206.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;141 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;151 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;161 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;171 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;181 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;191 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;201 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;211 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;221 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;231 | 70.1578 | 205.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;241 | 70.1578 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;251 | 70.1578 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;261 | 70.1578 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;271 | 70.1578 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;281 | 70.1578 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;291 | 70.1578 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;301 | 70.1578 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;311 | 70.1568 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;321 | 70.1568 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;331 | 70.1568 | 205.9637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;341 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;351 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;361 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;371 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;381 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;391 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;401 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;411 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;421 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;431 | 70.1568 | 205.9568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;441 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;451 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;461 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;471 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;481 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;491 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;501 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;511 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;521 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;531 | 70.1568 | 205.9538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;541 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;551 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;561 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;571 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;581 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;591 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;601 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;611 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;621 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;631 | 70.1568 | 205.9649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;641 | 70.1568 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;651 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;661 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;671 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;681 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;691 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;701 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;711 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;721 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;731 | 70.1558 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;741 | 70.1558 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;751 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;761 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;771 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;781 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;791 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;801 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;811 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;821 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;831 | 70.1568 | 206.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;841 | 70.1568 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;851 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;861 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;871 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;881 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;891 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;901 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;911 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;921 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;931 | 70.1548 | 206.0066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;941 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;951 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;961 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;971 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;981 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:09;991 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;001 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;011 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;021 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;031 | 70.1548 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;041 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;051 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;061 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;071 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;081 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;091 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;101 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;111 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;121 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;131 | 70.1548 | 205.9895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;141 | 70.1548 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;151 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;161 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;171 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;181 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;191 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;201 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;211 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;221 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;231 | 70.1558 | 205.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;241 | 70.1558 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;251 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;261 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;271 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;281 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;291 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;301 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;311 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;321 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;331 | 70.1548 | 205.9358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;341 | 70.1548 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;351 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;361 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;371 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;381 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;391 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;401 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;411 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;421 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;431 | 70.1558 | 205.9128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;441 | 70.1558 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;451 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;461 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;471 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;481 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;491 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;501 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;511 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;521 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;531 | 70.1568 | 205.9006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;541 | 70.1568 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;551 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;561 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;571 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;581 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;591 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;601 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;611 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;621 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;631 | 70.1558 | 205.8964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;641 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;651 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;661 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;671 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;681 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;691 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;701 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;711 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;721 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;731 | 70.1558 | 205.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;741 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;751 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;761 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;771 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;781 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;791 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;801 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;811 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;821 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;831 | 70.1558 | 205.8919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;841 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;851 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;861 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;871 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;881 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;891 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;901 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;911 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;921 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;931 | 70.1558 | 205.8985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;941 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;951 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;961 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;971 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;981 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:10;991 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;001 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;011 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;021 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;031 | 70.1558 | 205.9045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;041 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;051 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;061 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;071 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;081 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;091 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;101 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;111 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;121 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;131 | 70.1558 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;141 | 70.1558 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;151 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;161 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;171 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;181 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;191 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;201 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;211 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;221 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;231 | 70.1548 | 205.8913 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;241 | 70.1548 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;251 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;261 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;271 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;281 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;291 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;301 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;311 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;321 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;331 | 70.1528 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;341 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;351 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;361 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;371 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;381 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;391 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;401 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;411 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;421 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;431 | 70.1528 | 205.8723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;441 | 70.1528 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;451 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;461 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;471 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;481 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;491 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;501 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;511 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;521 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;531 | 70.1538 | 205.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;541 | 70.1538 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;551 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;561 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;571 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;581 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;591 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;601 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;611 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;621 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;631 | 70.1508 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;641 | 70.1508 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;651 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;661 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;671 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;681 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;691 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;701 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;711 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;721 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;731 | 70.1518 | 205.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;741 | 70.1518 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;751 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;761 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;771 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;781 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;791 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;801 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;811 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;821 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;831 | 70.1528 | 205.9229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;841 | 70.1528 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;851 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;861 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;871 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;881 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;891 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;901 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;911 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;921 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;931 | 70.1518 | 205.943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;941 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;951 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;961 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;971 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;981 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:11;991 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;001 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;011 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;021 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;031 | 70.1518 | 205.9636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;041 | 70.1518 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;051 | 70.1518 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;061 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;071 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;081 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;091 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;101 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;111 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;121 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;131 | 70.1508 | 205.9796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;141 | 70.1508 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;151 | 70.1508 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;161 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;171 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;181 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;191 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;201 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;211 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;221 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;231 | 70.1518 | 205.978 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;241 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;251 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;261 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;271 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;281 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;291 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;301 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;311 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;321 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;331 | 70.1518 | 205.964 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;341 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;351 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;361 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;371 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;381 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;391 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;401 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;411 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;421 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;431 | 70.1518 | 205.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;441 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;451 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;461 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;471 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;481 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;491 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;501 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;511 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;521 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;531 | 70.1518 | 205.9492 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;541 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;551 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;561 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;571 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;581 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;591 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;601 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;611 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;621 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;631 | 70.1518 | 205.9445 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;641 | 70.1518 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;651 | 70.1518 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;661 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;671 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;681 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;691 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;701 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;711 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;721 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;731 | 70.1508 | 205.9539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;741 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;751 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;761 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;771 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;781 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;791 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;801 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;811 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;821 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;831 | 70.1508 | 205.9761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;841 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;851 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;861 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;871 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;881 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;891 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;901 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;911 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;921 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;931 | 70.1508 | 205.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;941 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;951 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;961 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;971 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;981 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:12;991 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;001 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;011 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;021 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;031 | 70.1508 | 206.0012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;041 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;051 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;061 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;071 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;081 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;091 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;101 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;111 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;121 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;131 | 70.1508 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;141 | 70.1508 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;151 | 70.1508 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;161 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;171 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;181 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;191 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;201 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;211 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;221 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;231 | 70.1498 | 206.0388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;241 | 70.1498 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;251 | 70.1498 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;261 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;271 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;281 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;291 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;301 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;311 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;321 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;331 | 70.1508 | 206.0436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;341 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;351 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;361 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;371 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;381 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;391 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;401 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;411 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;421 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;431 | 70.1508 | 206.0471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;441 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;451 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;461 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;471 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;481 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;491 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;501 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;511 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;521 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;531 | 70.1508 | 206.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;541 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;551 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;561 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;571 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;581 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;591 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;601 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;611 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;621 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;631 | 70.1508 | 206.0395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;641 | 70.1508 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;651 | 70.1508 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;661 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;671 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;681 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;691 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;701 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;711 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;721 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;731 | 70.1518 | 206.0271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;741 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;751 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;761 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;771 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;781 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;791 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;801 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;811 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;821 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;831 | 70.1518 | 206.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;841 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;851 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;861 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;871 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;881 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;891 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;901 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;911 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;921 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;931 | 70.1518 | 206.0241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;941 | 70.1518 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;951 | 70.1518 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;961 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;971 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;981 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:13;991 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;001 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;011 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;021 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;031 | 70.1508 | 206.0254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;041 | 70.1508 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;051 | 70.1508 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;061 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;071 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;081 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;091 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;101 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;111 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;121 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;131 | 70.1518 | 206.0358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;141 | 70.1518 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;151 | 70.1518 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;161 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;171 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;181 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;191 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;201 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;211 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;221 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;231 | 70.1508 | 206.0497 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;241 | 70.1508 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;251 | 70.1508 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;261 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;271 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;281 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;291 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;301 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;311 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;321 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;331 | 70.1498 | 206.0526 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;341 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;351 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;361 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;371 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;381 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;391 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;401 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;411 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;421 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;431 | 70.1498 | 206.0489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;441 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;451 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;461 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;471 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;481 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;491 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;501 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;511 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;521 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;531 | 70.1498 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;541 | 70.1498 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;551 | 70.1498 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;561 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;571 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;581 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;591 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;601 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;611 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;621 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;631 | 70.1488 | 206.0366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;641 | 70.1488 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;651 | 70.1488 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;661 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;671 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;681 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;691 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;701 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;711 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;721 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;731 | 70.1498 | 206.0219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;741 | 70.1498 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;751 | 70.1498 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;761 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;771 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;781 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;791 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;801 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;811 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;821 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;831 | 70.1488 | 206.02 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;841 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;851 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;861 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;871 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;881 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;891 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;901 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;911 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;921 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;931 | 70.1488 | 206.0329 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;941 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;951 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;961 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;971 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;981 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:14;991 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;001 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;011 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;021 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;031 | 70.1488 | 206.0469 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;041 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;051 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;061 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;071 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;081 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;091 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;101 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;111 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;121 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;131 | 70.1488 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;141 | 70.1488 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;151 | 70.1488 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;161 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;171 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;181 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;191 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;201 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;211 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;221 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;231 | 70.1498 | 206.1205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;241 | 70.1498 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;251 | 70.1498 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;261 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;271 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;281 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;291 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;301 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;311 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;321 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;331 | 70.1488 | 206.1688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;341 | 70.1488 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;351 | 70.1488 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;361 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;371 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;381 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;391 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;401 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;411 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;421 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;431 | 70.1498 | 206.2091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;441 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;451 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;461 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;471 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;481 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;491 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;501 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;511 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;521 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;531 | 70.1498 | 206.2485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;541 | 70.1498 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;551 | 70.1498 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;561 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;571 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;581 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;591 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;601 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;611 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;621 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;631 | 70.1488 | 206.2788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;641 | 70.1488 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;651 | 70.1488 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;661 | 70.1488 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;671 | 70.1488 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;681 | 70.1498 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;691 | 70.1498 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;701 | 70.1498 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;711 | 70.1498 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;721 | 70.1498 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;731 | 70.1498 | 206.2833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;741 | 70.1498 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;751 | 70.1498 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;761 | 70.1498 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;771 | 70.1498 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;781 | 70.1488 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;791 | 70.1488 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;801 | 70.1488 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;811 | 70.1488 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;821 | 70.1488 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;831 | 70.1488 | 206.2769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;841 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;851 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;861 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;871 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;881 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;891 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;901 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;911 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;921 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;931 | 70.1488 | 206.2776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;941 | 70.1488 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;951 | 70.1488 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;961 | 70.1488 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;971 | 70.1488 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;981 | 70.1478 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:15;991 | 70.1478 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;001 | 70.1478 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;011 | 70.1478 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;021 | 70.1478 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;031 | 70.1478 | 206.2768 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;041 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;051 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;061 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;071 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;081 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;091 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;101 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;111 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;121 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;131 | 70.1478 | 206.274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;141 | 70.1478 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;151 | 70.1478 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;161 | 70.1478 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;171 | 70.1478 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;181 | 70.1488 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;191 | 70.1488 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;201 | 70.1488 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;211 | 70.1488 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;221 | 70.1488 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;231 | 70.1488 | 206.2812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;241 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;251 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;261 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;271 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;281 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;291 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;301 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;311 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;321 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;331 | 70.1488 | 206.2903 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;341 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;351 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;361 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;371 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;381 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;391 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;401 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;411 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;421 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;431 | 70.1488 | 206.285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;441 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;451 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;461 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;471 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;481 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;491 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;501 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;511 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;521 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;531 | 70.1488 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;541 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;551 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;561 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;571 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;581 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;591 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;601 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;611 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;621 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;631 | 70.1488 | 206.2841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;641 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;651 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;661 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;671 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;681 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;691 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;701 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;711 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;721 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;731 | 70.1488 | 206.297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;741 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;751 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;761 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;771 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;781 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;791 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;801 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;811 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;821 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;831 | 70.1488 | 206.3167 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;841 | 70.1488 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;851 | 70.1488 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;861 | 70.1488 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;871 | 70.1488 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;881 | 70.1468 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;891 | 70.1468 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;901 | 70.1468 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;911 | 70.1468 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;921 | 70.1468 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;931 | 70.1468 | 206.343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;941 | 70.1468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;951 | 70.1468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;961 | 70.1468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;971 | 70.1468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;981 | 70.1468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:16;991 | 70.1468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;001 | 70.1468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;011 | 70.1478 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;021 | 70.1478 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;031 | 70.1478 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;041 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;051 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;061 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;071 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;081 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;091 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;101 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;111 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;121 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;131 | 70.1478 | 206.3729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;141 | 70.1478 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;151 | 70.1478 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;161 | 70.1478 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;171 | 70.1478 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;181 | 70.1478 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;191 | 70.1478 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;201 | 70.1478 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;211 | 70.1468 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;221 | 70.1468 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;231 | 70.1468 | 206.3786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;241 | 70.1468 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;251 | 70.1468 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;261 | 70.1468 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;271 | 70.1468 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;281 | 70.1468 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;291 | 70.1468 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;301 | 70.1468 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;311 | 70.1478 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;321 | 70.1478 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;331 | 70.1478 | 206.3897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;341 | 70.1478 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;351 | 70.1478 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;361 | 70.1478 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;371 | 70.1478 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;381 | 70.1478 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;391 | 70.1478 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;401 | 70.1478 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;411 | 70.1468 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;421 | 70.1468 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;431 | 70.1468 | 206.3952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;441 | 70.1468 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;451 | 70.1468 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;461 | 70.1468 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;471 | 70.1468 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;481 | 70.1468 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;491 | 70.1468 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;501 | 70.1468 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;511 | 70.1458 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;521 | 70.1458 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;531 | 70.1458 | 206.398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;541 | 70.1458 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;551 | 70.1458 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;561 | 70.1458 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;571 | 70.1458 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;581 | 70.1458 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;591 | 70.1458 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;601 | 70.1458 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;611 | 70.1468 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;621 | 70.1468 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;631 | 70.1468 | 206.411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;641 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;651 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;661 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;671 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;681 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;691 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;701 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;711 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;721 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;731 | 70.1468 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;741 | 70.1468 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;751 | 70.1468 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;761 | 70.1468 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;771 | 70.1468 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;781 | 70.1468 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;791 | 70.1468 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;801 | 70.1468 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;811 | 70.1448 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;821 | 70.1448 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;831 | 70.1448 | 206.4188 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;841 | 70.1448 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;851 | 70.1448 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;861 | 70.1448 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;871 | 70.1448 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;881 | 70.1448 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;891 | 70.1448 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;901 | 70.1448 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;911 | 70.1468 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;921 | 70.1468 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;931 | 70.1468 | 206.4118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;941 | 70.1468 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;951 | 70.1468 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;961 | 70.1468 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;971 | 70.1468 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;981 | 70.1468 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:17;991 | 70.1468 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;001 | 70.1468 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;011 | 70.1448 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;021 | 70.1448 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;031 | 70.1448 | 206.4135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;041 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;051 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;061 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;071 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;081 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;091 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;101 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;111 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;121 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;131 | 70.1448 | 206.4403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;141 | 70.1448 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;151 | 70.1448 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;161 | 70.1448 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;171 | 70.1448 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;181 | 70.1448 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;191 | 70.1448 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;201 | 70.1448 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;211 | 70.1468 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;221 | 70.1468 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;231 | 70.1468 | 206.4866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;241 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;251 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;261 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;271 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;281 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;291 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;301 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;311 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;321 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;331 | 70.1468 | 206.5175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;341 | 70.1468 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;351 | 70.1468 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;361 | 70.1468 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;371 | 70.1468 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;381 | 70.1468 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;391 | 70.1468 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;401 | 70.1468 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;411 | 70.1458 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;421 | 70.1458 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;431 | 70.1458 | 206.5268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;441 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;451 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;461 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;471 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;481 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;491 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;501 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;511 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;521 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;531 | 70.1458 | 206.5228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;541 | 70.1458 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;551 | 70.1458 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;561 | 70.1458 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;571 | 70.1458 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;581 | 70.1458 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;591 | 70.1458 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;601 | 70.1458 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;611 | 70.1468 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;621 | 70.1468 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;631 | 70.1468 | 206.4972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;641 | 70.1468 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;651 | 70.1468 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;661 | 70.1468 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;671 | 70.1468 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;681 | 70.1468 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;691 | 70.1468 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;701 | 70.1468 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;711 | 70.1458 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;721 | 70.1458 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;731 | 70.1458 | 206.4525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;741 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;751 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;761 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;771 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;781 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;791 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;801 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;811 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;821 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;831 | 70.1458 | 206.4286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;841 | 70.1458 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;851 | 70.1458 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;861 | 70.1458 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;871 | 70.1458 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;881 | 70.1458 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;891 | 70.1458 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;901 | 70.1458 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;911 | 70.1468 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;921 | 70.1468 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;931 | 70.1468 | 206.4337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;941 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;951 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;961 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;971 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;981 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:18;991 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;001 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;011 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;021 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;031 | 70.1468 | 206.4432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;041 | 70.1468 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;051 | 70.1468 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;061 | 70.1468 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;071 | 70.1468 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;081 | 70.1468 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;091 | 70.1468 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;101 | 70.1468 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;111 | 70.1458 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;121 | 70.1458 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;131 | 70.1458 | 206.455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;141 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;151 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;161 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;171 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;181 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;191 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;201 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;211 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;221 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;231 | 70.1458 | 206.4717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;241 | 70.1458 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;251 | 70.1458 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;261 | 70.1458 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;271 | 70.1458 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;281 | 70.1458 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;291 | 70.1458 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;301 | 70.1458 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;311 | 70.1468 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;321 | 70.1468 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;331 | 70.1468 | 206.4757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;341 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;351 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;361 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;371 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;381 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;391 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;401 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;411 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;421 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;431 | 70.1468 | 206.4635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;441 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;451 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;461 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;471 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;481 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;491 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;501 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;511 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;521 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;531 | 70.1468 | 206.464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;541 | 70.1468 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;551 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;561 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;571 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;581 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;591 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;601 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;611 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;621 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;631 | 70.1458 | 206.476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;641 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;651 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;661 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;671 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;681 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;691 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;701 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;711 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;721 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;731 | 70.1458 | 206.4776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;741 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;751 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;761 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;771 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;781 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;791 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;801 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;811 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;821 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;831 | 70.1458 | 206.47 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;841 | 70.1458 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;851 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;861 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;871 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;881 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;891 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;901 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;911 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;921 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;931 | 70.1468 | 206.4573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;941 | 70.1468 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;951 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;961 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;971 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;981 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:19;991 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;001 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;011 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;021 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;031 | 70.1458 | 206.426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;041 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;051 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;061 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;071 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;081 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;091 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;101 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;111 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;121 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;131 | 70.1458 | 206.3812 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;141 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;151 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;161 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;171 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;181 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;191 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;201 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;211 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;221 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;231 | 70.1458 | 206.3633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;241 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;251 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;261 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;271 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;281 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;291 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;301 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;311 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;321 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;331 | 70.1458 | 206.3794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;341 | 70.1458 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;351 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;361 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;371 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;381 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;391 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;401 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;411 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;421 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;431 | 70.1468 | 206.4104 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;441 | 70.1468 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;451 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;461 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;471 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;481 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;491 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;501 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;511 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;521 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;531 | 70.1458 | 206.4511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;541 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;551 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;561 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;571 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;581 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;591 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;601 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;611 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;621 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;631 | 70.1458 | 206.495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;641 | 70.1458 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;651 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;661 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;671 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;681 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;691 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;701 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;711 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;721 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;731 | 70.1468 | 206.5162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;741 | 70.1468 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;751 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;761 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;771 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;781 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;791 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;801 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;811 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;821 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;831 | 70.1458 | 206.5159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;841 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;851 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;861 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;871 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;881 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;891 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;901 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;911 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;921 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;931 | 70.1458 | 206.5264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;941 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;951 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;961 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;971 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;981 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:20;991 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;001 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;011 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;021 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;031 | 70.1458 | 206.541 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;041 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;051 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;061 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;071 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;081 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;091 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;101 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;111 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;121 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;131 | 70.1458 | 206.5431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;141 | 70.1458 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;151 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;161 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;171 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;181 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;191 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;201 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;211 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;221 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;231 | 70.1468 | 206.5411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;241 | 70.1468 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;251 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;261 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;271 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;281 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;291 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;301 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;311 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;321 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;331 | 70.1458 | 206.5382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;341 | 70.1458 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;351 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;361 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;371 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;381 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;391 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;401 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;411 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;421 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;431 | 70.1468 | 206.5194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;441 | 70.1468 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;451 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;461 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;471 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;481 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;491 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;501 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;511 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;521 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;531 | 70.1458 | 206.4943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;541 | 70.1458 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;551 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;561 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;571 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;581 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;591 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;601 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;611 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;621 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;631 | 70.1468 | 206.4944 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;641 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;651 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;661 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;671 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;681 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;691 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;701 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;711 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;721 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;731 | 70.1468 | 206.5116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;741 | 70.1468 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;751 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;761 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;771 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;781 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;791 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;801 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;811 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;821 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;831 | 70.1458 | 206.5252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;841 | 70.1458 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;851 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;861 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;871 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;881 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;891 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;901 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;911 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;921 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;931 | 70.1468 | 206.5477 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;941 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;951 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;961 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;971 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;981 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:21;991 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;001 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;011 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;021 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;031 | 70.1468 | 206.5809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;041 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;051 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;061 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;071 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;081 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;091 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;101 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;111 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;121 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;131 | 70.1468 | 206.6125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;141 | 70.1468 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;151 | 70.1468 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;161 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;171 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;181 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;191 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;201 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;211 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;221 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;231 | 70.1478 | 206.6275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;241 | 70.1478 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;251 | 70.1478 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;261 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;271 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;281 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;291 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;301 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;311 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;321 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;331 | 70.1458 | 206.6297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;341 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;351 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;361 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;371 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;381 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;391 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;401 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;411 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;421 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;431 | 70.1458 | 206.6432 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;441 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;451 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;461 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;471 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;481 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;491 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;501 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;511 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;521 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;531 | 70.1458 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;541 | 70.1458 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;551 | 70.1458 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;561 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;571 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;581 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;591 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;601 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;611 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;621 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;631 | 70.1468 | 206.6363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;641 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;651 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;661 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;671 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;681 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;691 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;701 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;711 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;721 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;731 | 70.1468 | 206.6259 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;741 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;751 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;761 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;771 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;781 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;791 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;801 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;811 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;821 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;831 | 70.1468 | 206.6257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;841 | 70.1468 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;851 | 70.1468 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;861 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;871 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;881 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;891 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;901 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;911 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;921 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;931 | 70.1458 | 206.6129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;941 | 70.1458 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;951 | 70.1458 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;961 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;971 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;981 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:22;991 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;001 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;011 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;021 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;031 | 70.1448 | 206.6012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;041 | 70.1448 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;051 | 70.1448 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;061 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;071 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;081 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;091 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;101 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;111 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;121 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;131 | 70.1458 | 206.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;141 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;151 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;161 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;171 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;181 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;191 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;201 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;211 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;221 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;231 | 70.1458 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;241 | 70.1458 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;251 | 70.1458 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;261 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;271 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;281 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;291 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;301 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;311 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;321 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;331 | 70.1448 | 206.6473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;341 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;351 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;361 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;371 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;381 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;391 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;401 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;411 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;421 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;431 | 70.1448 | 206.6539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;441 | 70.1448 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;451 | 70.1448 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;461 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;471 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;481 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;491 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;501 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;511 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;521 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;531 | 70.1458 | 206.6573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;541 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;551 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;561 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;571 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;581 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;591 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;601 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;611 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;621 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;631 | 70.1458 | 206.6344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;641 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;651 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;661 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;671 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;681 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;691 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;701 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;711 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;721 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;731 | 70.1458 | 206.6084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;741 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;751 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;761 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;771 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;781 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;791 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;801 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;811 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;821 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;831 | 70.1458 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;841 | 70.1458 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;851 | 70.1458 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;861 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;871 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;881 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;891 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;901 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;911 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;921 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;931 | 70.1468 | 206.6339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;941 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;951 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;961 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;971 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;981 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:23;991 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;001 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;011 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;021 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;031 | 70.1468 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;041 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;051 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;061 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;071 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;081 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;091 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;101 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;111 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;121 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;131 | 70.1468 | 206.6761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;141 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;151 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;161 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;171 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;181 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;191 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;201 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;211 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;221 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;231 | 70.1468 | 206.6966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;241 | 70.1468 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;251 | 70.1468 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;261 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;271 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;281 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;291 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;301 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;311 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;321 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;331 | 70.1458 | 206.68 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;341 | 70.1458 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;351 | 70.1458 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;361 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;371 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;381 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;391 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;401 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;411 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;421 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;431 | 70.1468 | 206.6464 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;441 | 70.1468 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;451 | 70.1468 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;461 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;471 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;481 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;491 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;501 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;511 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;521 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;531 | 70.1458 | 206.6273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;541 | 70.1458 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;551 | 70.1458 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;561 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;571 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;581 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;591 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;601 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;611 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;621 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;631 | 70.1448 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;641 | 70.1448 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;651 | 70.1448 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;661 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;671 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;681 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;691 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;701 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;711 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;721 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;731 | 70.1458 | 206.6006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;741 | 70.1458 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;751 | 70.1458 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;761 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;771 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;781 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;791 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;801 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;811 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;821 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;831 | 70.1468 | 206.613 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;841 | 70.1468 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;851 | 70.1468 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;861 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;871 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;881 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;891 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;901 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;911 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;921 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;931 | 70.1458 | 206.644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;941 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;951 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;961 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;971 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;981 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:24;991 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;001 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;011 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;021 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;031 | 70.1458 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;041 | 70.1458 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;051 | 70.1458 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;061 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;071 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;081 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;091 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;101 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;111 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;121 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;131 | 70.1448 | 206.6829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;141 | 70.1448 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;151 | 70.1448 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;161 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;171 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;181 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;191 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;201 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;211 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;221 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;231 | 70.1458 | 206.7131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;241 | 70.1458 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;251 | 70.1458 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;261 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;271 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;281 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;291 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;301 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;311 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;321 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;331 | 70.1448 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;341 | 70.1448 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;351 | 70.1448 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;361 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;371 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;381 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;391 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;401 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;411 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;421 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;431 | 70.1458 | 206.7236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;441 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;451 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;461 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;471 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;481 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;491 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;501 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;511 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;521 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;531 | 70.1458 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;541 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;551 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;561 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;571 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;581 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;591 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;601 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;611 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;621 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;631 | 70.1458 | 206.7109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;641 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;651 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;661 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;671 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;681 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;691 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;701 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;711 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;721 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;731 | 70.1458 | 206.6858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;741 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;751 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;761 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;771 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;781 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;791 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;801 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;811 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;821 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;831 | 70.1458 | 206.6662 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;841 | 70.1458 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;851 | 70.1458 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;861 | 70.1458 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;871 | 70.1458 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;881 | 70.1458 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;891 | 70.1468 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;901 | 70.1468 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;911 | 70.1468 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;921 | 70.1468 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;931 | 70.1468 | 206.6676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;941 | 70.1468 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;951 | 70.1468 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;961 | 70.1468 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;971 | 70.1468 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;981 | 70.1458 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:25;991 | 70.1458 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;001 | 70.1458 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;011 | 70.1458 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;021 | 70.1458 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;031 | 70.1458 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;041 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;051 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;061 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;071 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;081 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;091 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;101 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;111 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;121 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;131 | 70.1458 | 206.6562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;141 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;151 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;161 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;171 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;181 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;191 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;201 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;211 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;221 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;231 | 70.1458 | 206.6566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;241 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;251 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;261 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;271 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;281 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;291 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;301 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;311 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;321 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;331 | 70.1458 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;341 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;351 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;361 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;371 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;381 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;391 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;401 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;411 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;421 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;431 | 70.1458 | 206.6431 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;441 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;451 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;461 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;471 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;481 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;491 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;501 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;511 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;521 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;531 | 70.1458 | 206.6248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;541 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;551 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;561 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;571 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;581 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;591 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;601 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;611 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;621 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;631 | 70.1458 | 206.6107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;641 | 70.1458 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;651 | 70.1458 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;661 | 70.1458 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;671 | 70.1458 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;681 | 70.1458 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;691 | 70.1448 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;701 | 70.1448 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;711 | 70.1448 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;721 | 70.1448 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;731 | 70.1448 | 206.5833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;741 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;751 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;761 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;771 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;781 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;791 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;801 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;811 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;821 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;831 | 70.1448 | 206.5444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;841 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;851 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;861 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;871 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;881 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;891 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;901 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;911 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;921 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;931 | 70.1448 | 206.5149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;941 | 70.1448 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;951 | 70.1448 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;961 | 70.1448 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;971 | 70.1448 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;981 | 70.1468 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:26;991 | 70.1468 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;001 | 70.1468 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;011 | 70.1468 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;021 | 70.1468 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;031 | 70.1468 | 206.4897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;041 | 70.1468 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;051 | 70.1468 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;061 | 70.1468 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;071 | 70.1468 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;081 | 70.1468 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;091 | 70.1468 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;101 | 70.1468 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;111 | 70.1458 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;121 | 70.1458 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;131 | 70.1458 | 206.4575 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;141 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;151 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;161 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;171 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;181 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;191 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;201 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;211 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;221 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;231 | 70.1458 | 206.4362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;241 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;251 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;261 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;271 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;281 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;291 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;301 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;311 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;321 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;331 | 70.1458 | 206.4323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;341 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;351 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;361 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;371 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;381 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;391 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;401 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;411 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;421 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;431 | 70.1458 | 206.424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;441 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;451 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;461 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;471 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;481 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;491 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;501 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;511 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;521 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;531 | 70.1458 | 206.4097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;541 | 70.1458 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;551 | 70.1458 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;561 | 70.1458 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;571 | 70.1458 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;581 | 70.1458 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;591 | 70.1458 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;601 | 70.1458 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;611 | 70.1468 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;621 | 70.1468 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;631 | 70.1468 | 206.4036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;641 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;651 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;661 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;671 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;681 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;691 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;701 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;711 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;721 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;731 | 70.1468 | 206.3924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;741 | 70.1468 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;751 | 70.1468 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;761 | 70.1468 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;771 | 70.1468 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;781 | 70.1468 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;791 | 70.1468 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;801 | 70.1468 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;811 | 70.1458 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;821 | 70.1458 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;831 | 70.1458 | 206.3639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;841 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;851 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;861 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;871 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;881 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;891 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;901 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;911 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;921 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;931 | 70.1458 | 206.3353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;941 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;951 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;961 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;971 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;981 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:27;991 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;001 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;011 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;021 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;031 | 70.1458 | 206.3139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;041 | 70.1458 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;051 | 70.1458 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;061 | 70.1458 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;071 | 70.1458 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;081 | 70.1458 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;091 | 70.1458 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;101 | 70.1458 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;111 | 70.1468 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;121 | 70.1468 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;131 | 70.1468 | 206.2917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;141 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;151 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;161 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;171 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;181 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;191 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;201 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;211 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;221 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;231 | 70.1468 | 206.2771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;241 | 70.1468 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;251 | 70.1468 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;261 | 70.1468 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;271 | 70.1468 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;281 | 70.1468 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;291 | 70.1468 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;301 | 70.1468 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;311 | 70.1448 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;321 | 70.1448 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;331 | 70.1448 | 206.2831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;341 | 70.1448 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;351 | 70.1448 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;361 | 70.1448 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;371 | 70.1448 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;381 | 70.1448 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;391 | 70.1448 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;401 | 70.1448 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;411 | 70.1468 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;421 | 70.1468 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;431 | 70.1468 | 206.2896 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;441 | 70.1468 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;451 | 70.1468 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;461 | 70.1468 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;471 | 70.1468 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;481 | 70.1468 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;491 | 70.1468 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;501 | 70.1468 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;511 | 70.1448 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;521 | 70.1448 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;531 | 70.1448 | 206.2789 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;541 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;551 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;561 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;571 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;581 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;591 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;601 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;611 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;621 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;631 | 70.1448 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;641 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;651 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;661 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;671 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;681 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;691 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;701 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;711 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;721 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;731 | 70.1448 | 206.2227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;741 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;751 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;761 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;771 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;781 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;791 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;801 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;811 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;821 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;831 | 70.1448 | 206.176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;841 | 70.1448 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;851 | 70.1448 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;861 | 70.1448 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;871 | 70.1448 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;881 | 70.1448 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;891 | 70.1448 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;901 | 70.1448 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;911 | 70.1458 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;921 | 70.1458 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;931 | 70.1458 | 206.1374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;941 | 70.1458 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;951 | 70.1458 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;961 | 70.1458 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;971 | 70.1458 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;981 | 70.1458 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:28;991 | 70.1458 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;001 | 70.1458 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;011 | 70.1448 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;021 | 70.1448 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;031 | 70.1448 | 206.1317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;041 | 70.1448 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;051 | 70.1448 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;061 | 70.1448 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;071 | 70.1448 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;081 | 70.1448 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;091 | 70.1448 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;101 | 70.1448 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;111 | 70.1468 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;121 | 70.1468 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;131 | 70.1468 | 206.1344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;141 | 70.1468 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;151 | 70.1468 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;161 | 70.1468 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;171 | 70.1468 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;181 | 70.1468 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;191 | 70.1468 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;201 | 70.1468 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;211 | 70.1458 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;221 | 70.1458 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;231 | 70.1458 | 206.1242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;241 | 70.1458 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;251 | 70.1458 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;261 | 70.1458 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;271 | 70.1458 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;281 | 70.1458 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;291 | 70.1458 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;301 | 70.1458 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;311 | 70.1468 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;321 | 70.1468 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;331 | 70.1468 | 206.1074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;341 | 70.1468 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;351 | 70.1468 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;361 | 70.1468 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;371 | 70.1468 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;381 | 70.1468 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;391 | 70.1468 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;401 | 70.1468 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;411 | 70.1458 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;421 | 70.1458 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;431 | 70.1458 | 206.0806 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;441 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;451 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;461 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;471 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;481 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;491 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;501 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;511 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;521 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;531 | 70.1458 | 206.0359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;541 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;551 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;561 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;571 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;581 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;591 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;601 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;611 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;621 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;631 | 70.1458 | 205.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;641 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;651 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;661 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;671 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;681 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;691 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;701 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;711 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;721 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;731 | 70.1458 | 205.9973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;741 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;751 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;761 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;771 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;781 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;791 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;801 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;811 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;821 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;831 | 70.1458 | 206.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;841 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;851 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;861 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;871 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;881 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;891 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;901 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;911 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;921 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;931 | 70.1458 | 206.0256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;941 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;951 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;961 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;971 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;981 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:29;991 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;001 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;011 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;021 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;031 | 70.1458 | 206.0364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;041 | 70.1458 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;051 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;061 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;071 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;081 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;091 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;101 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;111 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;121 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;131 | 70.1468 | 206.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;141 | 70.1468 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;151 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;161 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;171 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;181 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;191 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;201 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;211 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;221 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;231 | 70.1448 | 205.981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;241 | 70.1448 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;251 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;261 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;271 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;281 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;291 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;301 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;311 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;321 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;331 | 70.1458 | 205.9204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;341 | 70.1458 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;351 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;361 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;371 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;381 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;391 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;401 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;411 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;421 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;431 | 70.1468 | 205.8742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;441 | 70.1468 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;451 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;461 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;471 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;481 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;491 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;501 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;511 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;521 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;531 | 70.1458 | 205.8382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;541 | 70.1458 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;551 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;561 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;571 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;581 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;591 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;601 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;611 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;621 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;631 | 70.1448 | 205.8099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;641 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;651 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;661 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;671 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;681 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;691 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;701 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;711 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;721 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;731 | 70.1448 | 205.8066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;741 | 70.1448 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;751 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;761 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;771 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;781 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;791 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;801 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;811 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;821 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;831 | 70.1458 | 205.8203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;841 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;851 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;861 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;871 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;881 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;891 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;901 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;911 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;921 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;931 | 70.1458 | 205.8247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;941 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;951 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;961 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;971 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;981 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:30;991 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;001 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;011 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;021 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;031 | 70.1458 | 205.8264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;041 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;051 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;061 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;071 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;081 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;091 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;101 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;111 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;121 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;131 | 70.1448 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;141 | 70.1448 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;151 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;161 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;171 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;181 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;191 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;201 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;211 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;221 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;231 | 70.1458 | 205.8197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;241 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;251 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;261 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;271 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;281 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;291 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;301 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;311 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;321 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;331 | 70.1458 | 205.7845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;341 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;351 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;361 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;371 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;381 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;391 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;401 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;411 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;421 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;431 | 70.1458 | 205.7496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;441 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;451 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;461 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;471 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;481 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;491 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;501 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;511 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;521 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;531 | 70.1458 | 205.7156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;541 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;551 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;561 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;571 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;581 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;591 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;601 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;611 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;621 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;631 | 70.1458 | 205.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;641 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;651 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;661 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;671 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;681 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;691 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;701 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;711 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;721 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;731 | 70.1458 | 205.6505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;741 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;751 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;761 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;771 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;781 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;791 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;801 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;811 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;821 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;831 | 70.1458 | 205.6504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;841 | 70.1458 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;851 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;861 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;871 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;881 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;891 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;901 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;911 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;921 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;931 | 70.1468 | 205.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;941 | 70.1468 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;951 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;961 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;971 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;981 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:31;991 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;001 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;011 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;021 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;031 | 70.1458 | 205.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;041 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;051 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;061 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;071 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;081 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;091 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;101 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;111 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;121 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;131 | 70.1458 | 205.6455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;141 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;151 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;161 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;171 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;181 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;191 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;201 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;211 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;221 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;231 | 70.1458 | 205.6527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;241 | 70.1458 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;251 | 70.1458 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;261 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;271 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;281 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;291 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;301 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;311 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;321 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;331 | 70.1448 | 205.6578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;341 | 70.1448 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;351 | 70.1448 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;361 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;371 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;381 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;391 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;401 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;411 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;421 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;431 | 70.1458 | 205.6587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;441 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;451 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;461 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;471 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;481 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;491 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;501 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;511 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;521 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;531 | 70.1458 | 205.6739 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;541 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;551 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;561 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;571 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;581 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;591 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;601 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;611 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;621 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;631 | 70.1458 | 205.7094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;641 | 70.1458 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;651 | 70.1458 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;661 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;671 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;681 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;691 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;701 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;711 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;721 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;731 | 70.1468 | 205.7403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;741 | 70.1468 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;751 | 70.1468 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;761 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;771 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;781 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;791 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;801 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;811 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;821 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;831 | 70.1448 | 205.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;841 | 70.1448 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;851 | 70.1448 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;861 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;871 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;881 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;891 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;901 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;911 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;921 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;931 | 70.1458 | 205.7738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;941 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;951 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;961 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;971 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;981 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:32;991 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;001 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;011 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;021 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;031 | 70.1458 | 205.7783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;041 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;051 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;061 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;071 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;081 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;091 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;101 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;111 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;121 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;131 | 70.1458 | 205.7716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;141 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;151 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;161 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;171 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;181 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;191 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;201 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;211 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;221 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;231 | 70.1458 | 205.7723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;241 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;251 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;261 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;271 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;281 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;291 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;301 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;311 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;321 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;331 | 70.1458 | 205.788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;341 | 70.1458 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;351 | 70.1458 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;361 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;371 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;381 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;391 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;401 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;411 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;421 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;431 | 70.1468 | 205.8036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;441 | 70.1468 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;451 | 70.1468 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;461 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;471 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;481 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;491 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;501 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;511 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;521 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;531 | 70.1458 | 205.8081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;541 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;551 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;561 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;571 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;581 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;591 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;601 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;611 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;621 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;631 | 70.1458 | 205.7963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;641 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;651 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;661 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;671 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;681 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;691 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;701 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;711 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;721 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;731 | 70.1458 | 205.7744 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;741 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;751 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;761 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;771 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;781 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;791 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;801 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;811 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;821 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;831 | 70.1458 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;841 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;851 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;861 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;871 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;881 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;891 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;901 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;911 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;921 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;931 | 70.1458 | 205.7481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;941 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;951 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;961 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;971 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;981 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:33;991 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;001 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;011 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;021 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;031 | 70.1458 | 205.7678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;041 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;051 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;061 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;071 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;081 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;091 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;101 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;111 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;121 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;131 | 70.1458 | 205.7905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;141 | 70.1458 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;151 | 70.1458 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;161 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;171 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;181 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;191 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;201 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;211 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;221 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;231 | 70.1448 | 205.8056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;241 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;251 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;261 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;271 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;281 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;291 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;301 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;311 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;321 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;331 | 70.1448 | 205.809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;341 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;351 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;361 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;371 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;381 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;391 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;401 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;411 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;421 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;431 | 70.1448 | 205.8032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;441 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;451 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;461 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;471 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;481 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;491 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;501 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;511 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;521 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;531 | 70.1448 | 205.7953 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;541 | 70.1448 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;551 | 70.1448 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;561 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;571 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;581 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;591 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;601 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;611 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;621 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;631 | 70.1458 | 205.7991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;641 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;651 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;661 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;671 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;681 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;691 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;701 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;711 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;721 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;731 | 70.1458 | 205.8174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;741 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;751 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;761 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;771 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;781 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;791 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;801 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;811 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;821 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;831 | 70.1458 | 205.8391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;841 | 70.1458 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;851 | 70.1458 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;861 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;871 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;881 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;891 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;901 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;911 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;921 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;931 | 70.1468 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;941 | 70.1468 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;951 | 70.1468 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;961 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;971 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;981 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:34;991 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;001 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;011 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;021 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;031 | 70.1458 | 205.8684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;041 | 70.1458 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;051 | 70.1458 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;061 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;071 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;081 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;091 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;101 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;111 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;121 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;131 | 70.1468 | 205.8722 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;141 | 70.1468 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;151 | 70.1468 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;161 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;171 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;181 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;191 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;201 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;211 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;221 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;231 | 70.1458 | 205.8713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;241 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;251 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;261 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;271 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;281 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;291 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;301 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;311 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;321 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;331 | 70.1458 | 205.8757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;341 | 70.1458 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;351 | 70.1458 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;361 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;371 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;381 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;391 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;401 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;411 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;421 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;431 | 70.1468 | 205.886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;441 | 70.1468 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;451 | 70.1468 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;461 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;471 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;481 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;491 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;501 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;511 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;521 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;531 | 70.1458 | 205.894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;541 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;551 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;561 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;571 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;581 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;591 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;601 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;611 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;621 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;631 | 70.1458 | 205.898 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;641 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;651 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;661 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;671 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;681 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;691 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;701 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;711 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;721 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;731 | 70.1458 | 205.8986 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;741 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;751 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;761 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;771 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;781 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;791 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;801 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;811 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;821 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;831 | 70.1458 | 205.891 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;841 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;851 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;861 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;871 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;881 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;891 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;901 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;911 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;921 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;931 | 70.1458 | 205.877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;941 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;951 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;961 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;971 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;981 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:35;991 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;001 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;011 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;021 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;031 | 70.1458 | 205.874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;041 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;051 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;061 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;071 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;081 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;091 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;101 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;111 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;121 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;131 | 70.1458 | 205.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;141 | 70.1458 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;151 | 70.1458 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;161 | 70.1458 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;171 | 70.1458 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;181 | 70.1448 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;191 | 70.1448 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;201 | 70.1448 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;211 | 70.1448 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;221 | 70.1448 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;231 | 70.1448 | 205.8893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;241 | 70.1448 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;251 | 70.1448 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;261 | 70.1448 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;271 | 70.1448 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;281 | 70.1458 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;291 | 70.1458 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;301 | 70.1458 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;311 | 70.1458 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;321 | 70.1458 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;331 | 70.1458 | 205.8928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;341 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;351 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;361 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;371 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;381 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;391 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;401 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;411 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;421 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;431 | 70.1458 | 205.8922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;441 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;451 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;461 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;471 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;481 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;491 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;501 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;511 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;521 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;531 | 70.1458 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;541 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;551 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;561 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;571 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;581 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;591 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;601 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;611 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;621 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;631 | 70.1458 | 205.8473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;641 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;651 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;661 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;671 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;681 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;691 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;701 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;711 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;721 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;731 | 70.1458 | 205.8301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;741 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;751 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;761 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;771 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;781 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;791 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;801 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;811 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;821 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;831 | 70.1458 | 205.8279 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;841 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;851 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;861 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;871 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;881 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;891 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;901 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;911 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;921 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;931 | 70.1458 | 205.8298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;941 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;951 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;961 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;971 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;981 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:36;991 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;001 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;011 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;021 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;031 | 70.1458 | 205.8323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;041 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;051 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;061 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;071 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;081 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;091 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;101 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;111 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;121 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;131 | 70.1458 | 205.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;141 | 70.1458 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;151 | 70.1458 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;161 | 70.1458 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;171 | 70.1458 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;181 | 70.1458 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;191 | 70.1458 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;201 | 70.1458 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;211 | 70.1478 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;221 | 70.1478 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;231 | 70.1478 | 205.8217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;241 | 70.1478 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;251 | 70.1478 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;261 | 70.1478 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;271 | 70.1478 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;281 | 70.1478 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;291 | 70.1478 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;301 | 70.1478 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;311 | 70.1458 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;321 | 70.1458 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;331 | 70.1458 | 205.7996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;341 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;351 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;361 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;371 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;381 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;391 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;401 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;411 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;421 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;431 | 70.1458 | 205.7861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;441 | 70.1458 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;451 | 70.1458 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;461 | 70.1458 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;471 | 70.1458 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;481 | 70.1458 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;491 | 70.1458 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;501 | 70.1458 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;511 | 70.1448 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;521 | 70.1448 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;531 | 70.1448 | 205.7854 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;541 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;551 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;561 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;571 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;581 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;591 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;601 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;611 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;621 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;631 | 70.1448 | 205.7918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;641 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;651 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;661 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;671 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;681 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;691 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;701 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;711 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;721 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;731 | 70.1448 | 205.813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;741 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;751 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;761 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;771 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;781 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;791 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;801 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;811 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;821 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;831 | 70.1448 | 205.8499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;841 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;851 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;861 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;871 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;881 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;891 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;901 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;911 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;921 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;931 | 70.1448 | 205.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;941 | 70.1448 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;951 | 70.1448 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;961 | 70.1448 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;971 | 70.1448 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;981 | 70.1448 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:37;991 | 70.1448 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;001 | 70.1448 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;011 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;021 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;031 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;041 | 70.1458 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;051 | 70.1458 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;061 | 70.1458 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;071 | 70.1458 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;081 | 70.1458 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;091 | 70.1458 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;101 | 70.1458 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;111 | 70.1468 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;121 | 70.1468 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;131 | 70.1468 | 205.9387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;141 | 70.1468 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;151 | 70.1468 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;161 | 70.1468 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;171 | 70.1468 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;181 | 70.1468 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;191 | 70.1468 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;201 | 70.1468 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;211 | 70.1458 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;221 | 70.1458 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;231 | 70.1458 | 205.9609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;241 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;251 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;261 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;271 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;281 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;291 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;301 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;311 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;321 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;331 | 70.1458 | 205.9759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;341 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;351 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;361 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;371 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;381 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;391 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;401 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;411 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;421 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;431 | 70.1458 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;441 | 70.1458 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;451 | 70.1458 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;461 | 70.1458 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;471 | 70.1458 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;481 | 70.1458 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;491 | 70.1458 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;501 | 70.1458 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;511 | 70.1468 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;521 | 70.1468 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;531 | 70.1468 | 206.0098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;541 | 70.1468 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;551 | 70.1468 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;561 | 70.1468 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;571 | 70.1468 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;581 | 70.1468 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;591 | 70.1468 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;601 | 70.1468 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;611 | 70.1458 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;621 | 70.1458 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;631 | 70.1458 | 206.0196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;641 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;651 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;661 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;671 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;681 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;691 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;701 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;711 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;721 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;731 | 70.1458 | 206.019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;741 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;751 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;761 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;771 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;781 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;791 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;801 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;811 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;821 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;831 | 70.1458 | 206.0123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;841 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;851 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;861 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;871 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;881 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;891 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;901 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;911 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;921 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;931 | 70.1458 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;941 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;951 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;961 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;971 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;981 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:38;991 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;001 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;011 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;021 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;031 | 70.1458 | 205.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;041 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;051 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;061 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;071 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;081 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;091 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;101 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;111 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;121 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;131 | 70.1458 | 205.9799 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;141 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;151 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;161 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;171 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;181 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;191 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;201 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;211 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;221 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;231 | 70.1458 | 205.984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;241 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;251 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;261 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;271 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;281 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;291 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;301 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;311 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;321 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;331 | 70.1458 | 205.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;341 | 70.1458 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;351 | 70.1458 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;361 | 70.1458 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;371 | 70.1458 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;381 | 70.1458 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;391 | 70.1458 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;401 | 70.1458 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;411 | 70.1448 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;421 | 70.1448 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;431 | 70.1448 | 206.0165 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;441 | 70.1448 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;451 | 70.1448 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;461 | 70.1448 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;471 | 70.1448 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;481 | 70.1448 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;491 | 70.1448 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;501 | 70.1448 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;511 | 70.1468 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;521 | 70.1468 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;531 | 70.1468 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;541 | 70.1468 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;551 | 70.1468 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;561 | 70.1468 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;571 | 70.1468 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;581 | 70.1468 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;591 | 70.1468 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;601 | 70.1468 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;611 | 70.1458 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;621 | 70.1458 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;631 | 70.1458 | 206.0334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;641 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;651 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;661 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;671 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;681 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;691 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;701 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;711 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;721 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;731 | 70.1458 | 206.0295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;741 | 70.1458 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;751 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;761 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;771 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;781 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;791 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;801 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;811 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;821 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;831 | 70.1448 | 206.0252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;841 | 70.1448 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;851 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;861 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;871 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;881 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;891 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;901 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;911 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;921 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;931 | 70.1458 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;941 | 70.1458 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;951 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;961 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;971 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;981 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:39;991 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;001 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;011 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;021 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;031 | 70.1468 | 206.0311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;041 | 70.1468 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;051 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;061 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;071 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;081 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;091 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;101 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;111 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;121 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;131 | 70.1458 | 206.0374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;141 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;151 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;161 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;171 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;181 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;191 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;201 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;211 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;221 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;231 | 70.1468 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;241 | 70.1468 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;251 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;261 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;271 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;281 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;291 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;301 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;311 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;321 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;331 | 70.1458 | 206.0355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;341 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;351 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;361 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;371 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;381 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;391 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;401 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;411 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;421 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;431 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;441 | 70.1458 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;451 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;461 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;471 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;481 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;491 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;501 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;511 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;521 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;531 | 70.1468 | 206.0473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;541 | 70.1468 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;551 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;561 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;571 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;581 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;591 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;601 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;611 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;621 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;631 | 70.1458 | 206.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;641 | 70.1458 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;651 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;661 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;671 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;681 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;691 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;701 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;711 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;721 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;731 | 70.1468 | 206.0601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;741 | 70.1468 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;751 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;761 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;771 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;781 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;791 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;801 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;811 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;821 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;831 | 70.1458 | 206.0628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;841 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;851 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;861 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;871 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;881 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;891 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;901 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;911 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;921 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;931 | 70.1458 | 206.0589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;941 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;951 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;961 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;971 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;981 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:40;991 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;001 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;011 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;021 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;031 | 70.1458 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;041 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;051 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;061 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;071 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;081 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;091 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;101 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;111 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;121 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;131 | 70.1458 | 206.0606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;141 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;151 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;161 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;171 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;181 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;191 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;201 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;211 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;221 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;231 | 70.1458 | 206.0683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;241 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;251 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;261 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;271 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;281 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;291 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;301 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;311 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;321 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;331 | 70.1458 | 206.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;341 | 70.1458 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;351 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;361 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;371 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;381 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;391 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;401 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;411 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;421 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;431 | 70.1448 | 206.0963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;441 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;451 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;461 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;471 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;481 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;491 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;501 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;511 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;521 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;531 | 70.1448 | 206.0926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;541 | 70.1448 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;551 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;561 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;571 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;581 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;591 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;601 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;611 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;621 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;631 | 70.1458 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;641 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;651 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;661 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;671 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;681 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;691 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;701 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;711 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;721 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;731 | 70.1458 | 205.9999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;741 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;751 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;761 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;771 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;781 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;791 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;801 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;811 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;821 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;831 | 70.1458 | 205.9466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;841 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;851 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;861 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;871 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;881 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;891 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;901 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;911 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;921 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;931 | 70.1458 | 205.912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;941 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;951 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;961 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;971 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;981 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:41;991 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;001 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;011 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;021 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;031 | 70.1458 | 205.9123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;041 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;051 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;061 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;071 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;081 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;091 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;101 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;111 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;121 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;131 | 70.1458 | 205.949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;141 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;151 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;161 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;171 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;181 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;191 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;201 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;211 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;221 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;231 | 70.1458 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;241 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;251 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;261 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;271 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;281 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;291 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;301 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;311 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;321 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;331 | 70.1458 | 206.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;341 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;351 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;361 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;371 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;381 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;391 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;401 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;411 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;421 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;431 | 70.1458 | 206.059 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;441 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;451 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;461 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;471 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;481 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;491 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;501 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;511 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;521 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;531 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;541 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;551 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;561 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;571 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;581 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;591 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;601 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;611 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;621 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;631 | 70.1458 | 206.0686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;641 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;651 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;661 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;671 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;681 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;691 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;701 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;711 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;721 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;731 | 70.1458 | 206.0577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;741 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;751 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;761 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;771 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;781 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;791 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;801 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;811 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;821 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;831 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;841 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;851 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;861 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;871 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;881 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;891 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;901 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;911 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;921 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;931 | 70.1458 | 206.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;941 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;951 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;961 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;971 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;981 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:42;991 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;001 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;011 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;021 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;031 | 70.1458 | 206.0404 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;041 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;051 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;061 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;071 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;081 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;091 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;101 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;111 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;121 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;131 | 70.1458 | 206.0397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;141 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;151 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;161 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;171 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;181 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;191 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;201 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;211 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;221 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;231 | 70.1458 | 206.0459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;241 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;251 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;261 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;271 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;281 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;291 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;301 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;311 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;321 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;331 | 70.1458 | 206.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;341 | 70.1458 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;351 | 70.1458 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;361 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;371 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;381 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;391 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;401 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;411 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;421 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;431 | 70.1448 | 206.0774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;441 | 70.1448 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;451 | 70.1448 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;461 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;471 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;481 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;491 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;501 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;511 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;521 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;531 | 70.1458 | 206.0932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;541 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;551 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;561 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;571 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;581 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;591 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;601 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;611 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;621 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;631 | 70.1458 | 206.1043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;641 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;651 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;661 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;671 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;681 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;691 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;701 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;711 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;721 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;731 | 70.1458 | 206.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;741 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;751 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;761 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;771 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;781 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;791 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;801 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;811 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;821 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;831 | 70.1458 | 206.0707 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;841 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;851 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;861 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;871 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;881 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;891 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;901 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;911 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;921 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;931 | 70.1458 | 206.0472 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;941 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;951 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;961 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;971 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;981 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:43;991 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;001 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;011 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;021 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;031 | 70.1458 | 206.0362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;041 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;051 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;061 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;071 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;081 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;091 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;101 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;111 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;121 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;131 | 70.1458 | 206.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;141 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;151 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;161 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;171 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;181 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;191 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;201 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;211 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;221 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;231 | 70.1458 | 206.0503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;241 | 70.1458 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;251 | 70.1458 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;261 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;271 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;281 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;291 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;301 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;311 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;321 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;331 | 70.1468 | 206.0671 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;341 | 70.1468 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;351 | 70.1468 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;361 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;371 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;381 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;391 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;401 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;411 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;421 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;431 | 70.1458 | 206.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;441 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;451 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;461 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;471 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;481 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;491 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;501 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;511 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;521 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;531 | 70.1458 | 206.0284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;541 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;551 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;561 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;571 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;581 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;591 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;601 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;611 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;621 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;631 | 70.1458 | 205.9766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;641 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;651 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;661 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;671 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;681 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;691 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;701 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;711 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;721 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;731 | 70.1458 | 205.918 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;741 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;751 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;761 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;771 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;781 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;791 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;801 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;811 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;821 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;831 | 70.1458 | 205.8641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;841 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;851 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;861 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;871 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;881 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;891 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;901 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;911 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;921 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;931 | 70.1458 | 205.8307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;941 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;951 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;961 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;971 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;981 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:44;991 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;001 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;011 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;021 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;031 | 70.1458 | 205.8213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;041 | 70.1458 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;051 | 70.1458 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;061 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;071 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;081 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;091 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;101 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;111 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;121 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;131 | 70.1478 | 205.8175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;141 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;151 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;161 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;171 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;181 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;191 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;201 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;211 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;221 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;231 | 70.1478 | 205.8131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;241 | 70.1478 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;251 | 70.1478 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;261 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;271 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;281 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;291 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;301 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;311 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;321 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;331 | 70.1468 | 205.8143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;341 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;351 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;361 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;371 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;381 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;391 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;401 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;411 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;421 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;431 | 70.1468 | 205.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;441 | 70.1468 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;451 | 70.1468 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;461 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;471 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;481 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;491 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;501 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;511 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;521 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;531 | 70.1478 | 205.8192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;541 | 70.1478 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;551 | 70.1478 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;561 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;571 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;581 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;591 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;601 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;611 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;621 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;631 | 70.1468 | 205.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;641 | 70.1468 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;651 | 70.1468 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;661 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;671 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;681 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;691 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;701 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;711 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;721 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;731 | 70.1478 | 205.8361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;741 | 70.1478 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;751 | 70.1478 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;761 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;771 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;781 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;791 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;801 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;811 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;821 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;831 | 70.1488 | 205.8362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;841 | 70.1488 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;851 | 70.1488 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;861 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;871 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;881 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;891 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;901 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;911 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;921 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;931 | 70.1498 | 205.8226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;941 | 70.1498 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;951 | 70.1498 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;961 | 70.1498 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;971 | 70.1498 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;981 | 70.1478 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:45;991 | 70.1478 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;001 | 70.1478 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;011 | 70.1478 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;021 | 70.1478 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;031 | 70.1478 | 205.8109 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;041 | 70.1478 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;051 | 70.1478 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;061 | 70.1478 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;071 | 70.1478 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;081 | 70.1488 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;091 | 70.1488 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;101 | 70.1488 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;111 | 70.1488 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;121 | 70.1488 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;131 | 70.1488 | 205.7972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;141 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;151 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;161 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;171 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;181 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;191 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;201 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;211 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;221 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;231 | 70.1488 | 205.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;241 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;251 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;261 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;271 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;281 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;291 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;301 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;311 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;321 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;331 | 70.1488 | 205.7625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;341 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;351 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;361 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;371 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;381 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;391 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;401 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;411 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;421 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;431 | 70.1488 | 205.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;441 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;451 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;461 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;471 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;481 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;491 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;501 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;511 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;521 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;531 | 70.1488 | 205.7636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;541 | 70.1488 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;551 | 70.1488 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;561 | 70.1488 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;571 | 70.1488 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;581 | 70.1478 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;591 | 70.1478 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;601 | 70.1478 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;611 | 70.1478 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;621 | 70.1478 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;631 | 70.1478 | 205.7479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;641 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;651 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;661 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;671 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;681 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;691 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;701 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;711 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;721 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;731 | 70.1478 | 205.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;741 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;751 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;761 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;771 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;781 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;791 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;801 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;811 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;821 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;831 | 70.1478 | 205.7144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;841 | 70.1478 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;851 | 70.1478 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;861 | 70.1478 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;871 | 70.1478 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;881 | 70.1488 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;891 | 70.1488 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;901 | 70.1488 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;911 | 70.1488 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;921 | 70.1488 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;931 | 70.1488 | 205.6772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;941 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;951 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;961 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;971 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;981 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:46;991 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;001 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;011 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;021 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;031 | 70.1488 | 205.6518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;041 | 70.1488 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;051 | 70.1488 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;061 | 70.1488 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;071 | 70.1488 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;081 | 70.1478 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;091 | 70.1478 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;101 | 70.1478 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;111 | 70.1478 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;121 | 70.1478 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;131 | 70.1478 | 205.6466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;141 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;151 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;161 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;171 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;181 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;191 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;201 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;211 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;221 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;231 | 70.1478 | 205.633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;241 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;251 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;261 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;271 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;281 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;291 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;301 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;311 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;321 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;331 | 70.1478 | 205.6169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;341 | 70.1478 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;351 | 70.1478 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;361 | 70.1478 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;371 | 70.1478 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;381 | 70.1478 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;391 | 70.1478 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;401 | 70.1478 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;411 | 70.1488 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;421 | 70.1488 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;431 | 70.1488 | 205.6194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;441 | 70.1488 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;451 | 70.1488 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;461 | 70.1488 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;471 | 70.1488 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;481 | 70.1488 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;491 | 70.1488 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;501 | 70.1488 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;511 | 70.1478 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;521 | 70.1478 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;531 | 70.1478 | 205.6254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;541 | 70.1478 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;551 | 70.1478 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;561 | 70.1478 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;571 | 70.1478 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;581 | 70.1478 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;591 | 70.1478 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;601 | 70.1478 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;611 | 70.1488 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;621 | 70.1488 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;631 | 70.1488 | 205.6222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;641 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;651 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;661 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;671 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;681 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;691 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;701 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;711 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;721 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;731 | 70.1488 | 205.6295 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;741 | 70.1488 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;751 | 70.1488 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;761 | 70.1488 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;771 | 70.1488 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;781 | 70.1488 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;791 | 70.1488 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;801 | 70.1488 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;811 | 70.1498 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;821 | 70.1498 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;831 | 70.1498 | 205.6507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;841 | 70.1498 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;851 | 70.1498 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;861 | 70.1498 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;871 | 70.1498 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;881 | 70.1498 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;891 | 70.1498 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;901 | 70.1498 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;911 | 70.1488 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;921 | 70.1488 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;931 | 70.1488 | 205.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;941 | 70.1488 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;951 | 70.1488 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;961 | 70.1488 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;971 | 70.1488 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;981 | 70.1488 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:47;991 | 70.1488 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;001 | 70.1488 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;011 | 70.1508 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;021 | 70.1508 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;031 | 70.1508 | 205.6715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;041 | 70.1508 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;051 | 70.1508 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;061 | 70.1508 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;071 | 70.1508 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;081 | 70.1508 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;091 | 70.1508 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;101 | 70.1508 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;111 | 70.1498 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;121 | 70.1498 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;131 | 70.1498 | 205.6939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;141 | 70.1498 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;151 | 70.1498 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;161 | 70.1498 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;171 | 70.1498 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;181 | 70.1498 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;191 | 70.1498 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;201 | 70.1498 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;211 | 70.1488 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;221 | 70.1488 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;231 | 70.1488 | 205.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;241 | 70.1488 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;251 | 70.1488 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;261 | 70.1488 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;271 | 70.1488 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;281 | 70.1488 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;291 | 70.1488 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;301 | 70.1488 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;311 | 70.1498 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;321 | 70.1498 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;331 | 70.1498 | 205.7377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;341 | 70.1498 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;351 | 70.1498 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;361 | 70.1498 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;371 | 70.1498 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;381 | 70.1498 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;391 | 70.1498 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;401 | 70.1498 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;411 | 70.1508 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;421 | 70.1508 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;431 | 70.1508 | 205.7558 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;441 | 70.1508 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;451 | 70.1508 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;461 | 70.1508 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;471 | 70.1508 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;481 | 70.1508 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;491 | 70.1508 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;501 | 70.1508 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;511 | 70.1498 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;521 | 70.1498 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;531 | 70.1498 | 205.778 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;541 | 70.1498 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;551 | 70.1498 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;561 | 70.1498 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;571 | 70.1498 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;581 | 70.1498 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;591 | 70.1498 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;601 | 70.1498 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;611 | 70.1508 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;621 | 70.1508 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;631 | 70.1508 | 205.7973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;641 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;651 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;661 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;671 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;681 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;691 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;701 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;711 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;721 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;731 | 70.1508 | 205.8121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;741 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;751 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;761 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;771 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;781 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;791 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;801 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;811 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;821 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;831 | 70.1508 | 205.8255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;841 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;851 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;861 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;871 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;881 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;891 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;901 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;911 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;921 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;931 | 70.1508 | 205.8343 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;941 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;951 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;961 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;971 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;981 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:48;991 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;001 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;011 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;021 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;031 | 70.1508 | 205.8366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;041 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;051 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;061 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;071 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;081 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;091 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;101 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;111 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;121 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;131 | 70.1508 | 205.8406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;141 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;151 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;161 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;171 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;181 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;191 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;201 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;211 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;221 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;231 | 70.1508 | 205.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;241 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;251 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;261 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;271 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;281 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;291 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;301 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;311 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;321 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;331 | 70.1508 | 205.869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;341 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;351 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;361 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;371 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;381 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;391 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;401 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;411 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;421 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;431 | 70.1508 | 205.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;441 | 70.1508 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;451 | 70.1508 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;461 | 70.1508 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;471 | 70.1508 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;481 | 70.1508 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;491 | 70.1508 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;501 | 70.1508 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;511 | 70.1518 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;521 | 70.1518 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;531 | 70.1518 | 205.907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;541 | 70.1518 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;551 | 70.1518 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;561 | 70.1518 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;571 | 70.1518 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;581 | 70.1518 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;591 | 70.1518 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;601 | 70.1518 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;611 | 70.1508 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;621 | 70.1508 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;631 | 70.1508 | 205.9137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;641 | 70.1508 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;651 | 70.1508 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;661 | 70.1508 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;671 | 70.1508 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;681 | 70.1508 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;691 | 70.1508 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;701 | 70.1508 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;711 | 70.1518 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;721 | 70.1518 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;731 | 70.1518 | 205.9074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;741 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;751 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;761 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;771 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;781 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;791 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;801 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;811 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;821 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;831 | 70.1518 | 205.8911 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;841 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;851 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;861 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;871 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;881 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;891 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;901 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;911 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;921 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;931 | 70.1518 | 205.871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;941 | 70.1518 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;951 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;961 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;971 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;981 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:49;991 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;001 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;011 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;021 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;031 | 70.1508 | 205.858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;041 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;051 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;061 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;071 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;081 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;091 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;101 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;111 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;121 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;131 | 70.1508 | 205.8545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;141 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;151 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;161 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;171 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;181 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;191 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;201 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;211 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;221 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;231 | 70.1508 | 205.8572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;241 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;251 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;261 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;271 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;281 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;291 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;301 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;311 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;321 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;331 | 70.1508 | 205.867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;341 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;351 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;361 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;371 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;381 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;391 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;401 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;411 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;421 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;431 | 70.1508 | 205.8816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;441 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;451 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;461 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;471 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;481 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;491 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;501 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;511 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;521 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;531 | 70.1508 | 205.8855 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;541 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;551 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;561 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;571 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;581 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;591 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;601 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;611 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;621 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;631 | 70.1508 | 205.8764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;641 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;651 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;661 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;671 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;681 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;691 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;701 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;711 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;721 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;731 | 70.1508 | 205.8677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;741 | 70.1508 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;751 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;761 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;771 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;781 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;791 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;801 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;811 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;821 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;831 | 70.1518 | 205.8605 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;841 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;851 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;861 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;871 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;881 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;891 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;901 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;911 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;921 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;931 | 70.1518 | 205.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;941 | 70.1518 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;951 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;961 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;971 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;981 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:50;991 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;001 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;011 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;021 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;031 | 70.1508 | 205.8537 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;041 | 70.1508 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;051 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;061 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;071 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;081 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;091 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;101 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;111 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;121 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;131 | 70.1518 | 205.8779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;141 | 70.1518 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;151 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;161 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;171 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;181 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;191 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;201 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;211 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;221 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;231 | 70.1528 | 205.8867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;241 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;251 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;261 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;271 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;281 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;291 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;301 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;311 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;321 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;331 | 70.1528 | 205.8703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;341 | 70.1528 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;351 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;361 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;371 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;381 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;391 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;401 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;411 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;421 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;431 | 70.1538 | 205.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;441 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;451 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;461 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;471 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;481 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;491 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;501 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;511 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;521 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;531 | 70.1538 | 205.8471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;541 | 70.1538 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;551 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;561 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;571 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;581 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;591 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;601 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;611 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;621 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;631 | 70.1528 | 205.833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;641 | 70.1528 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;651 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;661 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;671 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;681 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;691 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;701 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;711 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;721 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;731 | 70.1538 | 205.8325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;741 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;751 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;761 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;771 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;781 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;791 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;801 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;811 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;821 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;831 | 70.1538 | 205.8531 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;841 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;851 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;861 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;871 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;881 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;891 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;901 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;911 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;921 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;931 | 70.1538 | 205.8659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;941 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;951 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;961 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;971 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;981 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:51;991 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;001 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;011 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;021 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;031 | 70.1538 | 205.8649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;041 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;051 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;061 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;071 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;081 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;091 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;101 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;111 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;121 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;131 | 70.1538 | 205.8678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;141 | 70.1538 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;151 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;161 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;171 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;181 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;191 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;201 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;211 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;221 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;231 | 70.1528 | 205.8653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;241 | 70.1528 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;251 | 70.1538 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;261 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;271 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;281 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;291 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;301 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;311 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;321 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;331 | 70.1548 | 205.8447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;341 | 70.1548 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;351 | 70.1548 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;361 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;371 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;381 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;391 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;401 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;411 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;421 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;431 | 70.1558 | 205.8172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;441 | 70.1558 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;451 | 70.1558 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;461 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;471 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;481 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;491 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;501 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;511 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;521 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;531 | 70.1548 | 205.7971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;541 | 70.1548 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;551 | 70.1548 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;561 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;571 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;581 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;591 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;601 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;611 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;621 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;631 | 70.1558 | 205.7851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;641 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;651 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;661 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;671 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;681 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;691 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;701 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;711 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;721 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;731 | 70.1558 | 205.7677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;741 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;751 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;761 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;771 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;781 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;791 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;801 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;811 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;821 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;831 | 70.1558 | 205.7518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;841 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;851 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;861 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;871 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;881 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;891 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;901 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;911 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;921 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;931 | 70.1558 | 205.7627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;941 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;951 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;961 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;971 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;981 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:52;991 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;001 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;011 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;021 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;031 | 70.1558 | 205.7974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;041 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;051 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;061 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;071 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;081 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;091 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;101 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;111 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;121 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;131 | 70.1558 | 205.8383 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;141 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;151 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;161 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;171 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;181 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;191 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;201 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;211 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;221 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;231 | 70.1558 | 205.8843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;241 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;251 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;261 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;271 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;281 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;291 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;301 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;311 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;321 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;331 | 70.1558 | 205.9278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;341 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;351 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;361 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;371 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;381 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;391 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;401 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;411 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;421 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;431 | 70.1558 | 205.9455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;441 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;451 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;461 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;471 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;481 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;491 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;501 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;511 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;521 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;531 | 70.1558 | 205.9427 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;541 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;551 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;561 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;571 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;581 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;591 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;601 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;611 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;621 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;631 | 70.1558 | 205.9408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;641 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;651 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;661 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;671 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;681 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;691 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;701 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;711 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;721 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;731 | 70.1558 | 205.945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;741 | 70.1558 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;751 | 70.1558 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;761 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;771 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;781 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;791 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;801 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;811 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;821 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;831 | 70.1548 | 205.9551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;841 | 70.1548 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;851 | 70.1548 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;861 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;871 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;881 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;891 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;901 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;911 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;921 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;931 | 70.1558 | 205.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;941 | 70.1558 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;951 | 70.1558 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;961 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;971 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;981 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:53;991 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;001 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;011 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;021 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;031 | 70.1548 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;041 | 70.1548 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;051 | 70.1548 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;061 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;071 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;081 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;091 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;101 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;111 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;121 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;131 | 70.1568 | 206.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;141 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;151 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;161 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;171 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;181 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;191 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;201 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;211 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;221 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;231 | 70.1568 | 206.0342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;241 | 70.1568 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;251 | 70.1568 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;261 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;271 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;281 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;291 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;301 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;311 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;321 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;331 | 70.1578 | 206.0389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;341 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;351 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;361 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;371 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;381 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;391 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;401 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;411 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;421 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;431 | 70.1578 | 206.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;441 | 70.1578 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;451 | 70.1578 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;461 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;471 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;481 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;491 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;501 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;511 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;521 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;531 | 70.1588 | 206.0353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;541 | 70.1588 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;551 | 70.1588 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;561 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;571 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;581 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;591 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;601 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;611 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;621 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;631 | 70.1578 | 206.0317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;641 | 70.1578 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;651 | 70.1578 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;661 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;671 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;681 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;691 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;701 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;711 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;721 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;731 | 70.1598 | 206.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;741 | 70.1598 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;751 | 70.1598 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;761 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;771 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;781 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;791 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;801 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;811 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;821 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;831 | 70.1578 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;841 | 70.1578 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;851 | 70.1578 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;861 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;871 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;881 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;891 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;901 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;911 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;921 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;931 | 70.1588 | 206.006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;941 | 70.1588 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;951 | 70.1588 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;961 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;971 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;981 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:54;991 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;001 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;011 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;021 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;031 | 70.1598 | 206.0117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;041 | 70.1598 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;051 | 70.1598 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;061 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;071 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;081 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;091 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;101 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;111 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;121 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;131 | 70.1578 | 206.025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;141 | 70.1578 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;151 | 70.1578 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;161 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;171 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;181 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;191 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;201 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;211 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;221 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;231 | 70.1588 | 206.0372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;241 | 70.1588 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;251 | 70.1588 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;261 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;271 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;281 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;291 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;301 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;311 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;321 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;331 | 70.1598 | 206.0468 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;341 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;351 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;361 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;371 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;381 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;391 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;401 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;411 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;421 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;431 | 70.1598 | 206.0448 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;441 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;451 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;461 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;471 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;481 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;491 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;501 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;511 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;521 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;531 | 70.1598 | 206.0215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;541 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;551 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;561 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;571 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;581 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;591 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;601 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;611 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;621 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;631 | 70.1598 | 205.9939 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;641 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;651 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;661 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;671 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;681 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;691 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;701 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;711 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;721 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;731 | 70.1598 | 205.9802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;741 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;751 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;761 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;771 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;781 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;791 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;801 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;811 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;821 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;831 | 70.1598 | 205.9843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;841 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;851 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;861 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;871 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;881 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;891 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;901 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;911 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;921 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;931 | 70.1598 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;941 | 70.1598 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;951 | 70.1598 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;961 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;971 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;981 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:55;991 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;001 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;011 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;021 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;031 | 70.1608 | 206.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;041 | 70.1608 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;051 | 70.1608 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;061 | 70.1608 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;071 | 70.1608 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;081 | 70.1618 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;091 | 70.1618 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;101 | 70.1618 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;111 | 70.1618 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;121 | 70.1618 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;131 | 70.1618 | 206.0852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;141 | 70.1618 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;151 | 70.1618 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;161 | 70.1618 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;171 | 70.1618 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;181 | 70.1608 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;191 | 70.1608 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;201 | 70.1608 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;211 | 70.1608 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;221 | 70.1608 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;231 | 70.1608 | 206.0999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;241 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;251 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;261 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;271 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;281 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;291 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;301 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;311 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;321 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;331 | 70.1608 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;341 | 70.1608 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;351 | 70.1608 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;361 | 70.1608 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;371 | 70.1608 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;381 | 70.1618 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;391 | 70.1618 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;401 | 70.1618 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;411 | 70.1618 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;421 | 70.1618 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;431 | 70.1618 | 206.0936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;441 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;451 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;461 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;471 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;481 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;491 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;501 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;511 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;521 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;531 | 70.1618 | 206.0865 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;541 | 70.1618 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;551 | 70.1618 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;561 | 70.1618 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;571 | 70.1618 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;581 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;591 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;601 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;611 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;621 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;631 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;641 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;651 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;661 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;671 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;681 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;691 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;701 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;711 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;721 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;731 | 70.1628 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;741 | 70.1628 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;751 | 70.1628 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;761 | 70.1628 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;771 | 70.1628 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;781 | 70.1638 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;791 | 70.1638 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;801 | 70.1638 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;811 | 70.1638 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;821 | 70.1638 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;831 | 70.1638 | 206.0783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;841 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;851 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;861 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;871 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;881 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;891 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;901 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;911 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;921 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;931 | 70.1638 | 206.0644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;941 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;951 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;961 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;971 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;981 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:56;991 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;001 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;011 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;021 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;031 | 70.1638 | 206.0529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;041 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;051 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;061 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;071 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;081 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;091 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;101 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;111 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;121 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;131 | 70.1638 | 206.0556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;141 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;151 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;161 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;171 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;181 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;191 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;201 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;211 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;221 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;231 | 70.1638 | 206.0664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;241 | 70.1638 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;251 | 70.1638 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;261 | 70.1638 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;271 | 70.1638 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;281 | 70.1638 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;291 | 70.1638 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;301 | 70.1638 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;311 | 70.1628 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;321 | 70.1628 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;331 | 70.1628 | 206.0817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;341 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;351 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;361 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;371 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;381 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;391 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;401 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;411 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;421 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;431 | 70.1628 | 206.1012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;441 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;451 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;461 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;471 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;481 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;491 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;501 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;511 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;521 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;531 | 70.1628 | 206.1015 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;541 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;551 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;561 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;571 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;581 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;591 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;601 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;611 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;621 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;631 | 70.1628 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;641 | 70.1628 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;651 | 70.1628 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;661 | 70.1628 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;671 | 70.1628 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;681 | 70.1628 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;691 | 70.1628 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;701 | 70.1628 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;711 | 70.1638 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;721 | 70.1638 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;731 | 70.1638 | 206.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;741 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;751 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;761 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;771 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;781 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;791 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;801 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;811 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;821 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;831 | 70.1638 | 205.9813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;841 | 70.1638 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;851 | 70.1638 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;861 | 70.1638 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;871 | 70.1638 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;881 | 70.1638 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;891 | 70.1638 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;901 | 70.1638 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;911 | 70.1648 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;921 | 70.1648 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;931 | 70.1648 | 205.9528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;941 | 70.1648 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;951 | 70.1648 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;961 | 70.1648 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;971 | 70.1648 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;981 | 70.1648 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:57;991 | 70.1648 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;001 | 70.1648 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;011 | 70.1658 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;021 | 70.1658 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;031 | 70.1658 | 205.9436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;041 | 70.1658 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;051 | 70.1658 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;061 | 70.1658 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;071 | 70.1658 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;081 | 70.1658 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;091 | 70.1658 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;101 | 70.1658 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;111 | 70.1648 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;121 | 70.1648 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;131 | 70.1648 | 205.9617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;141 | 70.1648 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;151 | 70.1648 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;161 | 70.1648 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;171 | 70.1648 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;181 | 70.1648 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;191 | 70.1648 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;201 | 70.1648 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;211 | 70.1658 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;221 | 70.1658 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;231 | 70.1658 | 205.9874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;241 | 70.1658 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;251 | 70.1658 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;261 | 70.1658 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;271 | 70.1658 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;281 | 70.1658 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;291 | 70.1658 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;301 | 70.1658 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;311 | 70.1668 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;321 | 70.1668 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;331 | 70.1668 | 205.9972 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;341 | 70.1668 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;351 | 70.1668 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;361 | 70.1668 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;371 | 70.1668 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;381 | 70.1668 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;391 | 70.1668 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;401 | 70.1668 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;411 | 70.1678 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;421 | 70.1678 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;431 | 70.1678 | 206.0033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;441 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;451 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;461 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;471 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;481 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;491 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;501 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;511 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;521 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;531 | 70.1678 | 206.0135 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;541 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;551 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;561 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;571 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;581 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;591 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;601 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;611 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;621 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;631 | 70.1678 | 206.0231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;641 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;651 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;661 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;671 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;681 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;691 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;701 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;711 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;721 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;731 | 70.1678 | 206.0351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;741 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;751 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;761 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;771 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;781 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;791 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;801 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;811 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;821 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;831 | 70.1678 | 206.0565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;841 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;851 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;861 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;871 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;881 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;891 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;901 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;911 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;921 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;931 | 70.1678 | 206.0687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;941 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;951 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;961 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;971 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;981 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:58;991 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;001 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;011 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;021 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;031 | 70.1678 | 206.0578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;041 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;051 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;061 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;071 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;081 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;091 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;101 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;111 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;121 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;131 | 70.1678 | 206.0356 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;141 | 70.1678 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;151 | 70.1678 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;161 | 70.1678 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;171 | 70.1678 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;181 | 70.1678 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;191 | 70.1678 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;201 | 70.1678 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;211 | 70.1688 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;221 | 70.1688 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;231 | 70.1688 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;241 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;251 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;261 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;271 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;281 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;291 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;301 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;311 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;321 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;331 | 70.1688 | 205.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;341 | 70.1688 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;351 | 70.1688 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;361 | 70.1688 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;371 | 70.1688 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;381 | 70.1688 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;391 | 70.1688 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;401 | 70.1688 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;411 | 70.1698 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;421 | 70.1698 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;431 | 70.1698 | 205.9734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;441 | 70.1698 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;451 | 70.1698 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;461 | 70.1698 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;471 | 70.1698 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;481 | 70.1698 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;491 | 70.1698 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;501 | 70.1698 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;511 | 70.1708 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;521 | 70.1708 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;531 | 70.1708 | 205.9728 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;541 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;551 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;561 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;571 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;581 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;591 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;601 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;611 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;621 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;631 | 70.1708 | 205.9723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;641 | 70.1708 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;651 | 70.1708 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;661 | 70.1708 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;671 | 70.1708 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;681 | 70.1708 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;691 | 70.1708 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;701 | 70.1708 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;711 | 70.1728 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;721 | 70.1728 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;731 | 70.1728 | 205.9618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;741 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;751 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;761 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;771 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;781 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;791 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;801 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;811 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;821 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;831 | 70.1728 | 205.9379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;841 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;851 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;861 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;871 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;881 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;891 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;901 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;911 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;921 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;931 | 70.1728 | 205.9005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;941 | 70.1728 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;951 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;961 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;971 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;981 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:25:59;991 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;001 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;011 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;021 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;031 | 70.1718 | 205.8585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;041 | 70.1718 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;051 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;061 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;071 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;081 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;091 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;101 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;111 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;121 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;131 | 70.1728 | 205.8207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;141 | 70.1728 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;151 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;161 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;171 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;181 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;191 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;201 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;211 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;221 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;231 | 70.1738 | 205.7926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;241 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;251 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;261 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;271 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;281 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;291 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;301 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;311 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;321 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;331 | 70.1738 | 205.7708 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;341 | 70.1738 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;351 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;361 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;371 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;381 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;391 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;401 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;411 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;421 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;431 | 70.1748 | 205.7505 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;441 | 70.1748 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;451 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;461 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;471 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;481 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;491 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;501 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;511 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;521 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;531 | 70.1758 | 205.7258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;541 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;551 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;561 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;571 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;581 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;591 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;601 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;611 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;621 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;631 | 70.1758 | 205.6995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;641 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;651 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;661 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;671 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;681 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;691 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;701 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;711 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;721 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;731 | 70.1758 | 205.6808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;741 | 70.1758 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;751 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;761 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;771 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;781 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;791 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;801 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;811 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;821 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;831 | 70.1778 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;841 | 70.1778 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;851 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;861 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;871 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;881 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;891 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;901 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;911 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;921 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;931 | 70.1768 | 205.6638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;941 | 70.1768 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;951 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;961 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;971 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;981 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:00;991 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;001 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;011 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;021 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;031 | 70.1778 | 205.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;041 | 70.1778 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;051 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;061 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;071 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;081 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;091 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;101 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;111 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;121 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;131 | 70.1768 | 205.6535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;141 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;151 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;161 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;171 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;181 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;191 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;201 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;211 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;221 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;231 | 70.1768 | 205.6407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;241 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;251 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;261 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;271 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;281 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;291 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;301 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;311 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;321 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;331 | 70.1768 | 205.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;341 | 70.1768 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;351 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;361 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;371 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;381 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;391 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;401 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;411 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;421 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;431 | 70.1778 | 205.5987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;441 | 70.1778 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;451 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;461 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;471 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;481 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;491 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;501 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;511 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;521 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;531 | 70.1768 | 205.5822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;541 | 70.1768 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;551 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;561 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;571 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;581 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;591 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;601 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;611 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;621 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;631 | 70.1788 | 205.5732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;641 | 70.1788 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;651 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;661 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;671 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;681 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;691 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;701 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;711 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;721 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;731 | 70.1798 | 205.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;741 | 70.1798 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;751 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;761 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;771 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;781 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;791 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;801 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;811 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;821 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;831 | 70.1808 | 205.5754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;841 | 70.1808 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;851 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;861 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;871 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;881 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;891 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;901 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;911 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;921 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;931 | 70.1818 | 205.5621 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;941 | 70.1818 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;951 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;961 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;971 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;981 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:01;991 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;001 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;011 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;021 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;031 | 70.1808 | 205.5298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;041 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;051 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;061 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;071 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;081 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;091 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;101 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;111 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;121 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;131 | 70.1808 | 205.4892 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;141 | 70.1808 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;151 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;161 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;171 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;181 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;191 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;201 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;211 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;221 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;231 | 70.1828 | 205.4458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;241 | 70.1828 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;251 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;261 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;271 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;281 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;291 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;301 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;311 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;321 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;331 | 70.1818 | 205.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;341 | 70.1818 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;351 | 70.1818 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;361 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;371 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;381 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;391 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;401 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;411 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;421 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;431 | 70.1828 | 205.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;441 | 70.1828 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;451 | 70.1828 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;461 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;471 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;481 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;491 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;501 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;511 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;521 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;531 | 70.1838 | 205.3379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;541 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;551 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;561 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;571 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;581 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;591 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;601 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;611 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;621 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;631 | 70.1838 | 205.3241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;641 | 70.1838 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;651 | 70.1838 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;661 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;671 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;681 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;691 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;701 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;711 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;721 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;731 | 70.1848 | 205.3255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;741 | 70.1848 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;751 | 70.1848 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;761 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;771 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;781 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;791 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;801 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;811 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;821 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;831 | 70.1858 | 205.3362 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;841 | 70.1858 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;851 | 70.1858 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;861 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;871 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;881 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;891 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;901 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;911 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;921 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;931 | 70.1848 | 205.345 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;941 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;951 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;961 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;971 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;981 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:02;991 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;001 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;011 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;021 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;031 | 70.1848 | 205.3408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;041 | 70.1848 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;051 | 70.1848 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;061 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;071 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;081 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;091 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;101 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;111 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;121 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;131 | 70.1858 | 205.32 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;141 | 70.1858 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;151 | 70.1858 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;161 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;171 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;181 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;191 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;201 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;211 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;221 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;231 | 70.1848 | 205.2885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;241 | 70.1848 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;251 | 70.1848 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;261 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;271 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;281 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;291 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;301 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;311 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;321 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;331 | 70.1868 | 205.2538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;341 | 70.1868 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;351 | 70.1868 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;361 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;371 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;381 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;391 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;401 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;411 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;421 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;431 | 70.1878 | 205.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;441 | 70.1878 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;451 | 70.1878 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;461 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;471 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;481 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;491 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;501 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;511 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;521 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;531 | 70.1888 | 205.2365 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;541 | 70.1888 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;551 | 70.1888 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;561 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;571 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;581 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;591 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;601 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;611 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;621 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;631 | 70.1898 | 205.2676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;641 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;651 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;661 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;671 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;681 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;691 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;701 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;711 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;721 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;731 | 70.1898 | 205.3068 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;741 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;751 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;761 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;771 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;781 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;791 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;801 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;811 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;821 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;831 | 70.1898 | 205.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;841 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;851 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;861 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;871 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;881 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;891 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;901 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;911 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;921 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;931 | 70.1898 | 205.3706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;941 | 70.1898 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;951 | 70.1898 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;961 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;971 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;981 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:03;991 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;001 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;011 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;021 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;031 | 70.1908 | 205.4016 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;041 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;051 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;061 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;071 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;081 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;091 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;101 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;111 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;121 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;131 | 70.1908 | 205.4221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;141 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;151 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;161 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;171 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;181 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;191 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;201 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;211 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;221 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;231 | 70.1908 | 205.4402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;241 | 70.1908 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;251 | 70.1908 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;261 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;271 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;281 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;291 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;301 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;311 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;321 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;331 | 70.1918 | 205.4682 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;341 | 70.1918 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;351 | 70.1918 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;361 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;371 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;381 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;391 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;401 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;411 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;421 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;431 | 70.1938 | 205.4909 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;441 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;451 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;461 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;471 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;481 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;491 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;501 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;511 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;521 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;531 | 70.1938 | 205.4985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;541 | 70.1938 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;551 | 70.1938 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;561 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;571 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;581 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;591 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;601 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;611 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;621 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;631 | 70.1948 | 205.5014 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;641 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;651 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;661 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;671 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;681 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;691 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;701 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;711 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;721 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;731 | 70.1948 | 205.4996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;741 | 70.1948 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;751 | 70.1948 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;761 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;771 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;781 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;791 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;801 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;811 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;821 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;831 | 70.1938 | 205.4818 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;841 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;851 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;861 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;871 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;881 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;891 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;901 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;911 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;921 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;931 | 70.1938 | 205.4606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;941 | 70.1938 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;951 | 70.1938 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;961 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;971 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;981 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:04;991 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;001 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;011 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;021 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;031 | 70.1948 | 205.4522 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;041 | 70.1948 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;051 | 70.1948 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;061 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;071 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;081 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;091 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;101 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;111 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;121 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;131 | 70.1968 | 205.4463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;141 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;151 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;161 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;171 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;181 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;191 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;201 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;211 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;221 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;231 | 70.1968 | 205.4397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;241 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;251 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;261 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;271 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;281 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;291 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;301 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;311 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;321 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;331 | 70.1968 | 205.4488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;341 | 70.1968 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;351 | 70.1968 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;361 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;371 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;381 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;391 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;401 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;411 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;421 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;431 | 70.1988 | 205.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;441 | 70.1988 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;451 | 70.1988 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;461 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;471 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;481 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;491 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;501 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;511 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;521 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;531 | 70.1998 | 205.4796 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;541 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;551 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;561 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;571 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;581 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;591 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;601 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;611 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;621 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;631 | 70.1998 | 205.485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;641 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;651 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;661 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;671 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;681 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;691 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;701 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;711 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;721 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;731 | 70.1998 | 205.4921 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;741 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;751 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;761 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;771 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;781 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;791 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;801 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;811 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;821 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;831 | 70.1998 | 205.4872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;841 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;851 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;861 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;871 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;881 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;891 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;901 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;911 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;921 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;931 | 70.1998 | 205.4725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;941 | 70.1998 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;951 | 70.1998 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;961 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;971 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;981 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:05;991 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;001 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;011 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;021 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;031 | 70.1988 | 205.4746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;041 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;051 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;061 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;071 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;081 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;091 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;101 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;111 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;121 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;131 | 70.1988 | 205.4919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;141 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;151 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;161 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;171 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;181 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;191 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;201 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;211 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;221 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;231 | 70.1988 | 205.5088 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;241 | 70.1988 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;251 | 70.1988 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;261 | 70.1988 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;271 | 70.1988 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;281 | 70.1988 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;291 | 70.1998 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;301 | 70.1998 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;311 | 70.1998 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;321 | 70.1998 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;331 | 70.1998 | 205.5287 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;341 | 70.1998 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;351 | 70.1998 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;361 | 70.1998 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;371 | 70.1998 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;381 | 70.2008 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;391 | 70.2008 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;401 | 70.2008 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;411 | 70.2008 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;421 | 70.2008 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;431 | 70.2008 | 205.5542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;441 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;451 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;461 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;471 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;481 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;491 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;501 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;511 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;521 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;531 | 70.2008 | 205.5609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;541 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;551 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;561 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;571 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;581 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;591 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;601 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;611 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;621 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;631 | 70.2008 | 205.5486 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;641 | 70.2008 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;651 | 70.2008 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;661 | 70.2008 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;671 | 70.2008 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;681 | 70.2018 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;691 | 70.2018 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;701 | 70.2018 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;711 | 70.2018 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;721 | 70.2018 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;731 | 70.2018 | 205.5474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;741 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;751 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;761 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;771 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;781 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;791 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;801 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;811 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;821 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;831 | 70.2018 | 205.5512 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;841 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;851 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;861 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;871 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;881 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;891 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;901 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;911 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;921 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;931 | 70.2018 | 205.5434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;941 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;951 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;961 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;971 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;981 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:06;991 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;001 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;011 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;021 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;031 | 70.2018 | 205.5413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;041 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;051 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;061 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;071 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;081 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;091 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;101 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;111 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;121 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;131 | 70.2018 | 205.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;141 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;151 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;161 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;171 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;181 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;191 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;201 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;211 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;221 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;231 | 70.2018 | 205.5478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;241 | 70.2018 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;251 | 70.2018 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;261 | 70.2018 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;271 | 70.2018 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;281 | 70.2028 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;291 | 70.2028 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;301 | 70.2028 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;311 | 70.2028 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;321 | 70.2028 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;331 | 70.2028 | 205.5277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;341 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;351 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;361 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;371 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;381 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;391 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;401 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;411 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;421 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;431 | 70.2028 | 205.5238 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;441 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;451 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;461 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;471 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;481 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;491 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;501 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;511 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;521 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;531 | 70.2028 | 205.5374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;541 | 70.2028 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;551 | 70.2028 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;561 | 70.2028 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;571 | 70.2028 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;581 | 70.2028 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;591 | 70.2028 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;601 | 70.2028 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;611 | 70.2038 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;621 | 70.2038 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;631 | 70.2038 | 205.5581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;641 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;651 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;661 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;671 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;681 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;691 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;701 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;711 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;721 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;731 | 70.2038 | 205.5699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;741 | 70.2038 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;751 | 70.2038 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;761 | 70.2038 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;771 | 70.2038 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;781 | 70.2038 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;791 | 70.2038 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;801 | 70.2038 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;811 | 70.2048 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;821 | 70.2048 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;831 | 70.2048 | 205.5644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;841 | 70.2048 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;851 | 70.2048 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;861 | 70.2048 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;871 | 70.2048 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;881 | 70.2048 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;891 | 70.2048 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;901 | 70.2048 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;911 | 70.2058 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;921 | 70.2058 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;931 | 70.2058 | 205.5538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;941 | 70.2058 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;951 | 70.2058 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;961 | 70.2058 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;971 | 70.2058 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;981 | 70.2058 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:07;991 | 70.2058 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;001 | 70.2058 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;011 | 70.2068 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;021 | 70.2068 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;031 | 70.2068 | 205.5437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;041 | 70.2068 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;051 | 70.2068 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;061 | 70.2068 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;071 | 70.2068 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;081 | 70.2068 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;091 | 70.2068 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;101 | 70.2068 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;111 | 70.2058 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;121 | 70.2058 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;131 | 70.2058 | 205.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;141 | 70.2058 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;151 | 70.2058 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;161 | 70.2058 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;171 | 70.2058 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;181 | 70.2058 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;191 | 70.2058 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;201 | 70.2058 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;211 | 70.2068 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;221 | 70.2068 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;231 | 70.2068 | 205.5326 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;241 | 70.2068 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;251 | 70.2068 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;261 | 70.2068 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;271 | 70.2068 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;281 | 70.2068 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;291 | 70.2068 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;301 | 70.2068 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;311 | 70.2078 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;321 | 70.2078 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;331 | 70.2078 | 205.5578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;341 | 70.2078 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;351 | 70.2078 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;361 | 70.2078 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;371 | 70.2078 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;381 | 70.2078 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;391 | 70.2078 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;401 | 70.2078 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;411 | 70.2098 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;421 | 70.2098 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;431 | 70.2098 | 205.5897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;441 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;451 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;461 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;471 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;481 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;491 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;501 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;511 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;521 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;531 | 70.2098 | 205.6132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;541 | 70.2098 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;551 | 70.2098 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;561 | 70.2098 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;571 | 70.2098 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;581 | 70.2098 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;591 | 70.2098 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;601 | 70.2098 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;611 | 70.2108 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;621 | 70.2108 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;631 | 70.2108 | 205.6395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;641 | 70.2108 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;651 | 70.2108 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;661 | 70.2108 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;671 | 70.2108 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;681 | 70.2108 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;691 | 70.2108 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;701 | 70.2108 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;711 | 70.2118 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;721 | 70.2118 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;731 | 70.2118 | 205.6691 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;741 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;751 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;761 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;771 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;781 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;791 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;801 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;811 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;821 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;831 | 70.2118 | 205.6863 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;841 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;851 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;861 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;871 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;881 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;891 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;901 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;911 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;921 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;931 | 70.2118 | 205.6894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;941 | 70.2118 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;951 | 70.2118 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;961 | 70.2118 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;971 | 70.2118 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;981 | 70.2118 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:08;991 | 70.2118 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;001 | 70.2118 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;011 | 70.2138 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;021 | 70.2138 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;031 | 70.2138 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;041 | 70.2138 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;051 | 70.2138 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;061 | 70.2138 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;071 | 70.2138 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;081 | 70.2138 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;091 | 70.2138 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;101 | 70.2138 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;111 | 70.2158 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;121 | 70.2158 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;131 | 70.2158 | 205.6779 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;141 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;151 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;161 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;171 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;181 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;191 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;201 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;211 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;221 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;231 | 70.2158 | 205.6617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;241 | 70.2158 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;251 | 70.2158 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;261 | 70.2158 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;271 | 70.2158 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;281 | 70.2158 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;291 | 70.2158 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;301 | 70.2158 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;311 | 70.2168 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;321 | 70.2168 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;331 | 70.2168 | 205.6385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;341 | 70.2168 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;351 | 70.2168 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;361 | 70.2168 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;371 | 70.2168 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;381 | 70.2168 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;391 | 70.2168 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;401 | 70.2168 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;411 | 70.2158 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;421 | 70.2158 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;431 | 70.2158 | 205.6121 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;441 | 70.2158 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;451 | 70.2158 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;461 | 70.2158 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;471 | 70.2158 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;481 | 70.2158 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;491 | 70.2158 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;501 | 70.2158 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;511 | 70.2168 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;521 | 70.2168 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;531 | 70.2168 | 205.5949 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;541 | 70.2168 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;551 | 70.2168 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;561 | 70.2168 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;571 | 70.2168 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;581 | 70.2168 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;591 | 70.2168 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;601 | 70.2168 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;611 | 70.2178 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;621 | 70.2178 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;631 | 70.2178 | 205.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;641 | 70.2178 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;651 | 70.2178 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;661 | 70.2178 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;671 | 70.2178 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;681 | 70.2178 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;691 | 70.2178 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;701 | 70.2178 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;711 | 70.2208 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;721 | 70.2208 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;731 | 70.2208 | 205.6182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;741 | 70.2208 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;751 | 70.2208 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;761 | 70.2208 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;771 | 70.2208 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;781 | 70.2208 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;791 | 70.2208 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;801 | 70.2208 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;811 | 70.2218 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;821 | 70.2218 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;831 | 70.2218 | 205.6471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;841 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;851 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;861 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;871 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;881 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;891 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;901 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;911 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;921 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;931 | 70.2218 | 205.6703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;941 | 70.2218 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;951 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;961 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;971 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;981 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:09;991 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;001 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;011 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;021 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;031 | 70.2208 | 205.687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;041 | 70.2208 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;051 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;061 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;071 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;081 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;091 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;101 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;111 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;121 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;131 | 70.2218 | 205.694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;141 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;151 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;161 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;171 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;181 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;191 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;201 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;211 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;221 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;231 | 70.2218 | 205.6871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;241 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;251 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;261 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;271 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;281 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;291 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;301 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;311 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;321 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;331 | 70.2218 | 205.6791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;341 | 70.2218 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;351 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;361 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;371 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;381 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;391 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;401 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;411 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;421 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;431 | 70.2238 | 205.6864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;441 | 70.2238 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;451 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;461 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;471 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;481 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;491 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;501 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;511 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;521 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;531 | 70.2258 | 205.7106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;541 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;551 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;561 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;571 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;581 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;591 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;601 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;611 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;621 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;631 | 70.2258 | 205.7457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;641 | 70.2258 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;651 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;661 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;671 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;681 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;691 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;701 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;711 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;721 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;731 | 70.2268 | 205.7659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;741 | 70.2268 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;751 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;761 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;771 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;781 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;791 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;801 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;811 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;821 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;831 | 70.2258 | 205.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;841 | 70.2258 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;851 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;861 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;871 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;881 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;891 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;901 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;911 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;921 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;931 | 70.2268 | 205.7792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;941 | 70.2268 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;951 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;961 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;971 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;981 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:10;991 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;001 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;011 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;021 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;031 | 70.2278 | 205.8071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;041 | 70.2278 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;051 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;061 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;071 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;081 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;091 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;101 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;111 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;121 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;131 | 70.2298 | 205.8435 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;141 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;151 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;161 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;171 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;181 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;191 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;201 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;211 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;221 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;231 | 70.2298 | 205.8943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;241 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;251 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;261 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;271 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;281 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;291 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;301 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;311 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;321 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;331 | 70.2298 | 205.9572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;341 | 70.2298 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;351 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;361 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;371 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;381 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;391 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;401 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;411 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;421 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;431 | 70.2308 | 205.9971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;441 | 70.2308 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;451 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;461 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;471 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;481 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;491 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;501 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;511 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;521 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;531 | 70.2338 | 206.0057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;541 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;551 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;561 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;571 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;581 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;591 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;601 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;611 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;621 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;631 | 70.2338 | 206.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;641 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;651 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;661 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;671 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;681 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;691 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;701 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;711 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;721 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;731 | 70.2338 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;741 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;751 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;761 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;771 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;781 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;791 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;801 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;811 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;821 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;831 | 70.2338 | 206.0118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;841 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;851 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;861 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;871 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;881 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;891 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;901 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;911 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;921 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;931 | 70.2338 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;941 | 70.2338 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;951 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;961 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;971 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;981 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:11;991 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;001 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;011 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;021 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;031 | 70.2358 | 206.0604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;041 | 70.2358 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;051 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;061 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;071 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;081 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;091 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;101 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;111 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;121 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;131 | 70.2378 | 206.071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;141 | 70.2378 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;151 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;161 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;171 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;181 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;191 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;201 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;211 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;221 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;231 | 70.2388 | 206.0567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;241 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;251 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;261 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;271 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;281 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;291 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;301 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;311 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;321 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;331 | 70.2388 | 206.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;341 | 70.2388 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;351 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;361 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;371 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;381 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;391 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;401 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;411 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;421 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;431 | 70.2378 | 206.0312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;441 | 70.2378 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;451 | 70.2378 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;461 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;471 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;481 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;491 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;501 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;511 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;521 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;531 | 70.2398 | 206.0089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;541 | 70.2398 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;551 | 70.2398 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;561 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;571 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;581 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;591 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;601 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;611 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;621 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;631 | 70.2408 | 205.982 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;641 | 70.2408 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;651 | 70.2408 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;661 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;671 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;681 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;691 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;701 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;711 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;721 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;731 | 70.2428 | 205.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;741 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;751 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;761 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;771 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;781 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;791 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;801 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;811 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;821 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;831 | 70.2428 | 205.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;841 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;851 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;861 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;871 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;881 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;891 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;901 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;911 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;921 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;931 | 70.2428 | 205.9917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;941 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;951 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;961 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;971 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;981 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:12;991 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;001 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;011 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;021 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;031 | 70.2428 | 206.0031 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;041 | 70.2428 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;051 | 70.2428 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;061 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;071 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;081 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;091 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;101 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;111 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;121 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;131 | 70.2458 | 206.0368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;141 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;151 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;161 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;171 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;181 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;191 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;201 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;211 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;221 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;231 | 70.2458 | 206.0685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;241 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;251 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;261 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;271 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;281 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;291 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;301 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;311 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;321 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;331 | 70.2458 | 206.079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;341 | 70.2458 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;351 | 70.2458 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;361 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;371 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;381 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;391 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;401 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;411 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;421 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;431 | 70.2478 | 206.0908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;441 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;451 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;461 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;471 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;481 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;491 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;501 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;511 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;521 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;531 | 70.2478 | 206.1067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;541 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;551 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;561 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;571 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;581 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;591 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;601 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;611 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;621 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;631 | 70.2478 | 206.096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;641 | 70.2478 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;651 | 70.2478 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;661 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;671 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;681 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;691 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;701 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;711 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;721 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;731 | 70.2488 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;741 | 70.2488 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;751 | 70.2488 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;761 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;771 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;781 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;791 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;801 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;811 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;821 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;831 | 70.2498 | 206.0659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;841 | 70.2498 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;851 | 70.2498 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;861 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;871 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;881 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;891 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;901 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;911 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;921 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;931 | 70.2508 | 206.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;941 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;951 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;961 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;971 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;981 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:13;991 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;001 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;011 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;021 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;031 | 70.2508 | 206.0699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;041 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;051 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;061 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;071 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;081 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;091 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;101 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;111 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;121 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;131 | 70.2508 | 206.0965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;141 | 70.2508 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;151 | 70.2508 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;161 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;171 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;181 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;191 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;201 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;211 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;221 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;231 | 70.2518 | 206.1417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;241 | 70.2518 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;251 | 70.2518 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;261 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;271 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;281 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;291 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;301 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;311 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;321 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;331 | 70.2528 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;341 | 70.2528 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;351 | 70.2528 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;361 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;371 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;381 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;391 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;401 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;411 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;421 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;431 | 70.2538 | 206.1727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;441 | 70.2538 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;451 | 70.2538 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;461 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;471 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;481 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;491 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;501 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;511 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;521 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;531 | 70.2548 | 206.1895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;541 | 70.2548 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;551 | 70.2548 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;561 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;571 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;581 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;591 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;601 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;611 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;621 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;631 | 70.2558 | 206.193 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;641 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;651 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;661 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;671 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;681 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;691 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;701 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;711 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;721 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;731 | 70.2558 | 206.1767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;741 | 70.2558 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;751 | 70.2558 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;761 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;771 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;781 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;791 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;801 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;811 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;821 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;831 | 70.2568 | 206.1745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;841 | 70.2568 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;851 | 70.2568 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;861 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;871 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;881 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;891 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;901 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;911 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;921 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;931 | 70.2578 | 206.1837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;941 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;951 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;961 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;971 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;981 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:14;991 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;001 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;011 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;021 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;031 | 70.2578 | 206.175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;041 | 70.2578 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;051 | 70.2578 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;061 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;071 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;081 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;091 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;101 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;111 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;121 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;131 | 70.2598 | 206.1647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;141 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;151 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;161 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;171 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;181 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;191 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;201 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;211 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;221 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;231 | 70.2598 | 206.1726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;241 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;251 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;261 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;271 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;281 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;291 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;301 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;311 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;321 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;331 | 70.2598 | 206.1791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;341 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;351 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;361 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;371 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;381 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;391 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;401 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;411 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;421 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;431 | 70.2598 | 206.1792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;441 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;451 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;461 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;471 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;481 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;491 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;501 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;511 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;521 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;531 | 70.2598 | 206.1933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;541 | 70.2598 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;551 | 70.2598 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;561 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;571 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;581 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;591 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;601 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;611 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;621 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;631 | 70.2608 | 206.2095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;641 | 70.2608 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;651 | 70.2608 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;661 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;671 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;681 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;691 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;701 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;711 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;721 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;731 | 70.2628 | 206.1996 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;741 | 70.2628 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;751 | 70.2628 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;761 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;771 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;781 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;791 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;801 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;811 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;821 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;831 | 70.2638 | 206.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;841 | 70.2638 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;851 | 70.2638 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;861 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;871 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;881 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;891 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;901 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;911 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;921 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;931 | 70.2648 | 206.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;941 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;951 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;961 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;971 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;981 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:15;991 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;001 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;011 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;021 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;031 | 70.2648 | 206.1551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;041 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;051 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;061 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;071 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;081 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;091 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;101 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;111 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;121 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;131 | 70.2648 | 206.1421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;141 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;151 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;161 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;171 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;181 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;191 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;201 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;211 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;221 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;231 | 70.2648 | 206.1476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;241 | 70.2648 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;251 | 70.2648 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;261 | 70.2648 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;271 | 70.2648 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;281 | 70.2658 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;291 | 70.2658 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;301 | 70.2658 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;311 | 70.2658 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;321 | 70.2658 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;331 | 70.2658 | 206.1568 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;341 | 70.2658 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;351 | 70.2658 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;361 | 70.2658 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;371 | 70.2658 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;381 | 70.2678 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;391 | 70.2678 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;401 | 70.2678 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;411 | 70.2678 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;421 | 70.2678 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;431 | 70.2678 | 206.1458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;441 | 70.2678 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;451 | 70.2678 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;461 | 70.2678 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;471 | 70.2678 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;481 | 70.2688 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;491 | 70.2688 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;501 | 70.2688 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;511 | 70.2688 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;521 | 70.2688 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;531 | 70.2688 | 206.1311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;541 | 70.2688 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;551 | 70.2688 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;561 | 70.2688 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;571 | 70.2688 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;581 | 70.2688 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;591 | 70.2698 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;601 | 70.2698 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;611 | 70.2698 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;621 | 70.2698 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;631 | 70.2698 | 206.1264 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;641 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;651 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;661 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;671 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;681 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;691 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;701 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;711 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;721 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;731 | 70.2698 | 206.117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;741 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;751 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;761 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;771 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;781 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;791 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;801 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;811 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;821 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;831 | 70.2698 | 206.1065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;841 | 70.2698 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;851 | 70.2698 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;861 | 70.2698 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;871 | 70.2698 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;881 | 70.2688 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;891 | 70.2688 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;901 | 70.2688 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;911 | 70.2688 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;921 | 70.2688 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;931 | 70.2688 | 206.1145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;941 | 70.2688 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;951 | 70.2688 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;961 | 70.2688 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;971 | 70.2688 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;981 | 70.2718 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:16;991 | 70.2718 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;001 | 70.2718 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;011 | 70.2718 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;021 | 70.2718 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;031 | 70.2718 | 206.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;041 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;051 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;061 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;071 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;081 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;091 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;101 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;111 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;121 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;131 | 70.2718 | 206.1251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;141 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;151 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;161 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;171 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;181 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;191 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;201 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;211 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;221 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;231 | 70.2718 | 206.1225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;241 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;251 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;261 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;271 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;281 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;291 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;301 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;311 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;321 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;331 | 70.2718 | 206.1246 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;341 | 70.2718 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;351 | 70.2718 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;361 | 70.2718 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;371 | 70.2718 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;381 | 70.2728 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;391 | 70.2728 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;401 | 70.2728 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;411 | 70.2728 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;421 | 70.2728 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;431 | 70.2728 | 206.116 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;441 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;451 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;461 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;471 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;481 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;491 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;501 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;511 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;521 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;531 | 70.2728 | 206.1017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;541 | 70.2728 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;551 | 70.2728 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;561 | 70.2728 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;571 | 70.2728 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;581 | 70.2728 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;591 | 70.2728 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;601 | 70.2728 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;611 | 70.2738 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;621 | 70.2738 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;631 | 70.2738 | 206.0991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;641 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;651 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;661 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;671 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;681 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;691 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;701 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;711 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;721 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;731 | 70.2738 | 206.0985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;741 | 70.2738 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;751 | 70.2738 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;761 | 70.2738 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;771 | 70.2738 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;781 | 70.2738 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;791 | 70.2738 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;801 | 70.2738 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;811 | 70.2748 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;821 | 70.2748 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;831 | 70.2748 | 206.0897 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;841 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;851 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;861 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;871 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;881 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;891 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;901 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;911 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;921 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;931 | 70.2748 | 206.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;941 | 70.2748 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;951 | 70.2748 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;961 | 70.2748 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;971 | 70.2748 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;981 | 70.2748 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:17;991 | 70.2748 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;001 | 70.2748 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;011 | 70.2768 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;021 | 70.2768 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;031 | 70.2768 | 206.0927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;041 | 70.2768 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;051 | 70.2768 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;061 | 70.2768 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;071 | 70.2768 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;081 | 70.2768 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;091 | 70.2768 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;101 | 70.2768 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;111 | 70.2778 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;121 | 70.2778 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;131 | 70.2778 | 206.0888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;141 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;151 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;161 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;171 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;181 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;191 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;201 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;211 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;221 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;231 | 70.2778 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;241 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;251 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;261 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;271 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;281 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;291 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;301 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;311 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;321 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;331 | 70.2778 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;341 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;351 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;361 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;371 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;381 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;391 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;401 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;411 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;421 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;431 | 70.2778 | 206.1184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;441 | 70.2778 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;451 | 70.2778 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;461 | 70.2778 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;471 | 70.2778 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;481 | 70.2778 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;491 | 70.2778 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;501 | 70.2778 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;511 | 70.2788 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;521 | 70.2788 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;531 | 70.2788 | 206.1204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;541 | 70.2788 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;551 | 70.2788 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;561 | 70.2788 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;571 | 70.2788 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;581 | 70.2788 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;591 | 70.2788 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;601 | 70.2788 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;611 | 70.2798 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;621 | 70.2798 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;631 | 70.2798 | 206.1209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;641 | 70.2798 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;651 | 70.2798 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;661 | 70.2798 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;671 | 70.2798 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;681 | 70.2798 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;691 | 70.2798 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;701 | 70.2798 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;711 | 70.2818 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;721 | 70.2818 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;731 | 70.2818 | 206.1214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;741 | 70.2818 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;751 | 70.2818 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;761 | 70.2818 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;771 | 70.2818 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;781 | 70.2818 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;791 | 70.2818 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;801 | 70.2818 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;811 | 70.2808 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;821 | 70.2808 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;831 | 70.2808 | 206.1036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;841 | 70.2808 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;851 | 70.2808 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;861 | 70.2808 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;871 | 70.2808 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;881 | 70.2808 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;891 | 70.2808 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;901 | 70.2808 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;911 | 70.2818 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;921 | 70.2818 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;931 | 70.2818 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;941 | 70.2818 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;951 | 70.2818 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;961 | 70.2818 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;971 | 70.2818 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;981 | 70.2818 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:18;991 | 70.2818 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;001 | 70.2818 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;011 | 70.2808 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;021 | 70.2808 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;031 | 70.2808 | 206.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;041 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;051 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;061 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;071 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;081 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;091 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;101 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;111 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;121 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;131 | 70.2808 | 206.072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;141 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;151 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;161 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;171 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;181 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;191 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;201 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;211 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;221 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;231 | 70.2808 | 206.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;241 | 70.2808 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;251 | 70.2808 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;261 | 70.2808 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;271 | 70.2808 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;281 | 70.2808 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;291 | 70.2808 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;301 | 70.2808 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;311 | 70.2818 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;321 | 70.2818 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;331 | 70.2818 | 206.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;341 | 70.2818 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;351 | 70.2818 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;361 | 70.2818 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;371 | 70.2818 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;381 | 70.2818 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;391 | 70.2818 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;401 | 70.2818 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;411 | 70.2838 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;421 | 70.2838 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;431 | 70.2838 | 206.0544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;441 | 70.2838 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;451 | 70.2838 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;461 | 70.2838 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;471 | 70.2838 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;481 | 70.2838 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;491 | 70.2838 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;501 | 70.2838 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;511 | 70.2848 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;521 | 70.2848 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;531 | 70.2848 | 206.0385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;541 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;551 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;561 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;571 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;581 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;591 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;601 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;611 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;621 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;631 | 70.2848 | 206.0204 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;641 | 70.2848 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;651 | 70.2848 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;661 | 70.2848 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;671 | 70.2848 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;681 | 70.2848 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;691 | 70.2848 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;701 | 70.2848 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;711 | 70.2868 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;721 | 70.2868 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;731 | 70.2868 | 206.0229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;741 | 70.2868 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;751 | 70.2868 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;761 | 70.2868 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;771 | 70.2868 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;781 | 70.2868 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;791 | 70.2868 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;801 | 70.2868 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;811 | 70.2878 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;821 | 70.2878 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;831 | 70.2878 | 206.0249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;841 | 70.2878 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;851 | 70.2878 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;861 | 70.2878 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;871 | 70.2878 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;881 | 70.2878 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;891 | 70.2878 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;901 | 70.2878 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;911 | 70.2868 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;921 | 70.2868 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;931 | 70.2868 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;941 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;951 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;961 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;971 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;981 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:19;991 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;001 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;011 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;021 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;031 | 70.2868 | 206.0184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;041 | 70.2868 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;051 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;061 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;071 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;081 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;091 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;101 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;111 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;121 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;131 | 70.2878 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;141 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;151 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;161 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;171 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;181 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;191 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;201 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;211 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;221 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;231 | 70.2878 | 206.0006 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;241 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;251 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;261 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;271 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;281 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;291 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;301 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;311 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;321 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;331 | 70.2878 | 205.9801 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;341 | 70.2878 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;351 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;361 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;371 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;381 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;391 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;401 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;411 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;421 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;431 | 70.2898 | 205.9846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;441 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;451 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;461 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;471 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;481 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;491 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;501 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;511 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;521 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;531 | 70.2898 | 205.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;541 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;551 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;561 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;571 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;581 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;591 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;601 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;611 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;621 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;631 | 70.2898 | 206.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;641 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;651 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;661 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;671 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;681 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;691 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;701 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;711 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;721 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;731 | 70.2898 | 206.0244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;741 | 70.2898 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;751 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;761 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;771 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;781 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;791 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;801 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;811 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;821 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;831 | 70.2908 | 206.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;841 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;851 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;861 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;871 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;881 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;891 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;901 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;911 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;921 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;931 | 70.2908 | 206.0319 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;941 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;951 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;961 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;971 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;981 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:20;991 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;001 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;011 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;021 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;031 | 70.2908 | 206.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;041 | 70.2908 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;051 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;061 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;071 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;081 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;091 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;101 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;111 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;121 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;131 | 70.2918 | 206.004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;141 | 70.2918 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;151 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;161 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;171 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;181 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;191 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;201 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;211 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;221 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;231 | 70.2938 | 205.9976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;241 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;251 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;261 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;271 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;281 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;291 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;301 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;311 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;321 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;331 | 70.2938 | 205.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;341 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;351 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;361 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;371 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;381 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;391 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;401 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;411 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;421 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;431 | 70.2938 | 206.0073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;441 | 70.2938 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;451 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;461 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;471 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;481 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;491 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;501 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;511 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;521 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;531 | 70.2948 | 206.0218 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;541 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;551 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;561 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;571 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;581 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;591 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;601 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;611 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;621 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;631 | 70.2948 | 206.0064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;641 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;651 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;661 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;671 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;681 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;691 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;701 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;711 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;721 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;731 | 70.2948 | 205.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;741 | 70.2948 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;751 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;761 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;771 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;781 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;791 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;801 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;811 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;821 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;831 | 70.2968 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;841 | 70.2968 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;851 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;861 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;871 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;881 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;891 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;901 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;911 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;921 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;931 | 70.2958 | 205.9792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;941 | 70.2958 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;951 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;961 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;971 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;981 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:21;991 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;001 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;011 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;021 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;031 | 70.2978 | 205.9844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;041 | 70.2978 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;051 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;061 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;071 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;081 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;091 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;101 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;111 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;121 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;131 | 70.2988 | 206.0172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;141 | 70.2988 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;151 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;161 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;171 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;181 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;191 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;201 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;211 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;221 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;231 | 70.2978 | 206.0481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;241 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;251 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;261 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;271 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;281 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;291 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;301 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;311 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;321 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;331 | 70.2978 | 206.0475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;341 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;351 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;361 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;371 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;381 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;391 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;401 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;411 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;421 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;431 | 70.2978 | 206.0361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;441 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;451 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;461 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;471 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;481 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;491 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;501 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;511 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;521 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;531 | 70.2978 | 206.0286 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;541 | 70.2978 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;551 | 70.2978 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;561 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;571 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;581 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;591 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;601 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;611 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;621 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;631 | 70.2988 | 206.0214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;641 | 70.2988 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;651 | 70.2988 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;661 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;671 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;681 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;691 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;701 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;711 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;721 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;731 | 70.3008 | 206.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;741 | 70.3008 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;751 | 70.3008 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;761 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;771 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;781 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;791 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;801 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;811 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;821 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;831 | 70.3018 | 205.9956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;841 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;851 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;861 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;871 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;881 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;891 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;901 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;911 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;921 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;931 | 70.3018 | 206.0054 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;941 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;951 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;961 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;971 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;981 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:22;991 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;001 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;011 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;021 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;031 | 70.3018 | 206.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;041 | 70.3018 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;051 | 70.3018 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;061 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;071 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;081 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;091 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;101 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;111 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;121 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;131 | 70.3038 | 206.0106 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;141 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;151 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;161 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;171 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;181 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;191 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;201 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;211 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;221 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;231 | 70.3038 | 206.0043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;241 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;251 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;261 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;271 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;281 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;291 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;301 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;311 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;321 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;331 | 70.3038 | 206.0026 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;341 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;351 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;361 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;371 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;381 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;391 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;401 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;411 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;421 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;431 | 70.3038 | 205.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;441 | 70.3038 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;451 | 70.3038 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;461 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;471 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;481 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;491 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;501 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;511 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;521 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;531 | 70.3048 | 205.9823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;541 | 70.3048 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;551 | 70.3048 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;561 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;571 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;581 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;591 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;601 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;611 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;621 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;631 | 70.3058 | 205.9827 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;641 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;651 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;661 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;671 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;681 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;691 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;701 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;711 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;721 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;731 | 70.3058 | 205.9738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;741 | 70.3058 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;751 | 70.3058 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;761 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;771 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;781 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;791 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;801 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;811 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;821 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;831 | 70.3078 | 205.9447 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;841 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;851 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;861 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;871 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;881 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;891 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;901 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;911 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;921 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;931 | 70.3078 | 205.9234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;941 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;951 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;961 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;971 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;981 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:23;991 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;001 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;011 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;021 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;031 | 70.3078 | 205.9231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;041 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;051 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;061 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;071 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;081 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;091 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;101 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;111 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;121 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;131 | 70.3078 | 205.9396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;141 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;151 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;161 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;171 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;181 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;191 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;201 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;211 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;221 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;231 | 70.3078 | 205.9803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;241 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;251 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;261 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;271 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;281 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;291 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;301 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;311 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;321 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;331 | 70.3078 | 206.0452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;341 | 70.3078 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;351 | 70.3078 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;361 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;371 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;381 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;391 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;401 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;411 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;421 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;431 | 70.3108 | 206.0947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;441 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;451 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;461 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;471 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;481 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;491 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;501 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;511 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;521 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;531 | 70.3108 | 206.1089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;541 | 70.3108 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;551 | 70.3108 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;561 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;571 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;581 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;591 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;601 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;611 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;621 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;631 | 70.3118 | 206.1085 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;641 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;651 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;661 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;671 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;681 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;691 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;701 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;711 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;721 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;731 | 70.3118 | 206.1013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;741 | 70.3118 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;751 | 70.3118 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;761 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;771 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;781 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;791 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;801 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;811 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;821 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;831 | 70.3138 | 206.087 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;841 | 70.3138 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;851 | 70.3138 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;861 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;871 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;881 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;891 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;901 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;911 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;921 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;931 | 70.3128 | 206.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;941 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;951 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;961 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;971 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;981 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:24;991 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;001 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;011 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;021 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;031 | 70.3128 | 206.0933 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;041 | 70.3128 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;051 | 70.3128 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;061 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;071 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;081 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;091 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;101 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;111 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;121 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;131 | 70.3138 | 206.0958 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;141 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;151 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;161 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;171 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;181 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;191 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;201 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;211 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;221 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;231 | 70.3138 | 206.0782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;241 | 70.3138 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;251 | 70.3138 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;261 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;271 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;281 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;291 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;301 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;311 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;321 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;331 | 70.3148 | 206.0629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;341 | 70.3148 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;351 | 70.3148 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;361 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;371 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;381 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;391 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;401 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;411 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;421 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;431 | 70.3158 | 206.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;441 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;451 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;461 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;471 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;481 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;491 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;501 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;511 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;521 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;531 | 70.3158 | 206.0506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;541 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;551 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;561 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;571 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;581 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;591 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;601 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;611 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;621 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;631 | 70.3158 | 206.0641 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;641 | 70.3158 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;651 | 70.3158 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;661 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;671 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;681 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;691 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;701 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;711 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;721 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;731 | 70.3168 | 206.1019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;741 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;751 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;761 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;771 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;781 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;791 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;801 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;811 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;821 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;831 | 70.3168 | 206.1247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;841 | 70.3168 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;851 | 70.3168 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;861 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;871 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;881 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;891 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;901 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;911 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;921 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;931 | 70.3178 | 206.1207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;941 | 70.3178 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;951 | 70.3178 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;961 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;971 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;981 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:25;991 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;001 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;011 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;021 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;031 | 70.3188 | 206.114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;041 | 70.3188 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;051 | 70.3188 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;061 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;071 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;081 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;091 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;101 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;111 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;121 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;131 | 70.3198 | 206.1077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;141 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;151 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;161 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;171 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;181 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;191 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;201 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;211 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;221 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;231 | 70.3198 | 206.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;241 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;251 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;261 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;271 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;281 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;291 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;301 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;311 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;321 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;331 | 70.3198 | 206.1022 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;341 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;351 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;361 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;371 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;381 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;391 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;401 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;411 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;421 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;431 | 70.3198 | 206.1304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;441 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;451 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;461 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;471 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;481 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;491 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;501 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;511 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;521 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;531 | 70.3198 | 206.1382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;541 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;551 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;561 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;571 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;581 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;591 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;601 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;611 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;621 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;631 | 70.3198 | 206.1178 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;641 | 70.3198 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;651 | 70.3198 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;661 | 70.3198 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;671 | 70.3198 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;681 | 70.3198 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;691 | 70.3228 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;701 | 70.3228 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;711 | 70.3228 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;721 | 70.3228 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;731 | 70.3228 | 206.1009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;741 | 70.3228 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;751 | 70.3228 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;761 | 70.3228 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;771 | 70.3228 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;781 | 70.3258 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;791 | 70.3258 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;801 | 70.3258 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;811 | 70.3258 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;821 | 70.3258 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;831 | 70.3258 | 206.0899 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;841 | 70.3258 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;851 | 70.3258 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;861 | 70.3258 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;871 | 70.3258 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;881 | 70.3238 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;891 | 70.3238 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;901 | 70.3238 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;911 | 70.3238 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;921 | 70.3238 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;931 | 70.3238 | 206.0775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;941 | 70.3238 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;951 | 70.3238 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;961 | 70.3238 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;971 | 70.3238 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;981 | 70.3258 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:26;991 | 70.3258 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;001 | 70.3258 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;011 | 70.3258 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;021 | 70.3258 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;031 | 70.3258 | 206.0869 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;041 | 70.3258 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;051 | 70.3258 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;061 | 70.3258 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;071 | 70.3258 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;081 | 70.3248 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;091 | 70.3248 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;101 | 70.3248 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;111 | 70.3248 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;121 | 70.3248 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;131 | 70.3248 | 206.1215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;141 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;151 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;161 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;171 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;181 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;191 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;201 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;211 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;221 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;231 | 70.3248 | 206.1355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;241 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;251 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;261 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;271 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;281 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;291 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;301 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;311 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;321 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;331 | 70.3248 | 206.1206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;341 | 70.3248 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;351 | 70.3248 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;361 | 70.3248 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;371 | 70.3248 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;381 | 70.3258 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;391 | 70.3258 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;401 | 70.3258 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;411 | 70.3258 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;421 | 70.3258 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;431 | 70.3258 | 206.1021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;441 | 70.3258 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;451 | 70.3258 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;461 | 70.3258 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;471 | 70.3258 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;481 | 70.3268 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;491 | 70.3268 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;501 | 70.3268 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;511 | 70.3268 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;521 | 70.3268 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;531 | 70.3268 | 206.0735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;541 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;551 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;561 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;571 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;581 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;591 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;601 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;611 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;621 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;631 | 70.3268 | 206.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;641 | 70.3268 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;651 | 70.3268 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;661 | 70.3268 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;671 | 70.3268 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;681 | 70.3268 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;691 | 70.3268 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;701 | 70.3268 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;711 | 70.3288 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;721 | 70.3288 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;731 | 70.3288 | 206.001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;741 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;751 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;761 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;771 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;781 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;791 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;801 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;811 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;821 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;831 | 70.3288 | 206.0083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;841 | 70.3288 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;851 | 70.3288 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;861 | 70.3288 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;871 | 70.3288 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;881 | 70.3288 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;891 | 70.3288 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;901 | 70.3288 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;911 | 70.3298 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;921 | 70.3298 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;931 | 70.3298 | 206.0164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;941 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;951 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;961 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;971 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;981 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:27;991 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;001 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;011 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;021 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;031 | 70.3298 | 206.028 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;041 | 70.3298 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;051 | 70.3298 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;061 | 70.3298 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;071 | 70.3298 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;081 | 70.3298 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;091 | 70.3298 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;101 | 70.3298 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;111 | 70.3288 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;121 | 70.3288 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;131 | 70.3288 | 206.0587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;141 | 70.3288 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;151 | 70.3288 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;161 | 70.3288 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;171 | 70.3288 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;181 | 70.3288 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;191 | 70.3288 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;201 | 70.3288 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;211 | 70.3298 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;221 | 70.3298 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;231 | 70.3298 | 206.0851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;241 | 70.3298 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;251 | 70.3298 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;261 | 70.3298 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;271 | 70.3298 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;281 | 70.3298 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;291 | 70.3298 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;301 | 70.3298 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;311 | 70.3308 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;321 | 70.3308 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;331 | 70.3308 | 206.0905 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;341 | 70.3308 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;351 | 70.3308 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;361 | 70.3308 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;371 | 70.3308 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;381 | 70.3308 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;391 | 70.3308 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;401 | 70.3308 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;411 | 70.3318 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;421 | 70.3318 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;431 | 70.3318 | 206.1046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;441 | 70.3318 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;451 | 70.3318 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;461 | 70.3318 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;471 | 70.3318 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;481 | 70.3318 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;491 | 70.3318 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;501 | 70.3318 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;511 | 70.3328 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;521 | 70.3328 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;531 | 70.3328 | 206.1316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;541 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;551 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;561 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;571 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;581 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;591 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;601 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;611 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;621 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;631 | 70.3328 | 206.1361 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;641 | 70.3328 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;651 | 70.3328 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;661 | 70.3328 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;671 | 70.3328 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;681 | 70.3328 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;691 | 70.3328 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;701 | 70.3328 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;711 | 70.3348 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;721 | 70.3348 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;731 | 70.3348 | 206.1244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;741 | 70.3348 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;751 | 70.3348 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;761 | 70.3348 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;771 | 70.3348 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;781 | 70.3348 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;791 | 70.3348 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;801 | 70.3348 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;811 | 70.3338 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;821 | 70.3338 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;831 | 70.3338 | 206.1219 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;841 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;851 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;861 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;871 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;881 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;891 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;901 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;911 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;921 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;931 | 70.3338 | 206.1176 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;941 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;951 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;961 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;971 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;981 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:28;991 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;001 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;011 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;021 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;031 | 70.3338 | 206.1061 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;041 | 70.3338 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;051 | 70.3338 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;061 | 70.3338 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;071 | 70.3338 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;081 | 70.3338 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;091 | 70.3338 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;101 | 70.3338 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;111 | 70.3348 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;121 | 70.3348 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;131 | 70.3348 | 206.1148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;141 | 70.3348 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;151 | 70.3348 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;161 | 70.3348 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;171 | 70.3348 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;181 | 70.3348 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;191 | 70.3348 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;201 | 70.3348 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;211 | 70.3338 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;221 | 70.3338 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;231 | 70.3338 | 206.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;241 | 70.3338 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;251 | 70.3338 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;261 | 70.3338 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;271 | 70.3338 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;281 | 70.3338 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;291 | 70.3338 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;301 | 70.3338 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;311 | 70.3368 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;321 | 70.3368 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;331 | 70.3368 | 206.1542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;341 | 70.3368 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;351 | 70.3368 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;361 | 70.3368 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;371 | 70.3368 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;381 | 70.3368 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;391 | 70.3368 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;401 | 70.3368 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;411 | 70.3378 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;421 | 70.3378 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;431 | 70.3378 | 206.1623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;441 | 70.3378 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;451 | 70.3378 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;461 | 70.3378 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;471 | 70.3378 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;481 | 70.3378 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;491 | 70.3378 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;501 | 70.3378 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;511 | 70.3368 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;521 | 70.3368 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;531 | 70.3368 | 206.1861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;541 | 70.3368 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;551 | 70.3368 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;561 | 70.3368 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;571 | 70.3368 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;581 | 70.3368 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;591 | 70.3368 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;601 | 70.3368 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;611 | 70.3378 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;621 | 70.3378 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;631 | 70.3378 | 206.2127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;641 | 70.3378 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;651 | 70.3378 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;661 | 70.3378 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;671 | 70.3378 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;681 | 70.3378 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;691 | 70.3378 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;701 | 70.3378 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;711 | 70.3388 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;721 | 70.3388 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;731 | 70.3388 | 206.2372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;741 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;751 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;761 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;771 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;781 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;791 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;801 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;811 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;821 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;831 | 70.3388 | 206.2773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;841 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;851 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;861 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;871 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;881 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;891 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;901 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;911 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;921 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;931 | 70.3388 | 206.3191 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;941 | 70.3388 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;951 | 70.3388 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;961 | 70.3388 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;971 | 70.3388 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;981 | 70.3388 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:29;991 | 70.3388 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;001 | 70.3388 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;011 | 70.3398 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;021 | 70.3398 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;031 | 70.3398 | 206.3245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;041 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;051 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;061 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;071 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;081 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;091 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;101 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;111 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;121 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;131 | 70.3398 | 206.304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;141 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;151 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;161 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;171 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;181 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;191 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;201 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;211 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;221 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;231 | 70.3398 | 206.2819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;241 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;251 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;261 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;271 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;281 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;291 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;301 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;311 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;321 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;331 | 70.3398 | 206.2563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;341 | 70.3398 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;351 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;361 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;371 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;381 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;391 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;401 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;411 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;421 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;431 | 70.3418 | 206.2323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;441 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;451 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;461 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;471 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;481 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;491 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;501 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;511 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;521 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;531 | 70.3418 | 206.2312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;541 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;551 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;561 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;571 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;581 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;591 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;601 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;611 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;621 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;631 | 70.3418 | 206.2456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;641 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;651 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;661 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;671 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;681 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;691 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;701 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;711 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;721 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;731 | 70.3418 | 206.2518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;741 | 70.3418 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;751 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;761 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;771 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;781 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;791 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;801 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;811 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;821 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;831 | 70.3438 | 206.2533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;841 | 70.3438 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;851 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;861 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;871 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;881 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;891 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;901 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;911 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;921 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;931 | 70.3448 | 206.2577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;941 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;951 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;961 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;971 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;981 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:30;991 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;001 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;011 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;021 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;031 | 70.3448 | 206.2632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;041 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;051 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;061 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;071 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;081 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;091 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;101 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;111 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;121 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;131 | 70.3448 | 206.2775 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;141 | 70.3448 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;151 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;161 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;171 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;181 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;191 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;201 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;211 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;221 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;231 | 70.3468 | 206.317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;241 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;251 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;261 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;271 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;281 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;291 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;301 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;311 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;321 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;331 | 70.3468 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;341 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;351 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;361 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;371 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;381 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;391 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;401 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;411 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;421 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;431 | 70.3468 | 206.3929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;441 | 70.3468 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;451 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;461 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;471 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;481 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;491 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;501 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;511 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;521 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;531 | 70.3458 | 206.4062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;541 | 70.3458 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;551 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;561 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;571 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;581 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;591 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;601 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;611 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;621 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;631 | 70.3468 | 206.4127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;641 | 70.3468 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;651 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;661 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;671 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;681 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;691 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;701 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;711 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;721 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;731 | 70.3478 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;741 | 70.3478 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;751 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;761 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;771 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;781 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;791 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;801 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;811 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;821 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;831 | 70.3498 | 206.366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;841 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;851 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;861 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;871 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;881 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;891 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;901 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;911 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;921 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;931 | 70.3498 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;941 | 70.3498 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;951 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;961 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;971 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;981 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:31;991 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;001 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;011 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;021 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;031 | 70.3508 | 206.3616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;041 | 70.3508 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;051 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;061 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;071 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;081 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;091 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;101 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;111 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;121 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;131 | 70.3518 | 206.3625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;141 | 70.3518 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;151 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;161 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;171 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;181 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;191 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;201 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;211 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;221 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;231 | 70.3508 | 206.3701 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;241 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;251 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;261 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;271 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;281 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;291 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;301 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;311 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;321 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;331 | 70.3508 | 206.3866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;341 | 70.3508 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;351 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;361 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;371 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;381 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;391 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;401 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;411 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;421 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;431 | 70.3518 | 206.3873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;441 | 70.3518 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;451 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;461 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;471 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;481 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;491 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;501 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;511 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;521 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;531 | 70.3508 | 206.3776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;541 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;551 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;561 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;571 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;581 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;591 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;601 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;611 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;621 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;631 | 70.3508 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;641 | 70.3508 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;651 | 70.3508 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;661 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;671 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;681 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;691 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;701 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;711 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;721 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;731 | 70.3518 | 206.401 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;741 | 70.3518 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;751 | 70.3518 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;761 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;771 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;781 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;791 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;801 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;811 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;821 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;831 | 70.3528 | 206.4067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;841 | 70.3528 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;851 | 70.3528 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;861 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;871 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;881 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;891 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;901 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;911 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;921 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;931 | 70.3538 | 206.3943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;941 | 70.3538 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;951 | 70.3538 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;961 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;971 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;981 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:32;991 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;001 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;011 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;021 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;031 | 70.3548 | 206.3828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;041 | 70.3548 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;051 | 70.3548 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;061 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;071 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;081 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;091 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;101 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;111 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;121 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;131 | 70.3558 | 206.3798 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;141 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;151 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;161 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;171 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;181 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;191 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;201 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;211 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;221 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;231 | 70.3558 | 206.3687 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;241 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;251 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;261 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;271 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;281 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;291 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;301 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;311 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;321 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;331 | 70.3558 | 206.3595 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;341 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;351 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;361 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;371 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;381 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;391 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;401 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;411 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;421 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;431 | 70.3558 | 206.3716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;441 | 70.3558 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;451 | 70.3558 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;461 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;471 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;481 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;491 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;501 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;511 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;521 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;531 | 70.3578 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;541 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;551 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;561 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;571 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;581 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;591 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;601 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;611 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;621 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;631 | 70.3578 | 206.3813 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;641 | 70.3578 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;651 | 70.3578 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;661 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;671 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;681 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;691 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;701 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;711 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;721 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;731 | 70.3588 | 206.3833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;741 | 70.3588 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;751 | 70.3588 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;761 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;771 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;781 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;791 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;801 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;811 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;821 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;831 | 70.3598 | 206.3935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;841 | 70.3598 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;851 | 70.3598 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;861 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;871 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;881 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;891 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;901 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;911 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;921 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;931 | 70.3588 | 206.3914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;941 | 70.3588 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;951 | 70.3588 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;961 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;971 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;981 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:33;991 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;001 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;011 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;021 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;031 | 70.3598 | 206.39 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;041 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;051 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;061 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;071 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;081 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;091 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;101 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;111 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;121 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;131 | 70.3598 | 206.4091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;141 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;151 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;161 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;171 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;181 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;191 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;201 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;211 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;221 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;231 | 70.3598 | 206.4234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;241 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;251 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;261 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;271 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;281 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;291 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;301 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;311 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;321 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;331 | 70.3598 | 206.4205 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;341 | 70.3598 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;351 | 70.3598 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;361 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;371 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;381 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;391 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;401 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;411 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;421 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;431 | 70.3608 | 206.4282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;441 | 70.3608 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;451 | 70.3608 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;461 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;471 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;481 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;491 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;501 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;511 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;521 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;531 | 70.3618 | 206.4436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;541 | 70.3618 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;551 | 70.3618 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;561 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;571 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;581 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;591 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;601 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;611 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;621 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;631 | 70.3628 | 206.4348 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;641 | 70.3628 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;651 | 70.3628 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;661 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;671 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;681 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;691 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;701 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;711 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;721 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;731 | 70.3638 | 206.4163 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;741 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;751 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;761 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;771 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;781 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;791 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;801 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;811 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;821 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;831 | 70.3638 | 206.4134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;841 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;851 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;861 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;871 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;881 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;891 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;901 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;911 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;921 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;931 | 70.3638 | 206.405 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;941 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;951 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;961 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;971 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;981 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:34;991 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;001 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;011 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;021 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;031 | 70.3638 | 206.3851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;041 | 70.3638 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;051 | 70.3638 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;061 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;071 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;081 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;091 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;101 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;111 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;121 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;131 | 70.3648 | 206.3848 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;141 | 70.3648 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;151 | 70.3648 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;161 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;171 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;181 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;191 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;201 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;211 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;221 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;231 | 70.3658 | 206.3963 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;241 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;251 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;261 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;271 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;281 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;291 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;301 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;311 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;321 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;331 | 70.3658 | 206.3844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;341 | 70.3658 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;351 | 70.3658 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;361 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;371 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;381 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;391 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;401 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;411 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;421 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;431 | 70.3688 | 206.367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;441 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;451 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;461 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;471 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;481 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;491 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;501 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;511 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;521 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;531 | 70.3688 | 206.3669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;541 | 70.3688 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;551 | 70.3688 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;561 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;571 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;581 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;591 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;601 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;611 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;621 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;631 | 70.3678 | 206.3614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;641 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;651 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;661 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;671 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;681 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;691 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;701 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;711 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;721 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;731 | 70.3678 | 206.3501 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;741 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;751 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;761 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;771 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;781 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;791 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;801 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;811 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;821 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;831 | 70.3678 | 206.3623 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;841 | 70.3678 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;851 | 70.3678 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;861 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;871 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;881 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;891 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;901 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;911 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;921 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;931 | 70.3688 | 206.3849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;941 | 70.3688 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;951 | 70.3688 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;961 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;971 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;981 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:35;991 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;001 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;011 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;021 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;031 | 70.3678 | 206.3885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;041 | 70.3678 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;051 | 70.3678 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;061 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;071 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;081 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;091 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;101 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;111 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;121 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;131 | 70.3688 | 206.387 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;141 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;151 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;161 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;171 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;181 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;191 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;201 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;211 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;221 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;231 | 70.3688 | 206.3941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;241 | 70.3688 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;251 | 70.3688 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;261 | 70.3688 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;271 | 70.3688 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;281 | 70.3708 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;291 | 70.3708 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;301 | 70.3708 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;311 | 70.3708 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;321 | 70.3708 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;331 | 70.3708 | 206.3912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;341 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;351 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;361 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;371 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;381 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;391 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;401 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;411 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;421 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;431 | 70.3708 | 206.3817 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;441 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;451 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;461 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;471 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;481 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;491 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;501 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;511 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;521 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;531 | 70.3708 | 206.3926 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;541 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;551 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;561 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;571 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;581 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;591 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;601 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;611 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;621 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;631 | 70.3708 | 206.4098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;641 | 70.3708 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;651 | 70.3708 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;661 | 70.3708 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;671 | 70.3708 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;681 | 70.3738 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;691 | 70.3738 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;701 | 70.3738 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;711 | 70.3738 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;721 | 70.3738 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;731 | 70.3738 | 206.4073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;741 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;751 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;761 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;771 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;781 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;791 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;801 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;811 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;821 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;831 | 70.3738 | 206.4037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;841 | 70.3738 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;851 | 70.3738 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;861 | 70.3738 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;871 | 70.3738 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;881 | 70.3728 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;891 | 70.3728 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;901 | 70.3728 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;911 | 70.3728 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;921 | 70.3728 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;931 | 70.3728 | 206.4132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;941 | 70.3728 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;951 | 70.3728 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;961 | 70.3728 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;971 | 70.3728 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;981 | 70.3738 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:36;991 | 70.3738 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;001 | 70.3738 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;011 | 70.3738 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;021 | 70.3738 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;031 | 70.3738 | 206.4137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;041 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;051 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;061 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;071 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;081 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;091 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;101 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;111 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;121 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;131 | 70.3738 | 206.406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;141 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;151 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;161 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;171 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;181 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;191 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;201 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;211 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;221 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;231 | 70.3738 | 206.4125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;241 | 70.3738 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;251 | 70.3738 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;261 | 70.3738 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;271 | 70.3738 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;281 | 70.3748 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;291 | 70.3748 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;301 | 70.3748 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;311 | 70.3748 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;321 | 70.3748 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;331 | 70.3748 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;341 | 70.3748 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;351 | 70.3748 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;361 | 70.3748 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;371 | 70.3748 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;381 | 70.3758 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;391 | 70.3758 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;401 | 70.3758 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;411 | 70.3758 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;421 | 70.3758 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;431 | 70.3758 | 206.4075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;441 | 70.3758 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;451 | 70.3758 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;461 | 70.3758 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;471 | 70.3758 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;481 | 70.3748 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;491 | 70.3748 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;501 | 70.3748 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;511 | 70.3748 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;521 | 70.3748 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;531 | 70.3748 | 206.3871 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;541 | 70.3748 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;551 | 70.3748 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;561 | 70.3748 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;571 | 70.3748 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;581 | 70.3758 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;591 | 70.3758 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;601 | 70.3758 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;611 | 70.3758 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;621 | 70.3758 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;631 | 70.3758 | 206.3664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;641 | 70.3758 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;651 | 70.3758 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;661 | 70.3758 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;671 | 70.3758 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;681 | 70.3758 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;691 | 70.3758 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;701 | 70.3758 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;711 | 70.3768 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;721 | 70.3768 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;731 | 70.3768 | 206.3392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;741 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;751 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;761 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;771 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;781 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;791 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;801 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;811 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;821 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;831 | 70.3768 | 206.3215 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;841 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;851 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;861 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;871 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;881 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;891 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;901 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;911 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;921 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;931 | 70.3768 | 206.3364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;941 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;951 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;961 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;971 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;981 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:37;991 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;001 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;011 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;021 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;031 | 70.3768 | 206.3603 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;041 | 70.3768 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;051 | 70.3768 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;061 | 70.3768 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;071 | 70.3768 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;081 | 70.3768 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;091 | 70.3768 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;101 | 70.3768 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;111 | 70.3778 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;121 | 70.3778 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;131 | 70.3778 | 206.368 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;141 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;151 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;161 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;171 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;181 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;191 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;201 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;211 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;221 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;231 | 70.3778 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;241 | 70.3778 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;251 | 70.3778 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;261 | 70.3778 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;271 | 70.3778 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;281 | 70.3778 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;291 | 70.3778 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;301 | 70.3778 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;311 | 70.3788 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;321 | 70.3788 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;331 | 70.3788 | 206.3556 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;341 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;351 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;361 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;371 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;381 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;391 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;401 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;411 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;421 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;431 | 70.3788 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;441 | 70.3788 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;451 | 70.3788 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;461 | 70.3788 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;471 | 70.3788 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;481 | 70.3788 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;491 | 70.3788 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;501 | 70.3788 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;511 | 70.3798 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;521 | 70.3798 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;531 | 70.3798 | 206.3281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;541 | 70.3798 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;551 | 70.3798 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;561 | 70.3798 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;571 | 70.3798 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;581 | 70.3798 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;591 | 70.3798 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;601 | 70.3798 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;611 | 70.3808 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;621 | 70.3808 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;631 | 70.3808 | 206.3441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;641 | 70.3808 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;651 | 70.3808 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;661 | 70.3808 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;671 | 70.3808 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;681 | 70.3808 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;691 | 70.3808 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;701 | 70.3808 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;711 | 70.3798 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;721 | 70.3798 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;731 | 70.3798 | 206.3651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;741 | 70.3798 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;751 | 70.3798 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;761 | 70.3798 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;771 | 70.3798 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;781 | 70.3798 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;791 | 70.3798 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;801 | 70.3798 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;811 | 70.3818 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;821 | 70.3818 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;831 | 70.3818 | 206.374 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;841 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;851 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;861 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;871 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;881 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;891 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;901 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;911 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;921 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;931 | 70.3818 | 206.3825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;941 | 70.3818 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;951 | 70.3818 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;961 | 70.3818 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;971 | 70.3818 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;981 | 70.3818 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:38;991 | 70.3818 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;001 | 70.3818 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;011 | 70.3828 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;021 | 70.3828 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;031 | 70.3828 | 206.3919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;041 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;051 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;061 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;071 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;081 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;091 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;101 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;111 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;121 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;131 | 70.3828 | 206.3902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;141 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;151 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;161 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;171 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;181 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;191 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;201 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;211 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;221 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;231 | 70.3828 | 206.3961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;241 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;251 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;261 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;271 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;281 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;291 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;301 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;311 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;321 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;331 | 70.3828 | 206.4299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;341 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;351 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;361 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;371 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;381 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;391 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;401 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;411 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;421 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;431 | 70.3828 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;441 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;451 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;461 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;471 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;481 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;491 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;501 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;511 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;521 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;531 | 70.3828 | 206.5044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;541 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;551 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;561 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;571 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;581 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;591 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;601 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;611 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;621 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;631 | 70.3828 | 206.5272 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;641 | 70.3828 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;651 | 70.3828 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;661 | 70.3828 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;671 | 70.3828 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;681 | 70.3828 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;691 | 70.3828 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;701 | 70.3828 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;711 | 70.3838 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;721 | 70.3838 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;731 | 70.3838 | 206.5332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;741 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;751 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;761 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;771 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;781 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;791 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;801 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;811 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;821 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;831 | 70.3838 | 206.511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;841 | 70.3838 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;851 | 70.3838 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;861 | 70.3838 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;871 | 70.3838 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;881 | 70.3838 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;891 | 70.3838 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;901 | 70.3838 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;911 | 70.3858 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;921 | 70.3858 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;931 | 70.3858 | 206.4828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;941 | 70.3858 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;951 | 70.3858 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;961 | 70.3858 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;971 | 70.3858 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;981 | 70.3858 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:39;991 | 70.3858 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;001 | 70.3858 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;011 | 70.3848 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;021 | 70.3848 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;031 | 70.3848 | 206.4745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;041 | 70.3848 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;051 | 70.3848 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;061 | 70.3848 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;071 | 70.3848 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;081 | 70.3848 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;091 | 70.3848 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;101 | 70.3848 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;111 | 70.3858 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;121 | 70.3858 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;131 | 70.3858 | 206.4735 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;141 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;151 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;161 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;171 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;181 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;191 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;201 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;211 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;221 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;231 | 70.3858 | 206.4742 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;241 | 70.3858 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;251 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;261 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;271 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;281 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;291 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;301 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;311 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;321 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;331 | 70.3848 | 206.4914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;341 | 70.3848 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;351 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;361 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;371 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;381 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;391 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;401 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;411 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;421 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;431 | 70.3858 | 206.5184 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;441 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;451 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;461 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;471 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;481 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;491 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;501 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;511 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;521 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;531 | 70.3858 | 206.5323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;541 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;551 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;561 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;571 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;581 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;591 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;601 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;611 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;621 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;631 | 70.3858 | 206.5516 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;641 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;651 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;661 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;671 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;681 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;691 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;701 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;711 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;721 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;731 | 70.3858 | 206.5932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;741 | 70.3858 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;751 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;761 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;771 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;781 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;791 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;801 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;811 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;821 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;831 | 70.3868 | 206.6235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;841 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;851 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;861 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;871 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;881 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;891 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;901 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;911 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;921 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;931 | 70.3868 | 206.6294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;941 | 70.3868 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;951 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;961 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;971 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;981 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:40;991 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;001 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;011 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;021 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;031 | 70.3878 | 206.6322 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;041 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;051 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;061 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;071 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;081 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;091 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;101 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;111 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;121 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;131 | 70.3878 | 206.6309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;141 | 70.3878 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;151 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;161 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;171 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;181 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;191 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;201 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;211 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;221 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;231 | 70.3888 | 206.614 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;241 | 70.3888 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;251 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;261 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;271 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;281 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;291 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;301 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;311 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;321 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;331 | 70.3898 | 206.6122 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;341 | 70.3898 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;351 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;361 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;371 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;381 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;391 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;401 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;411 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;421 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;431 | 70.3888 | 206.6443 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;441 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;451 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;461 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;471 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;481 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;491 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;501 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;511 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;521 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;531 | 70.3888 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;541 | 70.3888 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;551 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;561 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;571 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;581 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;591 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;601 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;611 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;621 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;631 | 70.3898 | 206.6948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;641 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;651 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;661 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;671 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;681 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;691 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;701 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;711 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;721 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;731 | 70.3898 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;741 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;751 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;761 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;771 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;781 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;791 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;801 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;811 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;821 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;831 | 70.3898 | 206.7308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;841 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;851 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;861 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;871 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;881 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;891 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;901 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;911 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;921 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;931 | 70.3898 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;941 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;951 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;961 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;971 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;981 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:41;991 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;001 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;011 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;021 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;031 | 70.3898 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;041 | 70.3898 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;051 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;061 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;071 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;081 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;091 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;101 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;111 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;121 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;131 | 70.3908 | 206.7683 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;141 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;151 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;161 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;171 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;181 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;191 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;201 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;211 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;221 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;231 | 70.3908 | 206.8029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;241 | 70.3908 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;251 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;261 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;271 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;281 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;291 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;301 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;311 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;321 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;331 | 70.3918 | 206.8236 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;341 | 70.3918 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;351 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;361 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;371 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;381 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;391 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;401 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;411 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;421 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;431 | 70.3938 | 206.8437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;441 | 70.3938 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;451 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;461 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;471 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;481 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;491 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;501 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;511 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;521 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;531 | 70.3928 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;541 | 70.3928 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;551 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;561 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;571 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;581 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;591 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;601 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;611 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;621 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;631 | 70.3938 | 206.8278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;641 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;651 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;661 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;671 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;681 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;691 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;701 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;711 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;721 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;731 | 70.3938 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;741 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;751 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;761 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;771 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;781 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;791 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;801 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;811 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;821 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;831 | 70.3938 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;841 | 70.3938 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;851 | 70.3938 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;861 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;871 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;881 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;891 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;901 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;911 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;921 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;931 | 70.3948 | 206.8275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;941 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;951 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;961 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;971 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;981 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:42;991 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;001 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;011 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;021 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;031 | 70.3948 | 206.8339 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;041 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;051 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;061 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;071 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;081 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;091 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;101 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;111 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;121 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;131 | 70.3948 | 206.836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;141 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;151 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;161 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;171 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;181 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;191 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;201 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;211 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;221 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;231 | 70.3948 | 206.8476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;241 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;251 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;261 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;271 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;281 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;291 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;301 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;311 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;321 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;331 | 70.3948 | 206.8562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;341 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;351 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;361 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;371 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;381 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;391 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;401 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;411 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;421 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;431 | 70.3948 | 206.8511 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;441 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;451 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;461 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;471 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;481 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;491 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;501 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;511 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;521 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;531 | 70.3948 | 206.8591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;541 | 70.3948 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;551 | 70.3948 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;561 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;571 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;581 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;591 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;601 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;611 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;621 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;631 | 70.3938 | 206.8875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;641 | 70.3938 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;651 | 70.3938 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;661 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;671 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;681 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;691 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;701 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;711 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;721 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;731 | 70.3958 | 206.9084 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;741 | 70.3958 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;751 | 70.3958 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;761 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;771 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;781 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;791 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;801 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;811 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;821 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;831 | 70.3978 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;841 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;851 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;861 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;871 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;881 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;891 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;901 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;911 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;921 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;931 | 70.3978 | 206.9284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;941 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;951 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;961 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;971 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;981 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:43;991 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;001 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;011 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;021 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;031 | 70.3978 | 206.9316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;041 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;051 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;061 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;071 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;081 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;091 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;101 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;111 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;121 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;131 | 70.3978 | 206.9247 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;141 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;151 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;161 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;171 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;181 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;191 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;201 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;211 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;221 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;231 | 70.3978 | 206.9341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;241 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;251 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;261 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;271 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;281 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;291 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;301 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;311 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;321 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;331 | 70.3978 | 206.966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;341 | 70.3978 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;351 | 70.3978 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;361 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;371 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;381 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;391 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;401 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;411 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;421 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;431 | 70.3998 | 206.9991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;441 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;451 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;461 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;471 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;481 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;491 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;501 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;511 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;521 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;531 | 70.3998 | 207.0275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;541 | 70.3998 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;551 | 70.3998 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;561 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;571 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;581 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;591 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;601 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;611 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;621 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;631 | 70.3988 | 207.0519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;641 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;651 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;661 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;671 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;681 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;691 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;701 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;711 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;721 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;731 | 70.3988 | 207.063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;741 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;751 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;761 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;771 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;781 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;791 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;801 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;811 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;821 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;831 | 70.3988 | 207.06 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;841 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;851 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;861 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;871 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;881 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;891 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;901 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;911 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;921 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;931 | 70.3988 | 207.0642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;941 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;951 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;961 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;971 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;981 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:44;991 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;001 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;011 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;021 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;031 | 70.3988 | 207.0772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;041 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;051 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;061 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;071 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;081 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;091 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;101 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;111 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;121 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;131 | 70.3988 | 207.0828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;141 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;151 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;161 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;171 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;181 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;191 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;201 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;211 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;221 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;231 | 70.3988 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;241 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;251 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;261 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;271 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;281 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;291 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;301 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;311 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;321 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;331 | 70.3988 | 207.0757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;341 | 70.3988 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;351 | 70.3988 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;361 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;371 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;381 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;391 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;401 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;411 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;421 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;431 | 70.4008 | 207.0599 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;441 | 70.4008 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;451 | 70.4008 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;461 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;471 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;481 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;491 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;501 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;511 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;521 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;531 | 70.4018 | 207.032 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;541 | 70.4018 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;551 | 70.4018 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;561 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;571 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;581 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;591 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;601 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;611 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;621 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;631 | 70.4028 | 207.013 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;641 | 70.4028 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;651 | 70.4028 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;661 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;671 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;681 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;691 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;701 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;711 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;721 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;731 | 70.4018 | 207.0042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;741 | 70.4018 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;751 | 70.4018 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;761 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;771 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;781 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;791 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;801 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;811 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;821 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;831 | 70.4028 | 206.9912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;841 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;851 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;861 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;871 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;881 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;891 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;901 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;911 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;921 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;931 | 70.4028 | 206.9732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;941 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;951 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;961 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;971 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;981 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:45;991 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;001 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;011 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;021 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;031 | 70.4028 | 206.9542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;041 | 70.4028 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;051 | 70.4028 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;061 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;071 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;081 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;091 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;101 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;111 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;121 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;131 | 70.4018 | 206.9258 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;141 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;151 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;161 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;171 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;181 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;191 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;201 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;211 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;221 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;231 | 70.4018 | 206.8887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;241 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;251 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;261 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;271 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;281 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;291 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;301 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;311 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;321 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;331 | 70.4018 | 206.8628 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;341 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;351 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;361 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;371 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;381 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;391 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;401 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;411 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;421 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;431 | 70.4018 | 206.8521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;441 | 70.4018 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;451 | 70.4018 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;461 | 70.4018 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;471 | 70.4018 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;481 | 70.4018 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;491 | 70.4028 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;501 | 70.4028 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;511 | 70.4028 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;521 | 70.4028 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;531 | 70.4028 | 206.8493 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;541 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;551 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;561 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;571 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;581 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;591 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;601 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;611 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;621 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;631 | 70.4028 | 206.8578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;641 | 70.4028 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;651 | 70.4028 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;661 | 70.4028 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;671 | 70.4028 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;681 | 70.4028 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;691 | 70.4038 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;701 | 70.4038 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;711 | 70.4038 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;721 | 70.4038 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;731 | 70.4038 | 206.8766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;741 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;751 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;761 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;771 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;781 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;791 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;801 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;811 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;821 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;831 | 70.4038 | 206.8866 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;841 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;851 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;861 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;871 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;881 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;891 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;901 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;911 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;921 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;931 | 70.4038 | 206.8829 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;941 | 70.4038 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;951 | 70.4038 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;961 | 70.4038 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;971 | 70.4038 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;981 | 70.4048 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:46;991 | 70.4048 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;001 | 70.4048 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;011 | 70.4048 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;021 | 70.4048 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;031 | 70.4048 | 206.8773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;041 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;051 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;061 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;071 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;081 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;091 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;101 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;111 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;121 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;131 | 70.4048 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;141 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;151 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;161 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;171 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;181 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;191 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;201 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;211 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;221 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;231 | 70.4048 | 206.8466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;241 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;251 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;261 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;271 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;281 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;291 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;301 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;311 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;321 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;331 | 70.4048 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;341 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;351 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;361 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;371 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;381 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;391 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;401 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;411 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;421 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;431 | 70.4048 | 206.8166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;441 | 70.4048 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;451 | 70.4048 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;461 | 70.4048 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;471 | 70.4048 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;481 | 70.4038 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;491 | 70.4038 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;501 | 70.4038 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;511 | 70.4038 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;521 | 70.4038 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;531 | 70.4038 | 206.811 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;541 | 70.4038 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;551 | 70.4038 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;561 | 70.4038 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;571 | 70.4038 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;581 | 70.4048 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;591 | 70.4048 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;601 | 70.4048 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;611 | 70.4048 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;621 | 70.4048 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;631 | 70.4048 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;641 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;651 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;661 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;671 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;681 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;691 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;701 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;711 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;721 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;731 | 70.4048 | 206.8333 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;741 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;751 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;761 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;771 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;781 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;791 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;801 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;811 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;821 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;831 | 70.4048 | 206.8547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;841 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;851 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;861 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;871 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;881 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;891 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;901 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;911 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;921 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;931 | 70.4048 | 206.8647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;941 | 70.4048 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;951 | 70.4048 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;961 | 70.4048 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;971 | 70.4048 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;981 | 70.4048 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:47;991 | 70.4048 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;001 | 70.4048 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;011 | 70.4038 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;021 | 70.4038 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;031 | 70.4038 | 206.8674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;041 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;051 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;061 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;071 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;081 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;091 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;101 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;111 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;121 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;131 | 70.4038 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;141 | 70.4038 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;151 | 70.4038 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;161 | 70.4038 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;171 | 70.4038 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;181 | 70.4038 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;191 | 70.4038 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;201 | 70.4038 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;211 | 70.4048 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;221 | 70.4048 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;231 | 70.4048 | 206.8488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;241 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;251 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;261 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;271 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;281 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;291 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;301 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;311 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;321 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;331 | 70.4048 | 206.8223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;341 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;351 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;361 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;371 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;381 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;391 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;401 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;411 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;421 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;431 | 70.4048 | 206.8057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;441 | 70.4048 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;451 | 70.4048 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;461 | 70.4048 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;471 | 70.4048 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;481 | 70.4048 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;491 | 70.4048 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;501 | 70.4048 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;511 | 70.4058 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;521 | 70.4058 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;531 | 70.4058 | 206.7902 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;541 | 70.4058 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;551 | 70.4058 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;561 | 70.4058 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;571 | 70.4058 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;581 | 70.4058 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;591 | 70.4058 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;601 | 70.4058 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;611 | 70.4068 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;621 | 70.4068 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;631 | 70.4068 | 206.7648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;641 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;651 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;661 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;671 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;681 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;691 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;701 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;711 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;721 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;731 | 70.4068 | 206.746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;741 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;751 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;761 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;771 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;781 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;791 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;801 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;811 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;821 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;831 | 70.4068 | 206.7409 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;841 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;851 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;861 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;871 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;881 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;891 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;901 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;911 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;921 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;931 | 70.4068 | 206.7372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;941 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;951 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;961 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;971 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;981 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:48;991 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;001 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;011 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;021 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;031 | 70.4068 | 206.7415 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;041 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;051 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;061 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;071 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;081 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;091 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;101 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;111 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;121 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;131 | 70.4068 | 206.7638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;141 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;151 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;161 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;171 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;181 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;191 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;201 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;211 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;221 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;231 | 70.4068 | 206.7915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;241 | 70.4068 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;251 | 70.4068 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;261 | 70.4068 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;271 | 70.4068 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;281 | 70.4068 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;291 | 70.4068 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;301 | 70.4068 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;311 | 70.4078 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;321 | 70.4078 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;331 | 70.4078 | 206.8142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;341 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;351 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;361 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;371 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;381 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;391 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;401 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;411 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;421 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;431 | 70.4078 | 206.8369 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;441 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;451 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;461 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;471 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;481 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;491 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;501 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;511 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;521 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;531 | 70.4078 | 206.8592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;541 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;551 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;561 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;571 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;581 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;591 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;601 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;611 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;621 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;631 | 70.4078 | 206.8719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;641 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;651 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;661 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;671 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;681 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;691 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;701 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;711 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;721 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;731 | 70.4078 | 206.88 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;741 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;751 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;761 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;771 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;781 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;791 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;801 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;811 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;821 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;831 | 70.4078 | 206.8941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;841 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;851 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;861 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;871 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;881 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;891 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;901 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;911 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;921 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;931 | 70.4078 | 206.9029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;941 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;951 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;961 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;971 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;981 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:49;991 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;001 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;011 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;021 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;031 | 70.4078 | 206.9009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;041 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;051 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;061 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;071 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;081 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;091 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;101 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;111 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;121 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;131 | 70.4078 | 206.9051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;141 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;151 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;161 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;171 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;181 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;191 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;201 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;211 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;221 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;231 | 70.4078 | 206.9166 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;241 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;251 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;261 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;271 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;281 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;291 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;301 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;311 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;321 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;331 | 70.4078 | 206.9203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;341 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;351 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;361 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;371 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;381 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;391 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;401 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;411 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;421 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;431 | 70.4078 | 206.9161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;441 | 70.4078 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;451 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;461 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;471 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;481 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;491 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;501 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;511 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;521 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;531 | 70.4088 | 206.9102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;541 | 70.4088 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;551 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;561 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;571 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;581 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;591 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;601 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;611 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;621 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;631 | 70.4078 | 206.8932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;641 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;651 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;661 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;671 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;681 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;691 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;701 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;711 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;721 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;731 | 70.4078 | 206.8617 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;741 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;751 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;761 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;771 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;781 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;791 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;801 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;811 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;821 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;831 | 70.4078 | 206.8296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;841 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;851 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;861 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;871 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;881 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;891 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;901 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;911 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;921 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;931 | 70.4078 | 206.8019 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;941 | 70.4078 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;951 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;961 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;971 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;981 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:50;991 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;001 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;011 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;021 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;031 | 70.4088 | 206.7763 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;041 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;051 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;061 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;071 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;081 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;091 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;101 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;111 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;121 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;131 | 70.4088 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;141 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;151 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;161 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;171 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;181 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;191 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;201 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;211 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;221 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;231 | 70.4088 | 206.7336 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;241 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;251 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;261 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;271 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;281 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;291 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;301 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;311 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;321 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;331 | 70.4088 | 206.7142 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;341 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;351 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;361 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;371 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;381 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;391 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;401 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;411 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;421 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;431 | 70.4088 | 206.6975 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;441 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;451 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;461 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;471 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;481 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;491 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;501 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;511 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;521 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;531 | 70.4088 | 206.693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;541 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;551 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;561 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;571 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;581 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;591 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;601 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;611 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;621 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;631 | 70.4088 | 206.6998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;641 | 70.4088 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;651 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;661 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;671 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;681 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;691 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;701 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;711 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;721 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;731 | 70.4078 | 206.711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;741 | 70.4078 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;751 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;761 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;771 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;781 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;791 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;801 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;811 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;821 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;831 | 70.4088 | 206.7209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;841 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;851 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;861 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;871 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;881 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;891 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;901 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;911 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;921 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;931 | 70.4088 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;941 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;951 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;961 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;971 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;981 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:51;991 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;001 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;011 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;021 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;031 | 70.4088 | 206.723 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;041 | 70.4088 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;051 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;061 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;071 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;081 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;091 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;101 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;111 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;121 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;131 | 70.4098 | 206.7151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;141 | 70.4098 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;151 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;161 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;171 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;181 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;191 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;201 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;211 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;221 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;231 | 70.4088 | 206.7095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;241 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;251 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;261 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;271 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;281 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;291 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;301 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;311 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;321 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;331 | 70.4088 | 206.7069 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;341 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;351 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;361 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;371 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;381 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;391 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;401 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;411 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;421 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;431 | 70.4088 | 206.7052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;441 | 70.4088 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;451 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;461 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;471 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;481 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;491 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;501 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;511 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;521 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;531 | 70.4098 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;541 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;551 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;561 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;571 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;581 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;591 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;601 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;611 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;621 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;631 | 70.4098 | 206.6915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;641 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;651 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;661 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;671 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;681 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;691 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;701 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;711 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;721 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;731 | 70.4098 | 206.6816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;741 | 70.4098 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;751 | 70.4098 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;761 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;771 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;781 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;791 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;801 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;811 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;821 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;831 | 70.4088 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;841 | 70.4088 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;851 | 70.4088 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;861 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;871 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;881 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;891 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;901 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;911 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;921 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;931 | 70.4098 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;941 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;951 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;961 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;971 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;981 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:52;991 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;001 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;011 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;021 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;031 | 70.4098 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;041 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;051 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;061 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;071 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;081 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;091 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;101 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;111 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;121 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;131 | 70.4098 | 206.6943 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;141 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;151 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;161 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;171 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;181 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;191 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;201 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;211 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;221 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;231 | 70.4098 | 206.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;241 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;251 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;261 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;271 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;281 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;291 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;301 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;311 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;321 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;331 | 70.4098 | 206.7264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;341 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;351 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;361 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;371 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;381 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;391 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;401 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;411 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;421 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;431 | 70.4098 | 206.7202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;441 | 70.4098 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;451 | 70.4098 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;461 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;471 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;481 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;491 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;501 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;511 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;521 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;531 | 70.4088 | 206.6996 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;541 | 70.4088 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;551 | 70.4088 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;561 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;571 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;581 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;591 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;601 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;611 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;621 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;631 | 70.4098 | 206.675 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;641 | 70.4098 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;651 | 70.4098 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;661 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;671 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;681 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;691 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;701 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;711 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;721 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;731 | 70.4088 | 206.6631 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;741 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;751 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;761 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;771 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;781 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;791 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;801 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;811 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;821 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;831 | 70.4088 | 206.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;841 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;851 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;861 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;871 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;881 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;891 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;901 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;911 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;921 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;931 | 70.4088 | 206.6852 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;941 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;951 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;961 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;971 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;981 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:53;991 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;001 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;011 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;021 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;031 | 70.4088 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;041 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;051 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;061 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;071 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;081 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;091 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;101 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;111 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;121 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;131 | 70.4088 | 206.7183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;141 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;151 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;161 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;171 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;181 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;191 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;201 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;211 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;221 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;231 | 70.4088 | 206.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;241 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;251 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;261 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;271 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;281 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;291 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;301 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;311 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;321 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;331 | 70.4088 | 206.7397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;341 | 70.4088 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;351 | 70.4088 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;361 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;371 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;381 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;391 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;401 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;411 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;421 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;431 | 70.4098 | 206.7535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;441 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;451 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;461 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;471 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;481 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;491 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;501 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;511 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;521 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;531 | 70.4098 | 206.7635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;541 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;551 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;561 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;571 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;581 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;591 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;601 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;611 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;621 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;631 | 70.4098 | 206.7643 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;641 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;651 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;661 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;671 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;681 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;691 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;701 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;711 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;721 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;731 | 70.4098 | 206.7598 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;741 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;751 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;761 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;771 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;781 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;791 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;801 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;811 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;821 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;831 | 70.4098 | 206.752 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;841 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;851 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;861 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;871 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;881 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;891 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;901 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;911 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;921 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;931 | 70.4098 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;941 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;951 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;961 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;971 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;981 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:54;991 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;001 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;011 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;021 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;031 | 70.4098 | 206.7404 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;041 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;051 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;061 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;071 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;081 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;091 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;101 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;111 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;121 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;131 | 70.4098 | 206.7577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;141 | 70.4098 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;151 | 70.4098 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;161 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;171 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;181 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;191 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;201 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;211 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;221 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;231 | 70.4088 | 206.7882 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;241 | 70.4088 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;251 | 70.4088 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;261 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;271 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;281 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;291 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;301 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;311 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;321 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;331 | 70.4078 | 206.8232 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;341 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;351 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;361 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;371 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;381 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;391 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;401 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;411 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;421 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;431 | 70.4078 | 206.8515 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;441 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;451 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;461 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;471 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;481 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;491 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;501 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;511 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;521 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;531 | 70.4078 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;541 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;551 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;561 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;571 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;581 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;591 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;601 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;611 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;621 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;631 | 70.4078 | 206.8651 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;641 | 70.4078 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;651 | 70.4078 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;661 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;671 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;681 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;691 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;701 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;711 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;721 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;731 | 70.4068 | 206.8603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;741 | 70.4068 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;751 | 70.4068 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;761 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;771 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;781 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;791 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;801 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;811 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;821 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;831 | 70.4048 | 206.8679 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;841 | 70.4048 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;851 | 70.4048 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;861 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;871 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;881 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;891 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;901 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;911 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;921 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;931 | 70.4008 | 206.8833 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;941 | 70.4008 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;951 | 70.4008 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;961 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;971 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;981 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:55;991 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;001 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;011 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;021 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;031 | 70.3948 | 206.9012 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;041 | 70.3948 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;051 | 70.3948 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;061 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;071 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;081 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;091 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;101 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;111 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;121 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;131 | 70.3838 | 206.9171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;141 | 70.3838 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;151 | 70.3838 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;161 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;171 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;181 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;191 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;201 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;211 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;221 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;231 | 70.3558 | 206.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;241 | 70.3558 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;251 | 70.3558 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;261 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;271 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;281 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;291 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;301 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;311 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;321 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;331 | 70.3228 | 206.9037 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;341 | 70.3228 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;351 | 70.3228 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;361 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;371 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;381 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;391 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;401 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;411 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;421 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;431 | 70.2848 | 206.8759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;441 | 70.2848 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;451 | 70.2848 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;461 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;471 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;481 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;491 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;501 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;511 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;521 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;531 | 70.2428 | 206.8571 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;541 | 70.2428 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;551 | 70.2428 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;561 | 70.2428 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;571 | 70.2428 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;581 | 70.1958 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;591 | 70.1958 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;601 | 70.1958 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;611 | 70.1958 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;621 | 70.1958 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;631 | 70.1958 | 206.8534 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;641 | 70.1958 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;651 | 70.1958 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;661 | 70.1958 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;671 | 70.1958 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;681 | 70.1438 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;691 | 70.1438 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;701 | 70.1438 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;711 | 70.1438 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;721 | 70.1438 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;731 | 70.1438 | 206.8645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;741 | 70.1438 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;751 | 70.1438 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;761 | 70.1438 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;771 | 70.1438 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;781 | 70.0798 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;791 | 70.0798 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;801 | 70.0798 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;811 | 70.0798 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;821 | 70.0798 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;831 | 70.0798 | 206.8816 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;841 | 70.0798 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;851 | 70.0798 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;861 | 70.0798 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;871 | 70.0798 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;881 | 70.0238 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;891 | 70.0238 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;901 | 70.0238 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;911 | 70.0238 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;921 | 70.0238 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;931 | 70.0238 | 206.8949 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;941 | 70.0238 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;951 | 70.0238 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;961 | 70.0238 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;971 | 70.0238 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;981 | 69.9848 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:56;991 | 69.9848 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;001 | 69.9848 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;011 | 69.9848 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;021 | 69.9848 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;031 | 69.9848 | 206.8958 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;041 | 69.9848 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;051 | 69.9848 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;061 | 69.9848 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;071 | 69.9848 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;081 | 69.9548 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;091 | 69.9548 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;101 | 69.9548 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;111 | 69.9548 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;121 | 69.9548 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;131 | 69.9548 | 206.8928 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;141 | 69.9548 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;151 | 69.9548 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;161 | 69.9548 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;171 | 69.9548 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;181 | 69.9548 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;191 | 69.9358 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;201 | 69.9358 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;211 | 69.9358 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;221 | 69.9358 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;231 | 69.9358 | 206.8956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;241 | 69.9358 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;251 | 69.9358 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;261 | 69.9358 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;271 | 69.9358 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;281 | 69.9248 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;291 | 69.9248 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;301 | 69.9248 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;311 | 69.9248 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;321 | 69.9248 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;331 | 69.9248 | 206.9143 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;341 | 69.9248 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;351 | 69.9248 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;361 | 69.9248 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;371 | 69.9248 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;381 | 69.9148 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;391 | 69.9148 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;401 | 69.9148 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;411 | 69.9148 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;421 | 69.9148 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;431 | 69.9148 | 206.951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;441 | 69.9148 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;451 | 69.9148 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;461 | 69.9148 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;471 | 69.9148 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;481 | 69.9148 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;491 | 69.9068 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;501 | 69.9068 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;511 | 69.9068 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;521 | 69.9068 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;531 | 69.9068 | 206.9956 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;541 | 69.9068 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;551 | 69.9068 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;561 | 69.9068 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;571 | 69.9068 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;581 | 69.8988 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;591 | 69.8988 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;601 | 69.8988 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;611 | 69.8988 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;621 | 69.8988 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;631 | 69.8988 | 207.0366 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;641 | 69.8988 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;651 | 69.8988 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;661 | 69.8988 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;671 | 69.8988 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;681 | 69.8988 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;691 | 69.8918 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;701 | 69.8918 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;711 | 69.8918 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;721 | 69.8918 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;731 | 69.8918 | 207.0638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;741 | 69.8918 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;751 | 69.8918 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;761 | 69.8918 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;771 | 69.8918 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;781 | 69.8918 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;791 | 69.8918 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;801 | 69.8918 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;811 | 69.8828 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;821 | 69.8828 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;831 | 69.8828 | 207.0804 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;841 | 69.8828 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;851 | 69.8828 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;861 | 69.8828 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;871 | 69.8828 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;881 | 69.8828 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;891 | 69.8828 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;901 | 69.8828 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;911 | 69.8688 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;921 | 69.8688 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;931 | 69.8688 | 207.0923 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;941 | 69.8688 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;951 | 69.8688 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;961 | 69.8688 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;971 | 69.8688 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;981 | 69.8688 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:57;991 | 69.8688 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;001 | 69.8688 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;011 | 69.8508 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;021 | 69.8508 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;031 | 69.8508 | 207.1003 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;041 | 69.8508 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;051 | 69.8508 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;061 | 69.8508 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;071 | 69.8508 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;081 | 69.8508 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;091 | 69.8508 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;101 | 69.8508 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;111 | 69.8258 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;121 | 69.8258 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;131 | 69.8258 | 207.098 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;141 | 69.8258 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;151 | 69.8258 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;161 | 69.8258 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;171 | 69.8258 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;181 | 69.8258 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;191 | 69.8258 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;201 | 69.8258 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;211 | 69.7938 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;221 | 69.7938 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;231 | 69.7938 | 207.0768 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;241 | 69.7938 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;251 | 69.7938 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;261 | 69.7938 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;271 | 69.7938 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;281 | 69.7938 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;291 | 69.7938 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;301 | 69.7938 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;311 | 69.7648 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;321 | 69.7648 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;331 | 69.7648 | 207.0381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;341 | 69.7648 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;351 | 69.7648 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;361 | 69.7648 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;371 | 69.7648 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;381 | 69.7648 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;391 | 69.7648 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;401 | 69.7648 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;411 | 69.7318 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;421 | 69.7318 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;431 | 69.7318 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;441 | 69.7318 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;451 | 69.7318 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;461 | 69.7318 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;471 | 69.7318 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;481 | 69.7318 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;491 | 69.7318 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;501 | 69.7318 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;511 | 69.6998 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;521 | 69.6998 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;531 | 69.6998 | 206.933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;541 | 69.6998 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;551 | 69.6998 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;561 | 69.6998 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;571 | 69.6998 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;581 | 69.6998 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;591 | 69.6998 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;601 | 69.6998 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;611 | 69.6758 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;621 | 69.6758 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;631 | 69.6758 | 206.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;641 | 69.6758 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;651 | 69.6758 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;661 | 69.6758 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;671 | 69.6758 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;681 | 69.6758 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;691 | 69.6758 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;701 | 69.6758 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;711 | 69.6548 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;721 | 69.6548 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;731 | 69.6548 | 206.8353 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;741 | 69.6548 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;751 | 69.6548 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;761 | 69.6548 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;771 | 69.6548 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;781 | 69.6548 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;791 | 69.6548 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;801 | 69.6548 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;811 | 69.6368 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;821 | 69.6368 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;831 | 69.6368 | 206.8105 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;841 | 69.6368 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;851 | 69.6368 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;861 | 69.6368 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;871 | 69.6368 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;881 | 69.6368 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;891 | 69.6368 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;901 | 69.6368 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;911 | 69.6248 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;921 | 69.6248 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;931 | 69.6248 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;941 | 69.6248 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;951 | 69.6248 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;961 | 69.6248 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;971 | 69.6248 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;981 | 69.6248 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:58;991 | 69.6248 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;001 | 69.6248 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;011 | 69.6148 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;021 | 69.6148 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;031 | 69.6148 | 206.7621 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;041 | 69.6148 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;051 | 69.6148 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;061 | 69.6148 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;071 | 69.6148 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;081 | 69.6148 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;091 | 69.6148 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;101 | 69.6148 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;111 | 69.6028 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;121 | 69.6028 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;131 | 69.6028 | 206.7352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;141 | 69.6028 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;151 | 69.6028 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;161 | 69.6028 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;171 | 69.6028 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;181 | 69.6028 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;191 | 69.6028 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;201 | 69.6028 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;211 | 69.5928 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;221 | 69.5928 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;231 | 69.5928 | 206.705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;241 | 69.5928 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;251 | 69.5928 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;261 | 69.5928 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;271 | 69.5928 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;281 | 69.5928 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;291 | 69.5928 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;301 | 69.5928 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;311 | 69.5828 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;321 | 69.5828 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;331 | 69.5828 | 206.6741 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;341 | 69.5828 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;351 | 69.5828 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;361 | 69.5828 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;371 | 69.5828 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;381 | 69.5828 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;391 | 69.5828 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;401 | 69.5828 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;411 | 69.5728 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;421 | 69.5728 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;431 | 69.5728 | 206.655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;441 | 69.5728 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;451 | 69.5728 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;461 | 69.5728 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;471 | 69.5728 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;481 | 69.5728 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;491 | 69.5728 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;501 | 69.5728 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;511 | 69.5578 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;521 | 69.5578 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;531 | 69.5578 | 206.6383 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;541 | 69.5578 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;551 | 69.5578 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;561 | 69.5578 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;571 | 69.5578 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;581 | 69.5578 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;591 | 69.5578 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;601 | 69.5578 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;611 | 69.5428 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;621 | 69.5428 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;631 | 69.5428 | 206.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;641 | 69.5428 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;651 | 69.5428 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;661 | 69.5428 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;671 | 69.5428 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;681 | 69.5428 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;691 | 69.5428 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;701 | 69.5428 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;711 | 69.5248 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;721 | 69.5248 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;731 | 69.5248 | 206.5561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;741 | 69.5248 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;751 | 69.5248 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;761 | 69.5248 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;771 | 69.5248 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;781 | 69.5248 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;791 | 69.5248 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;801 | 69.5248 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;811 | 69.5008 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;821 | 69.5008 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;831 | 69.5008 | 206.4917 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;841 | 69.5008 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;851 | 69.5008 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;861 | 69.5008 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;871 | 69.5008 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;881 | 69.5008 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;891 | 69.5008 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;901 | 69.5008 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;911 | 69.4788 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;921 | 69.4788 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;931 | 69.4788 | 206.4166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;941 | 69.4788 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;951 | 69.4788 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;961 | 69.4788 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;971 | 69.4788 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;981 | 69.4788 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:26:59;991 | 69.4788 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;001 | 69.4788 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;011 | 69.4558 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;021 | 69.4558 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;031 | 69.4558 | 206.3398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;041 | 69.4558 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;051 | 69.4558 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;061 | 69.4558 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;071 | 69.4558 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;081 | 69.4558 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;091 | 69.4558 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;101 | 69.4558 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;111 | 69.4318 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;121 | 69.4318 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;131 | 69.4318 | 206.2813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;141 | 69.4318 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;151 | 69.4318 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;161 | 69.4318 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;171 | 69.4318 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;181 | 69.4318 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;191 | 69.4318 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;201 | 69.4318 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;211 | 69.4078 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;221 | 69.4078 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;231 | 69.4078 | 206.2382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;241 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;251 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;261 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;271 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;281 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;291 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;301 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;311 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;321 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;331 | 69.4078 | 206.1947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;341 | 69.4078 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;351 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;361 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;371 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;381 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;391 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;401 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;411 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;421 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;431 | 69.3898 | 206.1445 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;441 | 69.3898 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;451 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;461 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;471 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;481 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;491 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;501 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;511 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;521 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;531 | 69.3708 | 206.0848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;541 | 69.3708 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;551 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;561 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;571 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;581 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;591 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;601 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;611 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;621 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;631 | 69.3538 | 206.0092 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;641 | 69.3538 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;651 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;661 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;671 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;681 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;691 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;701 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;711 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;721 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;731 | 69.3418 | 205.9201 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;741 | 69.3418 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;751 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;761 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;771 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;781 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;791 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;801 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;811 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;821 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;831 | 69.3308 | 205.8311 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;841 | 69.3308 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;851 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;861 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;871 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;881 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;891 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;901 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;911 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;921 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;931 | 69.3178 | 205.7389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;941 | 69.3178 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;951 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;961 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;971 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;981 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:00;991 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;001 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;011 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;021 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;031 | 69.3068 | 205.6398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;041 | 69.3068 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;051 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;061 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;071 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;081 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;091 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;101 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;111 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;121 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;131 | 69.2968 | 205.5369 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;141 | 69.2968 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;151 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;161 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;171 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;181 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;191 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;201 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;211 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;221 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;231 | 69.2798 | 205.4305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;241 | 69.2798 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;251 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;261 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;271 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;281 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;291 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;301 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;311 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;321 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;331 | 69.2658 | 205.3154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;341 | 69.2658 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;351 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;361 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;371 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;381 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;391 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;401 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;411 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;421 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;431 | 69.2508 | 205.1976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;441 | 69.2508 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;451 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;461 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;471 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;481 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;491 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;501 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;511 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;521 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;531 | 69.2309 | 205.091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;541 | 69.2309 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;551 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;561 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;571 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;581 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;591 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;601 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;611 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;621 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;631 | 69.2108 | 204.9963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;641 | 69.2108 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;651 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;661 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;671 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;681 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;691 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;701 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;711 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;721 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;731 | 69.1908 | 204.9099 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;741 | 69.1908 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;751 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;761 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;771 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;781 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;791 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;801 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;811 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;821 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;831 | 69.1709 | 204.8323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;841 | 69.1709 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;851 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;861 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;871 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;881 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;891 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;901 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;911 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;921 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;931 | 69.1488 | 204.762 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;941 | 69.1488 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;951 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;961 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;971 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;981 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:01;991 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;001 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;011 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;021 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;031 | 69.1308 | 204.6927 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;041 | 69.1308 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;051 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;061 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;071 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;081 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;091 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;101 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;111 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;121 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;131 | 69.1129 | 204.6228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;141 | 69.1129 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;151 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;161 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;171 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;181 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;191 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;201 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;211 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;221 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;231 | 69.0968 | 204.5535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;241 | 69.0968 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;251 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;261 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;271 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;281 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;291 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;301 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;311 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;321 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;331 | 69.0828 | 204.483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;341 | 69.0828 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;351 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;361 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;371 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;381 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;391 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;401 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;411 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;421 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;431 | 69.0699 | 204.4112 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;441 | 69.0699 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;451 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;461 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;471 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;481 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;491 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;501 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;511 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;521 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;531 | 69.0558 | 204.3447 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;541 | 69.0558 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;551 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;561 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;571 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;581 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;591 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;601 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;611 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;621 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;631 | 69.0449 | 204.2854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;641 | 69.0449 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;651 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;661 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;671 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;681 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;691 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;701 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;711 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;721 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;731 | 69.0329 | 204.2301 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;741 | 69.0329 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;751 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;761 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;771 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;781 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;791 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;801 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;811 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;821 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;831 | 69.0199 | 204.1789 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;841 | 69.0199 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;851 | 69.0199 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;861 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;871 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;881 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;891 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;901 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;911 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;921 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;931 | 69.0069 | 204.1312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;941 | 69.0069 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;951 | 69.0069 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;961 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;971 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;981 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:02;991 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;001 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;011 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;021 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;031 | 68.9949 | 204.087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;041 | 68.9949 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;051 | 68.9949 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;061 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;071 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;081 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;091 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;101 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;111 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;121 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;131 | 68.9839 | 204.0399 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;141 | 68.9839 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;151 | 68.9839 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;161 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;171 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;181 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;191 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;201 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;211 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;221 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;231 | 68.9689 | 203.9858 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;241 | 68.9689 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;251 | 68.9689 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;261 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;271 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;281 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;291 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;301 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;311 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;321 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;331 | 68.9549 | 203.9258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;341 | 68.9549 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;351 | 68.9549 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;361 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;371 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;381 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;391 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;401 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;411 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;421 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;431 | 68.9379 | 203.8566 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;441 | 68.9379 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;451 | 68.9379 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;461 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;471 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;481 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;491 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;501 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;511 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;521 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;531 | 68.9189 | 203.7764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;541 | 68.9189 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;551 | 68.9189 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;561 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;571 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;581 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;591 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;601 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;611 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;621 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;631 | 68.8989 | 203.6881 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;641 | 68.8989 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;651 | 68.8989 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;661 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;671 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;681 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;691 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;701 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;711 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;721 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;731 | 68.8799 | 203.5969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;741 | 68.8799 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;751 | 68.8799 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;761 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;771 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;781 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;791 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;801 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;811 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;821 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;831 | 68.8609 | 203.5023 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;841 | 68.8609 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;851 | 68.8609 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;861 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;871 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;881 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;891 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;901 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;911 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;921 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;931 | 68.8399 | 203.4055 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;941 | 68.8399 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;951 | 68.8399 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;961 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;971 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;981 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:03;991 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;001 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;011 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;021 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;031 | 68.8239 | 203.3149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;041 | 68.8239 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;051 | 68.8239 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;061 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;071 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;081 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;091 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;101 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;111 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;121 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;131 | 68.8079 | 203.2315 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;141 | 68.8079 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;151 | 68.8079 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;161 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;171 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;181 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;191 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;201 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;211 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;221 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;231 | 68.7919 | 203.1512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;241 | 68.7919 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;251 | 68.7919 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;261 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;271 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;281 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;291 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;301 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;311 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;321 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;331 | 68.7799 | 203.0773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;341 | 68.7799 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;351 | 68.7799 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;361 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;371 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;381 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;391 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;401 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;411 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;421 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;431 | 68.7689 | 203.0134 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;441 | 68.7689 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;451 | 68.7689 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;461 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;471 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;481 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;491 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;501 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;511 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;521 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;531 | 68.7569 | 202.9594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;541 | 68.7569 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;551 | 68.7569 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;561 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;571 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;581 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;591 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;601 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;611 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;621 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;631 | 68.7439 | 202.9141 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;641 | 68.7439 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;651 | 68.7439 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;661 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;671 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;681 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;691 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;701 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;711 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;721 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;731 | 68.7349 | 202.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;741 | 68.7349 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;751 | 68.7349 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;761 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;771 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;781 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;791 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;801 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;811 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;821 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;831 | 68.7209 | 202.834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;841 | 68.7209 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;851 | 68.7209 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;861 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;871 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;881 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;891 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;901 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;911 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;921 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;931 | 68.7089 | 202.7735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;941 | 68.7089 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;951 | 68.7089 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;961 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;971 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;981 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:04;991 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;001 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;011 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;021 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;031 | 68.6979 | 202.6987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;041 | 68.6979 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;051 | 68.6979 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;061 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;071 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;081 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;091 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;101 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;111 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;121 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;131 | 68.6859 | 202.6182 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;141 | 68.6859 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;151 | 68.6859 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;161 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;171 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;181 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;191 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;201 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;211 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;221 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;231 | 68.6709 | 202.5382 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;241 | 68.6709 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;251 | 68.6709 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;261 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;271 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;281 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;291 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;301 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;311 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;321 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;331 | 68.6579 | 202.4635 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;341 | 68.6579 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;351 | 68.6579 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;361 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;371 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;381 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;391 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;401 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;411 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;421 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;431 | 68.6439 | 202.4017 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;441 | 68.6439 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;451 | 68.6439 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;461 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;471 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;481 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;491 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;501 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;511 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;521 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;531 | 68.6299 | 202.3429 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;541 | 68.6299 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;551 | 68.6299 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;561 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;571 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;581 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;591 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;601 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;611 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;621 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;631 | 68.6149 | 202.2723 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;641 | 68.6149 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;651 | 68.6149 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;661 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;671 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;681 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;691 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;701 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;711 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;721 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;731 | 68.6009 | 202.1987 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;741 | 68.6009 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;751 | 68.6009 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;761 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;771 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;781 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;791 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;801 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;811 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;821 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;831 | 68.5829 | 202.1302 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;841 | 68.5829 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;851 | 68.5829 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;861 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;871 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;881 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;891 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;901 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;911 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;921 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;931 | 68.5669 | 202.0607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;941 | 68.5669 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;951 | 68.5669 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;961 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;971 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;981 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:05;991 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;001 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;011 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;021 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;031 | 68.5529 | 201.9914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;041 | 68.5529 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;051 | 68.5529 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;061 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;071 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;081 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;091 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;101 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;111 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;121 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;131 | 68.5369 | 201.9319 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;141 | 68.5369 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;151 | 68.5369 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;161 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;171 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;181 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;191 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;201 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;211 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;221 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;231 | 68.5229 | 201.8714 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;241 | 68.5229 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;251 | 68.5229 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;261 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;271 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;281 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;291 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;301 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;311 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;321 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;331 | 68.5089 | 201.7982 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;341 | 68.5089 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;351 | 68.5089 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;361 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;371 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;381 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;391 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;401 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;411 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;421 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;431 | 68.4969 | 201.7217 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;441 | 68.4969 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;451 | 68.4969 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;461 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;471 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;481 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;491 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;501 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;511 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;521 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;531 | 68.4829 | 201.6464 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;541 | 68.4829 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;551 | 68.4829 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;561 | 68.4829 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;571 | 68.4829 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;581 | 68.4829 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;591 | 68.4699 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;601 | 68.4699 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;611 | 68.4699 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;621 | 68.4699 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;631 | 68.4699 | 201.5634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;641 | 68.4699 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;651 | 68.4699 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;661 | 68.4699 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;671 | 68.4699 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;681 | 68.4599 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;691 | 68.4599 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;701 | 68.4599 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;711 | 68.4599 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;721 | 68.4599 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;731 | 68.4599 | 201.4802 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;741 | 68.4599 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;751 | 68.4599 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;761 | 68.4599 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;771 | 68.4599 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;781 | 68.4599 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;791 | 68.4449 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;801 | 68.4449 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;811 | 68.4449 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;821 | 68.4449 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;831 | 68.4449 | 201.4163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;841 | 68.4449 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;851 | 68.4449 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;861 | 68.4449 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;871 | 68.4449 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;881 | 68.4339 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;891 | 68.4339 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;901 | 68.4339 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;911 | 68.4339 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;921 | 68.4339 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;931 | 68.4339 | 201.3617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;941 | 68.4339 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;951 | 68.4339 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;961 | 68.4339 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;971 | 68.4339 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;981 | 68.4339 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:06;991 | 68.4229 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;001 | 68.4229 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;011 | 68.4229 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;021 | 68.4229 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;031 | 68.4229 | 201.3018 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;041 | 68.4229 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;051 | 68.4229 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;061 | 68.4229 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;071 | 68.4229 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;081 | 68.4229 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;091 | 68.4099 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;101 | 68.4099 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;111 | 68.4099 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;121 | 68.4099 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;131 | 68.4099 | 201.236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;141 | 68.4099 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;151 | 68.4099 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;161 | 68.4099 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;171 | 68.4099 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;181 | 68.3949 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;191 | 68.3949 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;201 | 68.3949 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;211 | 68.3949 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;221 | 68.3949 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;231 | 68.3949 | 201.1634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;241 | 68.3949 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;251 | 68.3949 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;261 | 68.3949 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;271 | 68.3949 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;281 | 68.3949 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;291 | 68.3829 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;301 | 68.3829 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;311 | 68.3829 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;321 | 68.3829 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;331 | 68.3829 | 201.0822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;341 | 68.3829 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;351 | 68.3829 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;361 | 68.3829 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;371 | 68.3829 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;381 | 68.3829 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;391 | 68.3699 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;401 | 68.3699 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;411 | 68.3699 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;421 | 68.3699 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;431 | 68.3699 | 201.0067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;441 | 68.3699 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;451 | 68.3699 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;461 | 68.3699 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;471 | 68.3699 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;481 | 68.3549 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;491 | 68.3549 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;501 | 68.3549 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;511 | 68.3549 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;521 | 68.3549 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;531 | 68.3549 | 200.9577 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;541 | 68.3549 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;551 | 68.3549 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;561 | 68.3549 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;571 | 68.3549 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;581 | 68.3549 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;591 | 68.3429 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;601 | 68.3429 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;611 | 68.3429 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;621 | 68.3429 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;631 | 68.3429 | 200.9169 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;641 | 68.3429 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;651 | 68.3429 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;661 | 68.3429 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;671 | 68.3429 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;681 | 68.3429 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;691 | 68.3299 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;701 | 68.3299 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;711 | 68.3299 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;721 | 68.3299 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;731 | 68.3299 | 200.8663 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;741 | 68.3299 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;751 | 68.3299 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;761 | 68.3299 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;771 | 68.3299 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;781 | 68.3299 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;791 | 68.3129 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;801 | 68.3129 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;811 | 68.3129 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;821 | 68.3129 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;831 | 68.3129 | 200.8113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;841 | 68.3129 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;851 | 68.3129 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;861 | 68.3129 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;871 | 68.3129 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;881 | 68.3129 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;891 | 68.3129 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;901 | 68.3129 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;911 | 68.2989 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;921 | 68.2989 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;931 | 68.2989 | 200.7541 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;941 | 68.2989 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;951 | 68.2989 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;961 | 68.2989 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;971 | 68.2989 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;981 | 68.2989 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:07;991 | 68.2989 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;001 | 68.2989 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;011 | 68.2869 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;021 | 68.2869 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;031 | 68.2869 | 200.6946 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;041 | 68.2869 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;051 | 68.2869 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;061 | 68.2869 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;071 | 68.2869 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;081 | 68.2869 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;091 | 68.2869 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;101 | 68.2869 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;111 | 68.2729 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;121 | 68.2729 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;131 | 68.2729 | 200.6469 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;141 | 68.2729 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;151 | 68.2729 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;161 | 68.2729 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;171 | 68.2729 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;181 | 68.2729 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;191 | 68.2729 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;201 | 68.2729 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;211 | 68.2599 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;221 | 68.2599 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;231 | 68.2599 | 200.6259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;241 | 68.2599 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;251 | 68.2599 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;261 | 68.2599 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;271 | 68.2599 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;281 | 68.2599 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;291 | 68.2599 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;301 | 68.2599 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;311 | 68.2489 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;321 | 68.2489 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;331 | 68.2489 | 200.6156 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;341 | 68.2489 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;351 | 68.2489 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;361 | 68.2489 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;371 | 68.2489 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;381 | 68.2489 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;391 | 68.2489 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;401 | 68.2489 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;411 | 68.2369 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;421 | 68.2369 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;431 | 68.2369 | 200.5993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;441 | 68.2369 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;451 | 68.2369 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;461 | 68.2369 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;471 | 68.2369 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;481 | 68.2369 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;491 | 68.2369 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;501 | 68.2369 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;511 | 68.2229 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;521 | 68.2229 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;531 | 68.2229 | 200.5705 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;541 | 68.2229 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;551 | 68.2229 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;561 | 68.2229 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;571 | 68.2229 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;581 | 68.2229 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;591 | 68.2229 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;601 | 68.2229 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;611 | 68.2109 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;621 | 68.2109 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;631 | 68.2109 | 200.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;641 | 68.2109 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;651 | 68.2109 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;661 | 68.2109 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;671 | 68.2109 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;681 | 68.2109 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;691 | 68.2109 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;701 | 68.2109 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;711 | 68.1989 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;721 | 68.1989 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;731 | 68.1989 | 200.4483 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;741 | 68.1989 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;751 | 68.1989 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;761 | 68.1989 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;771 | 68.1989 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;781 | 68.1989 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;791 | 68.1989 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;801 | 68.1989 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;811 | 68.1869 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;821 | 68.1869 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;831 | 68.1869 | 200.3638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;841 | 68.1869 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;851 | 68.1869 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;861 | 68.1869 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;871 | 68.1869 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;881 | 68.1869 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;891 | 68.1869 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;901 | 68.1869 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;911 | 68.1749 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;921 | 68.1749 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;931 | 68.1749 | 200.2848 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;941 | 68.1749 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;951 | 68.1749 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;961 | 68.1749 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;971 | 68.1749 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;981 | 68.1749 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:08;991 | 68.1749 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;001 | 68.1749 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;011 | 68.1639 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;021 | 68.1639 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;031 | 68.1639 | 200.2025 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;041 | 68.1639 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;051 | 68.1639 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;061 | 68.1639 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;071 | 68.1639 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;081 | 68.1639 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;091 | 68.1639 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;101 | 68.1639 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;111 | 68.1499 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;121 | 68.1499 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;131 | 68.1499 | 200.1114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;141 | 68.1499 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;151 | 68.1499 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;161 | 68.1499 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;171 | 68.1499 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;181 | 68.1499 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;191 | 68.1499 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;201 | 68.1499 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;211 | 68.1369 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;221 | 68.1369 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;231 | 68.1369 | 200.0168 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;241 | 68.1369 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;251 | 68.1369 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;261 | 68.1369 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;271 | 68.1369 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;281 | 68.1369 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;291 | 68.1369 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;301 | 68.1369 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;311 | 68.1259 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;321 | 68.1259 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;331 | 68.1259 | 199.9237 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;341 | 68.1259 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;351 | 68.1259 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;361 | 68.1259 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;371 | 68.1259 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;381 | 68.1259 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;391 | 68.1259 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;401 | 68.1259 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;411 | 68.1129 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;421 | 68.1129 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;431 | 68.1129 | 199.8397 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;441 | 68.1129 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;451 | 68.1129 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;461 | 68.1129 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;471 | 68.1129 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;481 | 68.1129 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;491 | 68.1129 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;501 | 68.1129 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;511 | 68.0989 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;521 | 68.0989 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;531 | 68.0989 | 199.7713 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;541 | 68.0989 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;551 | 68.0989 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;561 | 68.0989 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;571 | 68.0989 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;581 | 68.0989 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;591 | 68.0989 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;601 | 68.0989 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;611 | 68.0889 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;621 | 68.0889 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;631 | 68.0889 | 199.7219 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;641 | 68.0889 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;651 | 68.0889 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;661 | 68.0889 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;671 | 68.0889 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;681 | 68.0889 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;691 | 68.0889 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;701 | 68.0889 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;711 | 68.0769 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;721 | 68.0769 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;731 | 68.0769 | 199.6724 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;741 | 68.0769 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;751 | 68.0769 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;761 | 68.0769 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;771 | 68.0769 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;781 | 68.0769 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;791 | 68.0769 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;801 | 68.0769 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;811 | 68.0629 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;821 | 68.0629 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;831 | 68.0629 | 199.6086 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;841 | 68.0629 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;851 | 68.0629 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;861 | 68.0629 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;871 | 68.0629 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;881 | 68.0629 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;891 | 68.0629 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;901 | 68.0629 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;911 | 68.0509 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;921 | 68.0509 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;931 | 68.0509 | 199.5279 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;941 | 68.0509 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;951 | 68.0509 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;961 | 68.0509 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;971 | 68.0509 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;981 | 68.0509 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:09;991 | 68.0509 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;001 | 68.0509 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;011 | 68.0399 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;021 | 68.0399 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;031 | 68.0399 | 199.4304 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;041 | 68.0399 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;051 | 68.0399 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;061 | 68.0399 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;071 | 68.0399 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;081 | 68.0399 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;091 | 68.0399 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;101 | 68.0399 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;111 | 68.0269 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;121 | 68.0269 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;131 | 68.0269 | 199.3259 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;141 | 68.0269 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;151 | 68.0269 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;161 | 68.0269 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;171 | 68.0269 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;181 | 68.0269 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;191 | 68.0269 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;201 | 68.0269 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;211 | 68.0139 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;221 | 68.0139 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;231 | 68.0139 | 199.2303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;241 | 68.0139 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;251 | 68.0139 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;261 | 68.0139 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;271 | 68.0139 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;281 | 68.0139 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;291 | 68.0139 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;301 | 68.0139 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;311 | 68.0029 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;321 | 68.0029 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;331 | 68.0029 | 199.1574 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;341 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;351 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;361 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;371 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;381 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;391 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;401 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;411 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;421 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;431 | 68.0029 | 199.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;441 | 68.0029 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;451 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;461 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;471 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;481 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;491 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;501 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;511 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;521 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;531 | 67.9909 | 199.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;541 | 67.9909 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;551 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;561 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;571 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;581 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;591 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;601 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;611 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;621 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;631 | 67.9779 | 198.9898 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;641 | 67.9779 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;651 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;661 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;671 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;681 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;691 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;701 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;711 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;721 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;731 | 67.9659 | 198.9421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;741 | 67.9659 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;751 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;761 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;771 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;781 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;791 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;801 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;811 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;821 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;831 | 67.9569 | 198.895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;841 | 67.9569 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;851 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;861 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;871 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;881 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;891 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;901 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;911 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;921 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;931 | 67.9429 | 198.8591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;941 | 67.9429 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;951 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;961 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;971 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;981 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:10;991 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;001 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;011 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;021 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;031 | 67.9309 | 198.841 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;041 | 67.9309 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;051 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;061 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;071 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;081 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;091 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;101 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;111 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;121 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;131 | 67.9209 | 198.8149 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;141 | 67.9209 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;151 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;161 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;171 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;181 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;191 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;201 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;211 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;221 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;231 | 67.9089 | 198.7682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;241 | 67.9089 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;251 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;261 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;271 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;281 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;291 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;301 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;311 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;321 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;331 | 67.8979 | 198.7046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;341 | 67.8979 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;351 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;361 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;371 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;381 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;391 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;401 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;411 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;421 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;431 | 67.8869 | 198.6294 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;441 | 67.8869 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;451 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;461 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;471 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;481 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;491 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;501 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;511 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;521 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;531 | 67.8759 | 198.5557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;541 | 67.8759 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;551 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;561 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;571 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;581 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;591 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;601 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;611 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;621 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;631 | 67.8639 | 198.4807 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;641 | 67.8639 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;651 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;661 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;671 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;681 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;691 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;701 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;711 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;721 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;731 | 67.8539 | 198.3993 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;741 | 67.8539 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;751 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;761 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;771 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;781 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;791 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;801 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;811 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;821 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;831 | 67.8449 | 198.3254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;841 | 67.8449 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;851 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;861 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;871 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;881 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;891 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;901 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;911 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;921 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;931 | 67.8319 | 198.2659 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;941 | 67.8319 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;951 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;961 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;971 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;981 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:11;991 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;001 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;011 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;021 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;031 | 67.8229 | 198.2042 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;041 | 67.8229 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;051 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;061 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;071 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;081 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;091 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;101 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;111 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;121 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;131 | 67.8139 | 198.1438 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;141 | 67.8139 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;151 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;161 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;171 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;181 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;191 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;201 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;211 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;221 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;231 | 67.8029 | 198.1024 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;241 | 67.8029 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;251 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;261 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;271 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;281 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;291 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;301 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;311 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;321 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;331 | 67.7939 | 198.072 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;341 | 67.7939 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;351 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;361 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;371 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;381 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;391 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;401 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;411 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;421 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;431 | 67.7829 | 198.0398 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;441 | 67.7829 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;451 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;461 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;471 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;481 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;491 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;501 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;511 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;521 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;531 | 67.7729 | 198.0102 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;541 | 67.7729 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;551 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;561 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;571 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;581 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;591 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;601 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;611 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;621 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;631 | 67.7609 | 197.9793 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;641 | 67.7609 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;651 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;661 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;671 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;681 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;691 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;701 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;711 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;721 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;731 | 67.7519 | 197.9184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;741 | 67.7519 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;751 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;761 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;771 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;781 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;791 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;801 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;811 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;821 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;831 | 67.7429 | 197.8337 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;841 | 67.7429 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;851 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;861 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;871 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;881 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;891 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;901 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;911 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;921 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;931 | 67.7309 | 197.7575 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;941 | 67.7309 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;951 | 67.7309 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;961 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;971 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;981 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:12;991 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;001 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;011 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;021 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;031 | 67.7209 | 197.6903 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;041 | 67.7209 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;051 | 67.7209 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;061 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;071 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;081 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;091 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;101 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;111 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;121 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;131 | 67.7129 | 197.626 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;141 | 67.7129 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;151 | 67.7129 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;161 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;171 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;181 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;191 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;201 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;211 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;221 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;231 | 67.6999 | 197.5652 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;241 | 67.6999 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;251 | 67.6999 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;261 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;271 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;281 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;291 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;301 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;311 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;321 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;331 | 67.6909 | 197.5224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;341 | 67.6909 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;351 | 67.6909 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;361 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;371 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;381 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;391 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;401 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;411 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;421 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;431 | 67.6819 | 197.4971 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;441 | 67.6819 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;451 | 67.6819 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;461 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;471 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;481 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;491 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;501 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;511 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;521 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;531 | 67.6689 | 197.4615 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;541 | 67.6689 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;551 | 67.6689 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;561 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;571 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;581 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;591 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;601 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;611 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;621 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;631 | 67.6579 | 197.4181 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;641 | 67.6579 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;651 | 67.6579 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;661 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;671 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;681 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;691 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;701 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;711 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;721 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;731 | 67.6479 | 197.3853 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;741 | 67.6479 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;751 | 67.6479 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;761 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;771 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;781 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;791 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;801 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;811 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;821 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;831 | 67.6359 | 197.3523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;841 | 67.6359 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;851 | 67.6359 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;861 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;871 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;881 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;891 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;901 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;911 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;921 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;931 | 67.6239 | 197.3096 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;941 | 67.6239 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;951 | 67.6239 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;961 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;971 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;981 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:13;991 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;001 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;011 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;021 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;031 | 67.6129 | 197.2674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;041 | 67.6129 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;051 | 67.6129 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;061 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;071 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;081 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;091 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;101 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;111 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;121 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;131 | 67.6019 | 197.2213 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;141 | 67.6019 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;151 | 67.6019 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;161 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;171 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;181 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;191 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;201 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;211 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;221 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;231 | 67.5879 | 197.1499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;241 | 67.5879 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;251 | 67.5879 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;261 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;271 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;281 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;291 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;301 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;311 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;321 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;331 | 67.5769 | 197.067 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;341 | 67.5769 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;351 | 67.5769 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;361 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;371 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;381 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;391 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;401 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;411 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;421 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;431 | 67.5679 | 196.9974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;441 | 67.5679 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;451 | 67.5679 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;461 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;471 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;481 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;491 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;501 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;511 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;521 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;531 | 67.5549 | 196.9352 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;541 | 67.5549 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;551 | 67.5549 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;561 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;571 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;581 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;591 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;601 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;611 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;621 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;631 | 67.545 | 196.8774 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;641 | 67.545 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;651 | 67.545 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;661 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;671 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;681 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;691 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;701 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;711 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;721 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;731 | 67.5349 | 196.8403 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;741 | 67.5349 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;751 | 67.5349 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;761 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;771 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;781 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;791 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;801 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;811 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;821 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;831 | 67.5249 | 196.8157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;841 | 67.5249 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;851 | 67.5249 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;861 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;871 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;881 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;891 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;901 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;911 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;921 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;931 | 67.5149 | 196.7727 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;941 | 67.5149 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;951 | 67.5149 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;961 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;971 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;981 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:14;991 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;001 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;011 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;021 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;031 | 67.5079 | 196.7153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;041 | 67.5079 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;051 | 67.5079 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;061 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;071 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;081 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;091 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;101 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;111 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;121 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;131 | 67.4979 | 196.66 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;141 | 67.4979 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;151 | 67.4979 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;161 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;171 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;181 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;191 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;201 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;211 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;221 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;231 | 67.4879 | 196.5907 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;241 | 67.4879 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;251 | 67.4879 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;261 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;271 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;281 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;291 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;301 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;311 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;321 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;331 | 67.478 | 196.5065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;341 | 67.478 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;351 | 67.478 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;361 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;371 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;381 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;391 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;401 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;411 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;421 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;431 | 67.4699 | 196.4432 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;441 | 67.4699 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;451 | 67.4699 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;461 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;471 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;481 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;491 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;501 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;511 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;521 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;531 | 67.4599 | 196.3991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;541 | 67.4599 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;551 | 67.4599 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;561 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;571 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;581 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;591 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;601 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;611 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;621 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;631 | 67.45 | 196.3482 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;641 | 67.45 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;651 | 67.45 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;661 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;671 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;681 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;691 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;701 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;711 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;721 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;731 | 67.4419 | 196.3058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;741 | 67.4419 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;751 | 67.4419 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;761 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;771 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;781 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;791 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;801 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;811 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;821 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;831 | 67.432 | 196.2844 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;841 | 67.432 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;851 | 67.432 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;861 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;871 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;881 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;891 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;901 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;911 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;921 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;931 | 67.422 | 196.2584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;941 | 67.422 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;951 | 67.422 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;961 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;971 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;981 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:15;991 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;001 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;011 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;021 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;031 | 67.414 | 196.2236 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;041 | 67.414 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;051 | 67.414 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;061 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;071 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;081 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;091 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;101 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;111 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;121 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;131 | 67.404 | 196.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;141 | 67.404 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;151 | 67.404 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;161 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;171 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;181 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;191 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;201 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;211 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;221 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;231 | 67.395 | 196.1778 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;241 | 67.395 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;251 | 67.395 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;261 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;271 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;281 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;291 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;301 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;311 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;321 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;331 | 67.3849 | 196.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;341 | 67.3849 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;351 | 67.3849 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;361 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;371 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;381 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;391 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;401 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;411 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;421 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;431 | 67.3759 | 196.0627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;441 | 67.3759 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;451 | 67.3759 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;461 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;471 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;481 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;491 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;501 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;511 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;521 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;531 | 67.366 | 196.0139 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;541 | 67.366 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;551 | 67.366 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;561 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;571 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;581 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;591 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;601 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;611 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;621 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;631 | 67.357 | 195.9597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;641 | 67.357 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;651 | 67.357 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;661 | 67.357 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;671 | 67.357 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;681 | 67.349 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;691 | 67.349 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;701 | 67.349 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;711 | 67.349 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;721 | 67.349 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;731 | 67.349 | 195.9041 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;741 | 67.349 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;751 | 67.349 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;761 | 67.349 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;771 | 67.349 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;781 | 67.339 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;791 | 67.339 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;801 | 67.339 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;811 | 67.339 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;821 | 67.339 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;831 | 67.339 | 195.8702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;841 | 67.339 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;851 | 67.339 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;861 | 67.339 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;871 | 67.339 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;881 | 67.328 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;891 | 67.328 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;901 | 67.328 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;911 | 67.328 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;921 | 67.328 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;931 | 67.328 | 195.8401 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;941 | 67.328 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;951 | 67.328 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;961 | 67.328 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;971 | 67.328 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;981 | 67.319 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:16;991 | 67.319 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;001 | 67.319 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;011 | 67.319 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;021 | 67.319 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;031 | 67.319 | 195.7922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;041 | 67.319 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;051 | 67.319 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;061 | 67.319 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;071 | 67.319 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;081 | 67.31 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;091 | 67.31 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;101 | 67.31 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;111 | 67.31 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;121 | 67.31 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;131 | 67.31 | 195.7523 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;141 | 67.31 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;151 | 67.31 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;161 | 67.31 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;171 | 67.31 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;181 | 67.31 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;191 | 67.301 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;201 | 67.301 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;211 | 67.301 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;221 | 67.301 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;231 | 67.301 | 195.733 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;241 | 67.301 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;251 | 67.301 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;261 | 67.301 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;271 | 67.301 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;281 | 67.292 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;291 | 67.292 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;301 | 67.292 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;311 | 67.292 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;321 | 67.292 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;331 | 67.292 | 195.7021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;341 | 67.292 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;351 | 67.292 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;361 | 67.292 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;371 | 67.292 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;381 | 67.284 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;391 | 67.284 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;401 | 67.284 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;411 | 67.284 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;421 | 67.284 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;431 | 67.284 | 195.6537 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;441 | 67.284 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;451 | 67.284 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;461 | 67.284 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;471 | 67.284 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;481 | 67.273 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;491 | 67.273 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;501 | 67.273 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;511 | 67.273 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;521 | 67.273 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;531 | 67.273 | 195.606 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;541 | 67.273 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;551 | 67.273 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;561 | 67.273 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;571 | 67.273 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;581 | 67.263 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;591 | 67.263 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;601 | 67.263 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;611 | 67.263 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;621 | 67.263 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;631 | 67.263 | 195.5448 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;641 | 67.263 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;651 | 67.263 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;661 | 67.263 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;671 | 67.263 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;681 | 67.256 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;691 | 67.256 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;701 | 67.256 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;711 | 67.256 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;721 | 67.256 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;731 | 67.256 | 195.4584 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;741 | 67.256 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;751 | 67.256 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;761 | 67.256 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;771 | 67.256 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;781 | 67.244 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;791 | 67.244 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;801 | 67.244 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;811 | 67.244 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;821 | 67.244 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;831 | 67.244 | 195.3795 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;841 | 67.244 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;851 | 67.244 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;861 | 67.244 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;871 | 67.244 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;881 | 67.236 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;891 | 67.236 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;901 | 67.236 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;911 | 67.236 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;921 | 67.236 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;931 | 67.236 | 195.3215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;941 | 67.236 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;951 | 67.236 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;961 | 67.236 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;971 | 67.236 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;981 | 67.236 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:17;991 | 67.236 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;001 | 67.236 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;011 | 67.228 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;021 | 67.228 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;031 | 67.228 | 195.2593 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;041 | 67.228 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;051 | 67.228 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;061 | 67.228 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;071 | 67.228 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;081 | 67.228 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;091 | 67.228 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;101 | 67.228 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;111 | 67.218 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;121 | 67.218 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;131 | 67.218 | 195.2011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;141 | 67.218 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;151 | 67.218 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;161 | 67.218 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;171 | 67.218 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;181 | 67.218 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;191 | 67.218 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;201 | 67.218 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;211 | 67.208 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;221 | 67.208 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;231 | 67.208 | 195.1701 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;241 | 67.208 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;251 | 67.208 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;261 | 67.208 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;271 | 67.208 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;281 | 67.208 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;291 | 67.208 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;301 | 67.208 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;311 | 67.2 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;321 | 67.2 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;331 | 67.2 | 195.1545 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;341 | 67.2 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;351 | 67.2 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;361 | 67.2 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;371 | 67.2 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;381 | 67.2 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;391 | 67.2 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;401 | 67.2 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;411 | 67.192 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;421 | 67.192 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;431 | 67.192 | 195.14 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;441 | 67.192 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;451 | 67.192 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;461 | 67.192 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;471 | 67.192 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;481 | 67.192 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;491 | 67.192 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;501 | 67.192 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;511 | 67.181 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;521 | 67.181 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;531 | 67.181 | 195.1341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;541 | 67.181 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;551 | 67.181 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;561 | 67.181 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;571 | 67.181 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;581 | 67.181 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;591 | 67.181 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;601 | 67.181 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;611 | 67.172 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;621 | 67.172 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;631 | 67.172 | 195.1299 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;641 | 67.172 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;651 | 67.172 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;661 | 67.172 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;671 | 67.172 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;681 | 67.172 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;691 | 67.172 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;701 | 67.172 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;711 | 67.163 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;721 | 67.163 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;731 | 67.163 | 195.0974 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;741 | 67.163 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;751 | 67.163 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;761 | 67.163 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;771 | 67.163 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;781 | 67.163 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;791 | 67.163 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;801 | 67.163 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;811 | 67.152 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;821 | 67.152 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;831 | 67.152 | 195.0421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;841 | 67.152 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;851 | 67.152 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;861 | 67.152 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;871 | 67.152 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;881 | 67.152 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;891 | 67.152 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;901 | 67.152 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;911 | 67.144 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;921 | 67.144 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;931 | 67.144 | 194.9892 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;941 | 67.144 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;951 | 67.144 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;961 | 67.144 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;971 | 67.144 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;981 | 67.144 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:18;991 | 67.144 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;001 | 67.144 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;011 | 67.136 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;021 | 67.136 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;031 | 67.136 | 194.9364 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;041 | 67.136 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;051 | 67.136 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;061 | 67.136 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;071 | 67.136 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;081 | 67.136 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;091 | 67.136 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;101 | 67.136 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;111 | 67.126 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;121 | 67.126 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;131 | 67.126 | 194.8822 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;141 | 67.126 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;151 | 67.126 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;161 | 67.126 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;171 | 67.126 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;181 | 67.126 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;191 | 67.126 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;201 | 67.126 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;211 | 67.116 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;221 | 67.116 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;231 | 67.116 | 194.8431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;241 | 67.116 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;251 | 67.116 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;261 | 67.116 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;271 | 67.116 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;281 | 67.116 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;291 | 67.116 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;301 | 67.116 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;311 | 67.108 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;321 | 67.108 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;331 | 67.108 | 194.8142 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;341 | 67.108 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;351 | 67.108 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;361 | 67.108 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;371 | 67.108 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;381 | 67.108 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;391 | 67.108 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;401 | 67.108 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;411 | 67.101 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;421 | 67.101 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;431 | 67.101 | 194.7667 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;441 | 67.101 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;451 | 67.101 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;461 | 67.101 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;471 | 67.101 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;481 | 67.101 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;491 | 67.101 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;501 | 67.101 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;511 | 67.092 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;521 | 67.092 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;531 | 67.092 | 194.7079 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;541 | 67.092 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;551 | 67.092 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;561 | 67.092 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;571 | 67.092 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;581 | 67.092 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;591 | 67.092 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;601 | 67.092 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;611 | 67.082 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;621 | 67.082 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;631 | 67.082 | 194.6581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;641 | 67.082 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;651 | 67.082 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;661 | 67.082 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;671 | 67.082 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;681 | 67.082 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;691 | 67.082 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;701 | 67.082 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;711 | 67.075 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;721 | 67.075 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;731 | 67.075 | 194.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;741 | 67.075 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;751 | 67.075 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;761 | 67.075 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;771 | 67.075 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;781 | 67.075 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;791 | 67.075 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;801 | 67.075 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;811 | 67.065 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;821 | 67.065 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;831 | 67.065 | 194.5776 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;841 | 67.065 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;851 | 67.065 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;861 | 67.065 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;871 | 67.065 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;881 | 67.065 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;891 | 67.065 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;901 | 67.065 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;911 | 67.058 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;921 | 67.058 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;931 | 67.058 | 194.5512 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;941 | 67.058 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;951 | 67.058 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;961 | 67.058 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;971 | 67.058 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;981 | 67.058 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:19;991 | 67.058 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;001 | 67.058 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;011 | 67.051 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;021 | 67.051 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;031 | 67.051 | 194.5269 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;041 | 67.051 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;051 | 67.051 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;061 | 67.051 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;071 | 67.051 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;081 | 67.051 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;091 | 67.051 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;101 | 67.051 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;111 | 67.041 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;121 | 67.041 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;131 | 67.041 | 194.4834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;141 | 67.041 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;151 | 67.041 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;161 | 67.041 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;171 | 67.041 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;181 | 67.041 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;191 | 67.041 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;201 | 67.041 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;211 | 67.033 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;221 | 67.033 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;231 | 67.033 | 194.4274 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;241 | 67.033 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;251 | 67.033 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;261 | 67.033 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;271 | 67.033 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;281 | 67.033 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;291 | 67.033 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;301 | 67.033 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;311 | 67.026 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;321 | 67.026 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;331 | 67.026 | 194.372 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;341 | 67.026 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;351 | 67.026 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;361 | 67.026 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;371 | 67.026 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;381 | 67.026 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;391 | 67.026 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;401 | 67.026 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;411 | 67.017 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;421 | 67.017 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;431 | 67.017 | 194.3089 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;441 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;451 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;461 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;471 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;481 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;491 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;501 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;511 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;521 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;531 | 67.017 | 194.2418 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;541 | 67.017 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;551 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;561 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;571 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;581 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;591 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;601 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;611 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;621 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;631 | 67.008 | 194.1936 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;641 | 67.008 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;651 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;661 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;671 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;681 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;691 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;701 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;711 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;721 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;731 | 67.002 | 194.1596 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;741 | 67.002 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;751 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;761 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;771 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;781 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;791 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;801 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;811 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;821 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;831 | 66.994 | 194.1208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;841 | 66.994 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;851 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;861 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;871 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;881 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;891 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;901 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;911 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;921 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;931 | 66.985 | 194.0939 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;941 | 66.985 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;951 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;961 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;971 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;981 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:20;991 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;001 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;011 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;021 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;031 | 66.976 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;041 | 66.976 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;051 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;061 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;071 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;081 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;091 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;101 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;111 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;121 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;131 | 66.97 | 194.095 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;141 | 66.97 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;151 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;161 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;171 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;181 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;191 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;201 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;211 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;221 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;231 | 66.961 | 194.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;241 | 66.961 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;251 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;261 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;271 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;281 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;291 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;301 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;311 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;321 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;331 | 66.954 | 194.1033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;341 | 66.954 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;351 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;361 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;371 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;381 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;391 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;401 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;411 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;421 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;431 | 66.947 | 194.0912 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;441 | 66.947 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;451 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;461 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;471 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;481 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;491 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;501 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;511 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;521 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;531 | 66.939 | 194.04 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;541 | 66.939 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;551 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;561 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;571 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;581 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;591 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;601 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;611 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;621 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;631 | 66.931 | 193.9767 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;641 | 66.931 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;651 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;661 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;671 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;681 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;691 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;701 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;711 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;721 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;731 | 66.925 | 193.9229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;741 | 66.925 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;751 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;761 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;771 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;781 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;791 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;801 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;811 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;821 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;831 | 66.917 | 193.8682 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;841 | 66.917 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;851 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;861 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;871 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;881 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;891 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;901 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;911 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;921 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;931 | 66.908 | 193.8165 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;941 | 66.908 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;951 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;961 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;971 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;981 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:21;991 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;001 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;011 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;021 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;031 | 66.901 | 193.7837 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;041 | 66.901 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;051 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;061 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;071 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;081 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;091 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;101 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;111 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;121 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;131 | 66.894 | 193.7554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;141 | 66.894 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;151 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;161 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;171 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;181 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;191 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;201 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;211 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;221 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;231 | 66.885 | 193.7135 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;241 | 66.885 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;251 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;261 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;271 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;281 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;291 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;301 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;311 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;321 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;331 | 66.878 | 193.6808 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;341 | 66.878 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;351 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;361 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;371 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;381 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;391 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;401 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;411 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;421 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;431 | 66.871 | 193.6668 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;441 | 66.871 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;451 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;461 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;471 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;481 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;491 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;501 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;511 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;521 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;531 | 66.863 | 193.6467 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;541 | 66.863 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;551 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;561 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;571 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;581 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;591 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;601 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;611 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;621 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;631 | 66.855 | 193.6183 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;641 | 66.855 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;651 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;661 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;671 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;681 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;691 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;701 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;711 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;721 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;731 | 66.848 | 193.5941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;741 | 66.848 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;751 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;761 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;771 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;781 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;791 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;801 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;811 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;821 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;831 | 66.841 | 193.5529 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;841 | 66.841 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;851 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;861 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;871 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;881 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;891 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;901 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;911 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;921 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;931 | 66.832 | 193.4805 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;941 | 66.832 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;951 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;961 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;971 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;981 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:22;991 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;001 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;011 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;021 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;031 | 66.826 | 193.4138 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;041 | 66.826 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;051 | 66.826 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;061 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;071 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;081 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;091 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;101 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;111 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;121 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;131 | 66.819 | 193.3649 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;141 | 66.819 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;151 | 66.819 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;161 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;171 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;181 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;191 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;201 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;211 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;221 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;231 | 66.81 | 193.321 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;241 | 66.81 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;251 | 66.81 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;261 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;271 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;281 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;291 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;301 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;311 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;321 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;331 | 66.804 | 193.2738 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;341 | 66.804 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;351 | 66.804 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;361 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;371 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;381 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;391 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;401 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;411 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;421 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;431 | 66.797 | 193.2347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;441 | 66.797 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;451 | 66.797 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;461 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;471 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;481 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;491 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;501 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;511 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;521 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;531 | 66.788 | 193.225 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;541 | 66.788 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;551 | 66.788 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;561 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;571 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;581 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;591 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;601 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;611 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;621 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;631 | 66.781 | 193.2189 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;641 | 66.781 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;651 | 66.781 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;661 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;671 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;681 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;691 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;701 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;711 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;721 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;731 | 66.774 | 193.1978 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;741 | 66.774 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;751 | 66.774 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;761 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;771 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;781 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;791 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;801 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;811 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;821 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;831 | 66.766 | 193.1856 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;841 | 66.766 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;851 | 66.766 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;861 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;871 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;881 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;891 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;901 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;911 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;921 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;931 | 66.759 | 193.1865 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;941 | 66.759 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;951 | 66.759 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;961 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;971 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;981 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:23;991 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;001 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;011 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;021 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;031 | 66.752 | 193.1781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;041 | 66.752 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;051 | 66.752 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;061 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;071 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;081 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;091 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;101 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;111 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;121 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;131 | 66.744 | 193.1604 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;141 | 66.744 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;151 | 66.744 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;161 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;171 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;181 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;191 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;201 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;211 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;221 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;231 | 66.736 | 193.145 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;241 | 66.736 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;251 | 66.736 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;261 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;271 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;281 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;291 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;301 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;311 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;321 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;331 | 66.727 | 193.1246 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;341 | 66.727 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;351 | 66.727 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;361 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;371 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;381 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;391 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;401 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;411 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;421 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;431 | 66.723 | 193.0921 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;441 | 66.723 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;451 | 66.723 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;461 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;471 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;481 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;491 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;501 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;511 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;521 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;531 | 66.715 | 193.0493 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;541 | 66.715 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;551 | 66.715 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;561 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;571 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;581 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;591 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;601 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;611 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;621 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;631 | 66.706 | 193.0033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;641 | 66.706 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;651 | 66.706 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;661 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;671 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;681 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;691 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;701 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;711 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;721 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;731 | 66.701 | 192.9706 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;741 | 66.701 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;751 | 66.701 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;761 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;771 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;781 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;791 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;801 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;811 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;821 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;831 | 66.692 | 192.9533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;841 | 66.692 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;851 | 66.692 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;861 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;871 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;881 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;891 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;901 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;911 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;921 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;931 | 66.684 | 192.9427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;941 | 66.684 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;951 | 66.684 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;961 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;971 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;981 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:24;991 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;001 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;011 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;021 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;031 | 66.678 | 192.9365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;041 | 66.678 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;051 | 66.678 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;061 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;071 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;081 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;091 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;101 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;111 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;121 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;131 | 66.67 | 192.9324 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;141 | 66.67 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;151 | 66.67 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;161 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;171 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;181 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;191 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;201 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;211 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;221 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;231 | 66.663 | 192.922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;241 | 66.663 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;251 | 66.663 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;261 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;271 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;281 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;291 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;301 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;311 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;321 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;331 | 66.657 | 192.9065 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;341 | 66.657 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;351 | 66.657 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;361 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;371 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;381 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;391 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;401 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;411 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;421 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;431 | 66.649 | 192.901 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;441 | 66.649 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;451 | 66.649 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;461 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;471 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;481 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;491 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;501 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;511 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;521 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;531 | 66.64 | 192.9004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;541 | 66.64 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;551 | 66.64 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;561 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;571 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;581 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;591 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;601 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;611 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;621 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;631 | 66.633 | 192.8916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;641 | 66.633 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;651 | 66.633 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;661 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;671 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;681 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;691 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;701 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;711 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;721 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;731 | 66.627 | 192.8765 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;741 | 66.627 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;751 | 66.627 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;761 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;771 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;781 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;791 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;801 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;811 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;821 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;831 | 66.618 | 192.8564 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;841 | 66.618 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;851 | 66.618 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;861 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;871 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;881 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;891 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;901 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;911 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;921 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;931 | 66.61 | 192.8197 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;941 | 66.61 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;951 | 66.61 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;961 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;971 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;981 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:25;991 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;001 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;011 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;021 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;031 | 66.605 | 192.7728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;041 | 66.605 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;051 | 66.605 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;061 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;071 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;081 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;091 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;101 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;111 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;121 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;131 | 66.597 | 192.7427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;141 | 66.597 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;151 | 66.597 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;161 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;171 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;181 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;191 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;201 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;211 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;221 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;231 | 66.588 | 192.7323 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;241 | 66.588 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;251 | 66.588 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;261 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;271 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;281 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;291 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;301 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;311 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;321 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;331 | 66.583 | 192.731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;341 | 66.583 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;351 | 66.583 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;361 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;371 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;381 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;391 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;401 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;411 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;421 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;431 | 66.576 | 192.7412 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;441 | 66.576 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;451 | 66.576 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;461 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;471 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;481 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;491 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;501 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;511 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;521 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;531 | 66.569 | 192.7585 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;541 | 66.569 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;551 | 66.569 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;561 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;571 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;581 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;591 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;601 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;611 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;621 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;631 | 66.563 | 192.7595 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;641 | 66.563 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;651 | 66.563 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;661 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;671 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;681 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;691 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;701 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;711 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;721 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;731 | 66.557 | 192.7433 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;741 | 66.557 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;751 | 66.557 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;761 | 66.557 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;771 | 66.557 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;781 | 66.557 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;791 | 66.549 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;801 | 66.549 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;811 | 66.549 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;821 | 66.549 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;831 | 66.549 | 192.725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;841 | 66.549 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;851 | 66.549 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;861 | 66.549 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;871 | 66.549 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;881 | 66.549 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;891 | 66.542 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;901 | 66.542 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;911 | 66.542 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;921 | 66.542 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;931 | 66.542 | 192.6962 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;941 | 66.542 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;951 | 66.542 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;961 | 66.542 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;971 | 66.542 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;981 | 66.542 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:26;991 | 66.537 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;001 | 66.537 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;011 | 66.537 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;021 | 66.537 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;031 | 66.537 | 192.6517 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;041 | 66.537 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;051 | 66.537 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;061 | 66.537 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;071 | 66.537 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;081 | 66.531 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;091 | 66.531 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;101 | 66.531 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;111 | 66.531 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;121 | 66.531 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;131 | 66.531 | 192.6054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;141 | 66.531 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;151 | 66.531 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;161 | 66.531 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;171 | 66.531 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;181 | 66.522 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;191 | 66.522 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;201 | 66.522 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;211 | 66.522 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;221 | 66.522 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;231 | 66.522 | 192.561 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;241 | 66.522 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;251 | 66.522 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;261 | 66.522 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;271 | 66.522 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;281 | 66.522 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;291 | 66.518 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;301 | 66.518 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;311 | 66.518 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;321 | 66.518 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;331 | 66.518 | 192.5063 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;341 | 66.518 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;351 | 66.518 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;361 | 66.518 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;371 | 66.518 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;381 | 66.51 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;391 | 66.51 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;401 | 66.51 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;411 | 66.51 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;421 | 66.51 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;431 | 66.51 | 192.4496 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;441 | 66.51 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;451 | 66.51 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;461 | 66.51 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;471 | 66.51 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;481 | 66.503 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;491 | 66.503 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;501 | 66.503 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;511 | 66.503 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;521 | 66.503 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;531 | 66.503 | 192.4114 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;541 | 66.503 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;551 | 66.503 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;561 | 66.503 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;571 | 66.503 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;581 | 66.498 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;591 | 66.498 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;601 | 66.498 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;611 | 66.498 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;621 | 66.498 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;631 | 66.498 | 192.3872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;641 | 66.498 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;651 | 66.498 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;661 | 66.498 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;671 | 66.498 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;681 | 66.498 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;691 | 66.492 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;701 | 66.492 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;711 | 66.492 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;721 | 66.492 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;731 | 66.492 | 192.3678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;741 | 66.492 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;751 | 66.492 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;761 | 66.492 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;771 | 66.492 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;781 | 66.492 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;791 | 66.483 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;801 | 66.483 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;811 | 66.483 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;821 | 66.483 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;831 | 66.483 | 192.3603 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;841 | 66.483 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;851 | 66.483 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;861 | 66.483 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;871 | 66.483 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;881 | 66.478 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;891 | 66.478 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;901 | 66.478 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;911 | 66.478 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;921 | 66.478 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;931 | 66.478 | 192.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;941 | 66.478 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;951 | 66.478 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;961 | 66.478 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;971 | 66.478 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;981 | 66.471 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:27;991 | 66.471 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;001 | 66.471 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;011 | 66.471 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;021 | 66.471 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;031 | 66.471 | 192.3459 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;041 | 66.471 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;051 | 66.471 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;061 | 66.471 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;071 | 66.471 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;081 | 66.471 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;091 | 66.471 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;101 | 66.471 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;111 | 66.466 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;121 | 66.466 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;131 | 66.466 | 192.3174 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;141 | 66.466 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;151 | 66.466 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;161 | 66.466 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;171 | 66.466 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;181 | 66.466 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;191 | 66.466 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;201 | 66.466 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;211 | 66.457 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;221 | 66.457 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;231 | 66.457 | 192.2842 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;241 | 66.457 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;251 | 66.457 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;261 | 66.457 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;271 | 66.457 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;281 | 66.457 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;291 | 66.457 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;301 | 66.457 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;311 | 66.453 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;321 | 66.453 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;331 | 66.453 | 192.2422 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;341 | 66.453 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;351 | 66.453 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;361 | 66.453 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;371 | 66.453 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;381 | 66.453 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;391 | 66.453 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;401 | 66.453 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;411 | 66.444 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;421 | 66.444 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;431 | 66.444 | 192.1916 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;441 | 66.444 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;451 | 66.444 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;461 | 66.444 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;471 | 66.444 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;481 | 66.444 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;491 | 66.444 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;501 | 66.444 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;511 | 66.438 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;521 | 66.438 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;531 | 66.438 | 192.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;541 | 66.438 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;551 | 66.438 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;561 | 66.438 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;571 | 66.438 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;581 | 66.438 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;591 | 66.438 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;601 | 66.438 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;611 | 66.431 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;621 | 66.431 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;631 | 66.431 | 192.1034 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;641 | 66.431 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;651 | 66.431 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;661 | 66.431 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;671 | 66.431 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;681 | 66.431 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;691 | 66.431 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;701 | 66.431 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;711 | 66.427 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;721 | 66.427 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;731 | 66.427 | 192.0592 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;741 | 66.427 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;751 | 66.427 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;761 | 66.427 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;771 | 66.427 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;781 | 66.427 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;791 | 66.427 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;801 | 66.427 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;811 | 66.418 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;821 | 66.418 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;831 | 66.418 | 192.0247 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;841 | 66.418 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;851 | 66.418 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;861 | 66.418 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;871 | 66.418 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;881 | 66.418 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;891 | 66.418 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;901 | 66.418 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;911 | 66.411 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;921 | 66.411 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;931 | 66.411 | 192.0126 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;941 | 66.411 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;951 | 66.411 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;961 | 66.411 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;971 | 66.411 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;981 | 66.411 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:28;991 | 66.411 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;001 | 66.411 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;011 | 66.407 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;021 | 66.407 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;031 | 66.407 | 192.016 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;041 | 66.407 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;051 | 66.407 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;061 | 66.407 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;071 | 66.407 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;081 | 66.407 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;091 | 66.407 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;101 | 66.407 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;111 | 66.4 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;121 | 66.4 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;131 | 66.4 | 192.0268 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;141 | 66.4 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;151 | 66.4 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;161 | 66.4 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;171 | 66.4 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;181 | 66.4 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;191 | 66.4 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;201 | 66.4 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;211 | 66.392 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;221 | 66.392 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;231 | 66.392 | 192.0414 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;241 | 66.392 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;251 | 66.392 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;261 | 66.392 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;271 | 66.392 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;281 | 66.392 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;291 | 66.392 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;301 | 66.392 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;311 | 66.386 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;321 | 66.386 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;331 | 66.386 | 192.0452 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;341 | 66.386 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;351 | 66.386 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;361 | 66.386 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;371 | 66.386 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;381 | 66.386 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;391 | 66.386 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;401 | 66.386 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;411 | 66.38 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;421 | 66.38 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;431 | 66.38 | 192.0221 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;441 | 66.38 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;451 | 66.38 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;461 | 66.38 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;471 | 66.38 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;481 | 66.38 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;491 | 66.38 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;501 | 66.38 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;511 | 66.372 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;521 | 66.372 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;531 | 66.372 | 191.9783 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;541 | 66.372 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;551 | 66.372 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;561 | 66.372 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;571 | 66.372 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;581 | 66.372 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;591 | 66.372 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;601 | 66.372 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;611 | 66.365 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;621 | 66.365 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;631 | 66.365 | 191.9263 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;641 | 66.365 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;651 | 66.365 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;661 | 66.365 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;671 | 66.365 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;681 | 66.365 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;691 | 66.365 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;701 | 66.365 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;711 | 66.36 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;721 | 66.36 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;731 | 66.36 | 191.8761 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;741 | 66.36 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;751 | 66.36 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;761 | 66.36 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;771 | 66.36 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;781 | 66.36 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;791 | 66.36 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;801 | 66.36 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;811 | 66.351 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;821 | 66.351 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;831 | 66.351 | 191.8341 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;841 | 66.351 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;851 | 66.351 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;861 | 66.351 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;871 | 66.351 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;881 | 66.351 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;891 | 66.351 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;901 | 66.351 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;911 | 66.345 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;921 | 66.345 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;931 | 66.345 | 191.8084 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;941 | 66.345 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;951 | 66.345 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;961 | 66.345 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;971 | 66.345 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;981 | 66.345 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:29;991 | 66.345 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;001 | 66.345 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;011 | 66.34 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;021 | 66.34 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;031 | 66.34 | 191.7897 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;041 | 66.34 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;051 | 66.34 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;061 | 66.34 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;071 | 66.34 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;081 | 66.34 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;091 | 66.34 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;101 | 66.34 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;111 | 66.332 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;121 | 66.332 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;131 | 66.332 | 191.7583 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;141 | 66.332 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;151 | 66.332 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;161 | 66.332 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;171 | 66.332 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;181 | 66.332 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;191 | 66.332 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;201 | 66.332 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;211 | 66.325 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;221 | 66.325 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;231 | 66.325 | 191.7171 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;241 | 66.325 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;251 | 66.325 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;261 | 66.325 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;271 | 66.325 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;281 | 66.325 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;291 | 66.325 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;301 | 66.325 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;311 | 66.32 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;321 | 66.32 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;331 | 66.32 | 191.6728 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;341 | 66.32 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;351 | 66.32 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;361 | 66.32 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;371 | 66.32 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;381 | 66.32 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;391 | 66.32 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;401 | 66.32 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;411 | 66.314 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;421 | 66.314 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;431 | 66.314 | 191.6239 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;441 | 66.314 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;451 | 66.314 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;461 | 66.314 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;471 | 66.314 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;481 | 66.314 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;491 | 66.314 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;501 | 66.314 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;511 | 66.306 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;521 | 66.306 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;531 | 66.306 | 191.5735 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;541 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;551 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;561 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;571 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;581 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;591 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;601 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;611 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;621 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;631 | 66.306 | 191.5334 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;641 | 66.306 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;651 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;661 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;671 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;681 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;691 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;701 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;711 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;721 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;731 | 66.301 | 191.4977 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;741 | 66.301 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;751 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;761 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;771 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;781 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;791 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;801 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;811 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;821 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;831 | 66.295 | 191.4553 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;841 | 66.295 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;851 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;861 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;871 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;881 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;891 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;901 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;911 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;921 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;931 | 66.287 | 191.4184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;941 | 66.287 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;951 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;961 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;971 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;981 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:30;991 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;001 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;011 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;021 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;031 | 66.281 | 191.3952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;041 | 66.281 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;051 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;061 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;071 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;081 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;091 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;101 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;111 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;121 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;131 | 66.276 | 191.3766 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;141 | 66.276 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;151 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;161 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;171 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;181 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;191 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;201 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;211 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;221 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;231 | 66.267 | 191.3601 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;241 | 66.267 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;251 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;261 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;271 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;281 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;291 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;301 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;311 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;321 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;331 | 66.26 | 191.3497 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;341 | 66.26 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;351 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;361 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;371 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;381 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;391 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;401 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;411 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;421 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;431 | 66.254 | 191.3273 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;441 | 66.254 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;451 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;461 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;471 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;481 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;491 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;501 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;511 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;521 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;531 | 66.249 | 191.277 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;541 | 66.249 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;551 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;561 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;571 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;581 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;591 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;601 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;611 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;621 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;631 | 66.242 | 191.2264 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;641 | 66.242 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;651 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;661 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;671 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;681 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;691 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;701 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;711 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;721 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;731 | 66.235 | 191.1925 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;741 | 66.235 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;751 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;761 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;771 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;781 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;791 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;801 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;811 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;821 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;831 | 66.23 | 191.166 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;841 | 66.23 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;851 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;861 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;871 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;881 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;891 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;901 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;911 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;921 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;931 | 66.224 | 191.1486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;941 | 66.224 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;951 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;961 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;971 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;981 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:31;991 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;001 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;011 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;021 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;031 | 66.22 | 191.1524 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;041 | 66.22 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;051 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;061 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;071 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;081 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;091 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;101 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;111 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;121 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;131 | 66.215 | 191.15 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;141 | 66.215 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;151 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;161 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;171 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;181 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;191 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;201 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;211 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;221 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;231 | 66.209 | 191.116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;241 | 66.209 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;251 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;261 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;271 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;281 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;291 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;301 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;311 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;321 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;331 | 66.203 | 191.0625 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;341 | 66.203 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;351 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;361 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;371 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;381 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;391 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;401 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;411 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;421 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;431 | 66.199 | 190.9955 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;441 | 66.199 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;451 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;461 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;471 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;481 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;491 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;501 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;511 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;521 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;531 | 66.193 | 190.9104 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;541 | 66.193 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;551 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;561 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;571 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;581 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;591 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;601 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;611 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;621 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;631 | 66.186 | 190.8234 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;641 | 66.186 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;651 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;661 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;671 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;681 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;691 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;701 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;711 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;721 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;731 | 66.182 | 190.7634 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;741 | 66.182 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;751 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;761 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;771 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;781 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;791 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;801 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;811 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;821 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;831 | 66.177 | 190.7157 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;841 | 66.177 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;851 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;861 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;871 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;881 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;891 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;901 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;911 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;921 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;931 | 66.169 | 190.6617 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;941 | 66.169 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;951 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;961 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;971 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;981 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:32;991 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;001 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;011 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;021 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;031 | 66.165 | 190.6208 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;041 | 66.165 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;051 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;061 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;071 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;081 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;091 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;101 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;111 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;121 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;131 | 66.16 | 190.5968 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;141 | 66.16 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;151 | 66.16 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;161 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;171 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;181 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;191 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;201 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;211 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;221 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;231 | 66.152 | 190.5754 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;241 | 66.152 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;251 | 66.152 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;261 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;271 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;281 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;291 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;301 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;311 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;321 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;331 | 66.146 | 190.5479 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;341 | 66.146 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;351 | 66.146 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;361 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;371 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;381 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;391 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;401 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;411 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;421 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;431 | 66.142 | 190.5215 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;441 | 66.142 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;451 | 66.142 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;461 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;471 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;481 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;491 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;501 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;511 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;521 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;531 | 66.136 | 190.5127 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;541 | 66.136 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;551 | 66.136 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;561 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;571 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;581 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;591 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;601 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;611 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;621 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;631 | 66.129 | 190.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;641 | 66.129 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;651 | 66.129 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;661 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;671 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;681 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;691 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;701 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;711 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;721 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;731 | 66.124 | 190.4406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;741 | 66.124 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;751 | 66.124 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;761 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;771 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;781 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;791 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;801 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;811 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;821 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;831 | 66.118 | 190.3832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;841 | 66.118 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;851 | 66.118 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;861 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;871 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;881 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;891 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;901 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;911 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;921 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;931 | 66.112 | 190.3283 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;941 | 66.112 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;951 | 66.112 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;961 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;971 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;981 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:33;991 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;001 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;011 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;021 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;031 | 66.109 | 190.2676 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;041 | 66.109 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;051 | 66.109 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;061 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;071 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;081 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;091 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;101 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;111 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;121 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;131 | 66.102 | 190.2194 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;141 | 66.102 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;151 | 66.102 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;161 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;171 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;181 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;191 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;201 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;211 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;221 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;231 | 66.097 | 190.2032 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;241 | 66.097 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;251 | 66.097 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;261 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;271 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;281 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;291 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;301 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;311 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;321 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;331 | 66.092 | 190.1875 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;341 | 66.092 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;351 | 66.092 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;361 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;371 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;381 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;391 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;401 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;411 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;421 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;431 | 66.087 | 190.1535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;441 | 66.087 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;451 | 66.087 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;461 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;471 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;481 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;491 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;501 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;511 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;521 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;531 | 66.08 | 190.1281 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;541 | 66.08 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;551 | 66.08 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;561 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;571 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;581 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;591 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;601 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;611 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;621 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;631 | 66.074 | 190.1153 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;641 | 66.074 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;651 | 66.074 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;661 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;671 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;681 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;691 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;701 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;711 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;721 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;731 | 66.069 | 190.0992 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;741 | 66.069 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;751 | 66.069 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;761 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;771 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;781 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;791 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;801 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;811 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;821 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;831 | 66.064 | 190.0864 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;841 | 66.064 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;851 | 66.064 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;861 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;871 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;881 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;891 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;901 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;911 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;921 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;931 | 66.057 | 190.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;941 | 66.057 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;951 | 66.057 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;961 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;971 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;981 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:34;991 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;001 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;011 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;021 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;031 | 66.052 | 190.0589 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;041 | 66.052 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;051 | 66.052 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;061 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;071 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;081 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;091 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;101 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;111 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;121 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;131 | 66.048 | 189.9941 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;141 | 66.048 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;151 | 66.048 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;161 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;171 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;181 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;191 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;201 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;211 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;221 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;231 | 66.041 | 189.9185 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;241 | 66.041 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;251 | 66.041 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;261 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;271 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;281 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;291 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;301 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;311 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;321 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;331 | 66.035 | 189.8406 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;341 | 66.035 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;351 | 66.035 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;361 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;371 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;381 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;391 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;401 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;411 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;421 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;431 | 66.03 | 189.7597 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;441 | 66.03 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;451 | 66.03 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;461 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;471 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;481 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;491 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;501 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;511 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;521 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;531 | 66.026 | 189.6945 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;541 | 66.026 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;551 | 66.026 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;561 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;571 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;581 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;591 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;601 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;611 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;621 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;631 | 66.021 | 189.6568 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;641 | 66.021 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;651 | 66.021 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;661 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;671 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;681 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;691 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;701 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;711 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;721 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;731 | 66.017 | 189.6224 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;741 | 66.017 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;751 | 66.017 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;761 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;771 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;781 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;791 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;801 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;811 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;821 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;831 | 66.01 | 189.5821 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;841 | 66.01 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;851 | 66.01 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;861 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;871 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;881 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;891 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;901 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;911 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;921 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;931 | 66.005 | 189.5542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;941 | 66.005 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;951 | 66.005 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;961 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;971 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;981 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:35;991 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;001 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;011 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;021 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;031 | 66.002 | 189.5347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;041 | 66.002 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;051 | 66.002 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;061 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;071 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;081 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;091 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;101 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;111 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;121 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;131 | 65.997 | 189.5087 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;141 | 65.997 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;151 | 65.997 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;161 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;171 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;181 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;191 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;201 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;211 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;221 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;231 | 65.991 | 189.494 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;241 | 65.991 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;251 | 65.991 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;261 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;271 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;281 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;291 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;301 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;311 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;321 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;331 | 65.986 | 189.5011 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;341 | 65.986 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;351 | 65.986 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;361 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;371 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;381 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;391 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;401 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;411 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;421 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;431 | 65.983 | 189.5021 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;441 | 65.983 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;451 | 65.983 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;461 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;471 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;481 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;491 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;501 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;511 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;521 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;531 | 65.976 | 189.4859 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;541 | 65.976 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;551 | 65.976 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;561 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;571 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;581 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;591 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;601 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;611 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;621 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;631 | 65.971 | 189.4638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;641 | 65.971 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;651 | 65.971 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;661 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;671 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;681 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;691 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;701 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;711 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;721 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;731 | 65.967 | 189.4327 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;741 | 65.967 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;751 | 65.967 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;761 | 65.967 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;771 | 65.967 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;781 | 65.962 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;791 | 65.962 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;801 | 65.962 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;811 | 65.962 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;821 | 65.962 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;831 | 65.962 | 189.3899 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;841 | 65.962 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;851 | 65.962 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;861 | 65.962 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;871 | 65.962 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;881 | 65.956 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;891 | 65.956 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;901 | 65.956 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;911 | 65.956 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;921 | 65.956 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;931 | 65.956 | 189.3563 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;941 | 65.956 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;951 | 65.956 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;961 | 65.956 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;971 | 65.956 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;981 | 65.952 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:36;991 | 65.952 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;001 | 65.952 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;011 | 65.952 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;021 | 65.952 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;031 | 65.952 | 189.3405 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;041 | 65.952 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;051 | 65.952 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;061 | 65.952 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;071 | 65.952 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;081 | 65.946 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;091 | 65.946 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;101 | 65.946 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;111 | 65.946 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;121 | 65.946 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;131 | 65.946 | 189.3211 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;141 | 65.946 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;151 | 65.946 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;161 | 65.946 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;171 | 65.946 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;181 | 65.946 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;191 | 65.939 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;201 | 65.939 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;211 | 65.939 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;221 | 65.939 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;231 | 65.939 | 189.2952 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;241 | 65.939 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;251 | 65.939 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;261 | 65.939 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;271 | 65.939 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;281 | 65.936 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;291 | 65.936 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;301 | 65.936 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;311 | 65.936 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;321 | 65.936 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;331 | 65.936 | 189.2759 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;341 | 65.936 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;351 | 65.936 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;361 | 65.936 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;371 | 65.936 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;381 | 65.932 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;391 | 65.932 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;401 | 65.932 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;411 | 65.932 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;421 | 65.932 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;431 | 65.932 | 189.2554 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;441 | 65.932 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;451 | 65.932 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;461 | 65.932 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;471 | 65.932 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;481 | 65.927 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;491 | 65.927 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;501 | 65.927 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;511 | 65.927 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;521 | 65.927 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;531 | 65.927 | 189.2245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;541 | 65.927 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;551 | 65.927 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;561 | 65.927 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;571 | 65.927 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;581 | 65.922 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;591 | 65.922 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;601 | 65.922 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;611 | 65.922 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;621 | 65.922 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;631 | 65.922 | 189.2036 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;641 | 65.922 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;651 | 65.922 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;661 | 65.922 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;671 | 65.922 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;681 | 65.918 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;691 | 65.918 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;701 | 65.918 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;711 | 65.918 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;721 | 65.918 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;731 | 65.918 | 189.1984 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;741 | 65.918 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;751 | 65.918 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;761 | 65.918 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;771 | 65.918 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;781 | 65.918 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;791 | 65.913 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;801 | 65.913 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;811 | 65.913 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;821 | 65.913 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;831 | 65.913 | 189.1832 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;841 | 65.913 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;851 | 65.913 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;861 | 65.913 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;871 | 65.913 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;881 | 65.913 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;891 | 65.908 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;901 | 65.908 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;911 | 65.908 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;921 | 65.908 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;931 | 65.908 | 189.154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;941 | 65.908 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;951 | 65.908 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;961 | 65.908 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;971 | 65.908 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;981 | 65.904 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:37;991 | 65.904 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;001 | 65.904 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;011 | 65.904 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;021 | 65.904 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;031 | 65.904 | 189.1241 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;041 | 65.904 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;051 | 65.904 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;061 | 65.904 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;071 | 65.904 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;081 | 65.904 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;091 | 65.904 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;101 | 65.904 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;111 | 65.899 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;121 | 65.899 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;131 | 65.899 | 189.0849 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;141 | 65.899 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;151 | 65.899 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;161 | 65.899 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;171 | 65.899 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;181 | 65.899 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;191 | 65.899 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;201 | 65.899 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;211 | 65.8931 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;221 | 65.8931 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;231 | 65.8931 | 189.0312 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;241 | 65.8931 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;251 | 65.8931 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;261 | 65.8931 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;271 | 65.8931 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;281 | 65.8931 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;291 | 65.8931 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;301 | 65.8931 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;311 | 65.891 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;321 | 65.891 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;331 | 65.891 | 188.9895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;341 | 65.891 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;351 | 65.891 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;361 | 65.891 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;371 | 65.891 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;381 | 65.891 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;391 | 65.891 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;401 | 65.891 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;411 | 65.886 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;421 | 65.886 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;431 | 65.886 | 188.969 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;441 | 65.886 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;451 | 65.886 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;461 | 65.886 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;471 | 65.886 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;481 | 65.886 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;491 | 65.886 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;501 | 65.886 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;511 | 65.8801 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;521 | 65.8801 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;531 | 65.8801 | 188.9542 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;541 | 65.8801 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;551 | 65.8801 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;561 | 65.8801 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;571 | 65.8801 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;581 | 65.8801 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;591 | 65.8801 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;601 | 65.8801 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;611 | 65.8761 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;621 | 65.8761 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;631 | 65.8761 | 188.9462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;641 | 65.8761 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;651 | 65.8761 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;661 | 65.8761 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;671 | 65.8761 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;681 | 65.8761 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;691 | 65.8761 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;701 | 65.8761 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;711 | 65.872 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;721 | 65.872 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;731 | 65.872 | 188.9528 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;741 | 65.872 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;751 | 65.872 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;761 | 65.872 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;771 | 65.872 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;781 | 65.872 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;791 | 65.872 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;801 | 65.872 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;811 | 65.8671 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;821 | 65.8671 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;831 | 65.8671 | 188.9559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;841 | 65.8671 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;851 | 65.8671 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;861 | 65.8671 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;871 | 65.8671 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;881 | 65.8671 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;891 | 65.8671 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;901 | 65.8671 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;911 | 65.862 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;921 | 65.862 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;931 | 65.862 | 188.9428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;941 | 65.862 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;951 | 65.862 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;961 | 65.862 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;971 | 65.862 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;981 | 65.862 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:38;991 | 65.862 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;001 | 65.862 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;011 | 65.859 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;021 | 65.859 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;031 | 65.859 | 188.9386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;041 | 65.859 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;051 | 65.859 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;061 | 65.859 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;071 | 65.859 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;081 | 65.859 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;091 | 65.859 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;101 | 65.859 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;111 | 65.853 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;121 | 65.853 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;131 | 65.853 | 188.9435 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;141 | 65.853 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;151 | 65.853 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;161 | 65.853 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;171 | 65.853 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;181 | 65.853 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;191 | 65.853 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;201 | 65.853 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;211 | 65.848 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;221 | 65.848 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;231 | 65.848 | 188.9295 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;241 | 65.848 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;251 | 65.848 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;261 | 65.848 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;271 | 65.848 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;281 | 65.848 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;291 | 65.848 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;301 | 65.848 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;311 | 65.845 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;321 | 65.845 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;331 | 65.845 | 188.8991 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;341 | 65.845 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;351 | 65.845 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;361 | 65.845 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;371 | 65.845 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;381 | 65.845 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;391 | 65.845 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;401 | 65.845 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;411 | 65.841 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;421 | 65.841 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;431 | 65.841 | 188.8674 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;441 | 65.841 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;451 | 65.841 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;461 | 65.841 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;471 | 65.841 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;481 | 65.841 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;491 | 65.841 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;501 | 65.841 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;511 | 65.8351 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;521 | 65.8351 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;531 | 65.8351 | 188.8229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;541 | 65.8351 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;551 | 65.8351 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;561 | 65.8351 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;571 | 65.8351 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;581 | 65.8351 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;591 | 65.8351 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;601 | 65.8351 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;611 | 65.83 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;621 | 65.83 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;631 | 65.83 | 188.7638 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;641 | 65.83 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;651 | 65.83 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;661 | 65.83 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;671 | 65.83 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;681 | 65.83 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;691 | 65.83 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;701 | 65.83 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;711 | 65.827 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;721 | 65.827 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;731 | 65.827 | 188.7293 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;741 | 65.827 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;751 | 65.827 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;761 | 65.827 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;771 | 65.827 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;781 | 65.827 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;791 | 65.827 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;801 | 65.827 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;811 | 65.821 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;821 | 65.821 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;831 | 65.821 | 188.7255 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;841 | 65.821 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;851 | 65.821 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;861 | 65.821 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;871 | 65.821 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;881 | 65.821 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;891 | 65.821 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;901 | 65.821 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;911 | 65.816 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;921 | 65.816 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;931 | 65.816 | 188.7229 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;941 | 65.816 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;951 | 65.816 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;961 | 65.816 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;971 | 65.816 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;981 | 65.816 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:39;991 | 65.816 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;001 | 65.816 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;011 | 65.813 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;021 | 65.813 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;031 | 65.813 | 188.7258 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;041 | 65.813 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;051 | 65.813 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;061 | 65.813 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;071 | 65.813 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;081 | 65.813 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;091 | 65.813 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;101 | 65.813 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;111 | 65.8091 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;121 | 65.8091 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;131 | 65.8091 | 188.7439 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;141 | 65.8091 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;151 | 65.8091 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;161 | 65.8091 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;171 | 65.8091 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;181 | 65.8091 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;191 | 65.8091 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;201 | 65.8091 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;211 | 65.802 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;221 | 65.802 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;231 | 65.802 | 188.7473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;241 | 65.802 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;251 | 65.802 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;261 | 65.802 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;271 | 65.802 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;281 | 65.802 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;291 | 65.802 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;301 | 65.802 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;311 | 65.799 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;321 | 65.799 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;331 | 65.799 | 188.7233 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;341 | 65.799 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;351 | 65.799 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;361 | 65.799 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;371 | 65.799 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;381 | 65.799 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;391 | 65.799 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;401 | 65.799 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;411 | 65.795 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;421 | 65.795 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;431 | 65.795 | 188.7001 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;441 | 65.795 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;451 | 65.795 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;461 | 65.795 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;471 | 65.795 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;481 | 65.795 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;491 | 65.795 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;501 | 65.795 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;511 | 65.79 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;521 | 65.79 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;531 | 65.79 | 188.6773 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;541 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;551 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;561 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;571 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;581 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;591 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;601 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;611 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;621 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;631 | 65.79 | 188.6389 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;641 | 65.79 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;651 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;661 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;671 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;681 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;691 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;701 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;711 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;721 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;731 | 65.7861 | 188.6009 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;741 | 65.7861 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;751 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;761 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;771 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;781 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;791 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;801 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;811 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;821 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;831 | 65.782 | 188.578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;841 | 65.782 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;851 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;861 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;871 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;881 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;891 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;901 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;911 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;921 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;931 | 65.778 | 188.5462 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;941 | 65.778 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;951 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;961 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;971 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;981 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:40;991 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;001 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;011 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;021 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;031 | 65.7751 | 188.5002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;041 | 65.7751 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;051 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;061 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;071 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;081 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;091 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;101 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;111 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;121 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;131 | 65.771 | 188.4693 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;141 | 65.771 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;151 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;161 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;171 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;181 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;191 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;201 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;211 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;221 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;231 | 65.7671 | 188.4557 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;241 | 65.7671 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;251 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;261 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;271 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;281 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;291 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;301 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;311 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;321 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;331 | 65.7611 | 188.4431 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;341 | 65.7611 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;351 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;361 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;371 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;381 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;391 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;401 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;411 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;421 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;431 | 65.7591 | 188.4475 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;441 | 65.7591 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;451 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;461 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;471 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;481 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;491 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;501 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;511 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;521 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;531 | 65.7551 | 188.4781 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;541 | 65.7551 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;551 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;561 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;571 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;581 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;591 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;601 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;611 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;621 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;631 | 65.7501 | 188.5004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;641 | 65.7501 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;651 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;661 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;671 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;681 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;691 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;701 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;711 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;721 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;731 | 65.746 | 188.5035 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;741 | 65.746 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;751 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;761 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;771 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;781 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;791 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;801 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;811 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;821 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;831 | 65.7431 | 188.5082 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;841 | 65.7431 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;851 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;861 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;871 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;881 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;891 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;901 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;911 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;921 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;931 | 65.7391 | 188.5066 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;941 | 65.7391 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;951 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;961 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;971 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;981 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:41;991 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;001 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;011 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;021 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;031 | 65.7331 | 188.4854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;041 | 65.7331 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;051 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;061 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;071 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;081 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;091 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;101 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;111 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;121 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;131 | 65.7321 | 188.4645 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;141 | 65.7321 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;151 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;161 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;171 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;181 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;191 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;201 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;211 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;221 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;231 | 65.7261 | 188.4533 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;241 | 65.7261 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;251 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;261 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;271 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;281 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;291 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;301 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;311 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;321 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;331 | 65.7211 | 188.4254 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;341 | 65.7211 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;351 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;361 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;371 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;381 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;391 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;401 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;411 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;421 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;431 | 65.7191 | 188.3782 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;441 | 65.7191 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;451 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;461 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;471 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;481 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;491 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;501 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;511 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;521 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;531 | 65.7141 | 188.3329 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;541 | 65.7141 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;551 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;561 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;571 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;581 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;591 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;601 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;611 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;621 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;631 | 65.7101 | 188.2895 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;641 | 65.7101 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;651 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;661 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;671 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;681 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;691 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;701 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;711 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;721 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;731 | 65.7061 | 188.2428 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;741 | 65.7061 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;751 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;761 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;771 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;781 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;791 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;801 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;811 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;821 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;831 | 65.7031 | 188.2113 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;841 | 65.7031 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;851 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;861 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;871 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;881 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;891 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;901 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;911 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;921 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;931 | 65.6971 | 188.2006 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;941 | 65.6971 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;951 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;961 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;971 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;981 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:42;991 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;001 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;011 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;021 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;031 | 65.6931 | 188.1868 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;041 | 65.6931 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;051 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;061 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;071 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;081 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;091 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;101 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;111 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;121 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;131 | 65.6901 | 188.1655 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;141 | 65.6901 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;151 | 65.6901 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;161 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;171 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;181 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;191 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;201 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;211 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;221 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;231 | 65.6881 | 188.1449 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;241 | 65.6881 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;251 | 65.6881 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;261 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;271 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;281 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;291 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;301 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;311 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;321 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;331 | 65.6831 | 188.1275 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;341 | 65.6831 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;351 | 65.6831 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;361 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;371 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;381 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;391 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;401 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;411 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;421 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;431 | 65.6801 | 188.1005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;441 | 65.6801 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;451 | 65.6801 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;461 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;471 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;481 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;491 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;501 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;511 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;521 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;531 | 65.6741 | 188.0559 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;541 | 65.6741 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;551 | 65.6741 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;561 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;571 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;581 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;591 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;601 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;611 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;621 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;631 | 65.6691 | 188.0117 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;641 | 65.6691 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;651 | 65.6691 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;661 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;671 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;681 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;691 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;701 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;711 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;721 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;731 | 65.6661 | 187.9725 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;741 | 65.6661 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;751 | 65.6661 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;761 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;771 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;781 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;791 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;801 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;811 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;821 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;831 | 65.6631 | 187.9256 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;841 | 65.6631 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;851 | 65.6631 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;861 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;871 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;881 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;891 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;901 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;911 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;921 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;931 | 65.6571 | 187.8764 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;941 | 65.6571 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;951 | 65.6571 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;961 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;971 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;981 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:43;991 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;001 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;011 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;021 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;031 | 65.6541 | 187.8395 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;041 | 65.6541 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;051 | 65.6541 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;061 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;071 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;081 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;091 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;101 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;111 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;121 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;131 | 65.6511 | 187.8159 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;141 | 65.6511 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;151 | 65.6511 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;161 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;171 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;181 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;191 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;201 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;211 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;221 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;231 | 65.6461 | 187.8005 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;241 | 65.6461 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;251 | 65.6461 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;261 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;271 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;281 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;291 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;301 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;311 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;321 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;331 | 65.6411 | 187.8002 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;341 | 65.6411 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;351 | 65.6411 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;361 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;371 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;381 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;391 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;401 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;411 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;421 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;431 | 65.6381 | 187.8103 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;441 | 65.6381 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;451 | 65.6381 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;461 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;471 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;481 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;491 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;501 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;511 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;521 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;531 | 65.6341 | 187.8088 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;541 | 65.6341 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;551 | 65.6341 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;561 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;571 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;581 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;591 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;601 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;611 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;621 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;631 | 65.6301 | 187.7963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;641 | 65.6301 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;651 | 65.6301 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;661 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;671 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;681 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;691 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;701 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;711 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;721 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;731 | 65.6281 | 187.7834 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;741 | 65.6281 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;751 | 65.6281 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;761 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;771 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;781 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;791 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;801 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;811 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;821 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;831 | 65.6241 | 187.7607 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;841 | 65.6241 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;851 | 65.6241 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;861 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;871 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;881 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;891 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;901 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;911 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;921 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;931 | 65.6201 | 187.7245 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;941 | 65.6201 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;951 | 65.6201 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;961 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;971 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;981 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:44;991 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;001 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;011 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;021 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;031 | 65.6151 | 187.6929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;041 | 65.6151 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;051 | 65.6151 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;061 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;071 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;081 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;091 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;101 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;111 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;121 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;131 | 65.6141 | 187.6678 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;141 | 65.6141 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;151 | 65.6141 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;161 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;171 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;181 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;191 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;201 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;211 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;221 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;231 | 65.6081 | 187.6365 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;241 | 65.6081 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;251 | 65.6081 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;261 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;271 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;281 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;291 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;301 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;311 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;321 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;331 | 65.6061 | 187.6046 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;341 | 65.6061 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;351 | 65.6061 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;361 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;371 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;381 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;391 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;401 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;411 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;421 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;431 | 65.6031 | 187.581 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;441 | 65.6031 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;451 | 65.6031 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;461 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;471 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;481 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;491 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;501 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;511 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;521 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;531 | 65.5981 | 187.5578 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;541 | 65.5981 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;551 | 65.5981 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;561 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;571 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;581 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;591 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;601 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;611 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;621 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;631 | 65.5951 | 187.5336 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;641 | 65.5951 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;651 | 65.5951 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;661 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;671 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;681 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;691 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;701 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;711 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;721 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;731 | 65.5931 | 187.5292 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;741 | 65.5931 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;751 | 65.5931 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;761 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;771 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;781 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;791 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;801 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;811 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;821 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;831 | 65.5891 | 187.5386 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;841 | 65.5891 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;851 | 65.5891 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;861 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;871 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;881 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;891 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;901 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;911 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;921 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;931 | 65.5841 | 187.535 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;941 | 65.5841 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;951 | 65.5841 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;961 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;971 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;981 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:45;991 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;001 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;011 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;021 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;031 | 65.5811 | 187.5198 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;041 | 65.5811 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;051 | 65.5811 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;061 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;071 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;081 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;091 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;101 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;111 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;121 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;131 | 65.5781 | 187.501 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;141 | 65.5781 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;151 | 65.5781 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;161 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;171 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;181 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;191 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;201 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;211 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;221 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;231 | 65.5751 | 187.465 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;241 | 65.5751 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;251 | 65.5751 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;261 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;271 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;281 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;291 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;301 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;311 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;321 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;331 | 65.5711 | 187.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;341 | 65.5711 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;351 | 65.5711 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;361 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;371 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;381 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;391 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;401 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;411 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;421 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;431 | 65.5681 | 187.3697 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;441 | 65.5681 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;451 | 65.5681 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;461 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;471 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;481 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;491 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;501 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;511 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;521 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;531 | 65.5641 | 187.3347 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;541 | 65.5641 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;551 | 65.5641 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;561 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;571 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;581 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;591 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;601 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;611 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;621 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;631 | 65.5611 | 187.2935 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;641 | 65.5611 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;651 | 65.5611 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;661 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;671 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;681 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;691 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;701 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;711 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;721 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;731 | 65.5581 | 187.2572 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;741 | 65.5581 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;751 | 65.5581 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;761 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;771 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;781 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;791 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;801 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;811 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;821 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;831 | 65.5541 | 187.2338 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;841 | 65.5541 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;851 | 65.5541 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;861 | 65.5541 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;871 | 65.5541 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;881 | 65.5541 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;891 | 65.5501 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;901 | 65.5501 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;911 | 65.5501 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;921 | 65.5501 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;931 | 65.5501 | 187.2115 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;941 | 65.5501 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;951 | 65.5501 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;961 | 65.5501 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;971 | 65.5501 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;981 | 65.5501 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:46;991 | 65.5471 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;001 | 65.5471 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;011 | 65.5471 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;021 | 65.5471 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;031 | 65.5471 | 187.1914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;041 | 65.5471 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;051 | 65.5471 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;061 | 65.5471 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;071 | 65.5471 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;081 | 65.5471 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;091 | 65.5441 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;101 | 65.5441 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;111 | 65.5441 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;121 | 65.5441 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;131 | 65.5441 | 187.1926 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;141 | 65.5441 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;151 | 65.5441 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;161 | 65.5441 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;171 | 65.5441 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;181 | 65.5441 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;191 | 65.5391 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;201 | 65.5391 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;211 | 65.5391 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;221 | 65.5391 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;231 | 65.5391 | 187.202 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;241 | 65.5391 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;251 | 65.5391 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;261 | 65.5391 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;271 | 65.5391 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;281 | 65.5391 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;291 | 65.5361 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;301 | 65.5361 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;311 | 65.5361 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;321 | 65.5361 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;331 | 65.5361 | 187.1944 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;341 | 65.5361 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;351 | 65.5361 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;361 | 65.5361 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;371 | 65.5361 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;381 | 65.5361 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;391 | 65.5331 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;401 | 65.5331 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;411 | 65.5331 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;421 | 65.5331 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;431 | 65.5331 | 187.1791 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;441 | 65.5331 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;451 | 65.5331 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;461 | 65.5331 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;471 | 65.5331 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;481 | 65.5291 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;491 | 65.5291 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;501 | 65.5291 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;511 | 65.5291 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;521 | 65.5291 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;531 | 65.5291 | 187.1641 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;541 | 65.5291 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;551 | 65.5291 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;561 | 65.5291 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;571 | 65.5291 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;581 | 65.5291 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;591 | 65.5241 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;601 | 65.5241 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;611 | 65.5241 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;621 | 65.5241 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;631 | 65.5241 | 187.1381 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;641 | 65.5241 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;651 | 65.5241 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;661 | 65.5241 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;671 | 65.5241 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;681 | 65.5241 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;691 | 65.5231 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;701 | 65.5231 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;711 | 65.5231 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;721 | 65.5231 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;731 | 65.5231 | 187.1069 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;741 | 65.5231 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;751 | 65.5231 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;761 | 65.5231 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;771 | 65.5231 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;781 | 65.5231 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;791 | 65.5181 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;801 | 65.5181 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;811 | 65.5181 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;821 | 65.5181 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;831 | 65.5181 | 187.0976 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;841 | 65.5181 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;851 | 65.5181 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;861 | 65.5181 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;871 | 65.5181 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;881 | 65.5181 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;891 | 65.5141 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;901 | 65.5141 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;911 | 65.5141 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;921 | 65.5141 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;931 | 65.5141 | 187.0966 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;941 | 65.5141 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;951 | 65.5141 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;961 | 65.5141 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;971 | 65.5141 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;981 | 65.5141 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:47;991 | 65.5121 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;001 | 65.5121 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;011 | 65.5121 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;021 | 65.5121 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;031 | 65.5121 | 187.0806 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;041 | 65.5121 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;051 | 65.5121 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;061 | 65.5121 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;071 | 65.5121 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;081 | 65.5121 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;091 | 65.5081 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;101 | 65.5081 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;111 | 65.5081 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;121 | 65.5081 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;131 | 65.5081 | 187.054 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;141 | 65.5081 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;151 | 65.5081 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;161 | 65.5081 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;171 | 65.5081 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;181 | 65.5081 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;191 | 65.5081 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;201 | 65.5081 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;211 | 65.5041 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;221 | 65.5041 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;231 | 65.5041 | 187.0191 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;241 | 65.5041 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;251 | 65.5041 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;261 | 65.5041 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;271 | 65.5041 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;281 | 65.5041 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;291 | 65.5041 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;301 | 65.5041 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;311 | 65.5021 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;321 | 65.5021 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;331 | 65.5021 | 186.9683 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;341 | 65.5021 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;351 | 65.5021 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;361 | 65.5021 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;371 | 65.5021 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;381 | 65.5021 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;391 | 65.5021 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;401 | 65.5021 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;411 | 65.4991 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;421 | 65.4991 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;431 | 65.4991 | 186.9144 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;441 | 65.4991 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;451 | 65.4991 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;461 | 65.4991 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;471 | 65.4991 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;481 | 65.4991 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;491 | 65.4991 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;501 | 65.4991 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;511 | 65.4941 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;521 | 65.4941 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;531 | 65.4941 | 186.8855 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;541 | 65.4941 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;551 | 65.4941 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;561 | 65.4941 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;571 | 65.4941 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;581 | 65.4941 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;591 | 65.4941 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;601 | 65.4941 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;611 | 65.4921 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;621 | 65.4921 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;631 | 65.4921 | 186.8777 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;641 | 65.4921 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;651 | 65.4921 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;661 | 65.4921 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;671 | 65.4921 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;681 | 65.4921 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;691 | 65.4921 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;701 | 65.4921 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;711 | 65.4891 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;721 | 65.4891 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;731 | 65.4891 | 186.8749 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;741 | 65.4891 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;751 | 65.4891 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;761 | 65.4891 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;771 | 65.4891 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;781 | 65.4891 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;791 | 65.4891 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;801 | 65.4891 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;811 | 65.4861 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;821 | 65.4861 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;831 | 65.4861 | 186.8734 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;841 | 65.4861 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;851 | 65.4861 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;861 | 65.4861 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;871 | 65.4861 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;881 | 65.4861 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;891 | 65.4861 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;901 | 65.4861 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;911 | 65.4831 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;921 | 65.4831 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;931 | 65.4831 | 186.8658 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;941 | 65.4831 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;951 | 65.4831 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;961 | 65.4831 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;971 | 65.4831 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;981 | 65.4831 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:48;991 | 65.4831 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;001 | 65.4831 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;011 | 65.4801 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;021 | 65.4801 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;031 | 65.4801 | 186.835 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;041 | 65.4801 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;051 | 65.4801 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;061 | 65.4801 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;071 | 65.4801 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;081 | 65.4801 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;091 | 65.4801 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;101 | 65.4801 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;111 | 65.4771 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;121 | 65.4771 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;131 | 65.4771 | 186.7883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;141 | 65.4771 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;151 | 65.4771 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;161 | 65.4771 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;171 | 65.4771 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;181 | 65.4771 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;191 | 65.4771 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;201 | 65.4771 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;211 | 65.4731 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;221 | 65.4731 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;231 | 65.4731 | 186.7488 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;241 | 65.4731 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;251 | 65.4731 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;261 | 65.4731 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;271 | 65.4731 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;281 | 65.4731 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;291 | 65.4731 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;301 | 65.4731 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;311 | 65.4701 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;321 | 65.4701 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;331 | 65.4701 | 186.7116 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;341 | 65.4701 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;351 | 65.4701 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;361 | 65.4701 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;371 | 65.4701 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;381 | 65.4701 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;391 | 65.4701 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;401 | 65.4701 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;411 | 65.4661 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;421 | 65.4661 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;431 | 65.4661 | 186.6687 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;441 | 65.4661 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;451 | 65.4661 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;461 | 65.4661 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;471 | 65.4661 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;481 | 65.4661 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;491 | 65.4661 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;501 | 65.4661 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;511 | 65.4631 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;521 | 65.4631 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;531 | 65.4631 | 186.6265 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;541 | 65.4631 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;551 | 65.4631 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;561 | 65.4631 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;571 | 65.4631 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;581 | 65.4631 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;591 | 65.4631 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;601 | 65.4631 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;611 | 65.4591 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;621 | 65.4591 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;631 | 65.4591 | 186.586 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;641 | 65.4591 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;651 | 65.4591 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;661 | 65.4591 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;671 | 65.4591 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;681 | 65.4591 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;691 | 65.4591 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;701 | 65.4591 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;711 | 65.4581 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;721 | 65.4581 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;731 | 65.4581 | 186.5421 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;741 | 65.4581 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;751 | 65.4581 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;761 | 65.4581 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;771 | 65.4581 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;781 | 65.4581 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;791 | 65.4581 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;801 | 65.4581 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;811 | 65.4531 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;821 | 65.4531 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;831 | 65.4531 | 186.5057 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;841 | 65.4531 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;851 | 65.4531 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;861 | 65.4531 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;871 | 65.4531 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;881 | 65.4531 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;891 | 65.4531 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;901 | 65.4531 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;911 | 65.4491 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;921 | 65.4491 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;931 | 65.4491 | 186.4911 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;941 | 65.4491 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;951 | 65.4491 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;961 | 65.4491 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;971 | 65.4491 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;981 | 65.4491 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:49;991 | 65.4491 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;001 | 65.4491 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;011 | 65.4481 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;021 | 65.4481 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;031 | 65.4481 | 186.4904 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;041 | 65.4481 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;051 | 65.4481 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;061 | 65.4481 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;071 | 65.4481 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;081 | 65.4481 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;091 | 65.4481 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;101 | 65.4481 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;111 | 65.4451 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;121 | 65.4451 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;131 | 65.4451 | 186.4922 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;141 | 65.4451 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;151 | 65.4451 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;161 | 65.4451 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;171 | 65.4451 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;181 | 65.4451 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;191 | 65.4451 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;201 | 65.4451 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;211 | 65.4431 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;221 | 65.4431 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;231 | 65.4431 | 186.489 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;241 | 65.4431 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;251 | 65.4431 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;261 | 65.4431 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;271 | 65.4431 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;281 | 65.4431 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;291 | 65.4431 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;301 | 65.4431 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;311 | 65.4411 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;321 | 65.4411 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;331 | 65.4411 | 186.473 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;341 | 65.4411 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;351 | 65.4411 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;361 | 65.4411 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;371 | 65.4411 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;381 | 65.4411 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;391 | 65.4411 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;401 | 65.4411 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;411 | 65.4371 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;421 | 65.4371 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;431 | 65.4371 | 186.4396 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;441 | 65.4371 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;451 | 65.4371 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;461 | 65.4371 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;471 | 65.4371 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;481 | 65.4371 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;491 | 65.4371 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;501 | 65.4371 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;511 | 65.4341 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;521 | 65.4341 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;531 | 65.4341 | 186.3947 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;541 | 65.4341 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;551 | 65.4341 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;561 | 65.4341 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;571 | 65.4341 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;581 | 65.4341 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;591 | 65.4341 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;601 | 65.4341 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;611 | 65.4321 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;621 | 65.4321 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;631 | 65.4321 | 186.3487 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;641 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;651 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;661 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;671 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;681 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;691 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;701 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;711 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;721 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;731 | 65.4321 | 186.3028 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;741 | 65.4321 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;751 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;761 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;771 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;781 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;791 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;801 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;811 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;821 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;831 | 65.4281 | 186.257 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;841 | 65.4281 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;851 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;861 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;871 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;881 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;891 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;901 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;911 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;921 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;931 | 65.4241 | 186.2163 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;941 | 65.4241 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;951 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;961 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;971 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;981 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:50;991 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;001 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;011 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;021 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;031 | 65.4211 | 186.1854 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;041 | 65.4211 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;051 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;061 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;071 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;081 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;091 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;101 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;111 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;121 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;131 | 65.4181 | 186.1657 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;141 | 65.4181 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;151 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;161 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;171 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;181 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;191 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;201 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;211 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;221 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;231 | 65.4151 | 186.1644 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;241 | 65.4151 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;251 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;261 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;271 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;281 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;291 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;301 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;311 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;321 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;331 | 65.4101 | 186.184 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;341 | 65.4101 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;351 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;361 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;371 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;381 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;391 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;401 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;411 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;421 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;431 | 65.4091 | 186.2129 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;441 | 65.4091 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;451 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;461 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;471 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;481 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;491 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;501 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;511 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;521 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;531 | 65.4051 | 186.2393 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;541 | 65.4051 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;551 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;561 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;571 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;581 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;591 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;601 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;611 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;621 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;631 | 65.4031 | 186.2495 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;641 | 65.4031 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;651 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;661 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;671 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;681 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;691 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;701 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;711 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;721 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;731 | 65.4001 | 186.2309 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;741 | 65.4001 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;751 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;761 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;771 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;781 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;791 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;801 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;811 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;821 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;831 | 65.3981 | 186.1836 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;841 | 65.3981 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;851 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;861 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;871 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;881 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;891 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;901 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;911 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;921 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;931 | 65.3951 | 186.1251 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;941 | 65.3951 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;951 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;961 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;971 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;981 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:51;991 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;001 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;011 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;021 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;031 | 65.3921 | 186.0712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;041 | 65.3921 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;051 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;061 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;071 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;081 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;091 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;101 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;111 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;121 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;131 | 65.3901 | 186.0303 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;141 | 65.3901 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;151 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;161 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;171 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;181 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;191 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;201 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;211 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;221 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;231 | 65.3871 | 186.0045 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;241 | 65.3871 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;251 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;261 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;271 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;281 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;291 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;301 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;311 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;321 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;331 | 65.3841 | 185.9929 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;341 | 65.3841 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;351 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;361 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;371 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;381 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;391 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;401 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;411 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;421 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;431 | 65.3821 | 185.9883 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;441 | 65.3821 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;451 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;461 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;471 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;481 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;491 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;501 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;511 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;521 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;531 | 65.3801 | 185.98 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;541 | 65.3801 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;551 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;561 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;571 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;581 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;591 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;601 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;611 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;621 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;631 | 65.3751 | 185.9721 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;641 | 65.3751 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;651 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;661 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;671 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;681 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;691 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;701 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;711 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;721 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;731 | 65.3741 | 185.9689 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;741 | 65.3741 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;751 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;761 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;771 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;781 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;791 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;801 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;811 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;821 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;831 | 65.3721 | 185.9712 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;841 | 65.3721 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;851 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;861 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;871 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;881 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;891 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;901 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;911 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;921 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;931 | 65.3681 | 185.9769 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;941 | 65.3681 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;951 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;961 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;971 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;981 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:52;991 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;001 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;011 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;021 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;031 | 65.3661 | 185.9813 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;041 | 65.3661 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;051 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;061 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;071 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;081 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;091 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;101 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;111 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;121 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;131 | 65.3641 | 185.9737 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;141 | 65.3641 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;151 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;161 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;171 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;181 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;191 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;201 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;211 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;221 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;231 | 65.3611 | 185.9486 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;241 | 65.3611 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;251 | 65.3611 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;261 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;271 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;281 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;291 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;301 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;311 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;321 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;331 | 65.3571 | 185.9176 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;341 | 65.3571 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;351 | 65.3571 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;361 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;371 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;381 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;391 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;401 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;411 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;421 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;431 | 65.3561 | 185.8913 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;441 | 65.3561 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;451 | 65.3561 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;461 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;471 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;481 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;491 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;501 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;511 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;521 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;531 | 65.3541 | 185.872 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;541 | 65.3541 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;551 | 65.3541 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;561 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;571 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;581 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;591 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;601 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;611 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;621 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;631 | 65.3501 | 185.8594 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;641 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;651 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;661 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;671 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;681 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;691 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;701 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;711 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;721 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;731 | 65.3501 | 185.8552 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;741 | 65.3501 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;751 | 65.3501 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;761 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;771 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;781 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;791 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;801 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;811 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;821 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;831 | 65.3461 | 185.8627 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;841 | 65.3461 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;851 | 65.3461 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;861 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;871 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;881 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;891 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;901 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;911 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;921 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;931 | 65.3431 | 185.8684 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;941 | 65.3431 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;951 | 65.3431 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;961 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;971 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;981 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:53;991 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;001 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;011 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;021 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;031 | 65.3401 | 185.8605 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;041 | 65.3401 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;051 | 65.3401 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;061 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;071 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;081 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;091 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;101 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;111 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;121 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;131 | 65.3391 | 185.8499 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;141 | 65.3391 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;151 | 65.3391 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;161 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;171 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;181 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;191 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;201 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;211 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;221 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;231 | 65.3351 | 185.8427 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;241 | 65.3351 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;251 | 65.3351 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;261 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;271 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;281 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;291 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;301 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;311 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;321 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;331 | 65.3321 | 185.8368 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;341 | 65.3321 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;351 | 65.3321 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;361 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;371 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;381 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;391 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;401 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;411 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;421 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;431 | 65.3311 | 185.8305 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;441 | 65.3311 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;451 | 65.3311 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;461 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;471 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;481 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;491 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;501 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;511 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;521 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;531 | 65.3291 | 185.8228 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;541 | 65.3291 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;551 | 65.3291 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;561 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;571 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;581 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;591 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;601 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;611 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;621 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;631 | 65.3261 | 185.8004 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;641 | 65.3261 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;651 | 65.3261 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;661 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;671 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;681 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;691 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;701 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;711 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;721 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;731 | 65.3231 | 185.7591 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;741 | 65.3231 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;751 | 65.3231 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;761 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;771 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;781 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;791 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;801 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;811 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;821 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;831 | 65.3211 | 185.7188 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;841 | 65.3211 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;851 | 65.3211 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;861 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;871 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;881 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;891 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;901 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;911 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;921 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;931 | 65.3171 | 185.69 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;941 | 65.3171 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;951 | 65.3171 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;961 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;971 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;981 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:54;991 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;001 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;011 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;021 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;031 | 65.3151 | 185.6731 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;041 | 65.3151 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;051 | 65.3151 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;061 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;071 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;081 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;091 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;101 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;111 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;121 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;131 | 65.3131 | 185.6702 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;141 | 65.3131 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;151 | 65.3131 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;161 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;171 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;181 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;191 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;201 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;211 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;221 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;231 | 65.3101 | 185.6817 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;241 | 65.3101 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;251 | 65.3101 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;261 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;271 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;281 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;291 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;301 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;311 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;321 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;331 | 65.3091 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;341 | 65.3091 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;351 | 65.3091 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;361 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;371 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;381 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;391 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;401 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;411 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;421 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;431 | 65.3081 | 185.6951 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;441 | 65.3081 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;451 | 65.3081 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;461 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;471 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;481 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;491 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;501 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;511 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;521 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;531 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;541 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;551 | 65.3051 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;561 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;571 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;581 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;591 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;601 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;611 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;621 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;631 | 65.3021 | 185.6933 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;641 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;651 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;661 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;671 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;681 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;691 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;701 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;711 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;721 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;731 | 65.3021 | 185.6994 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;741 | 65.3021 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;751 | 65.3021 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;761 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;771 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;781 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;791 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;801 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;811 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;821 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;831 | 65.2991 | 185.7109 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;841 | 65.2991 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;851 | 65.2991 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;861 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;871 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;881 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;891 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;901 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;911 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;921 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;931 | 65.2961 | 185.7243 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;941 | 65.2961 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;951 | 65.2961 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;961 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;971 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;981 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:55;991 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;001 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;011 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;021 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;031 | 65.2931 | 185.7235 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;041 | 65.2931 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;051 | 65.2931 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;061 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;071 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;081 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;091 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;101 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;111 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;121 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;131 | 65.2921 | 185.7031 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;141 | 65.2921 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;151 | 65.2921 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;161 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;171 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;181 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;191 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;201 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;211 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;221 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;231 | 65.2881 | 185.6755 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;241 | 65.2881 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;251 | 65.2881 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;261 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;271 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;281 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;291 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;301 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;311 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;321 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;331 | 65.2861 | 185.6485 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;341 | 65.2861 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;351 | 65.2861 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;361 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;371 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;381 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;391 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;401 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;411 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;421 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;431 | 65.2851 | 185.6282 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;441 | 65.2851 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;451 | 65.2851 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;461 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;471 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;481 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;491 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;501 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;511 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;521 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;531 | 65.2831 | 185.6154 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;541 | 65.2831 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;551 | 65.2831 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;561 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;571 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;581 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;591 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;601 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;611 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;621 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;631 | 65.2791 | 185.6081 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;641 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;651 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;661 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;671 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;681 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;691 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;701 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;711 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;721 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;731 | 65.2791 | 185.6033 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;741 | 65.2791 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;751 | 65.2791 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;761 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;771 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;781 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;791 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;801 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;811 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;821 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;831 | 65.2751 | 185.5995 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;841 | 65.2751 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;851 | 65.2751 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;861 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;871 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;881 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;891 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;901 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;911 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;921 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;931 | 65.2701 | 185.5963 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;941 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;951 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;961 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;971 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;981 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:56;991 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;001 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;011 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;021 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;031 | 65.2701 | 185.5942 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;041 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;051 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;061 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;071 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;081 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;091 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;101 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;111 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;121 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;131 | 65.2701 | 185.5948 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;141 | 65.2701 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;151 | 65.2701 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;161 | 65.2701 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;171 | 65.2701 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;181 | 65.2701 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;191 | 65.2651 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;201 | 65.2651 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;211 | 65.2651 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;221 | 65.2651 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;231 | 65.2651 | 185.5914 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;241 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;251 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;261 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;271 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;281 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;291 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;301 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;311 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;321 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;331 | 65.2651 | 185.5785 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;341 | 65.2651 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;351 | 65.2651 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;361 | 65.2651 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;371 | 65.2651 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;381 | 65.2651 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;391 | 65.2611 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;401 | 65.2611 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;411 | 65.2611 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;421 | 65.2611 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;431 | 65.2611 | 185.5531 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;441 | 65.2611 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;451 | 65.2611 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;461 | 65.2611 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;471 | 65.2611 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;481 | 65.2601 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;491 | 65.2601 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;501 | 65.2601 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;511 | 65.2601 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;521 | 65.2601 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;531 | 65.2601 | 185.516 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;541 | 65.2601 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;551 | 65.2601 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;561 | 65.2601 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;571 | 65.2601 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;581 | 65.2581 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;591 | 65.2581 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;601 | 65.2581 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;611 | 65.2581 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;621 | 65.2581 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;631 | 65.2581 | 185.4718 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;641 | 65.2581 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;651 | 65.2581 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;661 | 65.2581 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;671 | 65.2581 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;681 | 65.2561 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;691 | 65.2561 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;701 | 65.2561 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;711 | 65.2561 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;721 | 65.2561 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;731 | 65.2561 | 185.4333 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;741 | 65.2561 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;751 | 65.2561 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;761 | 65.2561 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;771 | 65.2561 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;781 | 65.2561 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;791 | 65.2541 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;801 | 65.2541 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;811 | 65.2541 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;821 | 65.2541 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;831 | 65.2541 | 185.4125 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;841 | 65.2541 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;851 | 65.2541 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;861 | 65.2541 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;871 | 65.2541 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;881 | 65.2491 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;891 | 65.2491 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;901 | 65.2491 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;911 | 65.2491 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;921 | 65.2491 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;931 | 65.2491 | 185.4058 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;941 | 65.2491 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;951 | 65.2491 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;961 | 65.2491 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;971 | 65.2491 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;981 | 65.2491 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:57;991 | 65.2481 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;001 | 65.2481 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;011 | 65.2481 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;021 | 65.2481 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;031 | 65.2481 | 185.4091 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;041 | 65.2481 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;051 | 65.2481 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;061 | 65.2481 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;071 | 65.2481 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;081 | 65.2471 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;091 | 65.2471 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;101 | 65.2471 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;111 | 65.2471 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;121 | 65.2471 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;131 | 65.2471 | 185.423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;141 | 65.2471 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;151 | 65.2471 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667
Data | 10/27/2023 | 11:27:58;161 | 65.2471 | 185.4423 | 100 | 300 | 101.667