Data | 10/27/2023 | 11:46:28;163 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;173 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;183 | 70.3418 | 206.3991 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;193 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;203 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;213 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;223 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;233 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;243 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;253 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;263 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;273 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;283 | 70.3418 | 206.4095 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;293 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;303 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;313 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;323 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;333 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;343 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;353 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;363 | 70.3418 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;373 | 70.3408 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;383 | 70.3408 | 206.407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;393 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;403 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;413 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;423 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;433 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;443 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;453 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;463 | 70.3408 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;473 | 70.3428 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;483 | 70.3428 | 206.4074 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;493 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;503 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;513 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;523 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;533 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;543 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;553 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;563 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;573 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;583 | 70.3428 | 206.425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;593 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;603 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;613 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;623 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;633 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;643 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;653 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;663 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;673 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;683 | 70.3428 | 206.4363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;693 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;703 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;713 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;723 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;733 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;743 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;753 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;763 | 70.3428 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;773 | 70.3438 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;783 | 70.3438 | 206.4335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;793 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;803 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;813 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;823 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;833 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;843 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;853 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;863 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;873 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;883 | 70.3438 | 206.4334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;893 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;903 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;913 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;923 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;933 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;943 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;953 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;963 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;973 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;983 | 70.3438 | 206.4354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:28;993 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;003 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;013 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;023 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;033 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;043 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;053 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;063 | 70.3438 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;073 | 70.3428 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;083 | 70.3428 | 206.4308 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;093 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;103 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;113 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;123 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;133 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;143 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;153 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;163 | 70.3428 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;173 | 70.3458 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;183 | 70.3458 | 206.4355 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;193 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;203 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;213 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;223 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;233 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;243 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;253 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;263 | 70.3458 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;273 | 70.3468 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;283 | 70.3468 | 206.4574 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;293 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;303 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;313 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;323 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;333 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;343 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;353 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;363 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;373 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;383 | 70.3468 | 206.471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;393 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;403 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;413 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;423 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;433 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;443 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;453 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;463 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;473 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;483 | 70.3468 | 206.4705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;493 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;503 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;513 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;523 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;533 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;543 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;553 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;563 | 70.3468 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;573 | 70.3458 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;583 | 70.3458 | 206.4714 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;593 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;603 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;613 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;623 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;633 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;643 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;653 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;663 | 70.3458 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;673 | 70.3468 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;683 | 70.3468 | 206.4736 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;693 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;703 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;713 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;723 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;733 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;743 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;753 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;763 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;773 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;783 | 70.3468 | 206.473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;793 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;803 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;813 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;823 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;833 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;843 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;853 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;863 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;873 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;883 | 70.3468 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;893 | 70.3468 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;903 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;913 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;923 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;933 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;943 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;953 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;963 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;973 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;983 | 70.3478 | 206.5192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:29;993 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;003 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;013 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;023 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;033 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;043 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;053 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;063 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;073 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;083 | 70.3478 | 206.5509 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;093 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;103 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;113 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;123 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;133 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;143 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;153 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;163 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;173 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;183 | 70.3478 | 206.5729 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;193 | 70.3478 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;203 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;213 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;223 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;233 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;243 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;253 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;263 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;273 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;283 | 70.3468 | 206.5877 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;293 | 70.3468 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;303 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;313 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;323 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;333 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;343 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;353 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;363 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;373 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;383 | 70.3478 | 206.5886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;393 | 70.3478 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;403 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;413 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;423 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;433 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;443 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;453 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;463 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;473 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;483 | 70.3488 | 206.572 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;493 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;503 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;513 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;523 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;533 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;543 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;553 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;563 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;573 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;583 | 70.3488 | 206.5518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;593 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;603 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;613 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;623 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;633 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;643 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;653 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;663 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;673 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;683 | 70.3488 | 206.5363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;693 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;703 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;713 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;723 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;733 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;743 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;753 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;763 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;773 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;783 | 70.3488 | 206.5211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;793 | 70.3488 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;803 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;813 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;823 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;833 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;843 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;853 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;863 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;873 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;883 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;893 | 70.3498 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;903 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;913 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;923 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;933 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;943 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;953 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;963 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;973 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;983 | 70.3518 | 206.5103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:30;993 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;003 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;013 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;023 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;033 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;043 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;053 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;063 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;073 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;083 | 70.3518 | 206.5117 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;093 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;103 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;113 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;123 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;133 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;143 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;153 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;163 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;173 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;183 | 70.3518 | 206.5056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;193 | 70.3518 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;203 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;213 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;223 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;233 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;243 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;253 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;263 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;273 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;283 | 70.3508 | 206.4941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;293 | 70.3508 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;303 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;313 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;323 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;333 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;343 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;353 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;363 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;373 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;383 | 70.3518 | 206.4792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;393 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;403 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;413 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;423 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;433 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;443 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;453 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;463 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;473 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;483 | 70.3518 | 206.4604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;493 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;503 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;513 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;523 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;533 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;543 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;553 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;563 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;573 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;583 | 70.3518 | 206.4421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;593 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;603 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;613 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;623 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;633 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;643 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;653 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;663 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;673 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;683 | 70.3518 | 206.4301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;693 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;703 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;713 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;723 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;733 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;743 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;753 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;763 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;773 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;783 | 70.3518 | 206.4173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;793 | 70.3518 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;803 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;813 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;823 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;833 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;843 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;853 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;863 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;873 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;883 | 70.3538 | 206.3997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;893 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;903 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;913 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;923 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;933 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;943 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;953 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;963 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;973 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;983 | 70.3538 | 206.3826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:31;993 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;003 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;013 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;023 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;033 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;043 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;053 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;063 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;073 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;083 | 70.3538 | 206.3692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;093 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;103 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;113 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;123 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;133 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;143 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;153 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;163 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;173 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;183 | 70.3538 | 206.3612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;193 | 70.3538 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;203 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;213 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;223 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;233 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;243 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;253 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;263 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;273 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;283 | 70.3548 | 206.3581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;293 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;303 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;313 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;323 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;333 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;343 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;353 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;363 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;373 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;383 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;393 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;403 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;413 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;423 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;433 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;443 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;453 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;463 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;473 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;483 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;493 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;503 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;513 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;523 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;533 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;543 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;553 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;563 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;573 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;583 | 70.3548 | 206.357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;593 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;603 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;613 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;623 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;633 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;643 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;653 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;663 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;673 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;683 | 70.3548 | 206.3563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;693 | 70.3548 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;703 | 70.3548 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;713 | 70.3548 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;723 | 70.3558 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;733 | 70.3558 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;743 | 70.3558 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;753 | 70.3558 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;763 | 70.3558 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;773 | 70.3558 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;783 | 70.3558 | 206.3606 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;793 | 70.3558 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;803 | 70.3558 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;813 | 70.3558 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;823 | 70.3568 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;833 | 70.3568 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;843 | 70.3568 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;853 | 70.3568 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;863 | 70.3568 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;873 | 70.3568 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;883 | 70.3568 | 206.3719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;893 | 70.3568 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;903 | 70.3568 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;913 | 70.3568 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;923 | 70.3558 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;933 | 70.3558 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;943 | 70.3558 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;953 | 70.3558 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;963 | 70.3558 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;973 | 70.3558 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;983 | 70.3558 | 206.388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:32;993 | 70.3558 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;003 | 70.3558 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;013 | 70.3558 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;023 | 70.3568 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;033 | 70.3568 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;043 | 70.3568 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;053 | 70.3568 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;063 | 70.3568 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;073 | 70.3568 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;083 | 70.3568 | 206.4082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;093 | 70.3568 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;103 | 70.3568 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;113 | 70.3568 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;123 | 70.3558 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;133 | 70.3558 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;143 | 70.3558 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;153 | 70.3558 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;163 | 70.3558 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;173 | 70.3558 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;183 | 70.3558 | 206.43 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;193 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;203 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;213 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;223 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;233 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;243 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;253 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;263 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;273 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;283 | 70.3558 | 206.44 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;293 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;303 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;313 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;323 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;333 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;343 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;353 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;363 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;373 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;383 | 70.3558 | 206.4342 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;393 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;403 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;413 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;423 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;433 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;443 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;453 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;463 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;473 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;483 | 70.3558 | 206.4233 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;493 | 70.3558 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;503 | 70.3558 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;513 | 70.3558 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;523 | 70.3578 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;533 | 70.3578 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;543 | 70.3578 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;553 | 70.3578 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;563 | 70.3578 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;573 | 70.3578 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;583 | 70.3578 | 206.4126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;593 | 70.3578 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;603 | 70.3578 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;613 | 70.3578 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;623 | 70.3588 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;633 | 70.3588 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;643 | 70.3588 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;653 | 70.3588 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;663 | 70.3588 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;673 | 70.3588 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;683 | 70.3588 | 206.4045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;693 | 70.3588 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;703 | 70.3588 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;713 | 70.3588 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;723 | 70.3578 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;733 | 70.3578 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;743 | 70.3578 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;753 | 70.3578 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;763 | 70.3578 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;773 | 70.3578 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;783 | 70.3578 | 206.4029 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;793 | 70.3578 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;803 | 70.3578 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;813 | 70.3578 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;823 | 70.3588 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;833 | 70.3588 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;843 | 70.3588 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;853 | 70.3588 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;863 | 70.3588 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;873 | 70.3588 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;883 | 70.3588 | 206.4078 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;893 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;903 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;913 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;923 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;933 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;943 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;953 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;963 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;973 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;983 | 70.3588 | 206.4053 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:33;993 | 70.3588 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;003 | 70.3588 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;013 | 70.3588 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;023 | 70.3568 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;033 | 70.3568 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;043 | 70.3568 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;053 | 70.3568 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;063 | 70.3568 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;073 | 70.3568 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;083 | 70.3568 | 206.3901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;093 | 70.3568 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;103 | 70.3568 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;113 | 70.3568 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;123 | 70.3598 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;133 | 70.3598 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;143 | 70.3598 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;153 | 70.3598 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;163 | 70.3598 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;173 | 70.3598 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;183 | 70.3598 | 206.3696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;193 | 70.3598 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;203 | 70.3598 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;213 | 70.3598 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;223 | 70.3588 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;233 | 70.3588 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;243 | 70.3588 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;253 | 70.3588 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;263 | 70.3588 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;273 | 70.3588 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;283 | 70.3588 | 206.3475 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;293 | 70.3588 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;303 | 70.3588 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;313 | 70.3588 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;323 | 70.3598 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;333 | 70.3598 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;343 | 70.3598 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;353 | 70.3598 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;363 | 70.3598 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;373 | 70.3598 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;383 | 70.3598 | 206.3262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;393 | 70.3598 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;403 | 70.3598 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;413 | 70.3598 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;423 | 70.3608 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;433 | 70.3608 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;443 | 70.3608 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;453 | 70.3608 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;463 | 70.3608 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;473 | 70.3608 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;483 | 70.3608 | 206.3149 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;493 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;503 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;513 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;523 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;533 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;543 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;553 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;563 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;573 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;583 | 70.3608 | 206.3159 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;593 | 70.3608 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;603 | 70.3608 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;613 | 70.3608 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;623 | 70.3618 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;633 | 70.3618 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;643 | 70.3618 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;653 | 70.3618 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;663 | 70.3618 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;673 | 70.3618 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;683 | 70.3618 | 206.3107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;693 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;703 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;713 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;723 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;733 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;743 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;753 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;763 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;773 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;783 | 70.3618 | 206.2951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;793 | 70.3618 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;803 | 70.3618 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;813 | 70.3618 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;823 | 70.3628 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;833 | 70.3628 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;843 | 70.3628 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;853 | 70.3628 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;863 | 70.3628 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;873 | 70.3628 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;883 | 70.3628 | 206.2792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;893 | 70.3628 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;903 | 70.3628 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;913 | 70.3628 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;923 | 70.3638 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;933 | 70.3638 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;943 | 70.3638 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;953 | 70.3638 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;963 | 70.3638 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;973 | 70.3638 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;983 | 70.3638 | 206.2659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:34;993 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;003 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;013 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;023 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;033 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;043 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;053 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;063 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;073 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;083 | 70.3638 | 206.2561 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;093 | 70.3638 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;103 | 70.3638 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;113 | 70.3638 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;123 | 70.3628 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;133 | 70.3628 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;143 | 70.3628 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;153 | 70.3628 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;163 | 70.3628 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;173 | 70.3628 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;183 | 70.3628 | 206.2649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;193 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;203 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;213 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;223 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;233 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;243 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;253 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;263 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;273 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;283 | 70.3628 | 206.293 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;293 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;303 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;313 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;323 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;333 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;343 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;353 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;363 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;373 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;383 | 70.3628 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;393 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;403 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;413 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;423 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;433 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;443 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;453 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;463 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;473 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;483 | 70.3628 | 206.3039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;493 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;503 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;513 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;523 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;533 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;543 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;553 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;563 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;573 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;583 | 70.3628 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;593 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;603 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;613 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;623 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;633 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;643 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;653 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;663 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;673 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;683 | 70.3628 | 206.2834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;693 | 70.3628 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;703 | 70.3628 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;713 | 70.3628 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;723 | 70.3638 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;733 | 70.3638 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;743 | 70.3638 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;753 | 70.3638 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;763 | 70.3638 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;773 | 70.3638 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;783 | 70.3638 | 206.2713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;793 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;803 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;813 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;823 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;833 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;843 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;853 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;863 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;873 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;883 | 70.3638 | 206.273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;893 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;903 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;913 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;923 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;933 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;943 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;953 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;963 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;973 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;983 | 70.3638 | 206.2889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:35;993 | 70.3638 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;003 | 70.3638 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;013 | 70.3638 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;023 | 70.3638 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;033 | 70.3638 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;043 | 70.3648 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;053 | 70.3648 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;063 | 70.3648 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;073 | 70.3648 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;083 | 70.3648 | 206.2976 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;093 | 70.3648 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;103 | 70.3648 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;113 | 70.3648 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;123 | 70.3648 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;133 | 70.3648 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;143 | 70.3658 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;153 | 70.3658 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;163 | 70.3658 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;173 | 70.3658 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;183 | 70.3658 | 206.2969 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;193 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;203 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;213 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;223 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;233 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;243 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;253 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;263 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;273 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;283 | 70.3658 | 206.2956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;293 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;303 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;313 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;323 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;333 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;343 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;353 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;363 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;373 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;383 | 70.3658 | 206.2947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;393 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;403 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;413 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;423 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;433 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;443 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;453 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;463 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;473 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;483 | 70.3658 | 206.2948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;493 | 70.3658 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;503 | 70.3658 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;513 | 70.3658 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;523 | 70.3658 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;533 | 70.3658 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;543 | 70.3678 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;553 | 70.3678 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;563 | 70.3678 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;573 | 70.3678 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;583 | 70.3678 | 206.3025 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;593 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;603 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;613 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;623 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;633 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;643 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;653 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;663 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;673 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;683 | 70.3678 | 206.3148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;693 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;703 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;713 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;723 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;733 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;743 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;753 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;763 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;773 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;783 | 70.3678 | 206.3155 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;793 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;803 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;813 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;823 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;833 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;843 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;853 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;863 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;873 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;883 | 70.3678 | 206.3036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;893 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;903 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;913 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;923 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;933 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;943 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;953 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;963 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;973 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;983 | 70.3678 | 206.2887 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:36;993 | 70.3678 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;003 | 70.3678 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;013 | 70.3678 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;023 | 70.3678 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;033 | 70.3678 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;043 | 70.3688 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;053 | 70.3688 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;063 | 70.3688 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;073 | 70.3688 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;083 | 70.3688 | 206.2738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;093 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;103 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;113 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;123 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;133 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;143 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;153 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;163 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;173 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;183 | 70.3688 | 206.2618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;193 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;203 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;213 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;223 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;233 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;243 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;253 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;263 | 70.3688 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;273 | 70.3678 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;283 | 70.3678 | 206.2604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;293 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;303 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;313 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;323 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;333 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;343 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;353 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;363 | 70.3678 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;373 | 70.3688 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;383 | 70.3688 | 206.2666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;393 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;403 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;413 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;423 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;433 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;443 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;453 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;463 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;473 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;483 | 70.3688 | 206.2685 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;493 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;503 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;513 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;523 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;533 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;543 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;553 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;563 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;573 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;583 | 70.3688 | 206.2642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;593 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;603 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;613 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;623 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;633 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;643 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;653 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;663 | 70.3688 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;673 | 70.3678 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;683 | 70.3678 | 206.257 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;693 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;703 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;713 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;723 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;733 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;743 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;753 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;763 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;773 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;783 | 70.3678 | 206.254 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;793 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;803 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;813 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;823 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;833 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;843 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;853 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;863 | 70.3678 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;873 | 70.3718 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;883 | 70.3718 | 206.2587 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;893 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;903 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;913 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;923 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;933 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;943 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;953 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;963 | 70.3718 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;973 | 70.3708 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;983 | 70.3708 | 206.2695 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:37;993 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;003 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;013 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;023 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;033 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;043 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;053 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;063 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;073 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;083 | 70.3708 | 206.281 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;093 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;103 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;113 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;123 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;133 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;143 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;153 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;163 | 70.3708 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;173 | 70.3718 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;183 | 70.3718 | 206.2843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;193 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;203 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;213 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;223 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;233 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;243 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;253 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;263 | 70.3718 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;273 | 70.3698 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;283 | 70.3698 | 206.2786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;293 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;303 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;313 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;323 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;333 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;343 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;353 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;363 | 70.3698 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;373 | 70.3708 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;383 | 70.3708 | 206.2678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;393 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;403 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;413 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;423 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;433 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;443 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;453 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;463 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;473 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;483 | 70.3708 | 206.2654 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;493 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;503 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;513 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;523 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;533 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;543 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;553 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;563 | 70.3708 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;573 | 70.3718 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;583 | 70.3718 | 206.2777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;593 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;603 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;613 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;623 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;633 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;643 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;653 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;663 | 70.3718 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;673 | 70.3728 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;683 | 70.3728 | 206.2998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;693 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;703 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;713 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;723 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;733 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;743 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;753 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;763 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;773 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;783 | 70.3728 | 206.3229 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;793 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;803 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;813 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;823 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;833 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;843 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;853 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;863 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;873 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;883 | 70.3728 | 206.3378 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;893 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;903 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;913 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;923 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;933 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;943 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;953 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;963 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;973 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;983 | 70.3728 | 206.3391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:38;993 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;003 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;013 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;023 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;033 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;043 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;053 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;063 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;073 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;083 | 70.3728 | 206.3289 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;093 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;103 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;113 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;123 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;133 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;143 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;153 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;163 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;173 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;183 | 70.3728 | 206.3253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;193 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;203 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;213 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;223 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;233 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;243 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;253 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;263 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;273 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;283 | 70.3728 | 206.3351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;293 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;303 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;313 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;323 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;333 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;343 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;353 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;363 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;373 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;383 | 70.3728 | 206.3519 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;393 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;403 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;413 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;423 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;433 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;443 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;453 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;463 | 70.3728 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;473 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;483 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;493 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;503 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;513 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;523 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;533 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;543 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;553 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;563 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;573 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;583 | 70.3738 | 206.3646 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;593 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;603 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;613 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;623 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;633 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;643 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;653 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;663 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;673 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;683 | 70.3738 | 206.3542 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;693 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;703 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;713 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;723 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;733 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;743 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;753 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;763 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;773 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;783 | 70.3738 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;793 | 70.3738 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;803 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;813 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;823 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;833 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;843 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;853 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;863 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;873 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;883 | 70.3748 | 206.3328 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;893 | 70.3748 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;903 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;913 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;923 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;933 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;943 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;953 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;963 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;973 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;983 | 70.3758 | 206.3407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:39;993 | 70.3758 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;003 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;013 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;023 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;033 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;043 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;053 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;063 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;073 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;083 | 70.3748 | 206.3615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;093 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;103 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;113 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;123 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;133 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;143 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;153 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;163 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;173 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;183 | 70.3748 | 206.3824 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;193 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;203 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;213 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;223 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;233 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;243 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;253 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;263 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;273 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;283 | 70.3748 | 206.3908 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;293 | 70.3748 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;303 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;313 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;323 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;333 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;343 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;353 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;363 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;373 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;383 | 70.3758 | 206.3888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;393 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;403 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;413 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;423 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;433 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;443 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;453 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;463 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;473 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;483 | 70.3758 | 206.3819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;493 | 70.3758 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;503 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;513 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;523 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;533 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;543 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;553 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;563 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;573 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;583 | 70.3778 | 206.3771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;593 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;603 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;613 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;623 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;633 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;643 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;653 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;663 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;673 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;683 | 70.3778 | 206.379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;693 | 70.3778 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;703 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;713 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;723 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;733 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;743 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;753 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;763 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;773 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;783 | 70.3768 | 206.3883 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;793 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;803 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;813 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;823 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;833 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;843 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;853 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;863 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;873 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;883 | 70.3768 | 206.3932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;893 | 70.3768 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;903 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;913 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;923 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;933 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;943 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;953 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;963 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;973 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;983 | 70.3778 | 206.3853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:40;993 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;003 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;013 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;023 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;033 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;043 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;053 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;063 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;073 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;083 | 70.3778 | 206.3704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;093 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;103 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;113 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;123 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;133 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;143 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;153 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;163 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;173 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;183 | 70.3778 | 206.3533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;193 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;203 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;213 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;223 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;233 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;243 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;253 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;263 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;273 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;283 | 70.3778 | 206.3382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;293 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;303 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;313 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;323 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;333 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;343 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;353 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;363 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;373 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;383 | 70.3778 | 206.3301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;393 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;403 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;413 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;423 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;433 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;443 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;453 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;463 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;473 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;483 | 70.3778 | 206.3318 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;493 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;503 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;513 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;523 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;533 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;543 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;553 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;563 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;573 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;583 | 70.3778 | 206.3341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;593 | 70.3778 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;603 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;613 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;623 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;633 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;643 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;653 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;663 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;673 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;683 | 70.3788 | 206.3313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;693 | 70.3788 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;703 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;713 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;723 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;733 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;743 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;753 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;763 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;773 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;783 | 70.3798 | 206.3315 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;793 | 70.3798 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;803 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;813 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;823 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;833 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;843 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;853 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;863 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;873 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;883 | 70.3808 | 206.3367 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;893 | 70.3808 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;903 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;913 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;923 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;933 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;943 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;953 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;963 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;973 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;983 | 70.3798 | 206.3412 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:41;993 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;003 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;013 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;023 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;033 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;043 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;053 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;063 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;073 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;083 | 70.3798 | 206.3467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;093 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;103 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;113 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;123 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;133 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;143 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;153 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;163 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;173 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;183 | 70.3798 | 206.3557 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;193 | 70.3798 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;203 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;213 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;223 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;233 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;243 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;253 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;263 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;273 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;283 | 70.3808 | 206.3576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;293 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;303 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;313 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;323 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;333 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;343 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;353 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;363 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;373 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;383 | 70.3808 | 206.3508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;393 | 70.3808 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;403 | 70.3808 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;413 | 70.3808 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;423 | 70.3818 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;433 | 70.3818 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;443 | 70.3818 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;453 | 70.3818 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;463 | 70.3818 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;473 | 70.3818 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;483 | 70.3818 | 206.34 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;493 | 70.3818 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;503 | 70.3818 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;513 | 70.3818 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;523 | 70.3828 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;533 | 70.3828 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;543 | 70.3828 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;553 | 70.3828 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;563 | 70.3828 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;573 | 70.3828 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;583 | 70.3828 | 206.3244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;593 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;603 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;613 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;623 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;633 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;643 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;653 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;663 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;673 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;683 | 70.3828 | 206.3082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;693 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;703 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;713 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;723 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;733 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;743 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;753 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;763 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;773 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;783 | 70.3828 | 206.2924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;793 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;803 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;813 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;823 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;833 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;843 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;853 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;863 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;873 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;883 | 70.3828 | 206.2873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;893 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;903 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;913 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;923 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;933 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;943 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;953 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;963 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;973 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;983 | 70.3828 | 206.2979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:42;993 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;003 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;013 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;023 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;033 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;043 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;053 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;063 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;073 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;083 | 70.3828 | 206.3083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;093 | 70.3828 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;103 | 70.3828 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;113 | 70.3828 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;123 | 70.3838 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;133 | 70.3838 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;143 | 70.3838 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;153 | 70.3838 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;163 | 70.3838 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;173 | 70.3838 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;183 | 70.3838 | 206.3114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;193 | 70.3838 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;203 | 70.3838 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;213 | 70.3838 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;223 | 70.3828 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;233 | 70.3828 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;243 | 70.3828 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;253 | 70.3828 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;263 | 70.3828 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;273 | 70.3828 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;283 | 70.3828 | 206.3136 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;293 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;303 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;313 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;323 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;333 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;343 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;353 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;363 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;373 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;383 | 70.3828 | 206.3172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;393 | 70.3828 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;403 | 70.3828 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;413 | 70.3828 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;423 | 70.3838 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;433 | 70.3838 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;443 | 70.3838 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;453 | 70.3838 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;463 | 70.3838 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;473 | 70.3838 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;483 | 70.3838 | 206.3209 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;493 | 70.3838 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;503 | 70.3838 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;513 | 70.3838 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;523 | 70.3848 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;533 | 70.3848 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;543 | 70.3848 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;553 | 70.3848 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;563 | 70.3848 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;573 | 70.3848 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;583 | 70.3848 | 206.3273 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;593 | 70.3848 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;603 | 70.3848 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;613 | 70.3848 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;623 | 70.3828 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;633 | 70.3828 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;643 | 70.3828 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;653 | 70.3828 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;663 | 70.3828 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;673 | 70.3828 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;683 | 70.3828 | 206.337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;693 | 70.3828 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;703 | 70.3828 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;713 | 70.3828 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;723 | 70.3838 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;733 | 70.3838 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;743 | 70.3838 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;753 | 70.3838 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;763 | 70.3838 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;773 | 70.3838 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;783 | 70.3838 | 206.3394 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;793 | 70.3838 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;803 | 70.3838 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;813 | 70.3838 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;823 | 70.3848 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;833 | 70.3848 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;843 | 70.3848 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;853 | 70.3848 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;863 | 70.3848 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;873 | 70.3848 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;883 | 70.3848 | 206.3327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;893 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;903 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;913 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;923 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;933 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;943 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;953 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;963 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;973 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;983 | 70.3848 | 206.3271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:43;993 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;003 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;013 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;023 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;033 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;043 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;053 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;063 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;073 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;083 | 70.3848 | 206.3275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;093 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;103 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;113 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;123 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;133 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;143 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;153 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;163 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;173 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;183 | 70.3848 | 206.335 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;193 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;203 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;213 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;223 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;233 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;243 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;253 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;263 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;273 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;283 | 70.3848 | 206.3543 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;293 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;303 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;313 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;323 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;333 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;343 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;353 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;363 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;373 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;383 | 70.3848 | 206.3841 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;393 | 70.3848 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;403 | 70.3848 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;413 | 70.3848 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;423 | 70.3858 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;433 | 70.3858 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;443 | 70.3858 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;453 | 70.3858 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;463 | 70.3858 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;473 | 70.3858 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;483 | 70.3858 | 206.4096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;493 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;503 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;513 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;523 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;533 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;543 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;553 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;563 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;573 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;583 | 70.3858 | 206.4227 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;593 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;603 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;613 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;623 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;633 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;643 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;653 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;663 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;673 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;683 | 70.3858 | 206.4249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;693 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;703 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;713 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;723 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;733 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;743 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;753 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;763 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;773 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;783 | 70.3858 | 206.4194 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;793 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;803 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;813 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;823 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;833 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;843 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;853 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;863 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;873 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;883 | 70.3858 | 206.4107 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;893 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;903 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;913 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;923 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;933 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;943 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;953 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;963 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;973 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;983 | 70.3858 | 206.4102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:44;993 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;003 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;013 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;023 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;033 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;043 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;053 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;063 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;073 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;083 | 70.3858 | 206.4223 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;093 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;103 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;113 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;123 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;133 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;143 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;153 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;163 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;173 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;183 | 70.3858 | 206.4366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;193 | 70.3858 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;203 | 70.3858 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;213 | 70.3858 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;223 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;233 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;243 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;253 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;263 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;273 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;283 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;293 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;303 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;313 | 70.3868 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;323 | 70.3878 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;333 | 70.3878 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;343 | 70.3878 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;353 | 70.3878 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;363 | 70.3878 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;373 | 70.3878 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;383 | 70.3878 | 206.4455 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;393 | 70.3878 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;403 | 70.3878 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;413 | 70.3878 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;423 | 70.3868 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;433 | 70.3868 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;443 | 70.3868 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;453 | 70.3868 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;463 | 70.3868 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;473 | 70.3868 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;483 | 70.3868 | 206.4373 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;493 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;503 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;513 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;523 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;533 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;543 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;553 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;563 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;573 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;583 | 70.3868 | 206.4241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;593 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;603 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;613 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;623 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;633 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;643 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;653 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;663 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;673 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;683 | 70.3868 | 206.4158 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;693 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;703 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;713 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;723 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;733 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;743 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;753 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;763 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;773 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;783 | 70.3868 | 206.4172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;793 | 70.3868 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;803 | 70.3868 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;813 | 70.3868 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;823 | 70.3888 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;833 | 70.3888 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;843 | 70.3888 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;853 | 70.3888 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;863 | 70.3888 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;873 | 70.3888 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;883 | 70.3888 | 206.4268 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;893 | 70.3888 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;903 | 70.3888 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;913 | 70.3888 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;923 | 70.3898 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;933 | 70.3898 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;943 | 70.3898 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;953 | 70.3898 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;963 | 70.3898 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;973 | 70.3898 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;983 | 70.3898 | 206.4423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:45;993 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;003 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;013 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;023 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;033 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;043 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;053 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;063 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;073 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;083 | 70.3898 | 206.4589 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;093 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;103 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;113 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;123 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;133 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;143 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;153 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;163 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;173 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;183 | 70.3898 | 206.4764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;193 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;203 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;213 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;223 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;233 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;243 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;253 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;263 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;273 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;283 | 70.3898 | 206.4952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;293 | 70.3898 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;303 | 70.3898 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;313 | 70.3898 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;323 | 70.3898 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;333 | 70.3898 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;343 | 70.3908 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;353 | 70.3908 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;363 | 70.3908 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;373 | 70.3908 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;383 | 70.3908 | 206.5138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;393 | 70.3908 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;403 | 70.3908 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;413 | 70.3908 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;423 | 70.3908 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;433 | 70.3908 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;443 | 70.3898 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;453 | 70.3898 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;463 | 70.3898 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;473 | 70.3898 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;483 | 70.3898 | 206.5305 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;493 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;503 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;513 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;523 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;533 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;543 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;553 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;563 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;573 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;583 | 70.3898 | 206.5424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;593 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;603 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;613 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;623 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;633 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;643 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;653 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;663 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;673 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;683 | 70.3898 | 206.549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;693 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;703 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;713 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;723 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;733 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;743 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;753 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;763 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;773 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;783 | 70.3898 | 206.5529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;793 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;803 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;813 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;823 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;833 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;843 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;853 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;863 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;873 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;883 | 70.3898 | 206.5494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;893 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;903 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;913 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;923 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;933 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;943 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;953 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;963 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;973 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;983 | 70.3898 | 206.5372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:46;993 | 70.3898 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;003 | 70.3898 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;013 | 70.3898 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;023 | 70.3898 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;033 | 70.3898 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;043 | 70.3888 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;053 | 70.3888 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;063 | 70.3888 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;073 | 70.3888 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;083 | 70.3888 | 206.5255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;093 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;103 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;113 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;123 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;133 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;143 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;153 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;163 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;173 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;183 | 70.3888 | 206.5187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;193 | 70.3888 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;203 | 70.3888 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;213 | 70.3888 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;223 | 70.3888 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;233 | 70.3888 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;243 | 70.3898 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;253 | 70.3898 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;263 | 70.3898 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;273 | 70.3898 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;283 | 70.3898 | 206.5173 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;293 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;303 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;313 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;323 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;333 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;343 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;353 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;363 | 70.3898 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;373 | 70.3888 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;383 | 70.3888 | 206.5266 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;393 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;403 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;413 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;423 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;433 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;443 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;453 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;463 | 70.3888 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;473 | 70.3918 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;483 | 70.3918 | 206.5473 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;493 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;503 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;513 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;523 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;533 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;543 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;553 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;563 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;573 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;583 | 70.3918 | 206.5601 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;593 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;603 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;613 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;623 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;633 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;643 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;653 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;663 | 70.3918 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;673 | 70.3928 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;683 | 70.3928 | 206.5559 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;693 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;703 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;713 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;723 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;733 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;743 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;753 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;763 | 70.3928 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;773 | 70.3938 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;783 | 70.3938 | 206.5452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;793 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;803 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;813 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;823 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;833 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;843 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;853 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;863 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;873 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;883 | 70.3938 | 206.5331 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;893 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;903 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;913 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;923 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;933 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;943 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;953 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;963 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;973 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;983 | 70.3938 | 206.5213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:47;993 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;003 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;013 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;023 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;033 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;043 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;053 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;063 | 70.3938 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;073 | 70.3928 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;083 | 70.3928 | 206.5169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;093 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;103 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;113 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;123 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;133 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;143 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;153 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;163 | 70.3928 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;173 | 70.3948 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;183 | 70.3948 | 206.5234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;193 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;203 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;213 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;223 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;233 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;243 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;253 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;263 | 70.3948 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;273 | 70.3958 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;283 | 70.3958 | 206.5235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;293 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;303 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;313 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;323 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;333 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;343 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;353 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;363 | 70.3958 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;373 | 70.3948 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;383 | 70.3948 | 206.5111 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;393 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;403 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;413 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;423 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;433 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;443 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;453 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;463 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;473 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;483 | 70.3948 | 206.5 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;493 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;503 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;513 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;523 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;533 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;543 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;553 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;563 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;573 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;583 | 70.3948 | 206.4927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;593 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;603 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;613 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;623 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;633 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;643 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;653 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;663 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;673 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;683 | 70.3948 | 206.4846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;693 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;703 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;713 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;723 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;733 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;743 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;753 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;763 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;773 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;783 | 70.3948 | 206.4845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;793 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;803 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;813 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;823 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;833 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;843 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;853 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;863 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;873 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;883 | 70.3948 | 206.4965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;893 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;903 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;913 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;923 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;933 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;943 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;953 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;963 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;973 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;983 | 70.3948 | 206.4979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:48;993 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;003 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;013 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;023 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;033 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;043 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;053 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;063 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;073 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;083 | 70.3948 | 206.4832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;093 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;103 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;113 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;123 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;133 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;143 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;153 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;163 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;173 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;183 | 70.3948 | 206.4709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;193 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;203 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;213 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;223 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;233 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;243 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;253 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;263 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;273 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;283 | 70.3948 | 206.4636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;293 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;303 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;313 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;323 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;333 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;343 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;353 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;363 | 70.3948 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;373 | 70.3958 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;383 | 70.3958 | 206.4563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;393 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;403 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;413 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;423 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;433 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;443 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;453 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;463 | 70.3958 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;473 | 70.3978 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;483 | 70.3978 | 206.4597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;493 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;503 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;513 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;523 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;533 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;543 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;553 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;563 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;573 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;583 | 70.3978 | 206.4761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;593 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;603 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;613 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;623 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;633 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;643 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;653 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;663 | 70.3978 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;673 | 70.3968 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;683 | 70.3968 | 206.481 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;693 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;703 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;713 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;723 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;733 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;743 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;753 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;763 | 70.3968 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;773 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;783 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;793 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;803 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;813 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;823 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;833 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;843 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;853 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;863 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;873 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;883 | 70.3978 | 206.4732 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;893 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;903 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;913 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;923 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;933 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;943 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;953 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;963 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;973 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;983 | 70.3978 | 206.4815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:49;993 | 70.3978 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;003 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;013 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;023 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;033 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;043 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;053 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;063 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;073 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;083 | 70.3988 | 206.4915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;093 | 70.3988 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;103 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;113 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;123 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;133 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;143 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;153 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;163 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;173 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;183 | 70.3978 | 206.5081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;193 | 70.3978 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;203 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;213 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;223 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;233 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;243 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;253 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;263 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;273 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;283 | 70.3988 | 206.5294 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;293 | 70.3988 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;303 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;313 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;323 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;333 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;343 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;353 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;363 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;373 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;383 | 70.3998 | 206.5299 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;393 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;403 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;413 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;423 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;433 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;443 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;453 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;463 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;473 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;483 | 70.3998 | 206.5086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;493 | 70.3998 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;503 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;513 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;523 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;533 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;543 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;553 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;563 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;573 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;583 | 70.3988 | 206.4862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;593 | 70.3988 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;603 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;613 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;623 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;633 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;643 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;653 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;663 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;673 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;683 | 70.3998 | 206.4688 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;693 | 70.3998 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;703 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;713 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;723 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;733 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;743 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;753 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;763 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;773 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;783 | 70.3988 | 206.458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;793 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;803 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;813 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;823 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;833 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;843 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;853 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;863 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;873 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;883 | 70.3988 | 206.4624 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;893 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;903 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;913 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;923 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;933 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;943 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;953 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;963 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;973 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;983 | 70.3988 | 206.4787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:50;993 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;003 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;013 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;023 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;033 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;043 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;053 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;063 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;073 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;083 | 70.3988 | 206.4803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;093 | 70.3988 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;103 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;113 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;123 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;133 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;143 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;153 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;163 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;173 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;183 | 70.3998 | 206.4675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;193 | 70.3998 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;203 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;213 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;223 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;233 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;243 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;253 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;263 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;273 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;283 | 70.3988 | 206.4585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;293 | 70.3988 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;303 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;313 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;323 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;333 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;343 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;353 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;363 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;373 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;383 | 70.3998 | 206.4582 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;393 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;403 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;413 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;423 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;433 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;443 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;453 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;463 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;473 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;483 | 70.3998 | 206.4661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;493 | 70.3998 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;503 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;513 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;523 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;533 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;543 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;553 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;563 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;573 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;583 | 70.4018 | 206.4823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;593 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;603 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;613 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;623 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;633 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;643 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;653 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;663 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;673 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;683 | 70.4018 | 206.4997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;693 | 70.4018 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;703 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;713 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;723 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;733 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;743 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;753 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;763 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;773 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;783 | 70.4008 | 206.4988 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;793 | 70.4008 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;803 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;813 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;823 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;833 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;843 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;853 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;863 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;873 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;883 | 70.4018 | 206.4833 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;893 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;903 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;913 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;923 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;933 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;943 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;953 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;963 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;973 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;983 | 70.4018 | 206.4704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:51;993 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;003 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;013 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;023 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;033 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;043 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;053 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;063 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;073 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;083 | 70.4018 | 206.467 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;093 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;103 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;113 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;123 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;133 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;143 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;153 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;163 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;173 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;183 | 70.4018 | 206.4752 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;193 | 70.4018 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;203 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;213 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;223 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;233 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;243 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;253 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;263 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;273 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;283 | 70.4028 | 206.4977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;293 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;303 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;313 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;323 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;333 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;343 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;353 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;363 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;373 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;383 | 70.4028 | 206.5301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;393 | 70.4028 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;403 | 70.4028 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;413 | 70.4028 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;423 | 70.4038 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;433 | 70.4038 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;443 | 70.4038 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;453 | 70.4038 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;463 | 70.4038 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;473 | 70.4038 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;483 | 70.4038 | 206.562 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;493 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;503 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;513 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;523 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;533 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;543 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;553 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;563 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;573 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;583 | 70.4038 | 206.5888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;593 | 70.4038 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;603 | 70.4038 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;613 | 70.4038 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;623 | 70.4048 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;633 | 70.4048 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;643 | 70.4048 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;653 | 70.4048 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;663 | 70.4048 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;673 | 70.4048 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;683 | 70.4048 | 206.61 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;693 | 70.4048 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;703 | 70.4048 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;713 | 70.4048 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;723 | 70.4038 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;733 | 70.4038 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;743 | 70.4038 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;753 | 70.4038 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;763 | 70.4038 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;773 | 70.4038 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;783 | 70.4038 | 206.6291 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;793 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;803 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;813 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;823 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;833 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;843 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;853 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;863 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;873 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;883 | 70.4038 | 206.6437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;893 | 70.4038 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;903 | 70.4038 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;913 | 70.4038 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;923 | 70.4048 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;933 | 70.4048 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;943 | 70.4048 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;953 | 70.4048 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;963 | 70.4048 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;973 | 70.4048 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;983 | 70.4048 | 206.6532 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:52;993 | 70.4048 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;003 | 70.4048 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;013 | 70.4048 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;023 | 70.4038 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;033 | 70.4038 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;043 | 70.4038 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;053 | 70.4038 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;063 | 70.4038 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;073 | 70.4038 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;083 | 70.4038 | 206.6627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;093 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;103 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;113 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;123 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;133 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;143 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;153 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;163 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;173 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;183 | 70.4038 | 206.6664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;193 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;203 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;213 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;223 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;233 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;243 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;253 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;263 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;273 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;283 | 70.4038 | 206.6517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;293 | 70.4038 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;303 | 70.4038 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;313 | 70.4038 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;323 | 70.4048 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;333 | 70.4048 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;343 | 70.4048 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;353 | 70.4048 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;363 | 70.4048 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;373 | 70.4048 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;383 | 70.4048 | 206.6262 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;393 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;403 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;413 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;423 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;433 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;443 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;453 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;463 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;473 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;483 | 70.4048 | 206.6035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;493 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;503 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;513 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;523 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;533 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;543 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;553 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;563 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;573 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;583 | 70.4048 | 206.5915 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;593 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;603 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;613 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;623 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;633 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;643 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;653 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;663 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;673 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;683 | 70.4048 | 206.5947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;693 | 70.4048 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;703 | 70.4048 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;713 | 70.4048 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;723 | 70.4038 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;733 | 70.4038 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;743 | 70.4038 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;753 | 70.4038 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;763 | 70.4038 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;773 | 70.4038 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;783 | 70.4038 | 206.6134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;793 | 70.4038 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;803 | 70.4038 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;813 | 70.4038 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;823 | 70.4048 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;833 | 70.4048 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;843 | 70.4048 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;853 | 70.4048 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;863 | 70.4048 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;873 | 70.4048 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;883 | 70.4048 | 206.637 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;893 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;903 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;913 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;923 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;933 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;943 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;953 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;963 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;973 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;983 | 70.4048 | 206.6476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:53;993 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;003 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;013 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;023 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;033 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;043 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;053 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;063 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;073 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;083 | 70.4048 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;093 | 70.4048 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;103 | 70.4048 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;113 | 70.4048 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;123 | 70.4058 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;133 | 70.4058 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;143 | 70.4058 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;153 | 70.4058 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;163 | 70.4058 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;173 | 70.4058 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;183 | 70.4058 | 206.6454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;193 | 70.4058 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;203 | 70.4058 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;213 | 70.4058 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;223 | 70.4068 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;233 | 70.4068 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;243 | 70.4068 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;253 | 70.4068 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;263 | 70.4068 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;273 | 70.4068 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;283 | 70.4068 | 206.6391 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;293 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;303 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;313 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;323 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;333 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;343 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;353 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;363 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;373 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;383 | 70.4068 | 206.6347 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;393 | 70.4068 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;403 | 70.4068 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;413 | 70.4068 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;423 | 70.4078 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;433 | 70.4078 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;443 | 70.4078 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;453 | 70.4078 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;463 | 70.4078 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;473 | 70.4078 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;483 | 70.4078 | 206.6451 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;493 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;503 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;513 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;523 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;533 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;543 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;553 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;563 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;573 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;583 | 70.4078 | 206.6592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;593 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;603 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;613 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;623 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;633 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;643 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;653 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;663 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;673 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;683 | 70.4078 | 206.6591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;693 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;703 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;713 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;723 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;733 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;743 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;753 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;763 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;773 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;783 | 70.4078 | 206.6551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;793 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;803 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;813 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;823 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;833 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;843 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;853 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;863 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;873 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;883 | 70.4078 | 206.6567 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;893 | 70.4078 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;903 | 70.4078 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;913 | 70.4078 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;923 | 70.4088 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;933 | 70.4088 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;943 | 70.4088 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;953 | 70.4088 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;963 | 70.4088 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;973 | 70.4088 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;983 | 70.4088 | 206.6538 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:54;993 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;003 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;013 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;023 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;033 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;043 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;053 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;063 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;073 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;083 | 70.4088 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;093 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;103 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;113 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;123 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;133 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;143 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;153 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;163 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;173 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;183 | 70.4088 | 206.6643 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;193 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;203 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;213 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;223 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;233 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;243 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;253 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;263 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;273 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;283 | 70.4088 | 206.6822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;293 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;303 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;313 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;323 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;333 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;343 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;353 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;363 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;373 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;383 | 70.4088 | 206.6874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;393 | 70.4088 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;403 | 70.4088 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;413 | 70.4088 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;423 | 70.4078 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;433 | 70.4078 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;443 | 70.4078 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;453 | 70.4078 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;463 | 70.4078 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;473 | 70.4078 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;483 | 70.4078 | 206.6952 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;493 | 70.4078 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;503 | 70.4078 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;513 | 70.4078 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;523 | 70.4088 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;533 | 70.4088 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;543 | 70.4088 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;553 | 70.4088 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;563 | 70.4088 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;573 | 70.4088 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;583 | 70.4088 | 206.713 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;593 | 70.4088 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;603 | 70.4088 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;613 | 70.4088 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;623 | 70.4078 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;633 | 70.4078 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;643 | 70.4078 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;653 | 70.4078 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;663 | 70.4078 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;673 | 70.4078 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;683 | 70.4078 | 206.7228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;693 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;703 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;713 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;723 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;733 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;743 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;753 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;763 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;773 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;783 | 70.4078 | 206.7274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;793 | 70.4078 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;803 | 70.4078 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;813 | 70.4078 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;823 | 70.4088 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;833 | 70.4088 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;843 | 70.4088 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;853 | 70.4088 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;863 | 70.4088 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;873 | 70.4088 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;883 | 70.4088 | 206.7454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;893 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;903 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;913 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;923 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;933 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;943 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;953 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;963 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;973 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;983 | 70.4088 | 206.7611 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:55;993 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;003 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;013 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;023 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;033 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;043 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;053 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;063 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;073 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;083 | 70.4088 | 206.7578 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;093 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;103 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;113 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;123 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;133 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;143 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;153 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;163 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;173 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;183 | 70.4088 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;193 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;203 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;213 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;223 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;233 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;243 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;253 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;263 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;273 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;283 | 70.4088 | 206.7712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;293 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;303 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;313 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;323 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;333 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;343 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;353 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;363 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;373 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;383 | 70.4088 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;393 | 70.4088 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;403 | 70.4088 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;413 | 70.4088 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;423 | 70.4088 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;433 | 70.4088 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;443 | 70.4098 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;453 | 70.4098 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;463 | 70.4098 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;473 | 70.4098 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;483 | 70.4098 | 206.79 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;493 | 70.4098 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;503 | 70.4098 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;513 | 70.4098 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;523 | 70.4098 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;533 | 70.4098 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;543 | 70.4118 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;553 | 70.4118 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;563 | 70.4118 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;573 | 70.4118 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;583 | 70.4118 | 206.8096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;593 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;603 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;613 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;623 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;633 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;643 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;653 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;663 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;673 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;683 | 70.4118 | 206.8196 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;693 | 70.4118 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;703 | 70.4118 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;713 | 70.4118 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;723 | 70.4118 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;733 | 70.4118 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;743 | 70.4128 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;753 | 70.4128 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;763 | 70.4128 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;773 | 70.4128 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;783 | 70.4128 | 206.8064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;793 | 70.4128 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;803 | 70.4128 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;813 | 70.4128 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;823 | 70.4128 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;833 | 70.4128 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;843 | 70.4118 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;853 | 70.4118 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;863 | 70.4118 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;873 | 70.4118 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;883 | 70.4118 | 206.7962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;893 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;903 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;913 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;923 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;933 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;943 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;953 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;963 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;973 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;983 | 70.4118 | 206.7984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:56;993 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;003 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;013 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;023 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;033 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;043 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;053 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;063 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;073 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;083 | 70.4118 | 206.7947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;093 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;103 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;113 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;123 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;133 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;143 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;153 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;163 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;173 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;183 | 70.4118 | 206.7951 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;193 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;203 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;213 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;223 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;233 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;243 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;253 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;263 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;273 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;283 | 70.4118 | 206.8148 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;293 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;303 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;313 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;323 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;333 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;343 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;353 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;363 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;373 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;383 | 70.4118 | 206.8297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;393 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;403 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;413 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;423 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;433 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;443 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;453 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;463 | 70.4118 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;473 | 70.4108 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;483 | 70.4108 | 206.8245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;493 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;503 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;513 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;523 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;533 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;543 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;553 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;563 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;573 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;583 | 70.4108 | 206.8145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;593 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;603 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;613 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;623 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;633 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;643 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;653 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;663 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;673 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;683 | 70.4108 | 206.8051 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;693 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;703 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;713 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;723 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;733 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;743 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;753 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;763 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;773 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;783 | 70.4108 | 206.7889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;793 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;803 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;813 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;823 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;833 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;843 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;853 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;863 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;873 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;883 | 70.4108 | 206.7825 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;893 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;903 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;913 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;923 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;933 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;943 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;953 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;963 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;973 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;983 | 70.4108 | 206.8007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:57;993 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;003 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;013 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;023 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;033 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;043 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;053 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;063 | 70.4108 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;073 | 70.4118 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;083 | 70.4118 | 206.8183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;093 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;103 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;113 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;123 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;133 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;143 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;153 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;163 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;173 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;183 | 70.4118 | 206.8222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;193 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;203 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;213 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;223 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;233 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;243 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;253 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;263 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;273 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;283 | 70.4118 | 206.8274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;293 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;303 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;313 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;323 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;333 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;343 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;353 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;363 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;373 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;383 | 70.4118 | 206.8309 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;393 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;403 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;413 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;423 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;433 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;443 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;453 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;463 | 70.4118 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;473 | 70.4138 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;483 | 70.4138 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;493 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;503 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;513 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;523 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;533 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;543 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;553 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;563 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;573 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;583 | 70.4138 | 206.7954 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;593 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;603 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;613 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;623 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;633 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;643 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;653 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;663 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;673 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;683 | 70.4138 | 206.7901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;693 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;703 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;713 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;723 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;733 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;743 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;753 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;763 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;773 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;783 | 70.4138 | 206.7843 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;793 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;803 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;813 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;823 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;833 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;843 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;853 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;863 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;873 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;883 | 70.4138 | 206.772 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;893 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;903 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;913 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;923 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;933 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;943 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;953 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;963 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;973 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;983 | 70.4138 | 206.7668 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:58;993 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;003 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;013 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;023 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;033 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;043 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;053 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;063 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;073 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;083 | 70.4138 | 206.7647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;093 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;103 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;113 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;123 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;133 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;143 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;153 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;163 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;173 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;183 | 70.4138 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;193 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;203 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;213 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;223 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;233 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;243 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;253 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;263 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;273 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;283 | 70.4138 | 206.7459 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;293 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;303 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;313 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;323 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;333 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;343 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;353 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;363 | 70.4138 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;373 | 70.4158 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;383 | 70.4158 | 206.7576 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;393 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;403 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;413 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;423 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;433 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;443 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;453 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;463 | 70.4158 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;473 | 70.4148 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;483 | 70.4148 | 206.7699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;493 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;503 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;513 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;523 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;533 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;543 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;553 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;563 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;573 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;583 | 70.4148 | 206.7765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;593 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;603 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;613 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;623 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;633 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;643 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;653 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;663 | 70.4148 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;673 | 70.4138 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;683 | 70.4138 | 206.7864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;693 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;703 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;713 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;723 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;733 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;743 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;753 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;763 | 70.4138 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;773 | 70.4148 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;783 | 70.4148 | 206.7922 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;793 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;803 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;813 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;823 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;833 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;843 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;853 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;863 | 70.4148 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;873 | 70.4168 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;883 | 70.4168 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;893 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;903 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;913 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;923 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;933 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;943 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;953 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;963 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;973 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;983 | 70.4168 | 206.7724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:46:59;993 | 70.4168 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;003 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;013 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;023 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;033 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;043 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;053 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;063 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;073 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;083 | 70.4158 | 206.7754 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;093 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;103 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;113 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;123 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;133 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;143 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;153 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;163 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;173 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;183 | 70.4158 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;193 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;203 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;213 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;223 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;233 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;243 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;253 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;263 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;273 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;283 | 70.4158 | 206.7717 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;293 | 70.4158 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;303 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;313 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;323 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;333 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;343 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;353 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;363 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;373 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;383 | 70.4178 | 206.7689 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;393 | 70.4178 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;403 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;413 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;423 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;433 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;443 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;453 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;463 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;473 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;483 | 70.4158 | 206.7581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;493 | 70.4158 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;503 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;513 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;523 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;533 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;543 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;553 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;563 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;573 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;583 | 70.4178 | 206.7296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;593 | 70.4178 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;603 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;613 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;623 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;633 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;643 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;653 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;663 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;673 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;683 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;693 | 70.4168 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;703 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;713 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;723 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;733 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;743 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;753 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;763 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;773 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;783 | 70.4158 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;793 | 70.4158 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;803 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;813 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;823 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;833 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;843 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;853 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;863 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;873 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;883 | 70.4168 | 206.7139 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;893 | 70.4168 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;903 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;913 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;923 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;933 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;943 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;953 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;963 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;973 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;983 | 70.4148 | 206.719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:00;993 | 70.4148 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;003 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;013 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;023 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;033 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;043 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;053 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;063 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;073 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;083 | 70.4168 | 206.7256 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;093 | 70.4168 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;103 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;113 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;123 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;133 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;143 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;153 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;163 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;173 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;183 | 70.4158 | 206.7169 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;193 | 70.4158 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;203 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;213 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;223 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;233 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;243 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;253 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;263 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;273 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;283 | 70.4168 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;293 | 70.4168 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;303 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;313 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;323 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;333 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;343 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;353 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;363 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;373 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;383 | 70.4158 | 206.6528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;393 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;403 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;413 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;423 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;433 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;443 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;453 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;463 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;473 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;483 | 70.4158 | 206.6456 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;493 | 70.4158 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;503 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;513 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;523 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;533 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;543 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;553 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;563 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;573 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;583 | 70.4168 | 206.6436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;593 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;603 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;613 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;623 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;633 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;643 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;653 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;663 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;673 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;683 | 70.4168 | 206.6489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;693 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;703 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;713 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;723 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;733 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;743 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;753 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;763 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;773 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;783 | 70.4168 | 206.6686 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;793 | 70.4168 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;803 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;813 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;823 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;833 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;843 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;853 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;863 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;873 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;883 | 70.4158 | 206.6805 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;893 | 70.4158 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;903 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;913 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;923 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;933 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;943 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;953 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;963 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;973 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;983 | 70.4168 | 206.6719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:01;993 | 70.4168 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;003 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;013 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;023 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;033 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;043 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;053 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;063 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;073 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;083 | 70.4178 | 206.6716 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;093 | 70.4178 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;103 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;113 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;123 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;133 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;143 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;153 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;163 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;173 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;183 | 70.4158 | 206.6862 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;193 | 70.4158 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;203 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;213 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;223 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;233 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;243 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;253 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;263 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;273 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;283 | 70.4168 | 206.6919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;293 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;303 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;313 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;323 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;333 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;343 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;353 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;363 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;373 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;383 | 70.4168 | 206.6931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;393 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;403 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;413 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;423 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;433 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;443 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;453 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;463 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;473 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;483 | 70.4168 | 206.7042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;493 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;503 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;513 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;523 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;533 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;543 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;553 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;563 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;573 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;583 | 70.4168 | 206.7198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;593 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;603 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;613 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;623 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;633 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;643 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;653 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;663 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;673 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;683 | 70.4168 | 206.7153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;693 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;703 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;713 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;723 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;733 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;743 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;753 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;763 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;773 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;783 | 70.4168 | 206.6846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;793 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;803 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;813 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;823 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;833 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;843 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;853 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;863 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;873 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;883 | 70.4168 | 206.6597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;893 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;903 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;913 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;923 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;933 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;943 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;953 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;963 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;973 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;983 | 70.4168 | 206.6496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:02;993 | 70.4168 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;003 | 70.4168 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;013 | 70.4168 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;023 | 70.4158 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;033 | 70.4158 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;043 | 70.4158 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;053 | 70.4158 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;063 | 70.4158 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;073 | 70.4158 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;083 | 70.4158 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;093 | 70.4158 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;103 | 70.4158 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;113 | 70.4158 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;123 | 70.4168 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;133 | 70.4168 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;143 | 70.4168 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;153 | 70.4168 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;163 | 70.4168 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;173 | 70.4168 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;183 | 70.4168 | 206.6422 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;193 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;203 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;213 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;223 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;233 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;243 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;253 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;263 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;273 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;283 | 70.4168 | 206.6669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;293 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;303 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;313 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;323 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;333 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;343 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;353 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;363 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;373 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;383 | 70.4168 | 206.6782 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;393 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;403 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;413 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;423 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;433 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;443 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;453 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;463 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;473 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;483 | 70.4168 | 206.6629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;493 | 70.4168 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;503 | 70.4168 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;513 | 70.4168 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;523 | 70.4178 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;533 | 70.4178 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;543 | 70.4178 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;553 | 70.4178 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;563 | 70.4178 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;573 | 70.4178 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;583 | 70.4178 | 206.658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;593 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;603 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;613 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;623 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;633 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;643 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;653 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;663 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;673 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;683 | 70.4178 | 206.6661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;693 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;703 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;713 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;723 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;733 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;743 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;753 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;763 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;773 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;783 | 70.4178 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;793 | 70.4178 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;803 | 70.4178 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;813 | 70.4178 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;823 | 70.4198 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;833 | 70.4198 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;843 | 70.4198 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;853 | 70.4198 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;863 | 70.4198 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;873 | 70.4198 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;883 | 70.4198 | 206.6586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;893 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;903 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;913 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;923 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;933 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;943 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;953 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;963 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;973 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;983 | 70.4198 | 206.6693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:03;993 | 70.4198 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;003 | 70.4198 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;013 | 70.4198 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;023 | 70.4188 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;033 | 70.4188 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;043 | 70.4188 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;053 | 70.4188 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;063 | 70.4188 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;073 | 70.4188 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;083 | 70.4188 | 206.6655 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;093 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;103 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;113 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;123 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;133 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;143 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;153 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;163 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;173 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;183 | 70.4188 | 206.6426 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;193 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;203 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;213 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;223 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;233 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;243 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;253 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;263 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;273 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;283 | 70.4188 | 206.6351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;293 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;303 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;313 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;323 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;333 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;343 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;353 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;363 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;373 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;383 | 70.4188 | 206.6408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;393 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;403 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;413 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;423 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;433 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;443 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;453 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;463 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;473 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;483 | 70.4188 | 206.6384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;493 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;503 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;513 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;523 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;533 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;543 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;553 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;563 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;573 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;583 | 70.4188 | 206.6386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;593 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;603 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;613 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;623 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;633 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;643 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;653 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;663 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;673 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;683 | 70.4188 | 206.6506 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;693 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;703 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;713 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;723 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;733 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;743 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;753 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;763 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;773 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;783 | 70.4188 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;793 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;803 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;813 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;823 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;833 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;843 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;853 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;863 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;873 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;883 | 70.4188 | 206.6285 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;893 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;903 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;913 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;923 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;933 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;943 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;953 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;963 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;973 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;983 | 70.4188 | 206.6317 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:04;993 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;003 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;013 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;023 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;033 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;043 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;053 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;063 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;073 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;083 | 70.4188 | 206.6508 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;093 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;103 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;113 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;123 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;133 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;143 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;153 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;163 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;173 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;183 | 70.4188 | 206.6636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;193 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;203 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;213 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;223 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;233 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;243 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;253 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;263 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;273 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;283 | 70.4188 | 206.674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;293 | 70.4188 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;303 | 70.4188 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;313 | 70.4188 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;323 | 70.4198 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;333 | 70.4198 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;343 | 70.4198 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;353 | 70.4198 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;363 | 70.4198 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;373 | 70.4198 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;383 | 70.4198 | 206.6853 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;393 | 70.4198 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;403 | 70.4198 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;413 | 70.4198 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;423 | 70.4188 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;433 | 70.4188 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;443 | 70.4188 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;453 | 70.4188 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;463 | 70.4188 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;473 | 70.4188 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;483 | 70.4188 | 206.6797 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;493 | 70.4188 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;503 | 70.4188 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;513 | 70.4188 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;523 | 70.4198 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;533 | 70.4198 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;543 | 70.4198 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;553 | 70.4198 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;563 | 70.4198 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;573 | 70.4198 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;583 | 70.4198 | 206.6632 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;593 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;603 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;613 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;623 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;633 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;643 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;653 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;663 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;673 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;683 | 70.4198 | 206.6679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;693 | 70.4198 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;703 | 70.4198 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;713 | 70.4198 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;723 | 70.4188 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;733 | 70.4188 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;743 | 70.4188 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;753 | 70.4188 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;763 | 70.4188 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;773 | 70.4188 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;783 | 70.4188 | 206.6885 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;793 | 70.4188 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;803 | 70.4188 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;813 | 70.4188 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;823 | 70.4198 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;833 | 70.4198 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;843 | 70.4198 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;853 | 70.4198 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;863 | 70.4198 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;873 | 70.4198 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;883 | 70.4198 | 206.7066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;893 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;903 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;913 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;923 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;933 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;943 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;953 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;963 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;973 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;983 | 70.4198 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:05;993 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;003 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;013 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;023 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;033 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;043 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;053 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;063 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;073 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;083 | 70.4198 | 206.7462 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;093 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;103 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;113 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;123 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;133 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;143 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;153 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;163 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;173 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;183 | 70.4198 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;193 | 70.4198 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;203 | 70.4198 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;213 | 70.4198 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;223 | 70.4198 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;233 | 70.4198 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;243 | 70.4188 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;253 | 70.4188 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;263 | 70.4188 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;273 | 70.4188 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;283 | 70.4188 | 206.7252 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;293 | 70.4188 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;303 | 70.4188 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;313 | 70.4188 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;323 | 70.4188 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;333 | 70.4188 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;343 | 70.4198 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;353 | 70.4198 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;363 | 70.4198 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;373 | 70.4198 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;383 | 70.4198 | 206.724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;393 | 70.4198 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;403 | 70.4198 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;413 | 70.4198 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;423 | 70.4198 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;433 | 70.4198 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;443 | 70.4208 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;453 | 70.4208 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;463 | 70.4208 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;473 | 70.4208 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;483 | 70.4208 | 206.7357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;493 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;503 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;513 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;523 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;533 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;543 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;553 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;563 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;573 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;583 | 70.4208 | 206.7487 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;593 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;603 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;613 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;623 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;633 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;643 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;653 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;663 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;673 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;683 | 70.4208 | 206.766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;693 | 70.4208 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;703 | 70.4208 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;713 | 70.4208 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;723 | 70.4208 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;733 | 70.4208 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;743 | 70.4218 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;753 | 70.4218 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;763 | 70.4218 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;773 | 70.4218 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;783 | 70.4218 | 206.7836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;793 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;803 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;813 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;823 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;833 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;843 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;853 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;863 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;873 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;883 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;893 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;903 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;913 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;923 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;933 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;943 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;953 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;963 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;973 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;983 | 70.4218 | 206.7523 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:06;993 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;003 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;013 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;023 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;033 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;043 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;053 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;063 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;073 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;083 | 70.4218 | 206.7351 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;093 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;103 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;113 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;123 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;133 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;143 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;153 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;163 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;173 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;183 | 70.4218 | 206.7224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;193 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;203 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;213 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;223 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;233 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;243 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;253 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;263 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;273 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;283 | 70.4218 | 206.7089 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;293 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;303 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;313 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;323 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;333 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;343 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;353 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;363 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;373 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;383 | 70.4218 | 206.7038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;393 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;403 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;413 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;423 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;433 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;443 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;453 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;463 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;473 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;483 | 70.4218 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;493 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;503 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;513 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;523 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;533 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;543 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;553 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;563 | 70.4218 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;573 | 70.4208 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;583 | 70.4208 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;593 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;603 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;613 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;623 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;633 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;643 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;653 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;663 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;673 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;683 | 70.4208 | 206.679 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;693 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;703 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;713 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;723 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;733 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;743 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;753 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;763 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;773 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;783 | 70.4208 | 206.6873 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;793 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;803 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;813 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;823 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;833 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;843 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;853 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;863 | 70.4208 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;873 | 70.4218 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;883 | 70.4218 | 206.7058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;893 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;903 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;913 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;923 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;933 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;943 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;953 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;963 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;973 | 70.4208 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;983 | 70.4208 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:07;993 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;003 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;013 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;023 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;033 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;043 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;053 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;063 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;073 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;083 | 70.4208 | 206.7466 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;093 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;103 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;113 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;123 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;133 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;143 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;153 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;163 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;173 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;183 | 70.4208 | 206.7633 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;193 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;203 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;213 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;223 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;233 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;243 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;253 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;263 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;273 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;283 | 70.4208 | 206.7563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;293 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;303 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;313 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;323 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;333 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;343 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;353 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;363 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;373 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;383 | 70.4208 | 206.7408 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;393 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;403 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;413 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;423 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;433 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;443 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;453 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;463 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;473 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;483 | 70.4208 | 206.7388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;493 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;503 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;513 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;523 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;533 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;543 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;553 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;563 | 70.4208 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;573 | 70.4218 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;583 | 70.4218 | 206.7363 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;593 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;603 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;613 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;623 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;633 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;643 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;653 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;663 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;673 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;683 | 70.4218 | 206.7292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;693 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;703 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;713 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;723 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;733 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;743 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;753 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;763 | 70.4218 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;773 | 70.4208 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;783 | 70.4208 | 206.7364 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;793 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;803 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;813 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;823 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;833 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;843 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;853 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;863 | 70.4208 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;873 | 70.4218 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;883 | 70.4218 | 206.7476 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;893 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;903 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;913 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;923 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;933 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;943 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;953 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;963 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;973 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;983 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:08;993 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;003 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;013 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;023 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;033 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;043 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;053 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;063 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;073 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;083 | 70.4218 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;093 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;103 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;113 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;123 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;133 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;143 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;153 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;163 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;173 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;183 | 70.4218 | 206.7005 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;193 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;203 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;213 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;223 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;233 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;243 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;253 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;263 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;273 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;283 | 70.4218 | 206.6834 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;293 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;303 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;313 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;323 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;333 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;343 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;353 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;363 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;373 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;383 | 70.4218 | 206.6625 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;393 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;403 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;413 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;423 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;433 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;443 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;453 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;463 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;473 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;483 | 70.4218 | 206.664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;493 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;503 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;513 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;523 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;533 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;543 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;553 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;563 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;573 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;583 | 70.4218 | 206.6755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;593 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;603 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;613 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;623 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;633 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;643 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;653 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;663 | 70.4218 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;673 | 70.4208 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;683 | 70.4208 | 206.6649 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;693 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;703 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;713 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;723 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;733 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;743 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;753 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;763 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;773 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;783 | 70.4208 | 206.6499 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;793 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;803 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;813 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;823 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;833 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;843 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;853 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;863 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;873 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;883 | 70.4208 | 206.6485 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;893 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;903 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;913 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;923 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;933 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;943 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;953 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;963 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;973 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;983 | 70.4208 | 206.6389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:09;993 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;003 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;013 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;023 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;033 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;043 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;053 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;063 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;073 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;083 | 70.4208 | 206.6241 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;093 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;103 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;113 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;123 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;133 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;143 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;153 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;163 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;173 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;183 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;193 | 70.4208 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;203 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;213 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;223 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;233 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;243 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;253 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;263 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;273 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;283 | 70.4218 | 206.6452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;293 | 70.4218 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;303 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;313 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;323 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;333 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;343 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;353 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;363 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;373 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;383 | 70.4208 | 206.6397 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;393 | 70.4208 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;403 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;413 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;423 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;433 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;443 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;453 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;463 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;473 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;483 | 70.4218 | 206.6388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;493 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;503 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;513 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;523 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;533 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;543 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;553 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;563 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;573 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;583 | 70.4218 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;593 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;603 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;613 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;623 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;633 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;643 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;653 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;663 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;673 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;683 | 70.4218 | 206.6718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;693 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;703 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;713 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;723 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;733 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;743 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;753 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;763 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;773 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;783 | 70.4218 | 206.6807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;793 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;803 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;813 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;823 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;833 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;843 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;853 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;863 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;873 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;883 | 70.4218 | 206.706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;893 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;903 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;913 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;923 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;933 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;943 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;953 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;963 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;973 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;983 | 70.4218 | 206.73 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:10;993 | 70.4218 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;003 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;013 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;023 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;033 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;043 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;053 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;063 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;073 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;083 | 70.4208 | 206.7311 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;093 | 70.4208 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;103 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;113 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;123 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;133 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;143 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;153 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;163 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;173 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;183 | 70.4218 | 206.7332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;193 | 70.4218 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;203 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;213 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;223 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;233 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;243 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;253 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;263 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;273 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;283 | 70.4208 | 206.7488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;293 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;303 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;313 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;323 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;333 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;343 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;353 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;363 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;373 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;383 | 70.4208 | 206.7494 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;393 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;403 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;413 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;423 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;433 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;443 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;453 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;463 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;473 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;483 | 70.4208 | 206.7384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;493 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;503 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;513 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;523 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;533 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;543 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;553 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;563 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;573 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;583 | 70.4208 | 206.7416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;593 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;603 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;613 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;623 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;633 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;643 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;653 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;663 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;673 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;683 | 70.4208 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;693 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;703 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;713 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;723 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;733 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;743 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;753 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;763 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;773 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;783 | 70.4208 | 206.7195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;793 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;803 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;813 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;823 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;833 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;843 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;853 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;863 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;873 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;883 | 70.4208 | 206.704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;893 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;903 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;913 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;923 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;933 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;943 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;953 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;963 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;973 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;983 | 70.4208 | 206.7045 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:11;993 | 70.4208 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;003 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;013 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;023 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;033 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;043 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;053 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;063 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;073 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;083 | 70.4218 | 206.7044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;093 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;103 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;113 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;123 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;133 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;143 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;153 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;163 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;173 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;183 | 70.4218 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;193 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;203 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;213 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;223 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;233 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;243 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;253 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;263 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;273 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;283 | 70.4218 | 206.7334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;293 | 70.4218 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;303 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;313 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;323 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;333 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;343 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;353 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;363 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;373 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;383 | 70.4208 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;393 | 70.4208 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;403 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;413 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;423 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;433 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;443 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;453 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;463 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;473 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;483 | 70.4218 | 206.7525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;493 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;503 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;513 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;523 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;533 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;543 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;553 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;563 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;573 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;583 | 70.4218 | 206.7482 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;593 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;603 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;613 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;623 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;633 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;643 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;653 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;663 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;673 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;683 | 70.4218 | 206.7474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;693 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;703 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;713 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;723 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;733 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;743 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;753 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;763 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;773 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;783 | 70.4218 | 206.7433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;793 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;803 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;813 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;823 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;833 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;843 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;853 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;863 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;873 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;883 | 70.4218 | 206.7249 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;893 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;903 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;913 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;923 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;933 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;943 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;953 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;963 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;973 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;983 | 70.4218 | 206.7098 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:12;993 | 70.4218 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;003 | 70.4218 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;013 | 70.4218 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;023 | 70.4208 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;033 | 70.4208 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;043 | 70.4208 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;053 | 70.4208 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;063 | 70.4208 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;073 | 70.4208 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;083 | 70.4208 | 206.7222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;093 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;103 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;113 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;123 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;133 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;143 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;153 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;163 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;173 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;183 | 70.4208 | 206.7437 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;193 | 70.4208 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;203 | 70.4208 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;213 | 70.4208 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;223 | 70.4218 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;233 | 70.4218 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;243 | 70.4218 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;253 | 70.4218 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;263 | 70.4218 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;273 | 70.4218 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;283 | 70.4218 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;293 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;303 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;313 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;323 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;333 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;343 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;353 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;363 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;373 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;383 | 70.4218 | 206.7731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;393 | 70.4218 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;403 | 70.4218 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;413 | 70.4218 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;423 | 70.4228 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;433 | 70.4228 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;443 | 70.4228 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;453 | 70.4228 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;463 | 70.4228 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;473 | 70.4228 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;483 | 70.4228 | 206.781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;493 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;503 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;513 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;523 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;533 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;543 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;553 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;563 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;573 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;583 | 70.4228 | 206.7706 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;593 | 70.4228 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;603 | 70.4228 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;613 | 70.4228 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;623 | 70.4218 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;633 | 70.4218 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;643 | 70.4218 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;653 | 70.4218 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;663 | 70.4218 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;673 | 70.4218 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;683 | 70.4218 | 206.7651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;693 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;703 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;713 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;723 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;733 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;743 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;753 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;763 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;773 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;783 | 70.4218 | 206.787 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;793 | 70.4218 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;803 | 70.4218 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;813 | 70.4218 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;823 | 70.4208 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;833 | 70.4208 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;843 | 70.4208 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;853 | 70.4208 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;863 | 70.4208 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;873 | 70.4208 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;883 | 70.4208 | 206.8153 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;893 | 70.4208 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;903 | 70.4208 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;913 | 70.4208 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;923 | 70.4238 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;933 | 70.4238 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;943 | 70.4238 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;953 | 70.4238 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;963 | 70.4238 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;973 | 70.4238 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;983 | 70.4238 | 206.8358 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:13;993 | 70.4238 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;003 | 70.4238 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;013 | 70.4238 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;023 | 70.4218 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;033 | 70.4218 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;043 | 70.4218 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;053 | 70.4218 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;063 | 70.4218 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;073 | 70.4218 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;083 | 70.4218 | 206.851 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;093 | 70.4218 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;103 | 70.4218 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;113 | 70.4218 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;123 | 70.4238 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;133 | 70.4238 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;143 | 70.4238 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;153 | 70.4238 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;163 | 70.4238 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;173 | 70.4238 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;183 | 70.4238 | 206.8544 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;193 | 70.4238 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;203 | 70.4238 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;213 | 70.4238 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;223 | 70.4218 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;233 | 70.4218 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;243 | 70.4218 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;253 | 70.4218 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;263 | 70.4218 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;273 | 70.4218 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;283 | 70.4218 | 206.8344 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;293 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;303 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;313 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;323 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;333 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;343 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;353 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;363 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;373 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;383 | 70.4218 | 206.8108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;393 | 70.4218 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;403 | 70.4218 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;413 | 70.4218 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;423 | 70.4238 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;433 | 70.4238 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;443 | 70.4238 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;453 | 70.4238 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;463 | 70.4238 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;473 | 70.4238 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;483 | 70.4238 | 206.8033 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;493 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;503 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;513 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;523 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;533 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;543 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;553 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;563 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;573 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;583 | 70.4238 | 206.7936 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;593 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;603 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;613 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;623 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;633 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;643 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;653 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;663 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;673 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;683 | 70.4238 | 206.7748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;693 | 70.4238 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;703 | 70.4238 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;713 | 70.4238 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;723 | 70.4228 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;733 | 70.4228 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;743 | 70.4228 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;753 | 70.4228 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;763 | 70.4228 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;773 | 70.4228 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;783 | 70.4228 | 206.7591 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;793 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;803 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;813 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;823 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;833 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;843 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;853 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;863 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;873 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;883 | 70.4228 | 206.7395 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;893 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;903 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;913 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;923 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;933 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;943 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;953 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;963 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;973 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;983 | 70.4228 | 206.7034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:14;993 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;003 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;013 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;023 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;033 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;043 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;053 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;063 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;073 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;083 | 70.4228 | 206.6757 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;093 | 70.4228 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;103 | 70.4228 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;113 | 70.4228 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;123 | 70.4238 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;133 | 70.4238 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;143 | 70.4238 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;153 | 70.4238 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;163 | 70.4238 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;173 | 70.4238 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;183 | 70.4238 | 206.6727 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;193 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;203 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;213 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;223 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;233 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;243 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;253 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;263 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;273 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;283 | 70.4238 | 206.6705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;293 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;303 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;313 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;323 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;333 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;343 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;353 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;363 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;373 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;383 | 70.4238 | 206.6652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;393 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;403 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;413 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;423 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;433 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;443 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;453 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;463 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;473 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;483 | 70.4238 | 206.672 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;493 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;503 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;513 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;523 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;533 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;543 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;553 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;563 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;573 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;583 | 70.4238 | 206.6784 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;593 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;603 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;613 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;623 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;633 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;643 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;653 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;663 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;673 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;683 | 70.4238 | 206.6663 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;693 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;703 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;713 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;723 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;733 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;743 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;753 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;763 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;773 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;783 | 70.4238 | 206.6615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;793 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;803 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;813 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;823 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;833 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;843 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;853 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;863 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;873 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;883 | 70.4238 | 206.6781 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;893 | 70.4238 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;903 | 70.4238 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;913 | 70.4238 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;923 | 70.4228 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;933 | 70.4228 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;943 | 70.4228 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;953 | 70.4228 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;963 | 70.4228 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;973 | 70.4228 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;983 | 70.4228 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:15;993 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;003 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;013 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;023 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;033 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;043 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;053 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;063 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;073 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;083 | 70.4228 | 206.6783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;093 | 70.4228 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;103 | 70.4228 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;113 | 70.4228 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;123 | 70.4238 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;133 | 70.4238 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;143 | 70.4238 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;153 | 70.4238 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;163 | 70.4238 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;173 | 70.4238 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;183 | 70.4238 | 206.6837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;193 | 70.4238 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;203 | 70.4238 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;213 | 70.4238 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;223 | 70.4228 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;233 | 70.4228 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;243 | 70.4228 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;253 | 70.4228 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;263 | 70.4228 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;273 | 70.4228 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;283 | 70.4228 | 206.6895 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;293 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;303 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;313 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;323 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;333 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;343 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;353 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;363 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;373 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;383 | 70.4228 | 206.6819 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;393 | 70.4228 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;403 | 70.4228 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;413 | 70.4228 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;423 | 70.4228 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;433 | 70.4228 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;443 | 70.4238 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;453 | 70.4238 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;463 | 70.4238 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;473 | 70.4238 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;483 | 70.4238 | 206.69 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;493 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;503 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;513 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;523 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;533 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;543 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;553 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;563 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;573 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;583 | 70.4238 | 206.7234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;593 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;603 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;613 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;623 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;633 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;643 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;653 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;663 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;673 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;683 | 70.4238 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;693 | 70.4238 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;703 | 70.4238 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;713 | 70.4238 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;723 | 70.4238 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;733 | 70.4238 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;743 | 70.4228 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;753 | 70.4228 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;763 | 70.4228 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;773 | 70.4228 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;783 | 70.4228 | 206.7596 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;793 | 70.4228 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;803 | 70.4228 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;813 | 70.4228 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;823 | 70.4228 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;833 | 70.4228 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;843 | 70.4238 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;853 | 70.4238 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;863 | 70.4238 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;873 | 70.4238 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;883 | 70.4238 | 206.7746 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;893 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;903 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;913 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;923 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;933 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;943 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;953 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;963 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;973 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;983 | 70.4238 | 206.7764 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:16;993 | 70.4238 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;003 | 70.4238 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;013 | 70.4238 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;023 | 70.4238 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;033 | 70.4238 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;043 | 70.4228 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;053 | 70.4228 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;063 | 70.4228 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;073 | 70.4228 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;083 | 70.4228 | 206.7527 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;093 | 70.4228 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;103 | 70.4228 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;113 | 70.4228 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;123 | 70.4228 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;133 | 70.4228 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;143 | 70.4238 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;153 | 70.4238 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;163 | 70.4238 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;173 | 70.4238 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;183 | 70.4238 | 206.7424 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;193 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;203 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;213 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;223 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;233 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;243 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;253 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;263 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;273 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;283 | 70.4238 | 206.7579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;293 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;303 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;313 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;323 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;333 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;343 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;353 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;363 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;373 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;383 | 70.4238 | 206.7665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;393 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;403 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;413 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;423 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;433 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;443 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;453 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;463 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;473 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;483 | 70.4238 | 206.7673 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;493 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;503 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;513 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;523 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;533 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;543 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;553 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;563 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;573 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;583 | 70.4238 | 206.7751 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;593 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;603 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;613 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;623 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;633 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;643 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;653 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;663 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;673 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;683 | 70.4238 | 206.7693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;693 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;703 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;713 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;723 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;733 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;743 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;753 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;763 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;773 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;783 | 70.4238 | 206.7407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;793 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;803 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;813 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;823 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;833 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;843 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;853 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;863 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;873 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;883 | 70.4238 | 206.7327 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;893 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;903 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;913 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;923 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;933 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;943 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;953 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;963 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;973 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;983 | 70.4238 | 206.7529 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:17;993 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;003 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;013 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;023 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;033 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;043 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;053 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;063 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;073 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;083 | 70.4238 | 206.7657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;093 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;103 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;113 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;123 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;133 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;143 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;153 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;163 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;173 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;183 | 70.4238 | 206.7719 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;193 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;203 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;213 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;223 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;233 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;243 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;253 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;263 | 70.4238 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;273 | 70.4228 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;283 | 70.4228 | 206.7852 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;293 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;303 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;313 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;323 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;333 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;343 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;353 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;363 | 70.4228 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;373 | 70.4238 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;383 | 70.4238 | 206.785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;393 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;403 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;413 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;423 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;433 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;443 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;453 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;463 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;473 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;483 | 70.4238 | 206.7642 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;493 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;503 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;513 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;523 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;533 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;543 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;553 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;563 | 70.4238 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;573 | 70.4228 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;583 | 70.4228 | 206.7618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;593 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;603 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;613 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;623 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;633 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;643 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;653 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;663 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;673 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;683 | 70.4228 | 206.7821 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;693 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;703 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;713 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;723 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;733 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;743 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;753 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;763 | 70.4228 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;773 | 70.4238 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;783 | 70.4238 | 206.7945 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;793 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;803 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;813 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;823 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;833 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;843 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;853 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;863 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;873 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;883 | 70.4238 | 206.8018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;893 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;903 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;913 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;923 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;933 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;943 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;953 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;963 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;973 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;983 | 70.4238 | 206.8147 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:18;993 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;003 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;013 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;023 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;033 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;043 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;053 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;063 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;073 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;083 | 70.4238 | 206.8138 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;093 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;103 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;113 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;123 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;133 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;143 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;153 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;163 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;173 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;183 | 70.4238 | 206.7965 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;193 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;203 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;213 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;223 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;233 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;243 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;253 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;263 | 70.4238 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;273 | 70.4228 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;283 | 70.4228 | 206.8001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;293 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;303 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;313 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;323 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;333 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;343 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;353 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;363 | 70.4228 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;373 | 70.4238 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;383 | 70.4238 | 206.8242 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;393 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;403 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;413 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;423 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;433 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;443 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;453 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;463 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;473 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;483 | 70.4238 | 206.8396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;493 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;503 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;513 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;523 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;533 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;543 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;553 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;563 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;573 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;583 | 70.4238 | 206.8504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;593 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;603 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;613 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;623 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;633 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;643 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;653 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;663 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;673 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;683 | 70.4238 | 206.8666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;693 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;703 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;713 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;723 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;733 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;743 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;753 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;763 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;773 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;783 | 70.4238 | 206.8718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;793 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;803 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;813 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;823 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;833 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;843 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;853 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;863 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;873 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;883 | 70.4238 | 206.8667 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;893 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;903 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;913 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;923 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;933 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;943 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;953 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;963 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;973 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;983 | 70.4238 | 206.8836 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:19;993 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;003 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;013 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;023 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;033 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;043 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;053 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;063 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;073 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;083 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;093 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;103 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;113 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;123 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;133 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;143 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;153 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;163 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;173 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;183 | 70.4228 | 206.9406 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;193 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;203 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;213 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;223 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;233 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;243 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;253 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;263 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;273 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;283 | 70.4228 | 206.9518 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;293 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;303 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;313 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;323 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;333 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;343 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;353 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;363 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;373 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;383 | 70.4228 | 206.9545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;393 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;403 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;413 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;423 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;433 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;443 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;453 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;463 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;473 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;483 | 70.4228 | 206.9372 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;493 | 70.4228 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;503 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;513 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;523 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;533 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;543 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;553 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;563 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;573 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;583 | 70.4238 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;593 | 70.4238 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;603 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;613 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;623 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;633 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;643 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;653 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;663 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;673 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;683 | 70.4228 | 206.9048 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;693 | 70.4228 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;703 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;713 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;723 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;733 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;743 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;753 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;763 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;773 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;783 | 70.4238 | 206.9206 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;793 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;803 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;813 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;823 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;833 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;843 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;853 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;863 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;873 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;883 | 70.4238 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;893 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;903 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;913 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;923 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;933 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;943 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;953 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;963 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;973 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;983 | 70.4238 | 206.9608 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:20;993 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;003 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;013 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;023 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;033 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;043 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;053 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;063 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;073 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;083 | 70.4238 | 206.9849 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;093 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;103 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;113 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;123 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;133 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;143 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;153 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;163 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;173 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;183 | 70.4238 | 206.9867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;193 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;203 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;213 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;223 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;233 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;243 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;253 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;263 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;273 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;283 | 70.4238 | 206.9699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;293 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;303 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;313 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;323 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;333 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;343 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;353 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;363 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;373 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;383 | 70.4238 | 206.9665 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;393 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;403 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;413 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;423 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;433 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;443 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;453 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;463 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;473 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;483 | 70.4238 | 206.9724 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;493 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;503 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;513 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;523 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;533 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;543 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;553 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;563 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;573 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;583 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;593 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;603 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;613 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;623 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;633 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;643 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;653 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;663 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;673 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;683 | 70.4238 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;693 | 70.4238 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;703 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;713 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;723 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;733 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;743 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;753 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;763 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;773 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;783 | 70.4228 | 206.9741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;793 | 70.4228 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;803 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;813 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;823 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;833 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;843 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;853 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;863 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;873 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;883 | 70.4238 | 206.9579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;893 | 70.4238 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;903 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;913 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;923 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;933 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;943 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;953 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;963 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;973 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;983 | 70.4228 | 206.9354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:21;993 | 70.4228 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;003 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;013 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;023 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;033 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;043 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;053 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;063 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;073 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;083 | 70.4238 | 206.9357 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;093 | 70.4238 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;103 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;113 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;123 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;133 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;143 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;153 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;163 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;173 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;183 | 70.4228 | 206.9525 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;193 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;203 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;213 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;223 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;233 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;243 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;253 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;263 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;273 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;283 | 70.4228 | 206.9731 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;293 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;303 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;313 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;323 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;333 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;343 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;353 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;363 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;373 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;383 | 70.4228 | 207.0009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;393 | 70.4228 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;403 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;413 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;423 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;433 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;443 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;453 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;463 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;473 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;483 | 70.4238 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;493 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;503 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;513 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;523 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;533 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;543 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;553 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;563 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;573 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;583 | 70.4238 | 207.0228 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;593 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;603 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;613 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;623 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;633 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;643 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;653 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;663 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;673 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;683 | 70.4238 | 206.9925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;693 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;703 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;713 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;723 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;733 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;743 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;753 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;763 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;773 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;783 | 70.4238 | 206.9661 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;793 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;803 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;813 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;823 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;833 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;843 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;853 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;863 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;873 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;883 | 70.4238 | 206.9489 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;893 | 70.4238 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;903 | 70.4238 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;913 | 70.4238 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;923 | 70.4248 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;933 | 70.4248 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;943 | 70.4248 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;953 | 70.4248 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;963 | 70.4248 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;973 | 70.4248 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;983 | 70.4248 | 206.9393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:22;993 | 70.4248 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;003 | 70.4248 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;013 | 70.4248 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;023 | 70.4238 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;033 | 70.4238 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;043 | 70.4238 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;053 | 70.4238 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;063 | 70.4238 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;073 | 70.4238 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;083 | 70.4238 | 206.9298 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;093 | 70.4238 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;103 | 70.4238 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;113 | 70.4238 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;123 | 70.4248 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;133 | 70.4248 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;143 | 70.4248 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;153 | 70.4248 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;163 | 70.4248 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;173 | 70.4248 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;183 | 70.4248 | 206.934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;193 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;203 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;213 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;223 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;233 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;243 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;253 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;263 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;273 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;283 | 70.4248 | 206.9495 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;293 | 70.4248 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;303 | 70.4248 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;313 | 70.4248 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;323 | 70.4238 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;333 | 70.4238 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;343 | 70.4238 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;353 | 70.4238 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;363 | 70.4238 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;373 | 70.4238 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;383 | 70.4238 | 206.9491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;393 | 70.4238 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;403 | 70.4238 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;413 | 70.4238 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;423 | 70.4228 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;433 | 70.4228 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;443 | 70.4228 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;453 | 70.4228 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;463 | 70.4228 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;473 | 70.4228 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;483 | 70.4228 | 206.9417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;493 | 70.4228 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;503 | 70.4228 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;513 | 70.4228 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;523 | 70.4238 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;533 | 70.4238 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;543 | 70.4238 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;553 | 70.4238 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;563 | 70.4238 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;573 | 70.4238 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;583 | 70.4238 | 206.9474 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;593 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;603 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;613 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;623 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;633 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;643 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;653 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;663 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;673 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;683 | 70.4238 | 206.9429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;693 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;703 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;713 | 70.4238 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;723 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;733 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;743 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;753 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;763 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;773 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;783 | 70.4228 | 206.9172 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;793 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;803 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;813 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;823 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;833 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;843 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;853 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;863 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;873 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;883 | 70.4228 | 206.8977 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;893 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;903 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;913 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;923 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;933 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;943 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;953 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;963 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;973 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;983 | 70.4228 | 206.8874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:23;993 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;003 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;013 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;023 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;033 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;043 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;053 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;063 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;073 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;083 | 70.4228 | 206.8669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;093 | 70.4228 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;103 | 70.4228 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;113 | 70.4228 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;123 | 70.4238 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;133 | 70.4238 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;143 | 70.4238 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;153 | 70.4238 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;163 | 70.4238 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;173 | 70.4238 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;183 | 70.4238 | 206.857 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;193 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;203 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;213 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;223 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;233 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;243 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;253 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;263 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;273 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;283 | 70.4238 | 206.8794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;293 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;303 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;313 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;323 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;333 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;343 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;353 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;363 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;373 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;383 | 70.4238 | 206.9064 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;393 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;403 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;413 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;423 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;433 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;443 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;453 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;463 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;473 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;483 | 70.4238 | 206.9214 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;493 | 70.4238 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;503 | 70.4238 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;513 | 70.4238 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;523 | 70.4258 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;533 | 70.4258 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;543 | 70.4258 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;553 | 70.4258 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;563 | 70.4258 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;573 | 70.4258 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;583 | 70.4258 | 206.9353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;593 | 70.4258 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;603 | 70.4258 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;613 | 70.4258 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;623 | 70.4248 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;633 | 70.4248 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;643 | 70.4248 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;653 | 70.4248 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;663 | 70.4248 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;673 | 70.4248 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;683 | 70.4248 | 206.9414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;693 | 70.4248 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;703 | 70.4248 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;713 | 70.4248 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;723 | 70.4238 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;733 | 70.4238 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;743 | 70.4238 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;753 | 70.4238 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;763 | 70.4238 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;773 | 70.4238 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;783 | 70.4238 | 206.9211 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;793 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;803 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;813 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;823 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;833 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;843 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;853 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;863 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;873 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;883 | 70.4238 | 206.9004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;893 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;903 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;913 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;923 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;933 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;943 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;953 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;963 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;973 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;983 | 70.4238 | 206.9046 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:24;993 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;003 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;013 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;023 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;033 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;043 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;053 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;063 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;073 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;083 | 70.4238 | 206.9146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;093 | 70.4238 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;103 | 70.4238 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;113 | 70.4238 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;123 | 70.4248 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;133 | 70.4248 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;143 | 70.4248 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;153 | 70.4248 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;163 | 70.4248 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;173 | 70.4248 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;183 | 70.4248 | 206.9235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;193 | 70.4248 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;203 | 70.4248 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;213 | 70.4248 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;223 | 70.4228 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;233 | 70.4228 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;243 | 70.4228 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;253 | 70.4228 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;263 | 70.4228 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;273 | 70.4228 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;283 | 70.4228 | 206.9441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;293 | 70.4228 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;303 | 70.4228 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;313 | 70.4228 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;323 | 70.4238 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;333 | 70.4238 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;343 | 70.4238 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;353 | 70.4238 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;363 | 70.4238 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;373 | 70.4238 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;383 | 70.4238 | 206.9629 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;393 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;403 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;413 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;423 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;433 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;443 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;453 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;463 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;473 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;483 | 70.4238 | 206.9548 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;493 | 70.4238 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;503 | 70.4238 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;513 | 70.4238 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;523 | 70.4228 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;533 | 70.4228 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;543 | 70.4228 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;553 | 70.4228 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;563 | 70.4228 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;573 | 70.4228 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;583 | 70.4228 | 206.9413 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;593 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;603 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;613 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;623 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;633 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;643 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;653 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;663 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;673 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;683 | 70.4228 | 206.9439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;693 | 70.4228 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;703 | 70.4228 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;713 | 70.4228 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;723 | 70.4238 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;733 | 70.4238 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;743 | 70.4238 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;753 | 70.4238 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;763 | 70.4238 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;773 | 70.4238 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;783 | 70.4238 | 206.9513 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;793 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;803 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;813 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;823 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;833 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;843 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;853 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;863 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;873 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;883 | 70.4238 | 206.9648 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;893 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;903 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;913 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;923 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;933 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;943 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;953 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;963 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;973 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;983 | 70.4238 | 206.998 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:25;993 | 70.4238 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;003 | 70.4238 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;013 | 70.4238 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;023 | 70.4228 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;033 | 70.4228 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;043 | 70.4228 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;053 | 70.4228 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;063 | 70.4228 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;073 | 70.4228 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;083 | 70.4228 | 207.0325 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;093 | 70.4228 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;103 | 70.4228 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;113 | 70.4228 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;123 | 70.4238 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;133 | 70.4238 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;143 | 70.4238 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;153 | 70.4238 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;163 | 70.4238 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;173 | 70.4238 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;183 | 70.4238 | 207.0417 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;193 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;203 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;213 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;223 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;233 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;243 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;253 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;263 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;273 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;283 | 70.4238 | 207.034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;293 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;303 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;313 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;323 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;333 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;343 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;353 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;363 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;373 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;383 | 70.4238 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;393 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;403 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;413 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;423 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;433 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;443 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;453 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;463 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;473 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;483 | 70.4238 | 207 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;493 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;503 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;513 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;523 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;533 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;543 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;553 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;563 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;573 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;583 | 70.4238 | 206.9783 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;593 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;603 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;613 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;623 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;633 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;643 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;653 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;663 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;673 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;683 | 70.4238 | 206.979 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;693 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;703 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;713 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;723 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;733 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;743 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;753 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;763 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;773 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;783 | 70.4238 | 206.993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;793 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;803 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;813 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;823 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;833 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;843 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;853 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;863 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;873 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;883 | 70.4238 | 207.0023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;893 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;903 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;913 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;923 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;933 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;943 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;953 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;963 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;973 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;983 | 70.4238 | 207.0126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:26;993 | 70.4238 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;003 | 70.4238 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;013 | 70.4238 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;023 | 70.4238 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;033 | 70.4238 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;043 | 70.4228 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;053 | 70.4228 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;063 | 70.4228 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;073 | 70.4228 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;083 | 70.4228 | 207.0263 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;093 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;103 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;113 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;123 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;133 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;143 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;153 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;163 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;173 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;183 | 70.4228 | 207.0283 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;193 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;203 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;213 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;223 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;233 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;243 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;253 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;263 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;273 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;283 | 70.4228 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;293 | 70.4228 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;303 | 70.4228 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;313 | 70.4228 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;323 | 70.4228 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;333 | 70.4228 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;343 | 70.4238 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;353 | 70.4238 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;363 | 70.4238 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;373 | 70.4238 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;383 | 70.4238 | 207.021 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;393 | 70.4238 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;403 | 70.4238 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;413 | 70.4238 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;423 | 70.4238 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;433 | 70.4238 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;443 | 70.4228 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;453 | 70.4228 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;463 | 70.4228 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;473 | 70.4228 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;483 | 70.4228 | 207.0179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;493 | 70.4228 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;503 | 70.4228 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;513 | 70.4228 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;523 | 70.4228 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;533 | 70.4228 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;543 | 70.4238 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;553 | 70.4238 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;563 | 70.4238 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;573 | 70.4238 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;583 | 70.4238 | 207.0018 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;593 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;603 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;613 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;623 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;633 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;643 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;653 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;663 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;673 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;683 | 70.4238 | 206.9842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;693 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;703 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;713 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;723 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;733 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;743 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;753 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;763 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;773 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;783 | 70.4238 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;793 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;803 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;813 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;823 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;833 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;843 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;853 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;863 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;873 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;883 | 70.4238 | 206.9597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;893 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;903 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;913 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;923 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;933 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;943 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;953 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;963 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;973 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;983 | 70.4238 | 206.955 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:27;993 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;003 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;013 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;023 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;033 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;043 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;053 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;063 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;073 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;083 | 70.4238 | 206.9669 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;093 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;103 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;113 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;123 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;133 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;143 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;153 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;163 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;173 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;183 | 70.4238 | 206.9832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;193 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;203 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;213 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;223 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;233 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;243 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;253 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;263 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;273 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;283 | 70.4238 | 206.9923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;293 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;303 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;313 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;323 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;333 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;343 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;353 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;363 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;373 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;383 | 70.4238 | 206.9974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;393 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;403 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;413 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;423 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;433 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;443 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;453 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;463 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;473 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;483 | 70.4238 | 206.9983 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;493 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;503 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;513 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;523 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;533 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;543 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;553 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;563 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;573 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;583 | 70.4238 | 206.9888 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;593 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;603 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;613 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;623 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;633 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;643 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;653 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;663 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;673 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;683 | 70.4238 | 206.9808 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;693 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;703 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;713 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;723 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;733 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;743 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;753 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;763 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;773 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;783 | 70.4238 | 206.9886 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;793 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;803 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;813 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;823 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;833 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;843 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;853 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;863 | 70.4238 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;873 | 70.4228 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;883 | 70.4228 | 207.0017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;893 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;903 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;913 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;923 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;933 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;943 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;953 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;963 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;973 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;983 | 70.4228 | 207.012 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:28;993 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;003 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;013 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;023 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;033 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;043 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;053 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;063 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;073 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;083 | 70.4228 | 207.0226 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;093 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;103 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;113 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;123 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;133 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;143 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;153 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;163 | 70.4228 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;173 | 70.4238 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;183 | 70.4238 | 207.0297 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;193 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;203 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;213 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;223 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;233 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;243 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;253 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;263 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;273 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;283 | 70.4238 | 207.023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;293 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;303 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;313 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;323 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;333 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;343 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;353 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;363 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;373 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;383 | 70.4238 | 207.0127 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;393 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;403 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;413 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;423 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;433 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;443 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;453 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;463 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;473 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;483 | 70.4238 | 207.0128 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;493 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;503 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;513 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;523 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;533 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;543 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;553 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;563 | 70.4238 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;573 | 70.4228 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;583 | 70.4228 | 207.0108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;593 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;603 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;613 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;623 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;633 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;643 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;653 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;663 | 70.4228 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;673 | 70.4238 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;683 | 70.4238 | 207.0007 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;693 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;703 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;713 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;723 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;733 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;743 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;753 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;763 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;773 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;783 | 70.4238 | 206.995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;793 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;803 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;813 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;823 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;833 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;843 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;853 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;863 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;873 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;883 | 70.4238 | 206.9932 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;893 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;903 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;913 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;923 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;933 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;943 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;953 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;963 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;973 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;983 | 70.4238 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:29;993 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;003 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;013 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;023 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;033 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;043 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;053 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;063 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;073 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;083 | 70.4238 | 206.9872 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;093 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;103 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;113 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;123 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;133 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;143 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;153 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;163 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;173 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;183 | 70.4238 | 207.0119 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;193 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;203 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;213 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;223 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;233 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;243 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;253 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;263 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;273 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;283 | 70.4238 | 207.0306 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;293 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;303 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;313 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;323 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;333 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;343 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;353 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;363 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;373 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;383 | 70.4238 | 207.0313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;393 | 70.4238 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;403 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;413 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;423 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;433 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;443 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;453 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;463 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;473 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;483 | 70.4248 | 207.0277 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;493 | 70.4248 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;503 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;513 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;523 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;533 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;543 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;553 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;563 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;573 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;583 | 70.4238 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;593 | 70.4238 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;603 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;613 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;623 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;633 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;643 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;653 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;663 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;673 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;683 | 70.4228 | 206.9914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;693 | 70.4228 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;703 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;713 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;723 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;733 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;743 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;753 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;763 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;773 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;783 | 70.4238 | 206.9758 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;793 | 70.4238 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;803 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;813 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;823 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;833 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;843 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;853 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;863 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;873 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;883 | 70.4228 | 206.9884 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;893 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;903 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;913 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;923 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;933 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;943 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;953 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;963 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;973 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;983 | 70.4228 | 207.0037 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:30;993 | 70.4228 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;003 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;013 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;023 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;033 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;043 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;053 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;063 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;073 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;083 | 70.4238 | 207.0125 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;093 | 70.4238 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;103 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;113 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;123 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;133 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;143 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;153 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;163 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;173 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;183 | 70.4228 | 207.0245 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;193 | 70.4228 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;203 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;213 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;223 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;233 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;243 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;253 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;263 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;273 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;283 | 70.4238 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;293 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;303 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;313 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;323 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;333 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;343 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;353 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;363 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;373 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;383 | 70.4238 | 207.0243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;393 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;403 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;413 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;423 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;433 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;443 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;453 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;463 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;473 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;483 | 70.4238 | 207.0239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;493 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;503 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;513 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;523 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;533 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;543 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;553 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;563 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;573 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;583 | 70.4238 | 207.0439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;593 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;603 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;613 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;623 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;633 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;643 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;653 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;663 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;673 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;683 | 70.4238 | 207.0547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;693 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;703 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;713 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;723 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;733 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;743 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;753 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;763 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;773 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;783 | 70.4238 | 207.052 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;793 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;803 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;813 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;823 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;833 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;843 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;853 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;863 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;873 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;883 | 70.4238 | 207.0549 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;893 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;903 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;913 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;923 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;933 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;943 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;953 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;963 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;973 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;983 | 70.4238 | 207.0627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:31;993 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;003 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;013 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;023 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;033 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;043 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;053 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;063 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;073 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;083 | 70.4238 | 207.0704 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;093 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;103 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;113 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;123 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;133 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;143 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;153 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;163 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;173 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;183 | 70.4238 | 207.097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;193 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;203 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;213 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;223 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;233 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;243 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;253 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;263 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;273 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;283 | 70.4238 | 207.1452 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;293 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;303 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;313 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;323 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;333 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;343 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;353 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;363 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;373 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;383 | 70.4238 | 207.181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;393 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;403 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;413 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;423 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;433 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;443 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;453 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;463 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;473 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;483 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;493 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;503 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;513 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;523 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;533 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;543 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;553 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;563 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;573 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;583 | 70.4228 | 207.2112 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;593 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;603 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;613 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;623 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;633 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;643 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;653 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;663 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;673 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;683 | 70.4228 | 207.2146 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;693 | 70.4228 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;703 | 70.4228 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;713 | 70.4228 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;723 | 70.4208 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;733 | 70.4208 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;743 | 70.4208 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;753 | 70.4208 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;763 | 70.4208 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;773 | 70.4208 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;783 | 70.4208 | 207.2081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;793 | 70.4208 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;803 | 70.4208 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;813 | 70.4208 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;823 | 70.4228 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;833 | 70.4228 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;843 | 70.4228 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;853 | 70.4228 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;863 | 70.4228 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;873 | 70.4228 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;883 | 70.4228 | 207.1973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;893 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;903 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;913 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;923 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;933 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;943 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;953 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;963 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;973 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;983 | 70.4228 | 207.1923 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:32;993 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;003 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;013 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;023 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;033 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;043 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;053 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;063 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;073 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;083 | 70.4238 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;093 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;103 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;113 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;123 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;133 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;143 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;153 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;163 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;173 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;183 | 70.4238 | 207.1941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;193 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;203 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;213 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;223 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;233 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;243 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;253 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;263 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;273 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;283 | 70.4238 | 207.179 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;293 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;303 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;313 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;323 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;333 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;343 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;353 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;363 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;373 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;383 | 70.4238 | 207.1635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;393 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;403 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;413 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;423 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;433 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;443 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;453 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;463 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;473 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;483 | 70.4238 | 207.1438 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;493 | 70.4238 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;503 | 70.4238 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;513 | 70.4238 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;523 | 70.4228 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;533 | 70.4228 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;543 | 70.4228 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;553 | 70.4228 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;563 | 70.4228 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;573 | 70.4228 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;583 | 70.4228 | 207.118 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;593 | 70.4228 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;603 | 70.4228 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;613 | 70.4228 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;623 | 70.4238 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;633 | 70.4238 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;643 | 70.4238 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;653 | 70.4238 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;663 | 70.4238 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;673 | 70.4238 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;683 | 70.4238 | 207.1041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;693 | 70.4238 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;703 | 70.4238 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;713 | 70.4238 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;723 | 70.4228 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;733 | 70.4228 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;743 | 70.4228 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;753 | 70.4228 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;763 | 70.4228 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;773 | 70.4228 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;783 | 70.4228 | 207.1058 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;793 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;803 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;813 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;823 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;833 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;843 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;853 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;863 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;873 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;883 | 70.4228 | 207.1082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;893 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;903 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;913 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;923 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;933 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;943 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;953 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;963 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;973 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;983 | 70.4228 | 207.1102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:33;993 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;003 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;013 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;023 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;033 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;043 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;053 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;063 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;073 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;083 | 70.4228 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;093 | 70.4228 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;103 | 70.4228 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;113 | 70.4228 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;123 | 70.4238 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;133 | 70.4238 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;143 | 70.4238 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;153 | 70.4238 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;163 | 70.4238 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;173 | 70.4238 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;183 | 70.4238 | 207.1164 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;193 | 70.4238 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;203 | 70.4238 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;213 | 70.4238 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;223 | 70.4248 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;233 | 70.4248 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;243 | 70.4248 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;253 | 70.4248 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;263 | 70.4248 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;273 | 70.4248 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;283 | 70.4248 | 207.1108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;293 | 70.4248 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;303 | 70.4248 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;313 | 70.4248 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;323 | 70.4238 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;333 | 70.4238 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;343 | 70.4238 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;353 | 70.4238 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;363 | 70.4238 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;373 | 70.4238 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;383 | 70.4238 | 207.1137 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;393 | 70.4238 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;403 | 70.4238 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;413 | 70.4238 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;423 | 70.4228 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;433 | 70.4228 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;443 | 70.4228 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;453 | 70.4228 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;463 | 70.4228 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;473 | 70.4228 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;483 | 70.4228 | 207.1267 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;493 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;503 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;513 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;523 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;533 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;543 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;553 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;563 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;573 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;583 | 70.4228 | 207.1403 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;593 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;603 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;613 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;623 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;633 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;643 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;653 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;663 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;673 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;683 | 70.4228 | 207.1535 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;693 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;703 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;713 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;723 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;733 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;743 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;753 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;763 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;773 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;783 | 70.4228 | 207.1678 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;793 | 70.4228 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;803 | 70.4228 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;813 | 70.4228 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;823 | 70.4238 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;833 | 70.4238 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;843 | 70.4238 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;853 | 70.4238 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;863 | 70.4238 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;873 | 70.4238 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;883 | 70.4238 | 207.1761 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;893 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;903 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;913 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;923 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;933 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;943 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;953 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;963 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;973 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;983 | 70.4238 | 207.1765 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:34;993 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;003 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;013 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;023 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;033 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;043 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;053 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;063 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;073 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;083 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;093 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;103 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;113 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;123 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;133 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;143 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;153 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;163 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;173 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;183 | 70.4238 | 207.1864 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;193 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;203 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;213 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;223 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;233 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;243 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;253 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;263 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;273 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;283 | 70.4238 | 207.1924 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;293 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;303 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;313 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;323 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;333 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;343 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;353 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;363 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;373 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;383 | 70.4238 | 207.1984 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;393 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;403 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;413 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;423 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;433 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;443 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;453 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;463 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;473 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;483 | 70.4238 | 207.2056 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;493 | 70.4238 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;503 | 70.4238 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;513 | 70.4238 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;523 | 70.4228 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;533 | 70.4228 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;543 | 70.4228 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;553 | 70.4228 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;563 | 70.4228 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;573 | 70.4228 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;583 | 70.4228 | 207.2063 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;593 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;603 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;613 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;623 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;633 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;643 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;653 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;663 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;673 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;683 | 70.4228 | 207.1992 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;693 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;703 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;713 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;723 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;733 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;743 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;753 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;763 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;773 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;783 | 70.4228 | 207.1917 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;793 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;803 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;813 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;823 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;833 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;843 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;853 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;863 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;873 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;883 | 70.4228 | 207.1816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;893 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;903 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;913 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;923 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;933 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;943 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;953 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;963 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;973 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;983 | 70.4228 | 207.1639 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:35;993 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;003 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;013 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;023 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;033 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;043 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;053 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;063 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;073 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;083 | 70.4228 | 207.1463 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;093 | 70.4228 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;103 | 70.4228 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;113 | 70.4228 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;123 | 70.4238 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;133 | 70.4238 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;143 | 70.4238 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;153 | 70.4238 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;163 | 70.4238 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;173 | 70.4238 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;183 | 70.4238 | 207.1353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;193 | 70.4238 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;203 | 70.4238 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;213 | 70.4238 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;223 | 70.4228 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;233 | 70.4228 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;243 | 70.4228 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;253 | 70.4228 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;263 | 70.4228 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;273 | 70.4228 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;283 | 70.4228 | 207.1274 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;293 | 70.4228 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;303 | 70.4228 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;313 | 70.4228 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;323 | 70.4238 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;333 | 70.4238 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;343 | 70.4238 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;353 | 70.4238 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;363 | 70.4238 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;373 | 70.4238 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;383 | 70.4238 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;393 | 70.4238 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;403 | 70.4238 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;413 | 70.4238 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;423 | 70.4228 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;433 | 70.4228 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;443 | 70.4228 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;453 | 70.4228 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;463 | 70.4228 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;473 | 70.4228 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;483 | 70.4228 | 207.1366 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;493 | 70.4228 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;503 | 70.4228 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;513 | 70.4228 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;523 | 70.4228 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;533 | 70.4228 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;543 | 70.4238 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;553 | 70.4238 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;563 | 70.4238 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;573 | 70.4238 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;583 | 70.4238 | 207.1554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;593 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;603 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;613 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;623 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;633 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;643 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;653 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;663 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;673 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;683 | 70.4238 | 207.1675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;693 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;703 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;713 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;723 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;733 | 70.4238 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;743 | 70.4228 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;753 | 70.4228 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;763 | 70.4228 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;773 | 70.4228 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;783 | 70.4228 | 207.1794 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;793 | 70.4228 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;803 | 70.4228 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;813 | 70.4228 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;823 | 70.4228 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;833 | 70.4228 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;843 | 70.4238 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;853 | 70.4238 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;863 | 70.4238 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;873 | 70.4238 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;883 | 70.4238 | 207.195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;893 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;903 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;913 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;923 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;933 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;943 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;953 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;963 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;973 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;983 | 70.4238 | 207.2027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:36;993 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;003 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;013 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;023 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;033 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;043 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;053 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;063 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;073 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;083 | 70.4238 | 207.2035 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;093 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;103 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;113 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;123 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;133 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;143 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;153 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;163 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;173 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;183 | 70.4238 | 207.2097 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;193 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;203 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;213 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;223 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;233 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;243 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;253 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;263 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;273 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;283 | 70.4238 | 207.2185 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;293 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;303 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;313 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;323 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;333 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;343 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;353 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;363 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;373 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;383 | 70.4238 | 207.2243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;393 | 70.4238 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;403 | 70.4238 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;413 | 70.4238 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;423 | 70.4238 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;433 | 70.4238 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;443 | 70.4228 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;453 | 70.4228 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;463 | 70.4228 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;473 | 70.4228 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;483 | 70.4228 | 207.2349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;493 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;503 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;513 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;523 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;533 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;543 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;553 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;563 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;573 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;583 | 70.4228 | 207.2503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;593 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;603 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;613 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;623 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;633 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;643 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;653 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;663 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;673 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;683 | 70.4228 | 207.2488 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;693 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;703 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;713 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;723 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;733 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;743 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;753 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;763 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;773 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;783 | 70.4228 | 207.2307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;793 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;803 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;813 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;823 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;833 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;843 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;853 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;863 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;873 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;883 | 70.4228 | 207.2145 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;893 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;903 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;913 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;923 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;933 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;943 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;953 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;963 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;973 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;983 | 70.4228 | 207.198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:37;993 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;003 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;013 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;023 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;033 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;043 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;053 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;063 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;073 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;083 | 70.4228 | 207.177 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;093 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;103 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;113 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;123 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;133 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;143 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;153 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;163 | 70.4228 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;173 | 70.4238 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;183 | 70.4238 | 207.1659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;193 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;203 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;213 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;223 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;233 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;243 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;253 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;263 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;273 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;283 | 70.4238 | 207.1664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;293 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;303 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;313 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;323 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;333 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;343 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;353 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;363 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;373 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;383 | 70.4238 | 207.1577 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;393 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;403 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;413 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;423 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;433 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;443 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;453 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;463 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;473 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;483 | 70.4238 | 207.1386 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;493 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;503 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;513 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;523 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;533 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;543 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;553 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;563 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;573 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;583 | 70.4238 | 207.1198 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;593 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;603 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;613 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;623 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;633 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;643 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;653 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;663 | 70.4238 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;673 | 70.4218 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;683 | 70.4218 | 207.0997 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;693 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;703 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;713 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;723 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;733 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;743 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;753 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;763 | 70.4218 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;773 | 70.4228 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;783 | 70.4228 | 207.0785 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;793 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;803 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;813 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;823 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;833 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;843 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;853 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;863 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;873 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;883 | 70.4228 | 207.0693 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;893 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;903 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;913 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;923 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;933 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;943 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;953 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;963 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;973 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;983 | 70.4228 | 207.0703 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:38;993 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;003 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;013 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;023 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;033 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;043 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;053 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;063 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;073 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;083 | 70.4228 | 207.0609 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;093 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;103 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;113 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;123 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;133 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;143 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;153 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;163 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;173 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;183 | 70.4228 | 207.0479 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;193 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;203 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;213 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;223 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;233 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;243 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;253 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;263 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;273 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;283 | 70.4228 | 207.0457 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;293 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;303 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;313 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;323 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;333 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;343 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;353 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;363 | 70.4228 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;373 | 70.4208 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;383 | 70.4208 | 207.0449 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;393 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;403 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;413 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;423 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;433 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;443 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;453 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;463 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;473 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;483 | 70.4208 | 207.0407 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;493 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;503 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;513 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;523 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;533 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;543 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;553 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;563 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;573 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;583 | 70.4208 | 207.042 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;593 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;603 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;613 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;623 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;633 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;643 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;653 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;663 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;673 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;683 | 70.4208 | 207.0461 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;693 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;703 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;713 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;723 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;733 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;743 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;753 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;763 | 70.4208 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;773 | 70.4218 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;783 | 70.4218 | 207.0396 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;793 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;803 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;813 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;823 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;833 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;843 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;853 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;863 | 70.4218 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;873 | 70.4208 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;883 | 70.4208 | 207.027 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;893 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;903 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;913 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;923 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;933 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;943 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;953 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;963 | 70.4208 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;973 | 70.4218 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;983 | 70.4218 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:39;993 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;003 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;013 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;023 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;033 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;043 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;053 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;063 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;073 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;083 | 70.4218 | 207.0071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;093 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;103 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;113 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;123 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;133 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;143 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;153 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;163 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;173 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;183 | 70.4218 | 206.9929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;193 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;203 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;213 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;223 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;233 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;243 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;253 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;263 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;273 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;283 | 70.4218 | 206.9776 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;293 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;303 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;313 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;323 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;333 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;343 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;353 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;363 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;373 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;383 | 70.4218 | 206.9573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;393 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;403 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;413 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;423 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;433 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;443 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;453 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;463 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;473 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;483 | 70.4218 | 206.9237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;493 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;503 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;513 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;523 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;533 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;543 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;553 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;563 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;573 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;583 | 70.4218 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;593 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;603 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;613 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;623 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;633 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;643 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;653 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;663 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;673 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;683 | 70.4218 | 206.8465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;693 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;703 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;713 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;723 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;733 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;743 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;753 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;763 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;773 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;783 | 70.4218 | 206.8248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;793 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;803 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;813 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;823 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;833 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;843 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;853 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;863 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;873 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;883 | 70.4218 | 206.8187 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;893 | 70.4218 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;903 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;913 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;923 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;933 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;943 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;953 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;963 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;973 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;983 | 70.4208 | 206.8034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:40;993 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;003 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;013 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;023 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;033 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;043 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;053 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;063 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;073 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;083 | 70.4208 | 206.7769 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;093 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;103 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;113 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;123 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;133 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;143 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;153 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;163 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;173 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;183 | 70.4208 | 206.7597 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;193 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;203 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;213 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;223 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;233 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;243 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;253 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;263 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;273 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;283 | 70.4208 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;293 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;303 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;313 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;323 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;333 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;343 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;353 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;363 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;373 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;383 | 70.4208 | 206.7102 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;393 | 70.4208 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;403 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;413 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;423 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;433 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;443 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;453 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;463 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;473 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;483 | 70.4218 | 206.6962 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;493 | 70.4218 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;503 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;513 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;523 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;533 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;543 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;553 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;563 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;573 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;583 | 70.4208 | 206.7093 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;593 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;603 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;613 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;623 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;633 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;643 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;653 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;663 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;673 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;683 | 70.4208 | 206.7099 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;693 | 70.4208 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;703 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;713 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;723 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;733 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;743 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;753 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;763 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;773 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;783 | 70.4218 | 206.6956 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;793 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;803 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;813 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;823 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;833 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;843 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;853 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;863 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;873 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;883 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;893 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;903 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;913 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;923 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;933 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;943 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;953 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;963 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;973 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;983 | 70.4218 | 206.6842 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:41;993 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;003 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;013 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;023 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;033 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;043 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;053 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;063 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;073 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;083 | 70.4218 | 206.6607 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;093 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;103 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;113 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;123 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;133 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;143 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;153 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;163 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;173 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;183 | 70.4218 | 206.6581 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;193 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;203 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;213 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;223 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;233 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;243 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;253 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;263 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;273 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;283 | 70.4218 | 206.6912 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;293 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;303 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;313 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;323 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;333 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;343 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;353 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;363 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;373 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;383 | 70.4218 | 206.7353 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;393 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;403 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;413 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;423 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;433 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;443 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;453 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;463 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;473 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;483 | 70.4218 | 206.7715 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;493 | 70.4218 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;503 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;513 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;523 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;533 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;543 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;553 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;563 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;573 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;583 | 70.4208 | 206.777 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;593 | 70.4208 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;603 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;613 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;623 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;633 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;643 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;653 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;663 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;673 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;683 | 70.4218 | 206.7533 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;693 | 70.4218 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;703 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;713 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;723 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;733 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;743 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;753 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;763 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;773 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;783 | 70.4208 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;793 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;803 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;813 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;823 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;833 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;843 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;853 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;863 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;873 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;883 | 70.4208 | 206.6845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;893 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;903 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;913 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;923 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;933 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;943 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;953 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;963 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;973 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;983 | 70.4208 | 206.6503 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:42;993 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;003 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;013 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;023 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;033 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;043 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;053 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;063 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;073 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;083 | 70.4208 | 206.6203 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;093 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;103 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;113 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;123 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;133 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;143 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;153 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;163 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;173 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;183 | 70.4208 | 206.6103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;193 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;203 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;213 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;223 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;233 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;243 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;253 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;263 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;273 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;283 | 70.4208 | 206.6144 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;293 | 70.4208 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;303 | 70.4208 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;313 | 70.4208 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;323 | 70.4218 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;333 | 70.4218 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;343 | 70.4218 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;353 | 70.4218 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;363 | 70.4218 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;373 | 70.4218 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;383 | 70.4218 | 206.6072 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;393 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;403 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;413 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;423 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;433 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;443 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;453 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;463 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;473 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;483 | 70.4218 | 206.5961 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;493 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;503 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;513 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;523 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;533 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;543 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;553 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;563 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;573 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;583 | 70.4218 | 206.5941 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;593 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;603 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;613 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;623 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;633 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;643 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;653 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;663 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;673 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;683 | 70.4218 | 206.5914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;693 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;703 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;713 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;723 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;733 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;743 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;753 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;763 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;773 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;783 | 70.4218 | 206.5889 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;793 | 70.4218 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;803 | 70.4218 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;813 | 70.4218 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;823 | 70.4208 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;833 | 70.4208 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;843 | 70.4208 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;853 | 70.4208 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;863 | 70.4208 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;873 | 70.4208 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;883 | 70.4208 | 206.6062 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;893 | 70.4208 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;903 | 70.4208 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;913 | 70.4208 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;923 | 70.4218 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;933 | 70.4218 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;943 | 70.4218 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;953 | 70.4218 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;963 | 70.4218 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;973 | 70.4218 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;983 | 70.4218 | 206.6337 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:43;993 | 70.4218 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;003 | 70.4218 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;013 | 70.4218 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;023 | 70.4208 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;033 | 70.4208 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;043 | 70.4208 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;053 | 70.4208 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;063 | 70.4208 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;073 | 70.4208 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;083 | 70.4208 | 206.6441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;093 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;103 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;113 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;123 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;133 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;143 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;153 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;163 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;173 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;183 | 70.4208 | 206.6458 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;193 | 70.4208 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;203 | 70.4208 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;213 | 70.4208 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;223 | 70.4218 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;233 | 70.4218 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;243 | 70.4218 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;253 | 70.4218 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;263 | 70.4218 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;273 | 70.4218 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;283 | 70.4218 | 206.6521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;293 | 70.4218 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;303 | 70.4218 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;313 | 70.4218 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;323 | 70.4208 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;333 | 70.4208 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;343 | 70.4208 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;353 | 70.4208 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;363 | 70.4208 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;373 | 70.4208 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;383 | 70.4208 | 206.647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;393 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;403 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;413 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;423 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;433 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;443 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;453 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;463 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;473 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;483 | 70.4208 | 206.6314 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;493 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;503 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;513 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;523 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;533 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;543 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;553 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;563 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;573 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;583 | 70.4208 | 206.6312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;593 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;603 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;613 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;623 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;633 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;643 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;653 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;663 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;673 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;683 | 70.4208 | 206.64 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;693 | 70.4208 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;703 | 70.4208 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;713 | 70.4208 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;723 | 70.4218 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;733 | 70.4218 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;743 | 70.4218 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;753 | 70.4218 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;763 | 70.4218 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;773 | 70.4218 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;783 | 70.4218 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;793 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;803 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;813 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;823 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;833 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;843 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;853 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;863 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;873 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;883 | 70.4218 | 206.6371 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;893 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;903 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;913 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;923 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;933 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;943 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;953 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;963 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;973 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;983 | 70.4218 | 206.6478 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:44;993 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;003 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;013 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;023 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;033 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;043 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;053 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;063 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;073 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;083 | 70.4218 | 206.6657 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;093 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;103 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;113 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;123 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;133 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;143 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;153 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;163 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;173 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;183 | 70.4218 | 206.6928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;193 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;203 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;213 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;223 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;233 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;243 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;253 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;263 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;273 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;283 | 70.4218 | 206.74 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;293 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;303 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;313 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;323 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;333 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;343 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;353 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;363 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;373 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;383 | 70.4218 | 206.8009 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;393 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;403 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;413 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;423 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;433 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;443 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;453 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;463 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;473 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;483 | 70.4218 | 206.8554 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;493 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;503 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;513 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;523 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;533 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;543 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;553 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;563 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;573 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;583 | 70.4218 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;593 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;603 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;613 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;623 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;633 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;643 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;653 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;663 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;673 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;683 | 70.4218 | 206.9388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;693 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;703 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;713 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;723 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;733 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;743 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;753 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;763 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;773 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;783 | 70.4218 | 206.959 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;793 | 70.4218 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;803 | 70.4218 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;813 | 70.4218 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;823 | 70.4208 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;833 | 70.4208 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;843 | 70.4208 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;853 | 70.4208 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;863 | 70.4208 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;873 | 70.4208 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;883 | 70.4208 | 206.9604 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;893 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;903 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;913 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;923 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;933 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;943 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;953 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;963 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;973 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;983 | 70.4208 | 206.9631 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:45;993 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;003 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;013 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;023 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;033 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;043 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;053 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;063 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;073 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;083 | 70.4208 | 206.9721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;093 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;103 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;113 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;123 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;133 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;143 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;153 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;163 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;173 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;183 | 70.4208 | 206.9839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;193 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;203 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;213 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;223 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;233 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;243 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;253 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;263 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;273 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;283 | 70.4208 | 206.9893 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;293 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;303 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;313 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;323 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;333 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;343 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;353 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;363 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;373 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;383 | 70.4208 | 206.9828 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;393 | 70.4208 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;403 | 70.4208 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;413 | 70.4208 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;423 | 70.4218 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;433 | 70.4218 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;443 | 70.4218 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;453 | 70.4218 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;463 | 70.4218 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;473 | 70.4218 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;483 | 70.4218 | 206.9876 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;493 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;503 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;513 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;523 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;533 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;543 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;553 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;563 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;573 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;583 | 70.4218 | 207.0143 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;593 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;603 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;613 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;623 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;633 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;643 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;653 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;663 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;673 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;683 | 70.4218 | 207.038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;693 | 70.4218 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;703 | 70.4218 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;713 | 70.4218 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;723 | 70.4218 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;733 | 70.4218 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;743 | 70.4208 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;753 | 70.4208 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;763 | 70.4208 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;773 | 70.4208 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;783 | 70.4208 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;793 | 70.4208 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;803 | 70.4208 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;813 | 70.4208 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;823 | 70.4208 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;833 | 70.4208 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;843 | 70.4218 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;853 | 70.4218 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;863 | 70.4218 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;873 | 70.4218 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;883 | 70.4218 | 207.0213 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;893 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;903 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;913 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;923 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;933 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;943 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;953 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;963 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;973 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;983 | 70.4218 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:46;993 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;003 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;013 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;023 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;033 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;043 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;053 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;063 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;073 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;083 | 70.4218 | 206.93 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;093 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;103 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;113 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;123 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;133 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;143 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;153 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;163 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;173 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;183 | 70.4218 | 206.8835 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;193 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;203 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;213 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;223 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;233 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;243 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;253 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;263 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;273 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;283 | 70.4218 | 206.8421 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;293 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;303 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;313 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;323 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;333 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;343 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;353 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;363 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;373 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;383 | 70.4218 | 206.8235 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;393 | 70.4218 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;403 | 70.4218 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;413 | 70.4218 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;423 | 70.4218 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;433 | 70.4218 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;443 | 70.4208 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;453 | 70.4208 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;463 | 70.4208 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;473 | 70.4208 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;483 | 70.4208 | 206.8282 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;493 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;503 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;513 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;523 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;533 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;543 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;553 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;563 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;573 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;583 | 70.4208 | 206.8388 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;593 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;603 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;613 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;623 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;633 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;643 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;653 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;663 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;673 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;683 | 70.4208 | 206.8528 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;693 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;703 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;713 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;723 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;733 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;743 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;753 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;763 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;773 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;783 | 70.4208 | 206.8711 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;793 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;803 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;813 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;823 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;833 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;843 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;853 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;863 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;873 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;883 | 70.4208 | 206.8832 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;893 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;903 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;913 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;923 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;933 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;943 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;953 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;963 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;973 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;983 | 70.4208 | 206.8839 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:47;993 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;003 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;013 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;023 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;033 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;043 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;053 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;063 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;073 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;083 | 70.4208 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;093 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;103 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;113 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;123 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;133 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;143 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;153 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;163 | 70.4208 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;173 | 70.4218 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;183 | 70.4218 | 206.8699 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;193 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;203 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;213 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;223 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;233 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;243 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;253 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;263 | 70.4218 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;273 | 70.4198 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;283 | 70.4198 | 206.8434 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;293 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;303 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;313 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;323 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;333 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;343 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;353 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;363 | 70.4198 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;373 | 70.4188 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;383 | 70.4188 | 206.8133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;393 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;403 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;413 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;423 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;433 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;443 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;453 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;463 | 70.4188 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;473 | 70.4198 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;483 | 70.4198 | 206.7946 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;493 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;503 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;513 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;523 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;533 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;543 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;553 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;563 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;573 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;583 | 70.4198 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;593 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;603 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;613 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;623 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;633 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;643 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;653 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;663 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;673 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;683 | 70.4198 | 206.7676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;693 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;703 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;713 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;723 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;733 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;743 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;753 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;763 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;773 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;783 | 70.4198 | 206.7586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;793 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;803 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;813 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;823 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;833 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;843 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;853 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;863 | 70.4198 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;873 | 70.4188 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;883 | 70.4188 | 206.748 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;893 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;903 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;913 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;923 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;933 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;943 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;953 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;963 | 70.4188 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;973 | 70.4198 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;983 | 70.4198 | 206.7243 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:48;993 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;003 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;013 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;023 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;033 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;043 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;053 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;063 | 70.4198 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;073 | 70.4188 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;083 | 70.4188 | 206.6942 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;093 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;103 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;113 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;123 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;133 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;143 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;153 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;163 | 70.4188 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;173 | 70.4198 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;183 | 70.4198 | 206.6674 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;193 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;203 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;213 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;223 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;233 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;243 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;253 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;263 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;273 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;283 | 70.4198 | 206.638 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;293 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;303 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;313 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;323 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;333 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;343 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;353 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;363 | 70.4198 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;373 | 70.4188 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;383 | 70.4188 | 206.6096 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;393 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;403 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;413 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;423 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;433 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;443 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;453 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;463 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;473 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;483 | 70.4188 | 206.6023 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;493 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;503 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;513 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;523 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;533 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;543 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;553 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;563 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;573 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;583 | 70.4188 | 206.6086 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;593 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;603 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;613 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;623 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;633 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;643 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;653 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;663 | 70.4188 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;673 | 70.4198 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;683 | 70.4198 | 206.6066 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;693 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;703 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;713 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;723 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;733 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;743 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;753 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;763 | 70.4198 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;773 | 70.4188 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;783 | 70.4188 | 206.5995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;793 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;803 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;813 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;823 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;833 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;843 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;853 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;863 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;873 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;883 | 70.4188 | 206.5919 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;893 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;903 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;913 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;923 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;933 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;943 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;953 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;963 | 70.4188 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;973 | 70.4198 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;983 | 70.4198 | 206.5741 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:49;993 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;003 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;013 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;023 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;033 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;043 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;053 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;063 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;073 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;083 | 70.4198 | 206.5545 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;093 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;103 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;113 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;123 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;133 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;143 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;153 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;163 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;173 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;183 | 70.4198 | 206.5592 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;193 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;203 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;213 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;223 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;233 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;243 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;253 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;263 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;273 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;283 | 70.4198 | 206.5786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;293 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;303 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;313 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;323 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;333 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;343 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;353 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;363 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;373 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;383 | 70.4198 | 206.5935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;393 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;403 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;413 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;423 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;433 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;443 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;453 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;463 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;473 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;483 | 70.4198 | 206.6123 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;493 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;503 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;513 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;523 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;533 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;543 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;553 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;563 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;573 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;583 | 70.4198 | 206.6392 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;593 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;603 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;613 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;623 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;633 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;643 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;653 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;663 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;673 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;683 | 70.4198 | 206.659 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;693 | 70.4198 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;703 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;713 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;723 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;733 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;743 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;753 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;763 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;773 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;783 | 70.4188 | 206.6771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;793 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;803 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;813 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;823 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;833 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;843 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;853 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;863 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;873 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;883 | 70.4188 | 206.7108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;893 | 70.4188 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;903 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;913 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;923 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;933 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;943 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;953 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;963 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;973 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;983 | 70.4198 | 206.7382 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:50;993 | 70.4198 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;003 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;013 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;023 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;033 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;043 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;053 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;063 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;073 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;083 | 70.4188 | 206.7385 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;093 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;103 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;113 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;123 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;133 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;143 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;153 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;163 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;173 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;183 | 70.4188 | 206.7231 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;193 | 70.4188 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;203 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;213 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;223 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;233 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;243 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;253 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;263 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;273 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;283 | 70.4208 | 206.7003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;293 | 70.4208 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;303 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;313 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;323 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;333 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;343 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;353 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;363 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;373 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;383 | 70.4188 | 206.6635 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;393 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;403 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;413 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;423 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;433 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;443 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;453 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;463 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;473 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;483 | 70.4188 | 206.6304 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;493 | 70.4188 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;503 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;513 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;523 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;533 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;543 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;553 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;563 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;573 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;583 | 70.4198 | 206.627 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;593 | 70.4198 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;603 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;613 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;623 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;633 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;643 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;653 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;663 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;673 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;683 | 70.4188 | 206.6414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;693 | 70.4188 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;703 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;713 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;723 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;733 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;743 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;753 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;763 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;773 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;783 | 70.4198 | 206.6579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;793 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;803 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;813 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;823 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;833 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;843 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;853 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;863 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;873 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;883 | 70.4198 | 206.6792 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;893 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;903 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;913 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;923 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;933 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;943 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;953 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;963 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;973 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;983 | 70.4198 | 206.7017 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:51;993 | 70.4198 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;003 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;013 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;023 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;033 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;043 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;053 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;063 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;073 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;083 | 70.4188 | 206.7071 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;093 | 70.4188 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;103 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;113 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;123 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;133 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;143 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;153 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;163 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;173 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;183 | 70.4198 | 206.705 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;193 | 70.4198 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;203 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;213 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;223 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;233 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;243 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;253 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;263 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;273 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;283 | 70.4188 | 206.7162 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;293 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;303 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;313 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;323 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;333 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;343 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;353 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;363 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;373 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;383 | 70.4188 | 206.7316 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;393 | 70.4188 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;403 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;413 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;423 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;433 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;443 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;453 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;463 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;473 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;483 | 70.4198 | 206.743 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;493 | 70.4198 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;503 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;513 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;523 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;533 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;543 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;553 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;563 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;573 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;583 | 70.4188 | 206.7588 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;593 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;603 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;613 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;623 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;633 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;643 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;653 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;663 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;673 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;683 | 70.4188 | 206.7767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;693 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;703 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;713 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;723 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;733 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;743 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;753 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;763 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;773 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;783 | 70.4188 | 206.7816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;793 | 70.4188 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;803 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;813 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;823 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;833 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;843 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;853 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;863 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;873 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;883 | 70.4198 | 206.7826 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;893 | 70.4198 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;903 | 70.4198 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;913 | 70.4198 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;923 | 70.4188 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;933 | 70.4188 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;943 | 70.4188 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;953 | 70.4188 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;963 | 70.4188 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;973 | 70.4188 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;983 | 70.4188 | 206.7894 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:52;993 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;003 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;013 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;023 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;033 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;043 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;053 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;063 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;073 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;083 | 70.4188 | 206.8004 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;093 | 70.4188 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;103 | 70.4188 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;113 | 70.4188 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;123 | 70.4198 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;133 | 70.4198 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;143 | 70.4198 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;153 | 70.4198 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;163 | 70.4198 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;173 | 70.4198 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;183 | 70.4198 | 206.8134 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;193 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;203 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;213 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;223 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;233 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;243 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;253 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;263 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;273 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;283 | 70.4198 | 206.8244 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;293 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;303 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;313 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;323 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;333 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;343 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;353 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;363 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;373 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;383 | 70.4198 | 206.8398 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;393 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;403 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;413 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;423 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;433 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;443 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;453 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;463 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;473 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;483 | 70.4198 | 206.8566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;493 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;503 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;513 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;523 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;533 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;543 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;553 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;563 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;573 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;583 | 70.4198 | 206.8658 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;593 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;603 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;613 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;623 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;633 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;643 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;653 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;663 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;673 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;683 | 70.4198 | 206.8745 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;693 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;703 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;713 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;723 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;733 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;743 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;753 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;763 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;773 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;783 | 70.4198 | 206.89 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;793 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;803 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;813 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;823 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;833 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;843 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;853 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;863 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;873 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;883 | 70.4198 | 206.9079 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;893 | 70.4198 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;903 | 70.4198 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;913 | 70.4198 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;923 | 70.4178 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;933 | 70.4178 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;943 | 70.4178 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;953 | 70.4178 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;963 | 70.4178 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;973 | 70.4178 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;983 | 70.4178 | 206.9239 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:53;993 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;003 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;013 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;023 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;033 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;043 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;053 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;063 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;073 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;083 | 70.4178 | 206.9334 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;093 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;103 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;113 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;123 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;133 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;143 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;153 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;163 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;173 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;183 | 70.4178 | 206.9296 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;193 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;203 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;213 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;223 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;233 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;243 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;253 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;263 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;273 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;283 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;293 | 70.4178 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;303 | 70.4178 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;313 | 70.4178 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;323 | 70.4168 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;333 | 70.4168 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;343 | 70.4168 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;353 | 70.4168 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;363 | 70.4168 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;373 | 70.4168 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;383 | 70.4168 | 206.8858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;393 | 70.4168 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;403 | 70.4168 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;413 | 70.4168 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;423 | 70.4178 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;433 | 70.4178 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;443 | 70.4178 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;453 | 70.4178 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;463 | 70.4178 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;473 | 70.4178 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;483 | 70.4178 | 206.8786 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;493 | 70.4178 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;503 | 70.4178 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;513 | 70.4178 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;523 | 70.4168 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;533 | 70.4168 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;543 | 70.4168 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;553 | 70.4168 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;563 | 70.4168 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;573 | 70.4168 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;583 | 70.4168 | 206.8846 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;593 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;603 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;613 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;623 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;633 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;643 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;653 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;663 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;673 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;683 | 70.4168 | 206.9003 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;693 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;703 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;713 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;723 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;733 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;743 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;753 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;763 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;773 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;783 | 70.4168 | 206.9181 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;793 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;803 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;813 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;823 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;833 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;843 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;853 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;863 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;873 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;883 | 70.4168 | 206.9261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;893 | 70.4168 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;903 | 70.4168 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;913 | 70.4168 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;923 | 70.4188 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;933 | 70.4188 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;943 | 70.4188 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;953 | 70.4188 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;963 | 70.4188 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;973 | 70.4188 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;983 | 70.4188 | 206.9151 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:54;993 | 70.4188 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;003 | 70.4188 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;013 | 70.4188 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;023 | 70.4178 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;033 | 70.4178 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;043 | 70.4178 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;053 | 70.4178 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;063 | 70.4178 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;073 | 70.4178 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;083 | 70.4178 | 206.9043 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;093 | 70.4178 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;103 | 70.4178 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;113 | 70.4178 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;123 | 70.4188 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;133 | 70.4188 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;143 | 70.4188 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;153 | 70.4188 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;163 | 70.4188 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;173 | 70.4188 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;183 | 70.4188 | 206.9073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;193 | 70.4188 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;203 | 70.4188 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;213 | 70.4188 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;223 | 70.4168 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;233 | 70.4168 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;243 | 70.4168 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;253 | 70.4168 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;263 | 70.4168 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;273 | 70.4168 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;283 | 70.4168 | 206.9183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;293 | 70.4168 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;303 | 70.4168 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;313 | 70.4168 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;323 | 70.4178 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;333 | 70.4178 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;343 | 70.4178 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;353 | 70.4178 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;363 | 70.4178 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;373 | 70.4178 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;383 | 70.4178 | 206.9359 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;393 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;403 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;413 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;423 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;433 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;443 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;453 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;463 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;473 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;483 | 70.4178 | 206.9584 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;493 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;503 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;513 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;523 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;533 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;543 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;553 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;563 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;573 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;583 | 70.4178 | 206.9747 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;593 | 70.4178 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;603 | 70.4178 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;613 | 70.4178 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;623 | 70.4168 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;633 | 70.4168 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;643 | 70.4168 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;653 | 70.4168 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;663 | 70.4168 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;673 | 70.4168 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;683 | 70.4168 | 206.9767 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;693 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;703 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;713 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;723 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;733 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;743 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;753 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;763 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;773 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;783 | 70.4168 | 206.9804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;793 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;803 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;813 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;823 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;833 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;843 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;853 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;863 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;873 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;883 | 70.4168 | 206.9947 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;893 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;903 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;913 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;923 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;933 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;943 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;953 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;963 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;973 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;983 | 70.4168 | 207.0103 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:55;993 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;003 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;013 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;023 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;033 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;043 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;053 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;063 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;073 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;083 | 70.4168 | 207.0224 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;093 | 70.4168 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;103 | 70.4168 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;113 | 70.4168 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;123 | 70.4158 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;133 | 70.4158 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;143 | 70.4158 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;153 | 70.4158 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;163 | 70.4158 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;173 | 70.4158 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;183 | 70.4158 | 207.0292 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;193 | 70.4158 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;203 | 70.4158 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;213 | 70.4158 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;223 | 70.4168 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;233 | 70.4168 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;243 | 70.4168 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;253 | 70.4168 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;263 | 70.4168 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;273 | 70.4168 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;283 | 70.4168 | 207.0132 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;293 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;303 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;313 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;323 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;333 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;343 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;353 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;363 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;373 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;383 | 70.4168 | 206.9666 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;393 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;403 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;413 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;423 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;433 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;443 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;453 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;463 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;473 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;483 | 70.4168 | 206.925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;493 | 70.4168 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;503 | 70.4168 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;513 | 70.4168 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;523 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;533 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;543 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;553 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;563 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;573 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;583 | 70.4178 | 206.9077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;593 | 70.4178 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;603 | 70.4178 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;613 | 70.4178 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;623 | 70.4178 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;633 | 70.4178 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;643 | 70.4168 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;653 | 70.4168 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;663 | 70.4168 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;673 | 70.4168 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;683 | 70.4168 | 206.9108 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;693 | 70.4168 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;703 | 70.4168 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;713 | 70.4168 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;723 | 70.4168 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;733 | 70.4168 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;743 | 70.4178 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;753 | 70.4178 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;763 | 70.4178 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;773 | 70.4178 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;783 | 70.4178 | 206.9384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;793 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;803 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;813 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;823 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;833 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;843 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;853 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;863 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;873 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;883 | 70.4178 | 206.9858 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;893 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;903 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;913 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;923 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;933 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;943 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;953 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;963 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;973 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;983 | 70.4178 | 207.0183 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:56;993 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;003 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;013 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;023 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;033 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;043 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;053 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;063 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;073 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;083 | 70.4178 | 207.0171 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;093 | 70.4178 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;103 | 70.4178 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;113 | 70.4178 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;123 | 70.4178 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;133 | 70.4178 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;143 | 70.4168 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;153 | 70.4168 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;163 | 70.4168 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;173 | 70.4168 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;183 | 70.4168 | 207.0081 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;193 | 70.4168 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;203 | 70.4168 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;213 | 70.4168 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;223 | 70.4168 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;233 | 70.4168 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;243 | 70.4178 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;253 | 70.4178 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;263 | 70.4178 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;273 | 70.4178 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;283 | 70.4178 | 207.0039 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;293 | 70.4178 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;303 | 70.4178 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;313 | 70.4178 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;323 | 70.4178 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;333 | 70.4178 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;343 | 70.4168 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;353 | 70.4168 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;363 | 70.4168 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;373 | 70.4168 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;383 | 70.4168 | 206.9995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;393 | 70.4168 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;403 | 70.4168 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;413 | 70.4168 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;423 | 70.4168 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;433 | 70.4168 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;443 | 70.4178 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;453 | 70.4178 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;463 | 70.4178 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;473 | 70.4178 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;483 | 70.4178 | 207.0038 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;493 | 70.4178 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;503 | 70.4178 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;513 | 70.4178 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;523 | 70.4178 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;533 | 70.4178 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;543 | 70.4168 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;553 | 70.4168 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;563 | 70.4168 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;573 | 70.4168 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;583 | 70.4168 | 207.0251 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;593 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;603 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;613 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;623 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;633 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;643 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;653 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;663 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;673 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;683 | 70.4168 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;693 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;703 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;713 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;723 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;733 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;743 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;753 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;763 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;773 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;783 | 70.4168 | 207.0402 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;793 | 70.4168 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;803 | 70.4168 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;813 | 70.4168 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;823 | 70.4168 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;833 | 70.4168 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;843 | 70.4158 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;853 | 70.4158 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;863 | 70.4158 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;873 | 70.4158 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;883 | 70.4158 | 207.0465 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;893 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;903 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;913 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;923 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;933 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;943 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;953 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;963 | 70.4158 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;973 | 70.4168 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;983 | 70.4168 | 207.0636 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:57;993 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;003 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;013 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;023 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;033 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;043 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;053 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;063 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;073 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;083 | 70.4168 | 207.0738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;093 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;103 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;113 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;123 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;133 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;143 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;153 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;163 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;173 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;183 | 70.4168 | 207.0802 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;193 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;203 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;213 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;223 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;233 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;243 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;253 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;263 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;273 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;283 | 70.4168 | 207.0907 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;293 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;303 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;313 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;323 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;333 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;343 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;353 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;363 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;373 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;383 | 70.4168 | 207.0856 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;393 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;403 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;413 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;423 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;433 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;443 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;453 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;463 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;473 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;483 | 70.4168 | 207.0615 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;493 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;503 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;513 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;523 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;533 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;543 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;553 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;563 | 70.4168 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;573 | 70.4178 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;583 | 70.4178 | 207.0496 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;593 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;603 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;613 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;623 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;633 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;643 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;653 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;663 | 70.4178 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;673 | 70.4168 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;683 | 70.4168 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;693 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;703 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;713 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;723 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;733 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;743 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;753 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;763 | 70.4168 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;773 | 70.4178 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;783 | 70.4178 | 207.0653 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;793 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;803 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;813 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;823 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;833 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;843 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;853 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;863 | 70.4178 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;873 | 70.4168 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;883 | 70.4168 | 207.0815 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;893 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;903 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;913 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;923 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;933 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;943 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;953 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;963 | 70.4168 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;973 | 70.4178 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;983 | 70.4178 | 207.105 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:58;993 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;003 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;013 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;023 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;033 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;043 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;053 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;063 | 70.4178 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;073 | 70.4168 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;083 | 70.4168 | 207.1114 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;093 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;103 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;113 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;123 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;133 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;143 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;153 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;163 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;173 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;183 | 70.4168 | 207.0971 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;193 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;203 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;213 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;223 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;233 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;243 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;253 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;263 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;273 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;283 | 70.4168 | 207.0906 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;293 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;303 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;313 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;323 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;333 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;343 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;353 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;363 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;373 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;383 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;393 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;403 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;413 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;423 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;433 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;443 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;453 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;463 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;473 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;483 | 70.4168 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;493 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;503 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;513 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;523 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;533 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;543 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;553 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;563 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;573 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;583 | 70.4168 | 207.0973 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;593 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;603 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;613 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;623 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;633 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;643 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;653 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;663 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;673 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;683 | 70.4168 | 207.1126 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;693 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;703 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;713 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;723 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;733 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;743 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;753 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;763 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;773 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;783 | 70.4168 | 207.1168 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;793 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;803 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;813 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;823 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;833 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;843 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;853 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;863 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;873 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;883 | 70.4168 | 207.1044 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;893 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;903 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;913 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;923 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;933 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;943 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;953 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;963 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;973 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;983 | 70.4168 | 207.0929 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:47:59;993 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;003 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;013 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;023 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;033 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;043 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;053 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;063 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;073 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;083 | 70.4168 | 207.0803 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;093 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;103 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;113 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;123 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;133 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;143 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;153 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;163 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;173 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;183 | 70.4168 | 207.0585 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;193 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;203 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;213 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;223 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;233 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;243 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;253 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;263 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;273 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;283 | 70.4168 | 207.0433 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;293 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;303 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;313 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;323 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;333 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;343 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;353 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;363 | 70.4168 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;373 | 70.4178 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;383 | 70.4178 | 207.0423 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;393 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;403 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;413 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;423 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;433 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;443 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;453 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;463 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;473 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;483 | 70.4178 | 207.0414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;493 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;503 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;513 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;523 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;533 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;543 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;553 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;563 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;573 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;583 | 70.4178 | 207.0419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;593 | 70.4178 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;603 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;613 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;623 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;633 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;643 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;653 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;663 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;673 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;683 | 70.4168 | 207.0553 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;693 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;703 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;713 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;723 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;733 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;743 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;753 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;763 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;773 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;783 | 70.4168 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;793 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;803 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;813 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;823 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;833 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;843 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;853 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;863 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;873 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;883 | 70.4168 | 207.0845 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;893 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;903 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;913 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;923 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;933 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;943 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;953 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;963 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;973 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;983 | 70.4168 | 207.094 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:00;993 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;003 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;013 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;023 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;033 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;043 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;053 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;063 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;073 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;083 | 70.4168 | 207.1034 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;093 | 70.4168 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;103 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;113 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;123 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;133 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;143 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;153 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;163 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;173 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;183 | 70.4158 | 207.0966 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;193 | 70.4158 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;203 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;213 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;223 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;233 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;243 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;253 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;263 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;273 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;283 | 70.4168 | 207.0773 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;293 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;303 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;313 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;323 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;333 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;343 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;353 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;363 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;373 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;383 | 70.4168 | 207.0647 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;393 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;403 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;413 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;423 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;433 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;443 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;453 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;463 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;473 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;483 | 70.4168 | 207.0573 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;493 | 70.4168 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;503 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;513 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;523 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;533 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;543 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;553 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;563 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;573 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;583 | 70.4158 | 207.0507 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;593 | 70.4158 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;603 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;613 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;623 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;633 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;643 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;653 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;663 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;673 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;683 | 70.4168 | 207.0579 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;693 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;703 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;713 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;723 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;733 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;743 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;753 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;763 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;773 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;783 | 70.4168 | 207.0791 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;793 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;803 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;813 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;823 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;833 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;843 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;853 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;863 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;873 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;883 | 70.4168 | 207.091 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;893 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;903 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;913 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;923 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;933 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;943 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;953 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;963 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;973 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;983 | 70.4168 | 207.0934 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:01;993 | 70.4168 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;003 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;013 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;023 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;033 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;043 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;053 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;063 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;073 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;083 | 70.4178 | 207.0989 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;093 | 70.4178 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;103 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;113 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;123 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;133 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;143 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;153 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;163 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;173 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;183 | 70.4168 | 207.0974 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;193 | 70.4168 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;203 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;213 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;223 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;233 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;243 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;253 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;263 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;273 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;283 | 70.4178 | 207.0823 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;293 | 70.4178 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;303 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;313 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;323 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;333 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;343 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;353 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;363 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;373 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;383 | 70.4168 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;393 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;403 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;413 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;423 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;433 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;443 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;453 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;463 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;473 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;483 | 70.4168 | 207.0762 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;493 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;503 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;513 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;523 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;533 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;543 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;553 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;563 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;573 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;583 | 70.4168 | 207.073 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;593 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;603 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;613 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;623 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;633 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;643 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;653 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;663 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;673 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;683 | 70.4168 | 207.0677 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;693 | 70.4168 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;703 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;713 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;723 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;733 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;743 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;753 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;763 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;773 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;783 | 70.4158 | 207.0712 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;793 | 70.4158 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;803 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;813 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;823 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;833 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;843 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;853 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;863 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;873 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;883 | 70.4148 | 207.0692 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;893 | 70.4148 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;903 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;913 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;923 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;933 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;943 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;953 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;963 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;973 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;983 | 70.4168 | 207.0563 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:02;993 | 70.4168 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;003 | 70.4168 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;013 | 70.4168 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;023 | 70.4158 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;033 | 70.4158 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;043 | 70.4158 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;053 | 70.4158 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;063 | 70.4158 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;073 | 70.4158 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;083 | 70.4158 | 207.0425 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;093 | 70.4158 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;103 | 70.4158 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;113 | 70.4158 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;123 | 70.4168 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;133 | 70.4168 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;143 | 70.4168 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;153 | 70.4168 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;163 | 70.4168 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;173 | 70.4168 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;183 | 70.4168 | 207.0441 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;193 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;203 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;213 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;223 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;233 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;243 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;253 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;263 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;273 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;283 | 70.4168 | 207.057 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;293 | 70.4168 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;303 | 70.4168 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;313 | 70.4168 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;323 | 70.4158 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;333 | 70.4158 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;343 | 70.4158 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;353 | 70.4158 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;363 | 70.4158 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;373 | 70.4158 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;383 | 70.4158 | 207.0521 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;393 | 70.4158 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;403 | 70.4158 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;413 | 70.4158 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;423 | 70.4148 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;433 | 70.4148 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;443 | 70.4148 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;453 | 70.4148 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;463 | 70.4148 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;473 | 70.4148 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;483 | 70.4148 | 207.0354 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;493 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;503 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;513 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;523 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;533 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;543 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;553 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;563 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;573 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;583 | 70.4148 | 207.0237 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;593 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;603 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;613 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;623 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;633 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;643 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;653 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;663 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;673 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;683 | 70.4148 | 207.0047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;693 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;703 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;713 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;723 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;733 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;743 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;753 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;763 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;773 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;783 | 70.4148 | 206.9771 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;793 | 70.4148 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;803 | 70.4148 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;813 | 70.4148 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;823 | 70.4138 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;833 | 70.4138 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;843 | 70.4138 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;853 | 70.4138 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;863 | 70.4138 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;873 | 70.4138 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;883 | 70.4138 | 206.9718 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;893 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;903 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;913 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;923 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;933 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;943 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;953 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;963 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;973 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;983 | 70.4138 | 206.9861 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:03;993 | 70.4138 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;003 | 70.4138 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;013 | 70.4138 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;023 | 70.4148 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;033 | 70.4148 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;043 | 70.4148 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;053 | 70.4148 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;063 | 70.4148 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;073 | 70.4148 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;083 | 70.4148 | 206.9901 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;093 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;103 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;113 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;123 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;133 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;143 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;153 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;163 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;173 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;183 | 70.4148 | 206.9931 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;193 | 70.4148 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;203 | 70.4148 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;213 | 70.4148 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;223 | 70.4158 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;233 | 70.4158 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;243 | 70.4158 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;253 | 70.4158 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;263 | 70.4158 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;273 | 70.4158 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;283 | 70.4158 | 207.0082 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;293 | 70.4158 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;303 | 70.4158 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;313 | 70.4158 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;323 | 70.4148 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;333 | 70.4148 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;343 | 70.4148 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;353 | 70.4148 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;363 | 70.4148 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;373 | 70.4148 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;383 | 70.4148 | 207.0075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;393 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;403 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;413 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;423 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;433 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;443 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;453 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;463 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;473 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;483 | 70.4148 | 206.9875 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;493 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;503 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;513 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;523 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;533 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;543 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;553 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;563 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;573 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;583 | 70.4148 | 206.985 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;593 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;603 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;613 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;623 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;633 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;643 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;653 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;663 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;673 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;683 | 70.4148 | 206.9987 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;693 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;703 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;713 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;723 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;733 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;743 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;753 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;763 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;773 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;783 | 70.4148 | 207.0067 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;793 | 70.4148 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;803 | 70.4148 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;813 | 70.4148 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;823 | 70.4138 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;833 | 70.4138 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;843 | 70.4138 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;853 | 70.4138 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;863 | 70.4138 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;873 | 70.4138 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;883 | 70.4138 | 207.0221 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;893 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;903 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;913 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;923 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;933 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;943 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;953 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;963 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;973 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;983 | 70.4138 | 207.0539 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:04;993 | 70.4138 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;003 | 70.4138 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;013 | 70.4138 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;023 | 70.4118 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;033 | 70.4118 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;043 | 70.4118 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;053 | 70.4118 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;063 | 70.4118 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;073 | 70.4118 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;083 | 70.4118 | 207.0721 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;093 | 70.4118 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;103 | 70.4118 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;113 | 70.4118 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;123 | 70.4128 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;133 | 70.4128 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;143 | 70.4128 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;153 | 70.4128 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;163 | 70.4128 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;173 | 70.4128 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;183 | 70.4128 | 207.075 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;193 | 70.4128 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;203 | 70.4128 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;213 | 70.4128 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;223 | 70.4118 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;233 | 70.4118 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;243 | 70.4118 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;253 | 70.4118 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;263 | 70.4118 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;273 | 70.4118 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;283 | 70.4118 | 207.0968 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;293 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;303 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;313 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;323 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;333 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;343 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;353 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;363 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;373 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;383 | 70.4118 | 207.1271 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;393 | 70.4118 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;403 | 70.4118 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;413 | 70.4118 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;423 | 70.4128 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;433 | 70.4128 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;443 | 70.4128 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;453 | 70.4128 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;463 | 70.4128 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;473 | 70.4128 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;483 | 70.4128 | 207.1399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;493 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;503 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;513 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;523 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;533 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;543 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;553 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;563 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;573 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;583 | 70.4128 | 207.1517 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;593 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;603 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;613 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;623 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;633 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;643 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;653 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;663 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;673 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;683 | 70.4128 | 207.174 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;693 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;703 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;713 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;723 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;733 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;743 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;753 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;763 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;773 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;783 | 70.4128 | 207.1788 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;793 | 70.4128 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;803 | 70.4128 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;813 | 70.4128 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;823 | 70.4138 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;833 | 70.4138 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;843 | 70.4138 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;853 | 70.4138 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;863 | 70.4138 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;873 | 70.4138 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;883 | 70.4138 | 207.1684 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;893 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;903 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;913 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;923 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;933 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;943 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;953 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;963 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;973 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;983 | 70.4138 | 207.1738 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:05;993 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;003 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;013 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;023 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;033 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;043 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;053 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;063 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;073 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;083 | 70.4138 | 207.1814 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;093 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;103 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;113 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;123 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;133 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;143 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;153 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;163 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;173 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;183 | 70.4138 | 207.1694 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;193 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;203 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;213 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;223 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;233 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;243 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;253 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;263 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;273 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;283 | 70.4138 | 207.1566 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;293 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;303 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;313 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;323 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;333 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;343 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;353 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;363 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;373 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;383 | 70.4138 | 207.154 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;393 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;403 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;413 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;423 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;433 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;443 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;453 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;463 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;473 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;483 | 70.4138 | 207.1376 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;493 | 70.4138 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;503 | 70.4138 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;513 | 70.4138 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;523 | 70.4148 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;533 | 70.4148 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;543 | 70.4148 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;553 | 70.4148 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;563 | 70.4148 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;573 | 70.4148 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;583 | 70.4148 | 207.1156 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;593 | 70.4148 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;603 | 70.4148 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;613 | 70.4148 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;623 | 70.4128 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;633 | 70.4128 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;643 | 70.4128 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;653 | 70.4128 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;663 | 70.4128 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;673 | 70.4128 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;683 | 70.4128 | 207.1186 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;693 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;703 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;713 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;723 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;733 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;743 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;753 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;763 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;773 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;783 | 70.4128 | 207.1332 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;793 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;803 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;813 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;823 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;833 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;843 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;853 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;863 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;873 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;883 | 70.4128 | 207.1389 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;893 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;903 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;913 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;923 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;933 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;943 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;953 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;963 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;973 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;983 | 70.4128 | 207.1419 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:06;993 | 70.4128 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;003 | 70.4128 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;013 | 70.4128 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;023 | 70.4128 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;033 | 70.4128 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;043 | 70.4108 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;053 | 70.4108 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;063 | 70.4108 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;073 | 70.4108 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;083 | 70.4108 | 207.1436 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;093 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;103 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;113 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;123 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;133 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;143 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;153 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;163 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;173 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;183 | 70.4108 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;193 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;203 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;213 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;223 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;233 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;243 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;253 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;263 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;273 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;283 | 70.4108 | 207.0928 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;293 | 70.4108 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;303 | 70.4108 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;313 | 70.4108 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;323 | 70.4108 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;333 | 70.4108 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;343 | 70.4118 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;353 | 70.4118 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;363 | 70.4118 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;373 | 70.4118 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;383 | 70.4118 | 207.083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;393 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;403 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;413 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;423 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;433 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;443 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;453 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;463 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;473 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;483 | 70.4118 | 207.0844 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;493 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;503 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;513 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;523 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;533 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;543 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;553 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;563 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;573 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;583 | 70.4118 | 207.0831 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;593 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;603 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;613 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;623 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;633 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;643 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;653 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;663 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;673 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;683 | 70.4118 | 207.0867 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;693 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;703 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;713 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;723 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;733 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;743 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;753 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;763 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;773 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;783 | 70.4118 | 207.0925 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;793 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;803 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;813 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;823 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;833 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;843 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;853 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;863 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;873 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;883 | 70.4118 | 207.0809 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;893 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;903 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;913 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;923 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;933 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;943 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;953 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;963 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;973 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;983 | 70.4118 | 207.0652 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:07;993 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;003 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;013 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;023 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;033 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;043 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;053 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;063 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;073 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;083 | 70.4118 | 207.0696 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;093 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;103 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;113 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;123 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;133 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;143 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;153 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;163 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;173 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;183 | 70.4118 | 207.077 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;193 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;203 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;213 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;223 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;233 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;243 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;253 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;263 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;273 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;283 | 70.4118 | 207.0737 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;293 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;303 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;313 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;323 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;333 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;343 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;353 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;363 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;373 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;383 | 70.4118 | 207.0676 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;393 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;403 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;413 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;423 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;433 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;443 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;453 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;463 | 70.4118 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;473 | 70.4108 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;483 | 70.4108 | 207.0555 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;493 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;503 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;513 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;523 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;533 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;543 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;553 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;563 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;573 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;583 | 70.4108 | 207.0182 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;593 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;603 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;613 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;623 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;633 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;643 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;653 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;663 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;673 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;683 | 70.4108 | 206.9709 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;693 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;703 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;713 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;723 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;733 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;743 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;753 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;763 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;773 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;783 | 70.4108 | 206.9399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;793 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;803 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;813 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;823 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;833 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;843 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;853 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;863 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;873 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;883 | 70.4108 | 206.9129 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;893 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;903 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;913 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;923 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;933 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;943 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;953 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;963 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;973 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;983 | 70.4108 | 206.8822 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:08;993 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;003 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;013 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;023 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;033 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;043 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;053 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;063 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;073 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;083 | 70.4108 | 206.8616 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;093 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;103 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;113 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;123 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;133 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;143 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;153 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;163 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;173 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;183 | 70.4108 | 206.847 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;193 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;203 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;213 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;223 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;233 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;243 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;253 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;263 | 70.4108 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;273 | 70.4118 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;283 | 70.4118 | 206.8199 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;293 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;303 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;313 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;323 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;333 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;343 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;353 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;363 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;373 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;383 | 70.4118 | 206.7948 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;393 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;403 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;413 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;423 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;433 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;443 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;453 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;463 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;473 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;483 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;493 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;503 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;513 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;523 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;533 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;543 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;553 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;563 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;573 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;583 | 70.4118 | 206.7807 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;593 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;603 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;613 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;623 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;633 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;643 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;653 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;663 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;673 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;683 | 70.4118 | 206.7664 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;693 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;703 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;713 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;723 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;733 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;743 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;753 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;763 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;773 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;783 | 70.4118 | 206.755 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;793 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;803 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;813 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;823 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;833 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;843 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;853 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;863 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;873 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;883 | 70.4118 | 206.7399 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;893 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;903 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;913 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;923 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;933 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;943 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;953 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;963 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;973 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;983 | 70.4118 | 206.7041 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:09;993 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;003 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;013 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;023 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;033 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;043 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;053 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;063 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;073 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;083 | 70.4118 | 206.6725 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;093 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;103 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;113 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;123 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;133 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;143 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;153 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;163 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;173 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;183 | 70.4118 | 206.6675 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;193 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;203 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;213 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;223 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;233 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;243 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;253 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;263 | 70.4118 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;273 | 70.4108 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;283 | 70.4108 | 206.6759 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;293 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;303 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;313 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;323 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;333 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;343 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;353 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;363 | 70.4108 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;373 | 70.4118 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;383 | 70.4118 | 206.6935 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;393 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;403 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;413 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;423 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;433 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;443 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;453 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;463 | 70.4118 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;473 | 70.4108 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;483 | 70.4108 | 206.7275 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;493 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;503 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;513 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;523 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;533 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;543 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;553 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;563 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;573 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;583 | 70.4108 | 206.7551 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;593 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;603 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;613 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;623 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;633 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;643 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;653 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;663 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;673 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;683 | 70.4108 | 206.7471 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;693 | 70.4108 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;703 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;713 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;723 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;733 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;743 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;753 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;763 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;773 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;783 | 70.4118 | 206.726 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;793 | 70.4118 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;803 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;813 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;823 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;833 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;843 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;853 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;863 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;873 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;883 | 70.4108 | 206.7133 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;893 | 70.4108 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;903 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;913 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;923 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;933 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;943 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;953 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;963 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;973 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;983 | 70.4118 | 206.6999 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:10;993 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;003 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;013 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;023 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;033 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;043 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;053 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;063 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;073 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;083 | 70.4118 | 206.6914 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;093 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;103 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;113 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;123 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;133 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;143 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;153 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;163 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;173 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;183 | 70.4118 | 206.7065 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;193 | 70.4118 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;203 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;213 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;223 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;233 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;243 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;253 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;263 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;273 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;283 | 70.4108 | 206.7255 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;293 | 70.4108 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;303 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;313 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;323 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;333 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;343 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;353 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;363 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;373 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;383 | 70.4128 | 206.7225 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;393 | 70.4128 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;403 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;413 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;423 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;433 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;443 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;453 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;463 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;473 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;483 | 70.4118 | 206.7197 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;493 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;503 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;513 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;523 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;533 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;543 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;553 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;563 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;573 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;583 | 70.4118 | 206.7313 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;593 | 70.4118 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;603 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;613 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;623 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;633 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;643 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;653 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;663 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;673 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;683 | 70.4128 | 206.7341 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;693 | 70.4128 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;703 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;713 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;723 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;733 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;743 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;753 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;763 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;773 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;783 | 70.4118 | 206.7307 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;793 | 70.4118 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;803 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;813 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;823 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;833 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;843 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;853 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;863 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;873 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;883 | 70.4108 | 206.7439 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;893 | 70.4108 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;903 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;913 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;923 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;933 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;943 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;953 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;963 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;973 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;983 | 70.4118 | 206.7547 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:11;993 | 70.4118 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;003 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;013 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;023 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;033 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;043 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;053 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;063 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;073 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;083 | 70.4108 | 206.7414 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;093 | 70.4108 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;103 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;113 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;123 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;133 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;143 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;153 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;163 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;173 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;183 | 70.4118 | 206.7312 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;193 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;203 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;213 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;223 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;233 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;243 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;253 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;263 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;273 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;283 | 70.4118 | 206.7379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;293 | 70.4118 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;303 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;313 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;323 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;333 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;343 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;353 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;363 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;373 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;383 | 70.4108 | 206.7393 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;393 | 70.4108 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;403 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;413 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;423 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;433 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;443 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;453 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;463 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;473 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;483 | 70.4118 | 206.7418 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;493 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;503 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;513 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;523 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;533 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;543 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;553 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;563 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;573 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;583 | 70.4118 | 206.7644 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;593 | 70.4118 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;603 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;613 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;623 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;633 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;643 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;653 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;663 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;673 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;683 | 70.4108 | 206.7874 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;693 | 70.4108 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;703 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;713 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;723 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;733 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;743 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;753 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;763 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;773 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;783 | 70.4118 | 206.7943 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;793 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;803 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;813 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;823 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;833 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;843 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;853 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;863 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;873 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;883 | 70.4118 | 206.8083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;893 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;903 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;913 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;923 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;933 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;943 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;953 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;963 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;973 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;983 | 70.4118 | 206.837 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:12;993 | 70.4118 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;003 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;013 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;023 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;033 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;043 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;053 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;063 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;073 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;083 | 70.4108 | 206.8618 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;093 | 70.4108 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;103 | 70.4108 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;113 | 70.4108 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;123 | 70.4118 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;133 | 70.4118 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;143 | 70.4118 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;153 | 70.4118 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;163 | 70.4118 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;173 | 70.4118 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;183 | 70.4118 | 206.8804 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;193 | 70.4118 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;203 | 70.4118 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;213 | 70.4118 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;223 | 70.4108 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;233 | 70.4108 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;243 | 70.4108 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;253 | 70.4108 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;263 | 70.4108 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;273 | 70.4108 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;283 | 70.4108 | 206.9092 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;293 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;303 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;313 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;323 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;333 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;343 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;353 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;363 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;373 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;383 | 70.4108 | 206.9586 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;393 | 70.4108 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;403 | 70.4108 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;413 | 70.4108 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;423 | 70.4088 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;433 | 70.4088 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;443 | 70.4088 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;453 | 70.4088 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;463 | 70.4088 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;473 | 70.4088 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;483 | 70.4088 | 207.0036 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;493 | 70.4088 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;503 | 70.4088 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;513 | 70.4088 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;523 | 70.4098 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;533 | 70.4098 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;543 | 70.4098 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;553 | 70.4098 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;563 | 70.4098 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;573 | 70.4098 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;583 | 70.4098 | 207.0253 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;593 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;603 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;613 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;623 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;633 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;643 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;653 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;663 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;673 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;683 | 70.4098 | 207.0377 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;693 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;703 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;713 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;723 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;733 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;743 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;753 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;763 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;773 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;783 | 70.4098 | 207.0444 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;793 | 70.4098 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;803 | 70.4098 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;813 | 70.4098 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;823 | 70.4088 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;833 | 70.4088 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;843 | 70.4088 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;853 | 70.4088 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;863 | 70.4088 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;873 | 70.4088 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;883 | 70.4088 | 207.0349 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;893 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;903 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;913 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;923 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;933 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;943 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;953 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;963 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;973 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;983 | 70.4088 | 207.0261 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:13;993 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;003 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;013 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;023 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;033 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;043 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;053 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;063 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;073 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;083 | 70.4088 | 207.0384 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;093 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;103 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;113 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;123 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;133 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;143 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;153 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;163 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;173 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;183 | 70.4088 | 207.0491 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;193 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;203 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;213 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;223 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;233 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;243 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;253 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;263 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;273 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;283 | 70.4088 | 207.0454 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;293 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;303 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;313 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;323 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;333 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;343 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;353 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;363 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;373 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;383 | 70.4088 | 207.0429 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;393 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;403 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;413 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;423 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;433 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;443 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;453 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;463 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;473 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;483 | 70.4088 | 207.0416 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;493 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;503 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;513 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;523 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;533 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;543 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;553 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;563 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;573 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;583 | 70.4088 | 207.0278 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;593 | 70.4088 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;603 | 70.4088 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;613 | 70.4088 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;623 | 70.4098 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;633 | 70.4098 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;643 | 70.4098 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;653 | 70.4098 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;663 | 70.4098 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;673 | 70.4098 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;683 | 70.4098 | 207.0161 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;693 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;703 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;713 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;723 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;733 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;743 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;753 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;763 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;773 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;783 | 70.4098 | 207.0222 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;793 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;803 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;813 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;823 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;833 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;843 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;853 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;863 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;873 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;883 | 70.4098 | 207.0301 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;893 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;903 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;913 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;923 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;933 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;943 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;953 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;963 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;973 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;983 | 70.4098 | 207.0323 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:14;993 | 70.4098 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;003 | 70.4098 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;013 | 70.4098 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;023 | 70.4088 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;033 | 70.4088 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;043 | 70.4088 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;053 | 70.4088 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;063 | 70.4088 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;073 | 70.4088 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;083 | 70.4088 | 207.0379 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;093 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;103 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;113 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;123 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;133 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;143 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;153 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;163 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;173 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;183 | 70.4088 | 207.0411 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;193 | 70.4088 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;203 | 70.4088 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;213 | 70.4088 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;223 | 70.4098 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;233 | 70.4098 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;243 | 70.4098 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;253 | 70.4098 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;263 | 70.4098 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;273 | 70.4098 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;283 | 70.4098 | 207.0288 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;293 | 70.4098 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;303 | 70.4098 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;313 | 70.4098 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;323 | 70.4088 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;333 | 70.4088 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;343 | 70.4088 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;353 | 70.4088 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;363 | 70.4088 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;373 | 70.4088 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;383 | 70.4088 | 207.0175 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;393 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;403 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;413 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;423 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;433 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;443 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;453 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;463 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;473 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;483 | 70.4088 | 207.0217 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;493 | 70.4088 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;503 | 70.4088 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;513 | 70.4088 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;523 | 70.4098 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;533 | 70.4098 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;543 | 70.4098 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;553 | 70.4098 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;563 | 70.4098 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;573 | 70.4098 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;583 | 70.4098 | 207.0321 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;593 | 70.4098 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;603 | 70.4098 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;613 | 70.4098 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;623 | 70.4078 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;633 | 70.4078 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;643 | 70.4078 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;653 | 70.4078 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;663 | 70.4078 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;673 | 70.4078 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;683 | 70.4078 | 207.047 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;693 | 70.4078 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;703 | 70.4078 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;713 | 70.4078 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;723 | 70.4088 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;733 | 70.4088 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;743 | 70.4088 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;753 | 70.4088 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;763 | 70.4088 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;773 | 70.4088 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;783 | 70.4088 | 207.0734 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;793 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;803 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;813 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;823 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;833 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;843 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;853 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;863 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;873 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;883 | 70.4088 | 207.0995 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;893 | 70.4088 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;903 | 70.4088 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;913 | 70.4088 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;923 | 70.4078 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;933 | 70.4078 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;943 | 70.4078 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;953 | 70.4078 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;963 | 70.4078 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;973 | 70.4078 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;983 | 70.4078 | 207.1083 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:15;993 | 70.4078 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;003 | 70.4078 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;013 | 70.4078 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;023 | 70.4088 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;033 | 70.4088 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;043 | 70.4088 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;053 | 70.4088 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;063 | 70.4088 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;073 | 70.4088 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;083 | 70.4088 | 207.1131 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;093 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;103 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;113 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;123 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;133 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;143 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;153 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;163 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;173 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;183 | 70.4088 | 207.1248 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;193 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;203 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;213 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;223 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;233 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;243 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;253 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;263 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;273 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;283 | 70.4088 | 207.1284 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;293 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;303 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;313 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;323 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;333 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;343 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;353 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;363 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;373 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;383 | 70.4088 | 207.1232 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;393 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;403 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;413 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;423 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;433 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;443 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;453 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;463 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;473 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;483 | 70.4088 | 207.1234 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;493 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;503 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;513 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;523 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;533 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;543 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;553 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;563 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;573 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;583 | 70.4088 | 207.1192 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;593 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;603 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;613 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;623 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;633 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;643 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;653 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;663 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;673 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;683 | 70.4088 | 207.0981 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;693 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;703 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;713 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;723 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;733 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;743 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;753 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;763 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;773 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;783 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;793 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;803 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;813 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;823 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;833 | 70.4078 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;843 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;853 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;863 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;873 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;883 | 70.4088 | 207.0816 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;893 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;903 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;913 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;923 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;933 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;943 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;953 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;963 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;973 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;983 | 70.4088 | 207.0766 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:16;993 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;003 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;013 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;023 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;033 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;043 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;053 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;063 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;073 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;083 | 70.4088 | 207.0651 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;093 | 70.4088 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;103 | 70.4088 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;113 | 70.4088 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;123 | 70.4088 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;133 | 70.4088 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;143 | 70.4078 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;153 | 70.4078 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;163 | 70.4078 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;173 | 70.4078 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;183 | 70.4078 | 207.0612 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;193 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;203 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;213 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;223 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;233 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;243 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;253 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;263 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;273 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;283 | 70.4078 | 207.0504 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;293 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;303 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;313 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;323 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;333 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;343 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;353 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;363 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;373 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;383 | 70.4078 | 207.0195 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;393 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;403 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;413 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;423 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;433 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;443 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;453 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;463 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;473 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;483 | 70.4078 | 206.9993 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;493 | 70.4078 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;503 | 70.4078 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;513 | 70.4078 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;523 | 70.4078 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;533 | 70.4078 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;543 | 70.4068 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;553 | 70.4068 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;563 | 70.4068 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;573 | 70.4068 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;583 | 70.4068 | 207.0001 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;593 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;603 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;613 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;623 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;633 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;643 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;653 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;663 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;673 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;683 | 70.4068 | 206.9927 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;693 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;703 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;713 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;723 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;733 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;743 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;753 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;763 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;773 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;783 | 70.4068 | 206.9774 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;793 | 70.4068 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;803 | 70.4068 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;813 | 70.4068 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;823 | 70.4068 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;833 | 70.4068 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;843 | 70.4078 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;853 | 70.4078 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;863 | 70.4078 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;873 | 70.4078 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;883 | 70.4078 | 206.97 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;893 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;903 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;913 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;923 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;933 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;943 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;953 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;963 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;973 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;983 | 70.4078 | 206.9565 | 100 | 300 | 101.333
Data | 10/27/2023 | 11:48:17;993 | 70.4078 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;003 | 70.4078 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;013 | 70.4078 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;023 | 70.4078 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;033 | 70.4078 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;043 | 70.4068 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;053 | 70.4068 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;063 | 70.4068 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;073 | 70.4068 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;083 | 70.4068 | 206.9283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;093 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;103 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;113 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;123 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;133 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;143 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;153 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;163 | 70.4068 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;173 | 70.4078 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;183 | 70.4078 | 206.9179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;193 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;203 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;213 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;223 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;233 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;243 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;253 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;263 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;273 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;283 | 70.4078 | 206.9341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;293 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;303 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;313 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;323 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;333 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;343 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;353 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;363 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;373 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;383 | 70.4078 | 206.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;393 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;403 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;413 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;423 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;433 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;443 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;453 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;463 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;473 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;483 | 70.4078 | 206.978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;493 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;503 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;513 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;523 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;533 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;543 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;553 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;563 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;573 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;583 | 70.4078 | 207.0155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;593 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;603 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;613 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;623 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;633 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;643 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;653 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;663 | 70.4078 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;673 | 70.4068 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;683 | 70.4068 | 207.033 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;693 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;703 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;713 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;723 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;733 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;743 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;753 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;763 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;773 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;783 | 70.4068 | 207.0143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;793 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;803 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;813 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;823 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;833 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;843 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;853 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;863 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;873 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;883 | 70.4068 | 206.9991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;893 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;903 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;913 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;923 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;933 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;943 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;953 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;963 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;973 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;983 | 70.4068 | 206.9981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:18;993 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;003 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;013 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;023 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;033 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;043 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;053 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;063 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;073 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;083 | 70.4068 | 206.9918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;093 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;103 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;113 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;123 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;133 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;143 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;153 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;163 | 70.4068 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;173 | 70.4078 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;183 | 70.4078 | 206.9887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;193 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;203 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;213 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;223 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;233 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;243 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;253 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;263 | 70.4078 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;273 | 70.4058 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;283 | 70.4058 | 207.0011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;293 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;303 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;313 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;323 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;333 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;343 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;353 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;363 | 70.4058 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;373 | 70.4068 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;383 | 70.4068 | 207.0057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;393 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;403 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;413 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;423 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;433 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;443 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;453 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;463 | 70.4068 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;473 | 70.4078 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;483 | 70.4078 | 206.9937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;493 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;503 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;513 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;523 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;533 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;543 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;553 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;563 | 70.4078 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;573 | 70.4088 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;583 | 70.4088 | 206.9898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;593 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;603 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;613 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;623 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;633 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;643 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;653 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;663 | 70.4088 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;673 | 70.4098 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;683 | 70.4098 | 206.9943 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;693 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;703 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;713 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;723 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;733 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;743 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;753 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;763 | 70.4098 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;773 | 70.4178 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;783 | 70.4178 | 206.9878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;793 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;803 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;813 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;823 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;833 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;843 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;853 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;863 | 70.4178 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;873 | 70.4328 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;883 | 70.4328 | 206.9814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;893 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;903 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;913 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;923 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;933 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;943 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;953 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;963 | 70.4328 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;973 | 70.4688 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;983 | 70.4688 | 206.9873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:19;993 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;003 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;013 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;023 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;033 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;043 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;053 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;063 | 70.4688 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;073 | 70.5378 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;083 | 70.5378 | 206.9823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;093 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;103 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;113 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;123 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;133 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;143 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;153 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;163 | 70.5378 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;173 | 70.6308 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;183 | 70.6308 | 206.9618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;193 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;203 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;213 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;223 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;233 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;243 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;253 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;263 | 70.6308 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;273 | 70.7178 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;283 | 70.7178 | 206.9526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;293 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;303 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;313 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;323 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;333 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;343 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;353 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;363 | 70.7178 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;373 | 70.8037 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;383 | 70.8037 | 206.9547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;393 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;403 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;413 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;423 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;433 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;443 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;453 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;463 | 70.8037 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;473 | 70.8767 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;483 | 70.8767 | 206.9519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;493 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;503 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;513 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;523 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;533 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;543 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;553 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;563 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;573 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;583 | 70.8767 | 206.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;593 | 70.8767 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;603 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;613 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;623 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;633 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;643 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;653 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;663 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;673 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;683 | 70.9267 | 206.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;693 | 70.9267 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;703 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;713 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;723 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;733 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;743 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;753 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;763 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;773 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;783 | 70.9537 | 206.9524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;793 | 70.9537 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;803 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;813 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;823 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;833 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;843 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;853 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;863 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;873 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;883 | 70.9667 | 206.9048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;893 | 70.9667 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;903 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;913 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;923 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;933 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;943 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;953 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;963 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;973 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;983 | 70.9717 | 206.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:20;993 | 70.9717 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;003 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;013 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;023 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;033 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;043 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;053 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;063 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;073 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;083 | 70.9737 | 206.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;093 | 70.9737 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;103 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;113 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;123 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;133 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;143 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;153 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;163 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;173 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;183 | 70.9777 | 206.745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;193 | 70.9777 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;203 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;213 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;223 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;233 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;243 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;253 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;263 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;273 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;283 | 70.9807 | 206.7268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;293 | 70.9807 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;303 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;313 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;323 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;333 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;343 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;353 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;363 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;373 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;383 | 70.9847 | 206.743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;393 | 70.9847 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;403 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;413 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;423 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;433 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;443 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;453 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;463 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;473 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;483 | 70.9977 | 206.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;493 | 70.9977 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;503 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;513 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;523 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;533 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;543 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;553 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;563 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;573 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;583 | 71.0257 | 206.8012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;593 | 71.0257 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;603 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;613 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;623 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;633 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;643 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;653 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;663 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;673 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;683 | 71.0667 | 206.8374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;693 | 71.0667 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;703 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;713 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;723 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;733 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;743 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;753 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;763 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;773 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;783 | 71.1157 | 206.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;793 | 71.1157 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;803 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;813 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;823 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;833 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;843 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;853 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;863 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;873 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;883 | 71.1657 | 206.902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;893 | 71.1657 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;903 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;913 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;923 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;933 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;943 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;953 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;963 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;973 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;983 | 71.2097 | 206.9414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:21;993 | 71.2097 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;003 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;013 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;023 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;033 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;043 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;053 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;063 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;073 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;083 | 71.2477 | 206.9972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;093 | 71.2477 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;103 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;113 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;123 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;133 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;143 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;153 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;163 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;173 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;183 | 71.2747 | 207.0495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;193 | 71.2747 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;203 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;213 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;223 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;233 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;243 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;253 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;263 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;273 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;283 | 71.2927 | 207.0954 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;293 | 71.2927 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;303 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;313 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;323 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;333 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;343 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;353 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;363 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;373 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;383 | 71.3027 | 207.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;393 | 71.3027 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;403 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;413 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;423 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;433 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;443 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;453 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;463 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;473 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;483 | 71.3087 | 207.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;493 | 71.3087 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;503 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;513 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;523 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;533 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;543 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;553 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;563 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;573 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;583 | 71.3157 | 207.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;593 | 71.3157 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;603 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;613 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;623 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;633 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;643 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;653 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;663 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;673 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;683 | 71.3207 | 207.2741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;693 | 71.3207 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;703 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;713 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;723 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;733 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;743 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;753 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;763 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;773 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;783 | 71.3267 | 207.3361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;793 | 71.3267 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;803 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;813 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;823 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;833 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;843 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;853 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;863 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;873 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;883 | 71.3377 | 207.4026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;893 | 71.3377 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;903 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;913 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;923 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;933 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;943 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;953 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;963 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;973 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;983 | 71.3527 | 207.4763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:22;993 | 71.3527 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;003 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;013 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;023 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;033 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;043 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;053 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;063 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;073 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;083 | 71.3757 | 207.562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;093 | 71.3757 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;103 | 71.3757 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;113 | 71.3757 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;123 | 71.4067 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;133 | 71.4067 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;143 | 71.4067 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;153 | 71.4067 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;163 | 71.4067 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;173 | 71.4067 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;183 | 71.4067 | 207.6514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;193 | 71.4067 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;203 | 71.4067 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;213 | 71.4067 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;223 | 71.4367 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;233 | 71.4367 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;243 | 71.4367 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;253 | 71.4367 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;263 | 71.4367 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;273 | 71.4367 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;283 | 71.4367 | 207.7426 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;293 | 71.4367 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;303 | 71.4367 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;313 | 71.4367 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;323 | 71.4657 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;333 | 71.4657 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;343 | 71.4657 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;353 | 71.4657 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;363 | 71.4657 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;373 | 71.4657 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;383 | 71.4657 | 207.8396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;393 | 71.4657 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;403 | 71.4657 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;413 | 71.4657 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;423 | 71.4967 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;433 | 71.4967 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;443 | 71.4967 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;453 | 71.4967 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;463 | 71.4967 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;473 | 71.4967 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;483 | 71.4967 | 207.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;493 | 71.4967 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;503 | 71.4967 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;513 | 71.4967 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;523 | 71.5237 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;533 | 71.5237 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;543 | 71.5237 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;553 | 71.5237 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;563 | 71.5237 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;573 | 71.5237 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;583 | 71.5237 | 207.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;593 | 71.5237 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;603 | 71.5237 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;613 | 71.5237 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;623 | 71.5467 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;633 | 71.5467 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;643 | 71.5467 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;653 | 71.5467 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;663 | 71.5467 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;673 | 71.5467 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;683 | 71.5467 | 208.0371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;693 | 71.5467 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;703 | 71.5467 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;713 | 71.5467 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;723 | 71.5657 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;733 | 71.5657 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;743 | 71.5657 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;753 | 71.5657 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;763 | 71.5657 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;773 | 71.5657 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;783 | 71.5657 | 208.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;793 | 71.5657 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;803 | 71.5657 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;813 | 71.5657 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;823 | 71.5807 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;833 | 71.5807 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;843 | 71.5807 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;853 | 71.5807 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;863 | 71.5807 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;873 | 71.5807 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;883 | 71.5807 | 208.117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;893 | 71.5807 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;903 | 71.5807 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;913 | 71.5807 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;923 | 71.5897 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;933 | 71.5897 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;943 | 71.5897 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;953 | 71.5897 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;963 | 71.5897 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;973 | 71.5897 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;983 | 71.5897 | 208.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:23;993 | 71.5897 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;003 | 71.5897 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;013 | 71.5897 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;023 | 71.5987 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;033 | 71.5987 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;043 | 71.5987 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;053 | 71.5987 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;063 | 71.5987 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;073 | 71.5987 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;083 | 71.5987 | 208.1916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;093 | 71.5987 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;103 | 71.5987 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;113 | 71.5987 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;123 | 71.6087 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;133 | 71.6087 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;143 | 71.6087 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;153 | 71.6087 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;163 | 71.6087 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;173 | 71.6087 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;183 | 71.6087 | 208.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;193 | 71.6087 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;203 | 71.6087 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;213 | 71.6087 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;223 | 71.6187 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;233 | 71.6187 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;243 | 71.6187 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;253 | 71.6187 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;263 | 71.6187 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;273 | 71.6187 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;283 | 71.6187 | 208.3283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;293 | 71.6187 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;303 | 71.6187 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;313 | 71.6187 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;323 | 71.6247 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;333 | 71.6247 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;343 | 71.6247 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;353 | 71.6247 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;363 | 71.6247 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;373 | 71.6247 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;383 | 71.6247 | 208.4186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;393 | 71.6247 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;403 | 71.6247 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;413 | 71.6247 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;423 | 71.6387 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;433 | 71.6387 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;443 | 71.6387 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;453 | 71.6387 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;463 | 71.6387 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;473 | 71.6387 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;483 | 71.6387 | 208.5169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;493 | 71.6387 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;503 | 71.6387 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;513 | 71.6387 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;523 | 71.6517 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;533 | 71.6517 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;543 | 71.6517 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;553 | 71.6517 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;563 | 71.6517 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;573 | 71.6517 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;583 | 71.6517 | 208.5951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;593 | 71.6517 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;603 | 71.6517 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;613 | 71.6517 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;623 | 71.6667 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;633 | 71.6667 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;643 | 71.6667 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;653 | 71.6667 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;663 | 71.6667 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;673 | 71.6667 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;683 | 71.6667 | 208.6652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;693 | 71.6667 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;703 | 71.6667 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;713 | 71.6667 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;723 | 71.6867 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;733 | 71.6867 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;743 | 71.6867 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;753 | 71.6867 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;763 | 71.6867 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;773 | 71.6867 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;783 | 71.6867 | 208.7415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;793 | 71.6867 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;803 | 71.6867 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;813 | 71.6867 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;823 | 71.7087 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;833 | 71.7087 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;843 | 71.7087 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;853 | 71.7087 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;863 | 71.7087 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;873 | 71.7087 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;883 | 71.7087 | 208.8109 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;893 | 71.7087 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;903 | 71.7087 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;913 | 71.7087 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;923 | 71.7287 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;933 | 71.7287 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;943 | 71.7287 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;953 | 71.7287 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;963 | 71.7287 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;973 | 71.7287 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;983 | 71.7287 | 208.8733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:24;993 | 71.7287 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;003 | 71.7287 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;013 | 71.7287 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;023 | 71.7527 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;033 | 71.7527 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;043 | 71.7527 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;053 | 71.7527 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;063 | 71.7527 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;073 | 71.7527 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;083 | 71.7527 | 208.9512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;093 | 71.7527 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;103 | 71.7527 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;113 | 71.7527 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;123 | 71.7747 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;133 | 71.7747 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;143 | 71.7747 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;153 | 71.7747 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;163 | 71.7747 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;173 | 71.7747 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;183 | 71.7747 | 209.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;193 | 71.7747 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;203 | 71.7747 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;213 | 71.7747 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;223 | 71.7957 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;233 | 71.7957 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;243 | 71.7957 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;253 | 71.7957 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;263 | 71.7957 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;273 | 71.7957 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;283 | 71.7957 | 209.1082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;293 | 71.7957 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;303 | 71.7957 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;313 | 71.7957 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;323 | 71.8137 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;333 | 71.8137 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;343 | 71.8137 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;353 | 71.8137 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;363 | 71.8137 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;373 | 71.8137 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;383 | 71.8137 | 209.1768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;393 | 71.8137 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;403 | 71.8137 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;413 | 71.8137 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;423 | 71.8317 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;433 | 71.8317 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;443 | 71.8317 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;453 | 71.8317 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;463 | 71.8317 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;473 | 71.8317 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;483 | 71.8317 | 209.2524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;493 | 71.8317 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;503 | 71.8317 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;513 | 71.8317 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;523 | 71.8457 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;533 | 71.8457 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;543 | 71.8457 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;553 | 71.8457 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;563 | 71.8457 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;573 | 71.8457 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;583 | 71.8457 | 209.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;593 | 71.8457 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;603 | 71.8457 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;613 | 71.8457 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;623 | 71.8557 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;633 | 71.8557 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;643 | 71.8557 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;653 | 71.8557 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;663 | 71.8557 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;673 | 71.8557 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;683 | 71.8557 | 209.3868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;693 | 71.8557 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;703 | 71.8557 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;713 | 71.8557 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;723 | 71.8687 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;733 | 71.8687 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;743 | 71.8687 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;753 | 71.8687 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;763 | 71.8687 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;773 | 71.8687 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;783 | 71.8687 | 209.4619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;793 | 71.8687 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;803 | 71.8687 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;813 | 71.8687 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;823 | 71.8797 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;833 | 71.8797 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;843 | 71.8797 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;853 | 71.8797 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;863 | 71.8797 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;873 | 71.8797 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;883 | 71.8797 | 209.5411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;893 | 71.8797 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;903 | 71.8797 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;913 | 71.8797 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;923 | 71.8897 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;933 | 71.8897 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;943 | 71.8897 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;953 | 71.8897 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;963 | 71.8897 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;973 | 71.8897 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;983 | 71.8897 | 209.6093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:25;993 | 71.8897 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;003 | 71.8897 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;013 | 71.8897 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;023 | 71.8997 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;033 | 71.8997 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;043 | 71.8997 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;053 | 71.8997 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;063 | 71.8997 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;073 | 71.8997 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;083 | 71.8997 | 209.6785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;093 | 71.8997 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;103 | 71.8997 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;113 | 71.8997 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;123 | 71.9137 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;133 | 71.9137 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;143 | 71.9137 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;153 | 71.9137 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;163 | 71.9137 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;173 | 71.9137 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;183 | 71.9137 | 209.7553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;193 | 71.9137 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;203 | 71.9137 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;213 | 71.9137 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;223 | 71.9247 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;233 | 71.9247 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;243 | 71.9247 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;253 | 71.9247 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;263 | 71.9247 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;273 | 71.9247 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;283 | 71.9247 | 209.8274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;293 | 71.9247 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;303 | 71.9247 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;313 | 71.9247 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;323 | 71.9377 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;333 | 71.9377 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;343 | 71.9377 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;353 | 71.9377 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;363 | 71.9377 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;373 | 71.9377 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;383 | 71.9377 | 209.9002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;393 | 71.9377 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;403 | 71.9377 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;413 | 71.9377 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;423 | 71.9547 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;433 | 71.9547 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;443 | 71.9547 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;453 | 71.9547 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;463 | 71.9547 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;473 | 71.9547 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;483 | 71.9547 | 209.9927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;493 | 71.9547 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;503 | 71.9547 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;513 | 71.9547 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;523 | 71.9697 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;533 | 71.9697 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;543 | 71.9697 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;553 | 71.9697 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;563 | 71.9697 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;573 | 71.9697 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;583 | 71.9697 | 210.0871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;593 | 71.9697 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;603 | 71.9697 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;613 | 71.9697 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;623 | 71.9857 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;633 | 71.9857 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;643 | 71.9857 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;653 | 71.9857 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;663 | 71.9857 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;673 | 71.9857 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;683 | 71.9857 | 210.1619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;693 | 71.9857 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;703 | 71.9857 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;713 | 71.9857 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;723 | 72.0047 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;733 | 72.0047 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;743 | 72.0047 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;753 | 72.0047 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;763 | 72.0047 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;773 | 72.0047 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;783 | 72.0047 | 210.2327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;793 | 72.0047 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;803 | 72.0047 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;813 | 72.0047 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;823 | 72.0047 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;833 | 72.0047 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;843 | 72.0217 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;853 | 72.0217 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;863 | 72.0217 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;873 | 72.0217 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;883 | 72.0217 | 210.3061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;893 | 72.0217 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;903 | 72.0217 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;913 | 72.0217 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;923 | 72.0217 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;933 | 72.0217 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;943 | 72.0377 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;953 | 72.0377 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;963 | 72.0377 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;973 | 72.0377 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;983 | 72.0377 | 210.3677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:26;993 | 72.0377 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;003 | 72.0377 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;013 | 72.0377 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;023 | 72.0377 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;033 | 72.0377 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;043 | 72.0557 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;053 | 72.0557 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;063 | 72.0557 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;073 | 72.0557 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;083 | 72.0557 | 210.4252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;093 | 72.0557 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;103 | 72.0557 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;113 | 72.0557 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;123 | 72.0557 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;133 | 72.0557 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;143 | 72.0737 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;153 | 72.0737 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;163 | 72.0737 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;173 | 72.0737 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;183 | 72.0737 | 210.5003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;193 | 72.0737 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;203 | 72.0737 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;213 | 72.0737 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;223 | 72.0737 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;233 | 72.0737 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;243 | 72.0897 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;253 | 72.0897 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;263 | 72.0897 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;273 | 72.0897 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;283 | 72.0897 | 210.5728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;293 | 72.0897 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;303 | 72.0897 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;313 | 72.0897 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;323 | 72.0897 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;333 | 72.0897 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;343 | 72.1047 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;353 | 72.1047 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;363 | 72.1047 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;373 | 72.1047 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;383 | 72.1047 | 210.6243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;393 | 72.1047 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;403 | 72.1047 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;413 | 72.1047 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;423 | 72.1047 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;433 | 72.1047 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;443 | 72.1217 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;453 | 72.1217 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;463 | 72.1217 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;473 | 72.1217 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;483 | 72.1217 | 210.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;493 | 72.1217 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;503 | 72.1217 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;513 | 72.1217 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;523 | 72.1217 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;533 | 72.1217 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;543 | 72.1357 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;553 | 72.1357 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;563 | 72.1357 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;573 | 72.1357 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;583 | 72.1357 | 210.748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;593 | 72.1357 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;603 | 72.1357 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;613 | 72.1357 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;623 | 72.1357 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;633 | 72.1357 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;643 | 72.1477 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;653 | 72.1477 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;663 | 72.1477 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;673 | 72.1477 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;683 | 72.1477 | 210.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;693 | 72.1477 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;703 | 72.1477 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;713 | 72.1477 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;723 | 72.1477 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;733 | 72.1477 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;743 | 72.1627 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;753 | 72.1627 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;763 | 72.1627 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;773 | 72.1627 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;783 | 72.1627 | 210.8589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;793 | 72.1627 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;803 | 72.1627 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;813 | 72.1627 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;823 | 72.1627 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;833 | 72.1627 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;843 | 72.1757 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;853 | 72.1757 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;863 | 72.1757 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;873 | 72.1757 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;883 | 72.1757 | 210.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;893 | 72.1757 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;903 | 72.1757 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;913 | 72.1757 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;923 | 72.1757 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;933 | 72.1757 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;943 | 72.1857 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;953 | 72.1857 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;963 | 72.1857 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;973 | 72.1857 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;983 | 72.1857 | 211.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:27;993 | 72.1857 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;003 | 72.1857 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;013 | 72.1857 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;023 | 72.1857 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;033 | 72.1857 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;043 | 72.1987 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;053 | 72.1987 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;063 | 72.1987 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;073 | 72.1987 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;083 | 72.1987 | 211.0489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;093 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;103 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;113 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;123 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;133 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;143 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;153 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;163 | 72.1987 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;173 | 72.2097 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;183 | 72.2097 | 211.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;193 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;203 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;213 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;223 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;233 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;243 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;253 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;263 | 72.2097 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;273 | 72.2197 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;283 | 72.2197 | 211.1561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;293 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;303 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;313 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;323 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;333 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;343 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;353 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;363 | 72.2197 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;373 | 72.2307 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;383 | 72.2307 | 211.2009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;393 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;403 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;413 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;423 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;433 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;443 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;453 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;463 | 72.2307 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;473 | 72.2437 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;483 | 72.2437 | 211.2506 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;493 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;503 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;513 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;523 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;533 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;543 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;553 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;563 | 72.2437 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;573 | 72.2547 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;583 | 72.2547 | 211.3272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;593 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;603 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;613 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;623 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;633 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;643 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;653 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;663 | 72.2547 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;673 | 72.2677 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;683 | 72.2677 | 211.4022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;693 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;703 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;713 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;723 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;733 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;743 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;753 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;763 | 72.2677 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;773 | 72.2827 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;783 | 72.2827 | 211.4575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;793 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;803 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;813 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;823 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;833 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;843 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;853 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;863 | 72.2827 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;873 | 72.2987 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;883 | 72.2987 | 211.5179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;893 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;903 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;913 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;923 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;933 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;943 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;953 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;963 | 72.2987 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;973 | 72.3127 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;983 | 72.3127 | 211.5847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:28;993 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;003 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;013 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;023 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;033 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;043 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;053 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;063 | 72.3127 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;073 | 72.3327 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;083 | 72.3327 | 211.6378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;093 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;103 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;113 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;123 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;133 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;143 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;153 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;163 | 72.3327 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;173 | 72.3497 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;183 | 72.3497 | 211.6966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;193 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;203 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;213 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;223 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;233 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;243 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;253 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;263 | 72.3497 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;273 | 72.3647 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;283 | 72.3647 | 211.7793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;293 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;303 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;313 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;323 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;333 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;343 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;353 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;363 | 72.3647 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;373 | 72.3827 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;383 | 72.3827 | 211.8522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;393 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;403 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;413 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;423 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;433 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;443 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;453 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;463 | 72.3827 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;473 | 72.3997 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;483 | 72.3997 | 211.903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;493 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;503 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;513 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;523 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;533 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;543 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;553 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;563 | 72.3997 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;573 | 72.4137 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;583 | 72.4137 | 211.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;593 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;603 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;613 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;623 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;633 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;643 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;653 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;663 | 72.4137 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;673 | 72.4287 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;683 | 72.4287 | 212.0275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;693 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;703 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;713 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;723 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;733 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;743 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;753 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;763 | 72.4287 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;773 | 72.4416 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;783 | 72.4416 | 212.0747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;793 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;803 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;813 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;823 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;833 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;843 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;853 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;863 | 72.4416 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;873 | 72.4517 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;883 | 72.4517 | 212.1261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;893 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;903 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;913 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;923 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;933 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;943 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;953 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;963 | 72.4517 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;973 | 72.4626 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;983 | 72.4626 | 212.1985 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:29;993 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;003 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;013 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;023 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;033 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;043 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;053 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;063 | 72.4626 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;073 | 72.4746 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;083 | 72.4746 | 212.2625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;093 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;103 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;113 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;123 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;133 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;143 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;153 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;163 | 72.4746 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;173 | 72.4836 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;183 | 72.4836 | 212.309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;193 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;203 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;213 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;223 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;233 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;243 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;253 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;263 | 72.4836 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;273 | 72.4937 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;283 | 72.4937 | 212.3618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;293 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;303 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;313 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;323 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;333 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;343 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;353 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;363 | 72.4937 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;373 | 72.5016 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;383 | 72.5016 | 212.417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;393 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;403 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;413 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;423 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;433 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;443 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;453 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;463 | 72.5016 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;473 | 72.5136 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;483 | 72.5136 | 212.4599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;493 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;503 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;513 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;523 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;533 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;543 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;553 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;563 | 72.5136 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;573 | 72.5206 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;583 | 72.5206 | 212.5121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;593 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;603 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;613 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;623 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;633 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;643 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;653 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;663 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;673 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;683 | 72.5206 | 212.5854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;693 | 72.5206 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;703 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;713 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;723 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;733 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;743 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;753 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;763 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;773 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;783 | 72.5316 | 212.6543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;793 | 72.5316 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;803 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;813 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;823 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;833 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;843 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;853 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;863 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;873 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;883 | 72.5436 | 212.7149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;893 | 72.5436 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;903 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;913 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;923 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;933 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;943 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;953 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;963 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;973 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;983 | 72.5566 | 212.7876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:30;993 | 72.5566 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;003 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;013 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;023 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;033 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;043 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;053 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;063 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;073 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;083 | 72.5686 | 212.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;093 | 72.5686 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;103 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;113 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;123 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;133 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;143 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;153 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;163 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;173 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;183 | 72.5846 | 212.9186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;193 | 72.5846 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;203 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;213 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;223 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;233 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;243 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;253 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;263 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;273 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;283 | 72.5996 | 212.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;293 | 72.5996 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;303 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;313 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;323 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;333 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;343 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;353 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;363 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;373 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;383 | 72.6136 | 213.062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;393 | 72.6136 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;403 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;413 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;423 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;433 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;443 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;453 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;463 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;473 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;483 | 72.6306 | 213.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;493 | 72.6306 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;503 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;513 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;523 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;533 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;543 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;553 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;563 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;573 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;583 | 72.6486 | 213.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;593 | 72.6486 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;603 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;613 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;623 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;633 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;643 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;653 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;663 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;673 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;683 | 72.6616 | 213.262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;693 | 72.6616 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;703 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;713 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;723 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;733 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;743 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;753 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;763 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;773 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;783 | 72.6776 | 213.3219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;793 | 72.6776 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;803 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;813 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;823 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;833 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;843 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;853 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;863 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;873 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;883 | 72.6946 | 213.362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;893 | 72.6946 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;903 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;913 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;923 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;933 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;943 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;953 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;963 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;973 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;983 | 72.7066 | 213.4092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:31;993 | 72.7066 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;003 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;013 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;023 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;033 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;043 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;053 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;063 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;073 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;083 | 72.7176 | 213.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;093 | 72.7176 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;103 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;113 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;123 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;133 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;143 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;153 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;163 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;173 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;183 | 72.7276 | 213.5262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;193 | 72.7276 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;203 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;213 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;223 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;233 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;243 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;253 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;263 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;273 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;283 | 72.7386 | 213.5789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;293 | 72.7386 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;303 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;313 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;323 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;333 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;343 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;353 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;363 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;373 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;383 | 72.7446 | 213.6423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;393 | 72.7446 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;403 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;413 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;423 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;433 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;443 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;453 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;463 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;473 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;483 | 72.7536 | 213.7075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;493 | 72.7536 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;503 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;513 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;523 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;533 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;543 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;553 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;563 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;573 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;583 | 72.7626 | 213.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;593 | 72.7626 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;603 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;613 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;623 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;633 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;643 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;653 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;663 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;673 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;683 | 72.7676 | 213.8342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;693 | 72.7676 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;703 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;713 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;723 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;733 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;743 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;753 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;763 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;773 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;783 | 72.7776 | 213.9111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;793 | 72.7776 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;803 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;813 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;823 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;833 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;843 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;853 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;863 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;873 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;883 | 72.7886 | 213.9772 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;893 | 72.7886 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;903 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;913 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;923 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;933 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;943 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;953 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;963 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;973 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;983 | 72.7986 | 214.0375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:32;993 | 72.7986 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;003 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;013 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;023 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;033 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;043 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;053 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;063 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;073 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;083 | 72.8096 | 214.1053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;093 | 72.8096 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;103 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;113 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;123 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;133 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;143 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;153 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;163 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;173 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;183 | 72.8226 | 214.1704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;193 | 72.8226 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;203 | 72.8226 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;213 | 72.8226 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;223 | 72.8366 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;233 | 72.8366 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;243 | 72.8366 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;253 | 72.8366 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;263 | 72.8366 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;273 | 72.8366 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;283 | 72.8366 | 214.2274 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;293 | 72.8366 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;303 | 72.8366 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;313 | 72.8366 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;323 | 72.8516 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;333 | 72.8516 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;343 | 72.8516 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;353 | 72.8516 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;363 | 72.8516 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;373 | 72.8516 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;383 | 72.8516 | 214.282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;393 | 72.8516 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;403 | 72.8516 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;413 | 72.8516 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;423 | 72.8686 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;433 | 72.8686 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;443 | 72.8686 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;453 | 72.8686 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;463 | 72.8686 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;473 | 72.8686 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;483 | 72.8686 | 214.3514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;493 | 72.8686 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;503 | 72.8686 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;513 | 72.8686 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;523 | 72.8836 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;533 | 72.8836 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;543 | 72.8836 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;553 | 72.8836 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;563 | 72.8836 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;573 | 72.8836 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;583 | 72.8836 | 214.4331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;593 | 72.8836 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;603 | 72.8836 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;613 | 72.8836 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;623 | 72.8986 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;633 | 72.8986 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;643 | 72.8986 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;653 | 72.8986 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;663 | 72.8986 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;673 | 72.8986 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;683 | 72.8986 | 214.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;693 | 72.8986 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;703 | 72.8986 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;713 | 72.8986 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;723 | 72.9136 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;733 | 72.9136 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;743 | 72.9136 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;753 | 72.9136 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;763 | 72.9136 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;773 | 72.9136 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;783 | 72.9136 | 214.5663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;793 | 72.9136 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;803 | 72.9136 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;813 | 72.9136 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;823 | 72.9276 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;833 | 72.9276 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;843 | 72.9276 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;853 | 72.9276 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;863 | 72.9276 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;873 | 72.9276 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;883 | 72.9276 | 214.635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;893 | 72.9276 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;903 | 72.9276 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;913 | 72.9276 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;923 | 72.9406 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;933 | 72.9406 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;943 | 72.9406 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;953 | 72.9406 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;963 | 72.9406 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;973 | 72.9406 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;983 | 72.9406 | 214.6926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:33;993 | 72.9406 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;003 | 72.9406 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;013 | 72.9406 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;023 | 72.9526 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;033 | 72.9526 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;043 | 72.9526 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;053 | 72.9526 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;063 | 72.9526 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;073 | 72.9526 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;083 | 72.9526 | 214.7341 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;093 | 72.9526 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;103 | 72.9526 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;113 | 72.9526 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;123 | 72.9646 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;133 | 72.9646 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;143 | 72.9646 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;153 | 72.9646 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;163 | 72.9646 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;173 | 72.9646 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;183 | 72.9646 | 214.785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;193 | 72.9646 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;203 | 72.9646 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;213 | 72.9646 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;223 | 72.9736 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;233 | 72.9736 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;243 | 72.9736 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;253 | 72.9736 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;263 | 72.9736 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;273 | 72.9736 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;283 | 72.9736 | 214.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;293 | 72.9736 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;303 | 72.9736 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;313 | 72.9736 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;323 | 72.9826 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;333 | 72.9826 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;343 | 72.9826 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;353 | 72.9826 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;363 | 72.9826 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;373 | 72.9826 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;383 | 72.9826 | 214.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;393 | 72.9826 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;403 | 72.9826 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;413 | 72.9826 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;423 | 72.9926 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;433 | 72.9926 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;443 | 72.9926 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;453 | 72.9926 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;463 | 72.9926 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;473 | 72.9926 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;483 | 72.9926 | 214.9415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;493 | 72.9926 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;503 | 72.9926 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;513 | 72.9926 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;523 | 72.9996 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;533 | 72.9996 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;543 | 72.9996 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;553 | 72.9996 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;563 | 72.9996 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;573 | 72.9996 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;583 | 72.9996 | 215.003 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;593 | 72.9996 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;603 | 72.9996 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;613 | 72.9996 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;623 | 73.0076 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;633 | 73.0076 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;643 | 73.0076 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;653 | 73.0076 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;663 | 73.0076 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;673 | 73.0076 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;683 | 73.0076 | 215.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;693 | 73.0076 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;703 | 73.0076 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;713 | 73.0076 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;723 | 73.0156 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;733 | 73.0156 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;743 | 73.0156 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;753 | 73.0156 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;763 | 73.0156 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;773 | 73.0156 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;783 | 73.0156 | 215.0988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;793 | 73.0156 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;803 | 73.0156 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;813 | 73.0156 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;823 | 73.0256 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;833 | 73.0256 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;843 | 73.0256 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;853 | 73.0256 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;863 | 73.0256 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;873 | 73.0256 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;883 | 73.0256 | 215.1548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;893 | 73.0256 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;903 | 73.0256 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;913 | 73.0256 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;923 | 73.0326 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;933 | 73.0326 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;943 | 73.0326 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;953 | 73.0326 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;963 | 73.0326 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;973 | 73.0326 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;983 | 73.0326 | 215.2216 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:34;993 | 73.0326 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;003 | 73.0326 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;013 | 73.0326 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;023 | 73.0396 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;033 | 73.0396 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;043 | 73.0396 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;053 | 73.0396 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;063 | 73.0396 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;073 | 73.0396 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;083 | 73.0396 | 215.2816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;093 | 73.0396 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;103 | 73.0396 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;113 | 73.0396 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;123 | 73.0506 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;133 | 73.0506 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;143 | 73.0506 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;153 | 73.0506 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;163 | 73.0506 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;173 | 73.0506 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;183 | 73.0506 | 215.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;193 | 73.0506 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;203 | 73.0506 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;213 | 73.0506 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;223 | 73.0596 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;233 | 73.0596 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;243 | 73.0596 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;253 | 73.0596 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;263 | 73.0596 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;273 | 73.0596 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;283 | 73.0596 | 215.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;293 | 73.0596 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;303 | 73.0596 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;313 | 73.0596 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;323 | 73.0706 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;333 | 73.0706 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;343 | 73.0706 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;353 | 73.0706 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;363 | 73.0706 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;373 | 73.0706 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;383 | 73.0706 | 215.5146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;393 | 73.0706 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;403 | 73.0706 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;413 | 73.0706 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;423 | 73.0846 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;433 | 73.0846 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;443 | 73.0846 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;453 | 73.0846 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;463 | 73.0846 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;473 | 73.0846 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;483 | 73.0846 | 215.58 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;493 | 73.0846 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;503 | 73.0846 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;513 | 73.0846 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;523 | 73.0976 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;533 | 73.0976 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;543 | 73.0976 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;553 | 73.0976 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;563 | 73.0976 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;573 | 73.0976 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;583 | 73.0976 | 215.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;593 | 73.0976 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;603 | 73.0976 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;613 | 73.0976 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;623 | 73.1086 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;633 | 73.1086 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;643 | 73.1086 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;653 | 73.1086 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;663 | 73.1086 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;673 | 73.1086 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;683 | 73.1086 | 215.7355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;693 | 73.1086 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;703 | 73.1086 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;713 | 73.1086 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;723 | 73.1236 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;733 | 73.1236 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;743 | 73.1236 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;753 | 73.1236 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;763 | 73.1236 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;773 | 73.1236 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;783 | 73.1236 | 215.799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;793 | 73.1236 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;803 | 73.1236 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;813 | 73.1236 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;823 | 73.1376 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;833 | 73.1376 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;843 | 73.1376 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;853 | 73.1376 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;863 | 73.1376 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;873 | 73.1376 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;883 | 73.1376 | 215.8715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;893 | 73.1376 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;903 | 73.1376 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;913 | 73.1376 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;923 | 73.1486 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;933 | 73.1486 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;943 | 73.1486 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;953 | 73.1486 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;963 | 73.1486 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;973 | 73.1486 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;983 | 73.1486 | 215.9623 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:35;993 | 73.1486 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;003 | 73.1486 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;013 | 73.1486 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;023 | 73.1616 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;033 | 73.1616 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;043 | 73.1616 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;053 | 73.1616 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;063 | 73.1616 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;073 | 73.1616 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;083 | 73.1616 | 216.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;093 | 73.1616 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;103 | 73.1616 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;113 | 73.1616 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;123 | 73.1736 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;133 | 73.1736 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;143 | 73.1736 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;153 | 73.1736 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;163 | 73.1736 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;173 | 73.1736 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;183 | 73.1736 | 216.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;193 | 73.1736 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;203 | 73.1736 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;213 | 73.1736 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;223 | 73.1836 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;233 | 73.1836 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;243 | 73.1836 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;253 | 73.1836 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;263 | 73.1836 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;273 | 73.1836 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;283 | 73.1836 | 216.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;293 | 73.1836 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;303 | 73.1836 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;313 | 73.1836 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;323 | 73.1936 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;333 | 73.1936 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;343 | 73.1936 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;353 | 73.1936 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;363 | 73.1936 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;373 | 73.1936 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;383 | 73.1936 | 216.2322 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;393 | 73.1936 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;403 | 73.1936 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;413 | 73.1936 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;423 | 73.2036 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;433 | 73.2036 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;443 | 73.2036 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;453 | 73.2036 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;463 | 73.2036 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;473 | 73.2036 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;483 | 73.2036 | 216.265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;493 | 73.2036 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;503 | 73.2036 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;513 | 73.2036 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;523 | 73.2126 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;533 | 73.2126 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;543 | 73.2126 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;553 | 73.2126 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;563 | 73.2126 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;573 | 73.2126 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;583 | 73.2126 | 216.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;593 | 73.2126 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;603 | 73.2126 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;613 | 73.2126 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;623 | 73.2186 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;633 | 73.2186 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;643 | 73.2186 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;653 | 73.2186 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;663 | 73.2186 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;673 | 73.2186 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;683 | 73.2186 | 216.3503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;693 | 73.2186 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;703 | 73.2186 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;713 | 73.2186 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;723 | 73.2286 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;733 | 73.2286 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;743 | 73.2286 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;753 | 73.2286 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;763 | 73.2286 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;773 | 73.2286 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;783 | 73.2286 | 216.3938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;793 | 73.2286 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;803 | 73.2286 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;813 | 73.2286 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;823 | 73.2366 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;833 | 73.2366 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;843 | 73.2366 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;853 | 73.2366 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;863 | 73.2366 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;873 | 73.2366 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;883 | 73.2366 | 216.4348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;893 | 73.2366 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;903 | 73.2366 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;913 | 73.2366 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;923 | 73.2366 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;933 | 73.2366 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;943 | 73.2436 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;953 | 73.2436 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;963 | 73.2436 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;973 | 73.2436 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;983 | 73.2436 | 216.4884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:36;993 | 73.2436 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;003 | 73.2436 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;013 | 73.2436 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;023 | 73.2436 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;033 | 73.2436 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;043 | 73.2516 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;053 | 73.2516 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;063 | 73.2516 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;073 | 73.2516 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;083 | 73.2516 | 216.543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;093 | 73.2516 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;103 | 73.2516 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;113 | 73.2516 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;123 | 73.2516 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;133 | 73.2516 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;143 | 73.2606 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;153 | 73.2606 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;163 | 73.2606 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;173 | 73.2606 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;183 | 73.2606 | 216.5871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;193 | 73.2606 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;203 | 73.2606 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;213 | 73.2606 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;223 | 73.2606 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;233 | 73.2606 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;243 | 73.2656 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;253 | 73.2656 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;263 | 73.2656 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;273 | 73.2656 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;283 | 73.2656 | 216.6376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;293 | 73.2656 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;303 | 73.2656 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;313 | 73.2656 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;323 | 73.2656 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;333 | 73.2656 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;343 | 73.2746 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;353 | 73.2746 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;363 | 73.2746 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;373 | 73.2746 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;383 | 73.2746 | 216.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;393 | 73.2746 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;403 | 73.2746 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;413 | 73.2746 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;423 | 73.2746 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;433 | 73.2746 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;443 | 73.2876 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;453 | 73.2876 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;463 | 73.2876 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;473 | 73.2876 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;483 | 73.2876 | 216.7444 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;493 | 73.2876 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;503 | 73.2876 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;513 | 73.2876 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;523 | 73.2876 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;533 | 73.2876 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;543 | 73.2976 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;553 | 73.2976 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;563 | 73.2976 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;573 | 73.2976 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;583 | 73.2976 | 216.7894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;593 | 73.2976 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;603 | 73.2976 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;613 | 73.2976 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;623 | 73.2976 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;633 | 73.2976 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;643 | 73.3046 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;653 | 73.3046 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;663 | 73.3046 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;673 | 73.3046 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;683 | 73.3046 | 216.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;693 | 73.3046 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;703 | 73.3046 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;713 | 73.3046 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;723 | 73.3046 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;733 | 73.3046 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;743 | 73.3186 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;753 | 73.3186 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;763 | 73.3186 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;773 | 73.3186 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;783 | 73.3186 | 216.8969 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;793 | 73.3186 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;803 | 73.3186 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;813 | 73.3186 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;823 | 73.3186 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;833 | 73.3186 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;843 | 73.3296 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;853 | 73.3296 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;863 | 73.3296 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;873 | 73.3296 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;883 | 73.3296 | 216.9398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;893 | 73.3296 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;903 | 73.3296 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;913 | 73.3296 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;923 | 73.3296 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;933 | 73.3296 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;943 | 73.3396 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;953 | 73.3396 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;963 | 73.3396 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;973 | 73.3396 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;983 | 73.3396 | 216.993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:37;993 | 73.3396 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;003 | 73.3396 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;013 | 73.3396 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;023 | 73.3396 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;033 | 73.3396 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;043 | 73.3516 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;053 | 73.3516 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;063 | 73.3516 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;073 | 73.3516 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;083 | 73.3516 | 217.0584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;093 | 73.3516 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;103 | 73.3516 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;113 | 73.3516 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;123 | 73.3516 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;133 | 73.3516 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;143 | 73.3636 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;153 | 73.3636 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;163 | 73.3636 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;173 | 73.3636 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;183 | 73.3636 | 217.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;193 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;203 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;213 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;223 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;233 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;243 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;253 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;263 | 73.3636 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;273 | 73.3736 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;283 | 73.3736 | 217.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;293 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;303 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;313 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;323 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;333 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;343 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;353 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;363 | 73.3736 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;373 | 73.3836 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;383 | 73.3836 | 217.2299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;393 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;403 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;413 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;423 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;433 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;443 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;453 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;463 | 73.3836 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;473 | 73.3966 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;483 | 73.3966 | 217.2812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;493 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;503 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;513 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;523 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;533 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;543 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;553 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;563 | 73.3966 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;573 | 73.4026 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;583 | 73.4026 | 217.3243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;593 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;603 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;613 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;623 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;633 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;643 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;653 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;663 | 73.4026 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;673 | 73.4106 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;683 | 73.4106 | 217.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;693 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;703 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;713 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;723 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;733 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;743 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;753 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;763 | 73.4106 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;773 | 73.4186 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;783 | 73.4186 | 217.4418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;793 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;803 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;813 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;823 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;833 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;843 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;853 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;863 | 73.4186 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;873 | 73.4246 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;883 | 73.4246 | 217.5035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;893 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;903 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;913 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;923 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;933 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;943 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;953 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;963 | 73.4246 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;973 | 73.4316 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;983 | 73.4316 | 217.5614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:38;993 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;003 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;013 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;023 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;033 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;043 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;053 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;063 | 73.4316 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;073 | 73.4396 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;083 | 73.4396 | 217.6179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;093 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;103 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;113 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;123 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;133 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;143 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;153 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;163 | 73.4396 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;173 | 73.4496 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;183 | 73.4496 | 217.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;193 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;203 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;213 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;223 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;233 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;243 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;253 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;263 | 73.4496 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;273 | 73.4566 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;283 | 73.4566 | 217.7233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;293 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;303 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;313 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;323 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;333 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;343 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;353 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;363 | 73.4566 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;373 | 73.4676 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;383 | 73.4676 | 217.7862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;393 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;403 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;413 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;423 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;433 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;443 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;453 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;463 | 73.4676 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;473 | 73.4806 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;483 | 73.4806 | 217.8532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;493 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;503 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;513 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;523 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;533 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;543 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;553 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;563 | 73.4806 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;573 | 73.4896 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;583 | 73.4896 | 217.9094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;593 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;603 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;613 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;623 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;633 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;643 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;653 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;663 | 73.4896 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;673 | 73.5006 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;683 | 73.5006 | 217.9557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;693 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;703 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;713 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;723 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;733 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;743 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;753 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;763 | 73.5006 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;773 | 73.5146 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;783 | 73.5146 | 217.9963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;793 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;803 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;813 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;823 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;833 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;843 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;853 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;863 | 73.5146 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;873 | 73.5246 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;883 | 73.5246 | 218.0319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;893 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;903 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;913 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;923 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;933 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;943 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;953 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;963 | 73.5246 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;973 | 73.5346 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;983 | 73.5346 | 218.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:39;993 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;003 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;013 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;023 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;033 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;043 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;053 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;063 | 73.5346 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;073 | 73.5456 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;083 | 73.5456 | 218.1173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;093 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;103 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;113 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;123 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;133 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;143 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;153 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;163 | 73.5456 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;173 | 73.5566 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;183 | 73.5566 | 218.1732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;193 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;203 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;213 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;223 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;233 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;243 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;253 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;263 | 73.5566 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;273 | 73.5656 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;283 | 73.5656 | 218.2213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;293 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;303 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;313 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;323 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;333 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;343 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;353 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;363 | 73.5656 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;373 | 73.5746 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;383 | 73.5746 | 218.2649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;393 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;403 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;413 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;423 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;433 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;443 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;453 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;463 | 73.5746 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;473 | 73.5856 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;483 | 73.5856 | 218.3075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;493 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;503 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;513 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;523 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;533 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;543 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;553 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;563 | 73.5856 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;573 | 73.5926 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;583 | 73.5926 | 218.3469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;593 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;603 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;613 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;623 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;633 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;643 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;653 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;663 | 73.5926 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;673 | 73.6006 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;683 | 73.6006 | 218.3887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;693 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;703 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;713 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;723 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;733 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;743 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;753 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;763 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;773 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;783 | 73.6006 | 218.4441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;793 | 73.6006 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;803 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;813 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;823 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;833 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;843 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;853 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;863 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;873 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;883 | 73.6106 | 218.504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;893 | 73.6106 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;903 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;913 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;923 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;933 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;943 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;953 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;963 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;973 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;983 | 73.6176 | 218.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:40;993 | 73.6176 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;003 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;013 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;023 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;033 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;043 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;053 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;063 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;073 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;083 | 73.6226 | 218.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;093 | 73.6226 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;103 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;113 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;123 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;133 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;143 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;153 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;163 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;173 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;183 | 73.6306 | 218.6539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;193 | 73.6306 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;203 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;213 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;223 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;233 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;243 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;253 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;263 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;273 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;283 | 73.6396 | 218.6978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;293 | 73.6396 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;303 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;313 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;323 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;333 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;343 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;353 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;363 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;373 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;383 | 73.6446 | 218.7432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;393 | 73.6446 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;403 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;413 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;423 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;433 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;443 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;453 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;463 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;473 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;483 | 73.6506 | 218.8021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;493 | 73.6506 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;503 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;513 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;523 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;533 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;543 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;553 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;563 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;573 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;583 | 73.6576 | 218.8592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;593 | 73.6576 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;603 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;613 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;623 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;633 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;643 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;653 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;663 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;673 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;683 | 73.6646 | 218.9013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;693 | 73.6646 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;703 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;713 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;723 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;733 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;743 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;753 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;763 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;773 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;783 | 73.6706 | 218.9428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;793 | 73.6706 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;803 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;813 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;823 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;833 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;843 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;853 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;863 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;873 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;883 | 73.6796 | 218.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;893 | 73.6796 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;903 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;913 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;923 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;933 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;943 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;953 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;963 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;973 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;983 | 73.6856 | 219.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:41;993 | 73.6856 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;003 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;013 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;023 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;033 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;043 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;053 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;063 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;073 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;083 | 73.6926 | 219.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;093 | 73.6926 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;103 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;113 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;123 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;133 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;143 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;153 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;163 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;173 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;183 | 73.7026 | 219.1217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;193 | 73.7026 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;203 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;213 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;223 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;233 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;243 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;253 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;263 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;273 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;283 | 73.7096 | 219.1728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;293 | 73.7096 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;303 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;313 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;323 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;333 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;343 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;353 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;363 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;373 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;383 | 73.7186 | 219.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;393 | 73.7186 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;403 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;413 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;423 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;433 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;443 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;453 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;463 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;473 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;483 | 73.7296 | 219.2408 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;493 | 73.7296 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;503 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;513 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;523 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;533 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;543 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;553 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;563 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;573 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;583 | 73.7406 | 219.2693 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;593 | 73.7406 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;603 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;613 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;623 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;633 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;643 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;653 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;663 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;673 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;683 | 73.7486 | 219.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;693 | 73.7486 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;703 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;713 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;723 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;733 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;743 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;753 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;763 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;773 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;783 | 73.7596 | 219.2972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;793 | 73.7596 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;803 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;813 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;823 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;833 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;843 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;853 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;863 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;873 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;883 | 73.7706 | 219.3315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;893 | 73.7706 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;903 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;913 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;923 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;933 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;943 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;953 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;963 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;973 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;983 | 73.7786 | 219.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:42;993 | 73.7786 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;003 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;013 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;023 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;033 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;043 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;053 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;063 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;073 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;083 | 73.7876 | 219.4028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;093 | 73.7876 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;103 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;113 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;123 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;133 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;143 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;153 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;163 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;173 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;183 | 73.7956 | 219.4349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;193 | 73.7956 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;203 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;213 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;223 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;233 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;243 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;253 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;263 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;273 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;283 | 73.8046 | 219.4636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;293 | 73.8046 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;303 | 73.8046 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;313 | 73.8046 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;323 | 73.8116 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;333 | 73.8116 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;343 | 73.8116 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;353 | 73.8116 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;363 | 73.8116 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;373 | 73.8116 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;383 | 73.8116 | 219.4866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;393 | 73.8116 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;403 | 73.8116 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;413 | 73.8116 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;423 | 73.8186 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;433 | 73.8186 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;443 | 73.8186 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;453 | 73.8186 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;463 | 73.8186 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;473 | 73.8186 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;483 | 73.8186 | 219.5017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;493 | 73.8186 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;503 | 73.8186 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;513 | 73.8186 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;523 | 73.8256 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;533 | 73.8256 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;543 | 73.8256 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;553 | 73.8256 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;563 | 73.8256 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;573 | 73.8256 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;583 | 73.8256 | 219.5239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;593 | 73.8256 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;603 | 73.8256 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;613 | 73.8256 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;623 | 73.8316 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;633 | 73.8316 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;643 | 73.8316 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;653 | 73.8316 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;663 | 73.8316 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;673 | 73.8316 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;683 | 73.8316 | 219.5704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;693 | 73.8316 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;703 | 73.8316 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;713 | 73.8316 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;723 | 73.8386 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;733 | 73.8386 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;743 | 73.8386 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;753 | 73.8386 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;763 | 73.8386 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;773 | 73.8386 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;783 | 73.8386 | 219.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;793 | 73.8386 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;803 | 73.8386 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;813 | 73.8386 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;823 | 73.8466 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;833 | 73.8466 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;843 | 73.8466 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;853 | 73.8466 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;863 | 73.8466 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;873 | 73.8466 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;883 | 73.8466 | 219.6723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;893 | 73.8466 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;903 | 73.8466 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;913 | 73.8466 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;923 | 73.8516 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;933 | 73.8516 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;943 | 73.8516 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;953 | 73.8516 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;963 | 73.8516 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;973 | 73.8516 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;983 | 73.8516 | 219.7277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:43;993 | 73.8516 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;003 | 73.8516 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;013 | 73.8516 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;023 | 73.8586 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;033 | 73.8586 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;043 | 73.8586 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;053 | 73.8586 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;063 | 73.8586 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;073 | 73.8586 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;083 | 73.8586 | 219.7835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;093 | 73.8586 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;103 | 73.8586 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;113 | 73.8586 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;123 | 73.8666 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;133 | 73.8666 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;143 | 73.8666 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;153 | 73.8666 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;163 | 73.8666 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;173 | 73.8666 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;183 | 73.8666 | 219.8266 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;193 | 73.8666 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;203 | 73.8666 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;213 | 73.8666 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;223 | 73.8726 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;233 | 73.8726 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;243 | 73.8726 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;253 | 73.8726 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;263 | 73.8726 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;273 | 73.8726 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;283 | 73.8726 | 219.8719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;293 | 73.8726 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;303 | 73.8726 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;313 | 73.8726 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;323 | 73.8786 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;333 | 73.8786 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;343 | 73.8786 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;353 | 73.8786 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;363 | 73.8786 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;373 | 73.8786 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;383 | 73.8786 | 219.9304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;393 | 73.8786 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;403 | 73.8786 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;413 | 73.8786 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;423 | 73.8856 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;433 | 73.8856 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;443 | 73.8856 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;453 | 73.8856 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;463 | 73.8856 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;473 | 73.8856 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;483 | 73.8856 | 219.9877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;493 | 73.8856 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;503 | 73.8856 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;513 | 73.8856 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;523 | 73.8916 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;533 | 73.8916 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;543 | 73.8916 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;553 | 73.8916 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;563 | 73.8916 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;573 | 73.8916 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;583 | 73.8916 | 220.0373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;593 | 73.8916 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;603 | 73.8916 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;613 | 73.8916 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;623 | 73.8996 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;633 | 73.8996 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;643 | 73.8996 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;653 | 73.8996 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;663 | 73.8996 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;673 | 73.8996 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;683 | 73.8996 | 220.0831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;693 | 73.8996 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;703 | 73.8996 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;713 | 73.8996 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;723 | 73.9066 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;733 | 73.9066 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;743 | 73.9066 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;753 | 73.9066 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;763 | 73.9066 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;773 | 73.9066 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;783 | 73.9066 | 220.1219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;793 | 73.9066 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;803 | 73.9066 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;813 | 73.9066 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;823 | 73.9146 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;833 | 73.9146 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;843 | 73.9146 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;853 | 73.9146 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;863 | 73.9146 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;873 | 73.9146 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;883 | 73.9146 | 220.1503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;893 | 73.9146 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;903 | 73.9146 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;913 | 73.9146 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;923 | 73.9216 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;933 | 73.9216 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;943 | 73.9216 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;953 | 73.9216 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;963 | 73.9216 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;973 | 73.9216 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;983 | 73.9216 | 220.1841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:44;993 | 73.9216 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;003 | 73.9216 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;013 | 73.9216 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;023 | 73.9276 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;033 | 73.9276 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;043 | 73.9276 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;053 | 73.9276 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;063 | 73.9276 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;073 | 73.9276 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;083 | 73.9276 | 220.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;093 | 73.9276 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;103 | 73.9276 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;113 | 73.9276 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;123 | 73.9366 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;133 | 73.9366 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;143 | 73.9366 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;153 | 73.9366 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;163 | 73.9366 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;173 | 73.9366 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;183 | 73.9366 | 220.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;193 | 73.9366 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;203 | 73.9366 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;213 | 73.9366 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;223 | 73.9446 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;233 | 73.9446 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;243 | 73.9446 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;253 | 73.9446 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;263 | 73.9446 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;273 | 73.9446 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;283 | 73.9446 | 220.3119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;293 | 73.9446 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;303 | 73.9446 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;313 | 73.9446 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;323 | 73.9496 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;333 | 73.9496 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;343 | 73.9496 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;353 | 73.9496 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;363 | 73.9496 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;373 | 73.9496 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;383 | 73.9496 | 220.3417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;393 | 73.9496 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;403 | 73.9496 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;413 | 73.9496 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;423 | 73.9586 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;433 | 73.9586 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;443 | 73.9586 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;453 | 73.9586 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;463 | 73.9586 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;473 | 73.9586 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;483 | 73.9586 | 220.3629 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;493 | 73.9586 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;503 | 73.9586 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;513 | 73.9586 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;523 | 73.9656 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;533 | 73.9656 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;543 | 73.9656 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;553 | 73.9656 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;563 | 73.9656 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;573 | 73.9656 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;583 | 73.9656 | 220.3742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;593 | 73.9656 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;603 | 73.9656 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;613 | 73.9656 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;623 | 73.9726 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;633 | 73.9726 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;643 | 73.9726 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;653 | 73.9726 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;663 | 73.9726 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;673 | 73.9726 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;683 | 73.9726 | 220.3924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;693 | 73.9726 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;703 | 73.9726 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;713 | 73.9726 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;723 | 73.9816 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;733 | 73.9816 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;743 | 73.9816 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;753 | 73.9816 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;763 | 73.9816 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;773 | 73.9816 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;783 | 73.9816 | 220.4269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;793 | 73.9816 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;803 | 73.9816 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;813 | 73.9816 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;823 | 73.9906 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;833 | 73.9906 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;843 | 73.9906 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;853 | 73.9906 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;863 | 73.9906 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;873 | 73.9906 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;883 | 73.9906 | 220.4686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;893 | 73.9906 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;903 | 73.9906 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;913 | 73.9906 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;923 | 73.9966 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;933 | 73.9966 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;943 | 73.9966 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;953 | 73.9966 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;963 | 73.9966 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;973 | 73.9966 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;983 | 73.9966 | 220.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:45;993 | 73.9966 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;003 | 73.9966 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;013 | 73.9966 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;023 | 74.0036 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;033 | 74.0036 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;043 | 74.0036 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;053 | 74.0036 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;063 | 74.0036 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;073 | 74.0036 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;083 | 74.0036 | 220.5537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;093 | 74.0036 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;103 | 74.0036 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;113 | 74.0036 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;123 | 74.0135 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;133 | 74.0135 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;143 | 74.0135 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;153 | 74.0135 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;163 | 74.0135 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;173 | 74.0135 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;183 | 74.0135 | 220.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;193 | 74.0135 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;203 | 74.0135 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;213 | 74.0135 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;223 | 74.0206 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;233 | 74.0206 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;243 | 74.0206 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;253 | 74.0206 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;263 | 74.0206 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;273 | 74.0206 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;283 | 74.0206 | 220.6219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;293 | 74.0206 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;303 | 74.0206 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;313 | 74.0206 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;323 | 74.0266 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;333 | 74.0266 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;343 | 74.0266 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;353 | 74.0266 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;363 | 74.0266 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;373 | 74.0266 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;383 | 74.0266 | 220.6562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;393 | 74.0266 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;403 | 74.0266 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;413 | 74.0266 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;423 | 74.0365 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;433 | 74.0365 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;443 | 74.0365 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;453 | 74.0365 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;463 | 74.0365 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;473 | 74.0365 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;483 | 74.0365 | 220.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;493 | 74.0365 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;503 | 74.0365 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;513 | 74.0365 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;523 | 74.0435 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;533 | 74.0435 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;543 | 74.0435 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;553 | 74.0435 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;563 | 74.0435 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;573 | 74.0435 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;583 | 74.0435 | 220.7382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;593 | 74.0435 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;603 | 74.0435 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;613 | 74.0435 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;623 | 74.0506 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;633 | 74.0506 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;643 | 74.0506 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;653 | 74.0506 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;663 | 74.0506 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;673 | 74.0506 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;683 | 74.0506 | 220.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;693 | 74.0506 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;703 | 74.0506 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;713 | 74.0506 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;723 | 74.0596 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;733 | 74.0596 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;743 | 74.0596 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;753 | 74.0596 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;763 | 74.0596 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;773 | 74.0596 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;783 | 74.0596 | 220.8249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;793 | 74.0596 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;803 | 74.0596 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;813 | 74.0596 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;823 | 74.0666 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;833 | 74.0666 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;843 | 74.0666 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;853 | 74.0666 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;863 | 74.0666 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;873 | 74.0666 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;883 | 74.0666 | 220.8654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;893 | 74.0666 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;903 | 74.0666 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;913 | 74.0666 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;923 | 74.0725 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;933 | 74.0725 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;943 | 74.0725 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;953 | 74.0725 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;963 | 74.0725 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;973 | 74.0725 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;983 | 74.0725 | 220.899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:46;993 | 74.0725 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;003 | 74.0725 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;013 | 74.0725 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;023 | 74.0725 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;033 | 74.0725 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;043 | 74.0796 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;053 | 74.0796 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;063 | 74.0796 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;073 | 74.0796 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;083 | 74.0796 | 220.9391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;093 | 74.0796 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;103 | 74.0796 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;113 | 74.0796 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;123 | 74.0796 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;133 | 74.0796 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;143 | 74.0886 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;153 | 74.0886 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;163 | 74.0886 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;173 | 74.0886 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;183 | 74.0886 | 220.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;193 | 74.0886 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;203 | 74.0886 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;213 | 74.0886 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;223 | 74.0886 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;233 | 74.0886 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;243 | 74.0936 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;253 | 74.0936 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;263 | 74.0936 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;273 | 74.0936 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;283 | 74.0936 | 221.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;293 | 74.0936 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;303 | 74.0936 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;313 | 74.0936 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;323 | 74.0936 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;333 | 74.0936 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;343 | 74.1015 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;353 | 74.1015 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;363 | 74.1015 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;373 | 74.1015 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;383 | 74.1015 | 221.0765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;393 | 74.1015 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;403 | 74.1015 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;413 | 74.1015 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;423 | 74.1015 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;433 | 74.1015 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;443 | 74.1095 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;453 | 74.1095 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;463 | 74.1095 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;473 | 74.1095 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;483 | 74.1095 | 221.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;493 | 74.1095 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;503 | 74.1095 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;513 | 74.1095 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;523 | 74.1095 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;533 | 74.1095 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;543 | 74.1165 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;553 | 74.1165 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;563 | 74.1165 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;573 | 74.1165 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;583 | 74.1165 | 221.1439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;593 | 74.1165 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;603 | 74.1165 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;613 | 74.1165 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;623 | 74.1165 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;633 | 74.1165 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;643 | 74.1216 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;653 | 74.1216 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;663 | 74.1216 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;673 | 74.1216 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;683 | 74.1216 | 221.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;693 | 74.1216 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;703 | 74.1216 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;713 | 74.1216 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;723 | 74.1216 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;733 | 74.1216 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;743 | 74.1295 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;753 | 74.1295 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;763 | 74.1295 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;773 | 74.1295 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;783 | 74.1295 | 221.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;793 | 74.1295 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;803 | 74.1295 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;813 | 74.1295 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;823 | 74.1295 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;833 | 74.1295 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;843 | 74.1365 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;853 | 74.1365 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;863 | 74.1365 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;873 | 74.1365 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;883 | 74.1365 | 221.217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;893 | 74.1365 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;903 | 74.1365 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;913 | 74.1365 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;923 | 74.1365 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;933 | 74.1365 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;943 | 74.1405 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;953 | 74.1405 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;963 | 74.1405 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;973 | 74.1405 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;983 | 74.1405 | 221.2473 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:47;993 | 74.1405 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;003 | 74.1405 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;013 | 74.1405 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;023 | 74.1405 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;033 | 74.1405 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;043 | 74.1485 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;053 | 74.1485 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;063 | 74.1485 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;073 | 74.1485 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;083 | 74.1485 | 221.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;093 | 74.1485 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;103 | 74.1485 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;113 | 74.1485 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;123 | 74.1485 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;133 | 74.1485 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;143 | 74.1565 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;153 | 74.1565 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;163 | 74.1565 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;173 | 74.1565 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;183 | 74.1565 | 221.311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;193 | 74.1565 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;203 | 74.1565 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;213 | 74.1565 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;223 | 74.1565 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;233 | 74.1565 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;243 | 74.1605 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;253 | 74.1605 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;263 | 74.1605 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;273 | 74.1605 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;283 | 74.1605 | 221.335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;293 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;303 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;313 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;323 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;333 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;343 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;353 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;363 | 74.1605 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;373 | 74.1685 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;383 | 74.1685 | 221.346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;393 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;403 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;413 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;423 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;433 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;443 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;453 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;463 | 74.1685 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;473 | 74.1765 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;483 | 74.1765 | 221.3664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;493 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;503 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;513 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;523 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;533 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;543 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;553 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;563 | 74.1765 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;573 | 74.1815 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;583 | 74.1815 | 221.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;593 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;603 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;613 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;623 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;633 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;643 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;653 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;663 | 74.1815 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;673 | 74.1875 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;683 | 74.1875 | 221.4337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;693 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;703 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;713 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;723 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;733 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;743 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;753 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;763 | 74.1875 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;773 | 74.1935 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;783 | 74.1935 | 221.4717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;793 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;803 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;813 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;823 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;833 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;843 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;853 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;863 | 74.1935 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;873 | 74.2015 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;883 | 74.2015 | 221.517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;893 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;903 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;913 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;923 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;933 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;943 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;953 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;963 | 74.2015 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;973 | 74.2056 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;983 | 74.2056 | 221.5531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:48;993 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;003 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;013 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;023 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;033 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;043 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;053 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;063 | 74.2056 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;073 | 74.2125 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;083 | 74.2125 | 221.5763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;093 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;103 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;113 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;123 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;133 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;143 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;153 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;163 | 74.2125 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;173 | 74.2185 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;183 | 74.2185 | 221.6062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;193 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;203 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;213 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;223 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;233 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;243 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;253 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;263 | 74.2185 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;273 | 74.2225 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;283 | 74.2225 | 221.6393 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;293 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;303 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;313 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;323 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;333 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;343 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;353 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;363 | 74.2225 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;373 | 74.2295 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;383 | 74.2295 | 221.6608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;393 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;403 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;413 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;423 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;433 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;443 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;453 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;463 | 74.2295 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;473 | 74.2365 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;483 | 74.2365 | 221.6852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;493 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;503 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;513 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;523 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;533 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;543 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;553 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;563 | 74.2365 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;573 | 74.2405 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;583 | 74.2405 | 221.7234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;593 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;603 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;613 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;623 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;633 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;643 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;653 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;663 | 74.2405 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;673 | 74.2435 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;683 | 74.2435 | 221.7579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;693 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;703 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;713 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;723 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;733 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;743 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;753 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;763 | 74.2435 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;773 | 74.2515 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;783 | 74.2515 | 221.7854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;793 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;803 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;813 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;823 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;833 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;843 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;853 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;863 | 74.2515 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;873 | 74.2565 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;883 | 74.2565 | 221.8208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;893 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;903 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;913 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;923 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;933 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;943 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;953 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;963 | 74.2565 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;973 | 74.2615 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;983 | 74.2615 | 221.856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:49;993 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;003 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;013 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;023 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;033 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;043 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;053 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;063 | 74.2615 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;073 | 74.2675 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;083 | 74.2675 | 221.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;093 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;103 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;113 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;123 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;133 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;143 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;153 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;163 | 74.2675 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;173 | 74.2735 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;183 | 74.2735 | 221.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;193 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;203 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;213 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;223 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;233 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;243 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;253 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;263 | 74.2735 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;273 | 74.2775 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;283 | 74.2775 | 221.9313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;293 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;303 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;313 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;323 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;333 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;343 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;353 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;363 | 74.2775 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;373 | 74.2845 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;383 | 74.2845 | 221.9525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;393 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;403 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;413 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;423 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;433 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;443 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;453 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;463 | 74.2845 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;473 | 74.2895 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;483 | 74.2895 | 221.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;493 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;503 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;513 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;523 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;533 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;543 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;553 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;563 | 74.2895 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;573 | 74.2945 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;583 | 74.2945 | 221.9827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;593 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;603 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;613 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;623 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;633 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;643 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;653 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;663 | 74.2945 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;673 | 74.2995 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;683 | 74.2995 | 222.0045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;693 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;703 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;713 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;723 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;733 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;743 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;753 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;763 | 74.2995 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;773 | 74.3065 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;783 | 74.3065 | 222.0154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;793 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;803 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;813 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;823 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;833 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;843 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;853 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;863 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;873 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;883 | 74.3065 | 222.0364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;893 | 74.3065 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;903 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;913 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;923 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;933 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;943 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;953 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;963 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;973 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;983 | 74.3125 | 222.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:50;993 | 74.3125 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;003 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;013 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;023 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;033 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;043 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;053 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;063 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;073 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;083 | 74.3165 | 222.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;093 | 74.3165 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;103 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;113 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;123 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;133 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;143 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;153 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;163 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;173 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;183 | 74.3245 | 222.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;193 | 74.3245 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;203 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;213 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;223 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;233 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;243 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;253 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;263 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;273 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;283 | 74.3315 | 222.149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;293 | 74.3315 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;303 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;313 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;323 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;333 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;343 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;353 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;363 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;373 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;383 | 74.3345 | 222.1692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;393 | 74.3345 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;403 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;413 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;423 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;433 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;443 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;453 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;463 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;473 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;483 | 74.3425 | 222.1773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;493 | 74.3425 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;503 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;513 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;523 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;533 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;543 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;553 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;563 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;573 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;583 | 74.3495 | 222.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;593 | 74.3495 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;603 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;613 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;623 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;633 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;643 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;653 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;663 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;673 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;683 | 74.3545 | 222.2316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;693 | 74.3545 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;703 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;713 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;723 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;733 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;743 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;753 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;763 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;773 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;783 | 74.3595 | 222.2627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;793 | 74.3595 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;803 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;813 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;823 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;833 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;843 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;853 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;863 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;873 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;883 | 74.3665 | 222.2892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;893 | 74.3665 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;903 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;913 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;923 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;933 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;943 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;953 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;963 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;973 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;983 | 74.3725 | 222.3204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:51;993 | 74.3725 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;003 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;013 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;023 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;033 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;043 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;053 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;063 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;073 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;083 | 74.3775 | 222.3458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;093 | 74.3775 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;103 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;113 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;123 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;133 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;143 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;153 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;163 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;173 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;183 | 74.3845 | 222.3589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;193 | 74.3845 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;203 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;213 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;223 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;233 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;243 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;253 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;263 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;273 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;283 | 74.3895 | 222.3774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;293 | 74.3895 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;303 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;313 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;323 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;333 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;343 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;353 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;363 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;373 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;383 | 74.3945 | 222.4032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;393 | 74.3945 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;403 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;413 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;423 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;433 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;443 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;453 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;463 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;473 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;483 | 74.4015 | 222.4214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;493 | 74.4015 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;503 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;513 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;523 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;533 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;543 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;553 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;563 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;573 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;583 | 74.4075 | 222.4358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;593 | 74.4075 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;603 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;613 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;623 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;633 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;643 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;653 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;663 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;673 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;683 | 74.4125 | 222.4559 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;693 | 74.4125 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;703 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;713 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;723 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;733 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;743 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;753 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;763 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;773 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;783 | 74.4185 | 222.4733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;793 | 74.4185 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;803 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;813 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;823 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;833 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;843 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;853 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;863 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;873 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;883 | 74.4255 | 222.4834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;893 | 74.4255 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;903 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;913 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;923 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;933 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;943 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;953 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;963 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;973 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;983 | 74.4305 | 222.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:52;993 | 74.4305 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;003 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;013 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;023 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;033 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;043 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;053 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;063 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;073 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;083 | 74.4355 | 222.5383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;093 | 74.4355 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;103 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;113 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;123 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;133 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;143 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;153 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;163 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;173 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;183 | 74.4435 | 222.5692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;193 | 74.4435 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;203 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;213 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;223 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;233 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;243 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;253 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;263 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;273 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;283 | 74.4485 | 222.5953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;293 | 74.4485 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;303 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;313 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;323 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;333 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;343 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;353 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;363 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;373 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;383 | 74.4525 | 222.6191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;393 | 74.4525 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;403 | 74.4525 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;413 | 74.4525 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;423 | 74.4605 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;433 | 74.4605 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;443 | 74.4605 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;453 | 74.4605 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;463 | 74.4605 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;473 | 74.4605 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;483 | 74.4605 | 222.641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;493 | 74.4605 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;503 | 74.4605 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;513 | 74.4605 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;523 | 74.4655 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;533 | 74.4655 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;543 | 74.4655 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;553 | 74.4655 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;563 | 74.4655 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;573 | 74.4655 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;583 | 74.4655 | 222.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;593 | 74.4655 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;603 | 74.4655 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;613 | 74.4655 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;623 | 74.4705 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;633 | 74.4705 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;643 | 74.4705 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;653 | 74.4705 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;663 | 74.4705 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;673 | 74.4705 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;683 | 74.4705 | 222.6627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;693 | 74.4705 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;703 | 74.4705 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;713 | 74.4705 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;723 | 74.4765 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;733 | 74.4765 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;743 | 74.4765 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;753 | 74.4765 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;763 | 74.4765 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;773 | 74.4765 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;783 | 74.4765 | 222.686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;793 | 74.4765 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;803 | 74.4765 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;813 | 74.4765 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;823 | 74.4825 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;833 | 74.4825 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;843 | 74.4825 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;853 | 74.4825 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;863 | 74.4825 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;873 | 74.4825 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;883 | 74.4825 | 222.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;893 | 74.4825 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;903 | 74.4825 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;913 | 74.4825 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;923 | 74.4865 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;933 | 74.4865 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;943 | 74.4865 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;953 | 74.4865 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;963 | 74.4865 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;973 | 74.4865 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;983 | 74.4865 | 222.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:53;993 | 74.4865 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;003 | 74.4865 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;013 | 74.4865 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;023 | 74.4915 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;033 | 74.4915 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;043 | 74.4915 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;053 | 74.4915 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;063 | 74.4915 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;073 | 74.4915 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;083 | 74.4915 | 222.8022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;093 | 74.4915 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;103 | 74.4915 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;113 | 74.4915 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;123 | 74.4985 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;133 | 74.4985 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;143 | 74.4985 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;153 | 74.4985 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;163 | 74.4985 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;173 | 74.4985 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;183 | 74.4985 | 222.8409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;193 | 74.4985 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;203 | 74.4985 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;213 | 74.4985 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;223 | 74.5045 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;233 | 74.5045 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;243 | 74.5045 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;253 | 74.5045 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;263 | 74.5045 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;273 | 74.5045 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;283 | 74.5045 | 222.8659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;293 | 74.5045 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;303 | 74.5045 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;313 | 74.5045 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;323 | 74.5075 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;333 | 74.5075 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;343 | 74.5075 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;353 | 74.5075 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;363 | 74.5075 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;373 | 74.5075 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;383 | 74.5075 | 222.8779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;393 | 74.5075 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;403 | 74.5075 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;413 | 74.5075 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;423 | 74.5145 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;433 | 74.5145 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;443 | 74.5145 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;453 | 74.5145 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;463 | 74.5145 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;473 | 74.5145 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;483 | 74.5145 | 222.904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;493 | 74.5145 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;503 | 74.5145 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;513 | 74.5145 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;523 | 74.5195 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;533 | 74.5195 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;543 | 74.5195 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;553 | 74.5195 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;563 | 74.5195 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;573 | 74.5195 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;583 | 74.5195 | 222.9462 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;593 | 74.5195 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;603 | 74.5195 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;613 | 74.5195 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;623 | 74.5245 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;633 | 74.5245 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;643 | 74.5245 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;653 | 74.5245 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;663 | 74.5245 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;673 | 74.5245 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;683 | 74.5245 | 222.9908 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;693 | 74.5245 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;703 | 74.5245 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;713 | 74.5245 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;723 | 74.5315 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;733 | 74.5315 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;743 | 74.5315 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;753 | 74.5315 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;763 | 74.5315 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;773 | 74.5315 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;783 | 74.5315 | 223.0342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;793 | 74.5315 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;803 | 74.5315 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;813 | 74.5315 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;823 | 74.5365 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;833 | 74.5365 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;843 | 74.5365 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;853 | 74.5365 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;863 | 74.5365 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;873 | 74.5365 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;883 | 74.5365 | 223.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;893 | 74.5365 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;903 | 74.5365 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;913 | 74.5365 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;923 | 74.5415 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;933 | 74.5415 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;943 | 74.5415 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;953 | 74.5415 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;963 | 74.5415 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;973 | 74.5415 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;983 | 74.5415 | 223.0913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:54;993 | 74.5415 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;003 | 74.5415 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;013 | 74.5415 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;023 | 74.5455 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;033 | 74.5455 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;043 | 74.5455 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;053 | 74.5455 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;063 | 74.5455 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;073 | 74.5455 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;083 | 74.5455 | 223.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;093 | 74.5455 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;103 | 74.5455 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;113 | 74.5455 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;123 | 74.5525 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;133 | 74.5525 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;143 | 74.5525 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;153 | 74.5525 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;163 | 74.5525 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;173 | 74.5525 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;183 | 74.5525 | 223.11 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;193 | 74.5525 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;203 | 74.5525 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;213 | 74.5525 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;223 | 74.5565 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;233 | 74.5565 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;243 | 74.5565 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;253 | 74.5565 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;263 | 74.5565 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;273 | 74.5565 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;283 | 74.5565 | 223.1372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;293 | 74.5565 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;303 | 74.5565 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;313 | 74.5565 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;323 | 74.5605 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;333 | 74.5605 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;343 | 74.5605 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;353 | 74.5605 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;363 | 74.5605 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;373 | 74.5605 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;383 | 74.5605 | 223.1588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;393 | 74.5605 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;403 | 74.5605 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;413 | 74.5605 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;423 | 74.5675 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;433 | 74.5675 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;443 | 74.5675 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;453 | 74.5675 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;463 | 74.5675 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;473 | 74.5675 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;483 | 74.5675 | 223.1805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;493 | 74.5675 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;503 | 74.5675 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;513 | 74.5675 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;523 | 74.5725 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;533 | 74.5725 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;543 | 74.5725 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;553 | 74.5725 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;563 | 74.5725 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;573 | 74.5725 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;583 | 74.5725 | 223.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;593 | 74.5725 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;603 | 74.5725 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;613 | 74.5725 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;623 | 74.5745 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;633 | 74.5745 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;643 | 74.5745 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;653 | 74.5745 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;663 | 74.5745 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;673 | 74.5745 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;683 | 74.5745 | 223.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;693 | 74.5745 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;703 | 74.5745 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;713 | 74.5745 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;723 | 74.5825 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;733 | 74.5825 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;743 | 74.5825 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;753 | 74.5825 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;763 | 74.5825 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;773 | 74.5825 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;783 | 74.5825 | 223.19 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;793 | 74.5825 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;803 | 74.5825 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;813 | 74.5825 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;823 | 74.5865 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;833 | 74.5865 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;843 | 74.5865 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;853 | 74.5865 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;863 | 74.5865 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;873 | 74.5865 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;883 | 74.5865 | 223.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;893 | 74.5865 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;903 | 74.5865 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;913 | 74.5865 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;923 | 74.5895 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;933 | 74.5895 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;943 | 74.5895 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;953 | 74.5895 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;963 | 74.5895 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;973 | 74.5895 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;983 | 74.5895 | 223.2195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:55;993 | 74.5895 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;003 | 74.5895 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;013 | 74.5895 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;023 | 74.5955 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;033 | 74.5955 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;043 | 74.5955 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;053 | 74.5955 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;063 | 74.5955 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;073 | 74.5955 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;083 | 74.5955 | 223.2432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;093 | 74.5955 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;103 | 74.5955 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;113 | 74.5955 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;123 | 74.6015 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;133 | 74.6015 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;143 | 74.6015 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;153 | 74.6015 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;163 | 74.6015 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;173 | 74.6015 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;183 | 74.6015 | 223.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;193 | 74.6015 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;203 | 74.6015 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;213 | 74.6015 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;223 | 74.6045 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;233 | 74.6045 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;243 | 74.6045 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;253 | 74.6045 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;263 | 74.6045 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;273 | 74.6045 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;283 | 74.6045 | 223.3015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;293 | 74.6045 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;303 | 74.6045 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;313 | 74.6045 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;323 | 74.6095 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;333 | 74.6095 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;343 | 74.6095 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;353 | 74.6095 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;363 | 74.6095 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;373 | 74.6095 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;383 | 74.6095 | 223.3127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;393 | 74.6095 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;403 | 74.6095 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;413 | 74.6095 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;423 | 74.6155 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;433 | 74.6155 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;443 | 74.6155 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;453 | 74.6155 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;463 | 74.6155 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;473 | 74.6155 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;483 | 74.6155 | 223.3161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;493 | 74.6155 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;503 | 74.6155 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;513 | 74.6155 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;523 | 74.6205 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;533 | 74.6205 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;543 | 74.6205 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;553 | 74.6205 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;563 | 74.6205 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;573 | 74.6205 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;583 | 74.6205 | 223.3472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;593 | 74.6205 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;603 | 74.6205 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;613 | 74.6205 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;623 | 74.6225 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;633 | 74.6225 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;643 | 74.6225 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;653 | 74.6225 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;663 | 74.6225 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;673 | 74.6225 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;683 | 74.6225 | 223.3932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;693 | 74.6225 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;703 | 74.6225 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;713 | 74.6225 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;723 | 74.6285 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;733 | 74.6285 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;743 | 74.6285 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;753 | 74.6285 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;763 | 74.6285 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;773 | 74.6285 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;783 | 74.6285 | 223.4316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;793 | 74.6285 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;803 | 74.6285 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;813 | 74.6285 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;823 | 74.6335 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;833 | 74.6335 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;843 | 74.6335 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;853 | 74.6335 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;863 | 74.6335 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;873 | 74.6335 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;883 | 74.6335 | 223.4714 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;893 | 74.6335 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;903 | 74.6335 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;913 | 74.6335 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;923 | 74.6375 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;933 | 74.6375 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;943 | 74.6375 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;953 | 74.6375 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;963 | 74.6375 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;973 | 74.6375 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;983 | 74.6375 | 223.5099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:56;993 | 74.6375 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;003 | 74.6375 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;013 | 74.6375 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;023 | 74.6395 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;033 | 74.6395 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;043 | 74.6425 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;053 | 74.6425 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;063 | 74.6425 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;073 | 74.6425 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;083 | 74.6425 | 223.5233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;093 | 74.6425 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;103 | 74.6425 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;113 | 74.6425 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;123 | 74.6425 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;133 | 74.6425 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;143 | 74.6485 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;153 | 74.6485 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;163 | 74.6485 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;173 | 74.6485 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;183 | 74.6485 | 223.5258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;193 | 74.6485 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;203 | 74.6485 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;213 | 74.6485 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;223 | 74.6485 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;233 | 74.6485 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;243 | 74.6515 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;253 | 74.6515 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;263 | 74.6515 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;273 | 74.6515 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;283 | 74.6515 | 223.5495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;293 | 74.6515 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;303 | 74.6515 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;313 | 74.6515 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;323 | 74.6515 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;333 | 74.6515 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;343 | 74.6555 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;353 | 74.6555 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;363 | 74.6555 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;373 | 74.6555 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;383 | 74.6555 | 223.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;393 | 74.6555 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;403 | 74.6555 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;413 | 74.6555 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;423 | 74.6555 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;433 | 74.6555 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;443 | 74.6615 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;453 | 74.6615 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;463 | 74.6615 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;473 | 74.6615 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;483 | 74.6615 | 223.6014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;493 | 74.6615 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;503 | 74.6615 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;513 | 74.6615 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;523 | 74.6615 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;533 | 74.6615 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;543 | 74.6675 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;553 | 74.6675 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;563 | 74.6675 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;573 | 74.6675 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;583 | 74.6675 | 223.6275 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;593 | 74.6675 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;603 | 74.6675 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;613 | 74.6675 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;623 | 74.6675 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;633 | 74.6675 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;643 | 74.6705 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;653 | 74.6705 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;663 | 74.6705 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;673 | 74.6705 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;683 | 74.6705 | 223.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;693 | 74.6705 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;703 | 74.6705 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;713 | 74.6705 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;723 | 74.6705 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;733 | 74.6705 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;743 | 74.6765 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;753 | 74.6765 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;763 | 74.6765 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;773 | 74.6765 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;783 | 74.6765 | 223.652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;793 | 74.6765 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;803 | 74.6765 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;813 | 74.6765 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;823 | 74.6765 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;833 | 74.6765 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;843 | 74.6815 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;853 | 74.6815 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;863 | 74.6815 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;873 | 74.6815 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;883 | 74.6815 | 223.6439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;893 | 74.6815 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;903 | 74.6815 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;913 | 74.6815 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;923 | 74.6815 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;933 | 74.6815 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;943 | 74.6835 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;953 | 74.6835 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;963 | 74.6835 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;973 | 74.6835 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;983 | 74.6835 | 223.6565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:57;993 | 74.6835 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;003 | 74.6835 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;013 | 74.6835 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;023 | 74.6835 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;033 | 74.6835 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;043 | 74.6895 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;053 | 74.6895 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;063 | 74.6895 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;073 | 74.6895 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;083 | 74.6895 | 223.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;093 | 74.6895 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;103 | 74.6895 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;113 | 74.6895 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;123 | 74.6895 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;133 | 74.6895 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;143 | 74.6945 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;153 | 74.6945 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;163 | 74.6945 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;173 | 74.6945 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;183 | 74.6945 | 223.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;193 | 74.6945 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;203 | 74.6945 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;213 | 74.6945 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;223 | 74.6945 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;233 | 74.6945 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;243 | 74.6985 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;253 | 74.6985 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;263 | 74.6985 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;273 | 74.6985 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;283 | 74.6985 | 223.7141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;293 | 74.6985 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;303 | 74.6985 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;313 | 74.6985 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;323 | 74.6985 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;333 | 74.6985 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;343 | 74.7025 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;353 | 74.7025 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;363 | 74.7025 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;373 | 74.7025 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;383 | 74.7025 | 223.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;393 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;403 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;413 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;423 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;433 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;443 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;453 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;463 | 74.7025 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;473 | 74.7095 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;483 | 74.7095 | 223.741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;493 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;503 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;513 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;523 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;533 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;543 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;553 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;563 | 74.7095 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;573 | 74.7125 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;583 | 74.7125 | 223.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;593 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;603 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;613 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;623 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;633 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;643 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;653 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;663 | 74.7125 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;673 | 74.7155 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;683 | 74.7155 | 223.7787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;693 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;703 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;713 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;723 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;733 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;743 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;753 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;763 | 74.7155 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;773 | 74.7225 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;783 | 74.7225 | 223.824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;793 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;803 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;813 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;823 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;833 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;843 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;853 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;863 | 74.7225 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;873 | 74.7265 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;883 | 74.7265 | 223.8675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;893 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;903 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;913 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;923 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;933 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;943 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;953 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;963 | 74.7265 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;973 | 74.7305 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;983 | 74.7305 | 223.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:58;993 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;003 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;013 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;023 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;033 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;043 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;053 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;063 | 74.7305 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;073 | 74.7355 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;083 | 74.7355 | 223.9487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;093 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;103 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;113 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;123 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;133 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;143 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;153 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;163 | 74.7355 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;173 | 74.7435 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;183 | 74.7435 | 223.9611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;193 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;203 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;213 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;223 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;233 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;243 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;253 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;263 | 74.7435 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;273 | 74.7455 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;283 | 74.7455 | 223.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;293 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;303 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;313 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;323 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;333 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;343 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;353 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;363 | 74.7455 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;373 | 74.7505 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;383 | 74.7505 | 224.0076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;393 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;403 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;413 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;423 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;433 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;443 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;453 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;463 | 74.7505 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;473 | 74.7585 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;483 | 74.7585 | 224.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;493 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;503 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;513 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;523 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;533 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;543 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;553 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;563 | 74.7585 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;573 | 74.7615 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;583 | 74.7615 | 224.0987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;593 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;603 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;613 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;623 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;633 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;643 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;653 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;663 | 74.7615 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;673 | 74.7665 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;683 | 74.7665 | 224.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;693 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;703 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;713 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;723 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;733 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;743 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;753 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;763 | 74.7665 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;773 | 74.7725 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;783 | 74.7725 | 224.1844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;793 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;803 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;813 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;823 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;833 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;843 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;853 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;863 | 74.7725 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;873 | 74.7765 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;883 | 74.7765 | 224.1945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;893 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;903 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;913 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;923 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;933 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;943 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;953 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;963 | 74.7765 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;973 | 74.7805 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;983 | 74.7805 | 224.2013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:48:59;993 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;003 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;013 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;023 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;033 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;043 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;053 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;063 | 74.7805 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;073 | 74.7875 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;083 | 74.7875 | 224.2246 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;093 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;103 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;113 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;123 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;133 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;143 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;153 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;163 | 74.7875 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;173 | 74.7925 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;183 | 74.7925 | 224.2567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;193 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;203 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;213 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;223 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;233 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;243 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;253 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;263 | 74.7925 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;273 | 74.7945 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;283 | 74.7945 | 224.2934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;293 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;303 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;313 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;323 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;333 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;343 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;353 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;363 | 74.7945 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;373 | 74.8005 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;383 | 74.8005 | 224.3372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;393 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;403 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;413 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;423 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;433 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;443 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;453 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;463 | 74.8005 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;473 | 74.8065 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;483 | 74.8065 | 224.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;493 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;503 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;513 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;523 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;533 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;543 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;553 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;563 | 74.8065 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;573 | 74.8095 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;583 | 74.8095 | 224.3876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;593 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;603 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;613 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;623 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;633 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;643 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;653 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;663 | 74.8095 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;673 | 74.8125 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;683 | 74.8125 | 224.405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;693 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;703 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;713 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;723 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;733 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;743 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;753 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;763 | 74.8125 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;773 | 74.8185 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;783 | 74.8185 | 224.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;793 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;803 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;813 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;823 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;833 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;843 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;853 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;863 | 74.8185 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;873 | 74.8245 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;883 | 74.8245 | 224.469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;893 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;903 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;913 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;923 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;933 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;943 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;953 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;963 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;973 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;983 | 74.8245 | 224.4967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:00;993 | 74.8245 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;003 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;013 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;023 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;033 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;043 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;053 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;063 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;073 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;083 | 74.8275 | 224.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;093 | 74.8275 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;103 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;113 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;123 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;133 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;143 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;153 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;163 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;173 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;183 | 74.8335 | 224.5655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;193 | 74.8335 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;203 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;213 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;223 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;233 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;243 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;253 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;263 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;273 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;283 | 74.8365 | 224.5792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;293 | 74.8365 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;303 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;313 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;323 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;333 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;343 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;353 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;363 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;373 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;383 | 74.8395 | 224.5998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;393 | 74.8395 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;403 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;413 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;423 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;433 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;443 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;453 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;463 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;473 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;483 | 74.8455 | 224.6383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;493 | 74.8455 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;503 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;513 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;523 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;533 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;543 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;553 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;563 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;573 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;583 | 74.8505 | 224.6759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;593 | 74.8505 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;603 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;613 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;623 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;633 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;643 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;653 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;663 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;673 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;683 | 74.8525 | 224.7114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;693 | 74.8525 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;703 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;713 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;723 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;733 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;743 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;753 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;763 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;773 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;783 | 74.8555 | 224.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;793 | 74.8555 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;803 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;813 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;823 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;833 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;843 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;853 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;863 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;873 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;883 | 74.8605 | 224.7868 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;893 | 74.8605 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;903 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;913 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;923 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;933 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;943 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;953 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;963 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;973 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;983 | 74.8645 | 224.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:01;993 | 74.8645 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;003 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;013 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;023 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;033 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;043 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;053 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;063 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;073 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;083 | 74.8665 | 224.8066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;093 | 74.8665 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;103 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;113 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;123 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;133 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;143 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;153 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;163 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;173 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;183 | 74.8725 | 224.8385 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;193 | 74.8725 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;203 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;213 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;223 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;233 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;243 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;253 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;263 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;273 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;283 | 74.8745 | 224.8686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;293 | 74.8745 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;303 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;313 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;323 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;333 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;343 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;353 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;363 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;373 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;383 | 74.8775 | 224.8997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;393 | 74.8775 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;403 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;413 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;423 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;433 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;443 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;453 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;463 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;473 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;483 | 74.8805 | 224.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;493 | 74.8805 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;503 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;513 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;523 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;533 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;543 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;553 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;563 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;573 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;583 | 74.8855 | 224.9773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;593 | 74.8855 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;603 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;613 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;623 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;633 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;643 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;653 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;663 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;673 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;683 | 74.8865 | 224.9838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;693 | 74.8865 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;703 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;713 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;723 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;733 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;743 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;753 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;763 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;773 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;783 | 74.8885 | 224.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;793 | 74.8885 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;803 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;813 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;823 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;833 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;843 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;853 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;863 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;873 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;883 | 74.8945 | 225.0205 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;893 | 74.8945 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;903 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;913 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;923 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;933 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;943 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;953 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;963 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;973 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;983 | 74.8965 | 225.0313 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:02;993 | 74.8965 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;003 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;013 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;023 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;033 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;043 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;053 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;063 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;073 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;083 | 74.8995 | 225.0395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;093 | 74.8995 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;103 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;113 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;123 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;133 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;143 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;153 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;163 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;173 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;183 | 74.9045 | 225.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;193 | 74.9045 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;203 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;213 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;223 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;233 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;243 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;253 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;263 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;273 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;283 | 74.9085 | 225.0858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;293 | 74.9085 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;303 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;313 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;323 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;333 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;343 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;353 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;363 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;373 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;383 | 74.9105 | 225.0891 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;393 | 74.9105 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;403 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;413 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;423 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;433 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;443 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;453 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;463 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;473 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;483 | 74.9155 | 225.1069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;493 | 74.9155 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;503 | 74.9155 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;513 | 74.9155 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;523 | 74.9175 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;533 | 74.9175 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;543 | 74.9175 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;553 | 74.9175 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;563 | 74.9175 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;573 | 74.9175 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;583 | 74.9175 | 225.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;593 | 74.9175 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;603 | 74.9175 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;613 | 74.9175 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;623 | 74.9215 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;633 | 74.9215 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;643 | 74.9215 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;653 | 74.9215 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;663 | 74.9215 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;673 | 74.9215 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;683 | 74.9215 | 225.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;693 | 74.9215 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;703 | 74.9215 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;713 | 74.9215 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;723 | 74.9245 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;733 | 74.9245 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;743 | 74.9245 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;753 | 74.9245 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;763 | 74.9245 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;773 | 74.9245 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;783 | 74.9245 | 225.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;793 | 74.9245 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;803 | 74.9245 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;813 | 74.9245 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;823 | 74.9295 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;833 | 74.9295 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;843 | 74.9295 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;853 | 74.9295 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;863 | 74.9295 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;873 | 74.9295 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;883 | 74.9295 | 225.1996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;893 | 74.9295 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;903 | 74.9295 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;913 | 74.9295 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;923 | 74.9325 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;933 | 74.9325 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;943 | 74.9325 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;953 | 74.9325 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;963 | 74.9325 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;973 | 74.9325 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;983 | 74.9325 | 225.2324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:03;993 | 74.9325 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;003 | 74.9325 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;013 | 74.9325 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;023 | 74.9355 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;033 | 74.9355 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;043 | 74.9355 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;053 | 74.9355 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;063 | 74.9355 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;073 | 74.9355 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;083 | 74.9355 | 225.2546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;093 | 74.9355 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;103 | 74.9355 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;113 | 74.9355 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;123 | 74.9385 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;133 | 74.9385 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;143 | 74.9385 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;153 | 74.9385 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;163 | 74.9385 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;173 | 74.9385 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;183 | 74.9385 | 225.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;193 | 74.9385 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;203 | 74.9385 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;213 | 74.9385 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;223 | 74.9435 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;233 | 74.9435 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;243 | 74.9435 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;253 | 74.9435 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;263 | 74.9435 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;273 | 74.9435 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;283 | 74.9435 | 225.2705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;293 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;303 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;313 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;323 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;333 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;343 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;353 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;363 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;373 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;383 | 74.9435 | 225.3012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;393 | 74.9435 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;403 | 74.9435 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;413 | 74.9435 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;423 | 74.9495 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;433 | 74.9495 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;443 | 74.9495 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;453 | 74.9495 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;463 | 74.9495 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;473 | 74.9495 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;483 | 74.9495 | 225.3226 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;493 | 74.9495 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;503 | 74.9495 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;513 | 74.9495 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;523 | 74.9535 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;533 | 74.9535 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;543 | 74.9535 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;553 | 74.9535 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;563 | 74.9535 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;573 | 74.9535 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;583 | 74.9535 | 225.3483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;593 | 74.9535 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;603 | 74.9535 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;613 | 74.9535 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;623 | 74.9565 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;633 | 74.9565 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;643 | 74.9565 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;653 | 74.9565 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;663 | 74.9565 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;673 | 74.9565 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;683 | 74.9565 | 225.3928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;693 | 74.9565 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;703 | 74.9565 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;713 | 74.9565 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;723 | 74.9595 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;733 | 74.9595 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;743 | 74.9595 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;753 | 74.9595 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;763 | 74.9595 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;773 | 74.9595 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;783 | 74.9595 | 225.4222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;793 | 74.9595 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;803 | 74.9595 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;813 | 74.9595 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;823 | 74.9635 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;833 | 74.9635 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;843 | 74.9635 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;853 | 74.9635 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;863 | 74.9635 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;873 | 74.9635 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;883 | 74.9635 | 225.4263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;893 | 74.9635 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;903 | 74.9635 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;913 | 74.9635 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;923 | 74.9675 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;933 | 74.9675 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;943 | 74.9675 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;953 | 74.9675 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;963 | 74.9675 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;973 | 74.9675 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;983 | 74.9675 | 225.4373 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:04;993 | 74.9675 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;003 | 74.9675 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;013 | 74.9675 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;023 | 74.9705 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;033 | 74.9705 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;043 | 74.9705 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;053 | 74.9705 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;063 | 74.9705 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;073 | 74.9705 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;083 | 74.9705 | 225.4524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;093 | 74.9705 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;103 | 74.9705 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;113 | 74.9705 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;123 | 74.9765 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;133 | 74.9765 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;143 | 74.9765 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;153 | 74.9765 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;163 | 74.9765 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;173 | 74.9765 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;183 | 74.9765 | 225.4532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;193 | 74.9765 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;203 | 74.9765 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;213 | 74.9765 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;223 | 74.9785 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;233 | 74.9785 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;243 | 74.9785 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;253 | 74.9785 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;263 | 74.9785 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;273 | 74.9785 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;283 | 74.9785 | 225.4604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;293 | 74.9785 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;303 | 74.9785 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;313 | 74.9785 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;323 | 74.9825 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;333 | 74.9825 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;343 | 74.9825 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;353 | 74.9825 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;363 | 74.9825 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;373 | 74.9825 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;383 | 74.9825 | 225.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;393 | 74.9825 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;403 | 74.9825 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;413 | 74.9825 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;423 | 74.9865 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;433 | 74.9865 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;443 | 74.9865 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;453 | 74.9865 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;463 | 74.9865 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;473 | 74.9865 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;483 | 74.9865 | 225.5049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;493 | 74.9865 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;503 | 74.9865 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;513 | 74.9865 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;523 | 74.9925 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;533 | 74.9925 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;543 | 74.9925 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;553 | 74.9925 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;563 | 74.9925 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;573 | 74.9925 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;583 | 74.9925 | 225.5027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;593 | 74.9925 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;603 | 74.9925 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;613 | 74.9925 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;623 | 74.9935 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;633 | 74.9935 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;643 | 74.9935 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;653 | 74.9935 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;663 | 74.9935 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;673 | 74.9935 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;683 | 74.9935 | 225.5118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;693 | 74.9935 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;703 | 74.9935 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;713 | 74.9935 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;723 | 74.9965 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;733 | 74.9965 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;743 | 74.9965 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;753 | 74.9965 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;763 | 74.9965 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;773 | 74.9965 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;783 | 74.9965 | 225.5254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;793 | 74.9965 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;803 | 74.9965 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;813 | 74.9965 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;823 | 75.0015 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;833 | 75.0015 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;843 | 75.0015 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;853 | 75.0015 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;863 | 75.0015 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;873 | 75.0015 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;883 | 75.0015 | 225.523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;893 | 75.0015 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;903 | 75.0015 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;913 | 75.0015 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;923 | 75.0045 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;933 | 75.0045 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;943 | 75.0045 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;953 | 75.0045 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;963 | 75.0045 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;973 | 75.0045 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;983 | 75.0045 | 225.5268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:05;993 | 75.0045 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;003 | 75.0045 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;013 | 75.0045 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;023 | 75.0085 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;033 | 75.0085 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;043 | 75.0085 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;053 | 75.0085 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;063 | 75.0085 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;073 | 75.0085 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;083 | 75.0085 | 225.55 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;093 | 75.0085 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;103 | 75.0085 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;113 | 75.0085 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;123 | 75.0115 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;133 | 75.0115 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;143 | 75.0115 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;153 | 75.0115 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;163 | 75.0115 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;173 | 75.0115 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;183 | 75.0115 | 225.565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;193 | 75.0115 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;203 | 75.0115 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;213 | 75.0115 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;223 | 75.0125 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;233 | 75.0125 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;243 | 75.0125 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;253 | 75.0125 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;263 | 75.0125 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;273 | 75.0125 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;283 | 75.0125 | 225.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;293 | 75.0125 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;303 | 75.0125 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;313 | 75.0125 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;323 | 75.0175 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;333 | 75.0175 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;343 | 75.0175 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;353 | 75.0175 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;363 | 75.0175 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;373 | 75.0175 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;383 | 75.0175 | 225.5833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;393 | 75.0175 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;403 | 75.0175 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;413 | 75.0175 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;423 | 75.0215 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;433 | 75.0215 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;443 | 75.0215 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;453 | 75.0215 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;463 | 75.0215 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;473 | 75.0215 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;483 | 75.0215 | 225.5963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;493 | 75.0215 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;503 | 75.0215 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;513 | 75.0215 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;523 | 75.0265 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;533 | 75.0265 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;543 | 75.0265 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;553 | 75.0265 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;563 | 75.0265 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;573 | 75.0265 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;583 | 75.0265 | 225.5901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;593 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;603 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;613 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;623 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;633 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;643 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;653 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;663 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;673 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;683 | 75.0265 | 225.5881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;693 | 75.0265 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;703 | 75.0265 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;713 | 75.0265 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;723 | 75.0315 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;733 | 75.0315 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;743 | 75.0315 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;753 | 75.0315 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;763 | 75.0315 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;773 | 75.0315 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;783 | 75.0315 | 225.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;793 | 75.0315 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;803 | 75.0315 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;813 | 75.0315 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;823 | 75.0355 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;833 | 75.0355 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;843 | 75.0355 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;853 | 75.0355 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;863 | 75.0355 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;873 | 75.0355 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;883 | 75.0355 | 225.6059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;893 | 75.0355 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;903 | 75.0355 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;913 | 75.0355 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;923 | 75.0375 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;933 | 75.0375 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;943 | 75.0375 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;953 | 75.0375 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;963 | 75.0375 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;973 | 75.0375 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;983 | 75.0375 | 225.6067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:06;993 | 75.0375 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;003 | 75.0375 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;013 | 75.0375 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;023 | 75.0425 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;033 | 75.0425 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;043 | 75.0425 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;053 | 75.0425 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;063 | 75.0425 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;073 | 75.0425 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;083 | 75.0425 | 225.6232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;093 | 75.0425 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;103 | 75.0425 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;113 | 75.0425 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;123 | 75.0425 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;133 | 75.0425 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;143 | 75.0465 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;153 | 75.0465 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;163 | 75.0465 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;173 | 75.0465 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;183 | 75.0465 | 225.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;193 | 75.0465 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;203 | 75.0465 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;213 | 75.0465 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;223 | 75.0465 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;233 | 75.0465 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;243 | 75.0495 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;253 | 75.0495 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;263 | 75.0495 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;273 | 75.0495 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;283 | 75.0495 | 225.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;293 | 75.0495 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;303 | 75.0495 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;313 | 75.0495 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;323 | 75.0495 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;333 | 75.0495 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;343 | 75.0515 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;353 | 75.0515 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;363 | 75.0515 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;373 | 75.0515 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;383 | 75.0515 | 225.6453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;393 | 75.0515 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;403 | 75.0515 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;413 | 75.0515 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;423 | 75.0515 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;433 | 75.0515 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;443 | 75.0565 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;453 | 75.0565 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;463 | 75.0565 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;473 | 75.0565 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;483 | 75.0565 | 225.6614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;493 | 75.0565 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;503 | 75.0565 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;513 | 75.0565 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;523 | 75.0565 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;533 | 75.0565 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;543 | 75.0605 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;553 | 75.0605 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;563 | 75.0605 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;573 | 75.0605 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;583 | 75.0605 | 225.6666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;593 | 75.0605 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;603 | 75.0605 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;613 | 75.0605 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;623 | 75.0605 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;633 | 75.0605 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;643 | 75.0625 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;653 | 75.0625 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;663 | 75.0625 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;673 | 75.0625 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;683 | 75.0625 | 225.6659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;693 | 75.0625 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;703 | 75.0625 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;713 | 75.0625 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;723 | 75.0625 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;733 | 75.0625 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;743 | 75.0655 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;753 | 75.0655 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;763 | 75.0655 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;773 | 75.0655 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;783 | 75.0655 | 225.6799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;793 | 75.0655 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;803 | 75.0655 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;813 | 75.0655 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;823 | 75.0655 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;833 | 75.0655 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;843 | 75.0705 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;853 | 75.0705 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;863 | 75.0705 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;873 | 75.0705 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;883 | 75.0705 | 225.6906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;893 | 75.0705 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;903 | 75.0705 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;913 | 75.0705 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;923 | 75.0705 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;933 | 75.0705 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;943 | 75.0715 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;953 | 75.0715 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;963 | 75.0715 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;973 | 75.0715 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;983 | 75.0715 | 225.6827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:07;993 | 75.0715 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;003 | 75.0715 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;013 | 75.0715 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;023 | 75.0715 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;033 | 75.0715 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;043 | 75.0755 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;053 | 75.0755 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;063 | 75.0755 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;073 | 75.0755 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;083 | 75.0755 | 225.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;093 | 75.0755 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;103 | 75.0755 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;113 | 75.0755 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;123 | 75.0755 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;133 | 75.0755 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;143 | 75.0805 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;153 | 75.0805 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;163 | 75.0805 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;173 | 75.0805 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;183 | 75.0805 | 225.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;193 | 75.0805 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;203 | 75.0805 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;213 | 75.0805 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;223 | 75.0805 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;233 | 75.0805 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;243 | 75.0825 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;253 | 75.0825 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;263 | 75.0825 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;273 | 75.0825 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;283 | 75.0825 | 225.688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;293 | 75.0825 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;303 | 75.0825 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;313 | 75.0825 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;323 | 75.0825 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;333 | 75.0825 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;343 | 75.0855 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;353 | 75.0855 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;363 | 75.0855 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;373 | 75.0855 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;383 | 75.0855 | 225.6855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;393 | 75.0855 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;403 | 75.0855 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;413 | 75.0855 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;423 | 75.0855 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;433 | 75.0855 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;443 | 75.0915 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;453 | 75.0915 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;463 | 75.0915 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;473 | 75.0915 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;483 | 75.0915 | 225.6971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;493 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;503 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;513 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;523 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;533 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;543 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;553 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;563 | 75.0915 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;573 | 75.0945 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;583 | 75.0945 | 225.7027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;593 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;603 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;613 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;623 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;633 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;643 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;653 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;663 | 75.0945 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;673 | 75.0955 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;683 | 75.0955 | 225.6913 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;693 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;703 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;713 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;723 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;733 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;743 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;753 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;763 | 75.0955 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;773 | 75.0995 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;783 | 75.0995 | 225.698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;793 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;803 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;813 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;823 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;833 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;843 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;853 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;863 | 75.0995 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;873 | 75.1055 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;883 | 75.1055 | 225.7289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;893 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;903 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;913 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;923 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;933 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;943 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;953 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;963 | 75.1055 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;973 | 75.1065 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;983 | 75.1065 | 225.7584 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:08;993 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;003 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;013 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;023 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;033 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;043 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;053 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;063 | 75.1065 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;073 | 75.1105 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;083 | 75.1105 | 225.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;093 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;103 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;113 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;123 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;133 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;143 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;153 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;163 | 75.1105 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;173 | 75.1155 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;183 | 75.1155 | 225.8237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;193 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;203 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;213 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;223 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;233 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;243 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;253 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;263 | 75.1155 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;273 | 75.1175 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;283 | 75.1175 | 225.8457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;293 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;303 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;313 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;323 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;333 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;343 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;353 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;363 | 75.1175 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;373 | 75.1185 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;383 | 75.1185 | 225.8466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;393 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;403 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;413 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;423 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;433 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;443 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;453 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;463 | 75.1185 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;473 | 75.1235 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;483 | 75.1235 | 225.8617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;493 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;503 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;513 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;523 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;533 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;543 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;553 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;563 | 75.1235 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;573 | 75.1265 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;583 | 75.1265 | 225.8922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;593 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;603 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;613 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;623 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;633 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;643 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;653 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;663 | 75.1265 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;673 | 75.1285 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;683 | 75.1285 | 225.9112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;693 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;703 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;713 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;723 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;733 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;743 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;753 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;763 | 75.1285 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;773 | 75.1325 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;783 | 75.1325 | 225.9289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;793 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;803 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;813 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;823 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;833 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;843 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;853 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;863 | 75.1325 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;873 | 75.1345 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;883 | 75.1345 | 225.9593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;893 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;903 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;913 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;923 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;933 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;943 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;953 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;963 | 75.1345 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;973 | 75.1365 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;983 | 75.1365 | 225.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:09;993 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;003 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;013 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;023 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;033 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;043 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;053 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;063 | 75.1365 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;073 | 75.1405 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;083 | 75.1405 | 225.9671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;093 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;103 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;113 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;123 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;133 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;143 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;153 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;163 | 75.1405 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;173 | 75.1435 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;183 | 75.1435 | 225.9703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;193 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;203 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;213 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;223 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;233 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;243 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;253 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;263 | 75.1435 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;273 | 75.1465 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;283 | 75.1465 | 225.9798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;293 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;303 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;313 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;323 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;333 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;343 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;353 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;363 | 75.1465 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;373 | 75.1485 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;383 | 75.1485 | 225.9723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;393 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;403 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;413 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;423 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;433 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;443 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;453 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;463 | 75.1485 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;473 | 75.1535 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;483 | 75.1535 | 225.9663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;493 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;503 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;513 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;523 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;533 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;543 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;553 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;563 | 75.1535 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;573 | 75.1555 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;583 | 75.1555 | 225.9774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;593 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;603 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;613 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;623 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;633 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;643 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;653 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;663 | 75.1555 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;673 | 75.1565 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;683 | 75.1565 | 225.9819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;693 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;703 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;713 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;723 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;733 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;743 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;753 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;763 | 75.1565 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;773 | 75.1615 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;783 | 75.1615 | 225.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;793 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;803 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;813 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;823 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;833 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;843 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;853 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;863 | 75.1615 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;873 | 75.1655 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;883 | 75.1655 | 225.9957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;893 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;903 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;913 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;923 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;933 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;943 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;953 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;963 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;973 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;983 | 75.1655 | 226.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:10;993 | 75.1655 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;003 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;013 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;023 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;033 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;043 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;053 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;063 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;073 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;083 | 75.1665 | 226.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;093 | 75.1665 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;103 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;113 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;123 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;133 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;143 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;153 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;163 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;173 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;183 | 75.1705 | 226.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;193 | 75.1705 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;203 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;213 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;223 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;233 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;243 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;253 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;263 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;273 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;283 | 75.1735 | 226.0874 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;293 | 75.1735 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;303 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;313 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;323 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;333 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;343 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;353 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;363 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;373 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;383 | 75.1745 | 226.0958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;393 | 75.1745 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;403 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;413 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;423 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;433 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;443 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;453 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;463 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;473 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;483 | 75.1775 | 226.0905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;493 | 75.1775 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;503 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;513 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;523 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;533 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;543 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;553 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;563 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;573 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;583 | 75.1815 | 226.1091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;593 | 75.1815 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;603 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;613 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;623 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;633 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;643 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;653 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;663 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;673 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;683 | 75.1835 | 226.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;693 | 75.1835 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;703 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;713 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;723 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;733 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;743 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;753 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;763 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;773 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;783 | 75.1855 | 226.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;793 | 75.1855 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;803 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;813 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;823 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;833 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;843 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;853 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;863 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;873 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;883 | 75.1895 | 226.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;893 | 75.1895 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;903 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;913 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;923 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;933 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;943 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;953 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;963 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;973 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;983 | 75.1925 | 226.2533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:11;993 | 75.1925 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;003 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;013 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;023 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;033 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;043 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;053 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;063 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;073 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;083 | 75.1945 | 226.2654 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;093 | 75.1945 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;103 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;113 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;123 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;133 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;143 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;153 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;163 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;173 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;183 | 75.1995 | 226.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;193 | 75.1995 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;203 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;213 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;223 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;233 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;243 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;253 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;263 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;273 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;283 | 75.2025 | 226.2574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;293 | 75.2025 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;303 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;313 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;323 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;333 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;343 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;353 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;363 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;373 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;383 | 75.2045 | 226.2708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;393 | 75.2045 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;403 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;413 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;423 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;433 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;443 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;453 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;463 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;473 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;483 | 75.2075 | 226.2809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;493 | 75.2075 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;503 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;513 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;523 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;533 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;543 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;553 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;563 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;573 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;583 | 75.2105 | 226.2963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;593 | 75.2105 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;603 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;613 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;623 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;633 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;643 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;653 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;663 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;673 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;683 | 75.2135 | 226.3152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;693 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;703 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;713 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;723 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;733 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;743 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;753 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;763 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;773 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;783 | 75.2135 | 226.3118 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;793 | 75.2135 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;803 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;813 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;823 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;833 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;843 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;853 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;863 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;873 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;883 | 75.2185 | 226.2932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;893 | 75.2185 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;903 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;913 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;923 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;933 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;943 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;953 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;963 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;973 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;983 | 75.2215 | 226.2883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:12;993 | 75.2215 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;003 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;013 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;023 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;033 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;043 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;053 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;063 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;073 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;083 | 75.2225 | 226.294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;093 | 75.2225 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;103 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;113 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;123 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;133 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;143 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;153 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;163 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;173 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;183 | 75.2265 | 226.3002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;193 | 75.2265 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;203 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;213 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;223 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;233 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;243 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;253 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;263 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;273 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;283 | 75.2295 | 226.3107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;293 | 75.2295 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;303 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;313 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;323 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;333 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;343 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;353 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;363 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;373 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;383 | 75.2315 | 226.3196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;393 | 75.2315 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;403 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;413 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;423 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;433 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;443 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;453 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;463 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;473 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;483 | 75.2355 | 226.3081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;493 | 75.2355 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;503 | 75.2355 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;513 | 75.2355 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;523 | 75.2385 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;533 | 75.2385 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;543 | 75.2385 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;553 | 75.2385 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;563 | 75.2385 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;573 | 75.2385 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;583 | 75.2385 | 226.2829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;593 | 75.2385 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;603 | 75.2385 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;613 | 75.2385 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;623 | 75.2395 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;633 | 75.2395 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;643 | 75.2395 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;653 | 75.2395 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;663 | 75.2395 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;673 | 75.2395 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;683 | 75.2395 | 226.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;693 | 75.2395 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;703 | 75.2395 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;713 | 75.2395 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;723 | 75.2415 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;733 | 75.2415 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;743 | 75.2415 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;753 | 75.2415 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;763 | 75.2415 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;773 | 75.2415 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;783 | 75.2415 | 226.2612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;793 | 75.2415 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;803 | 75.2415 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;813 | 75.2415 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;823 | 75.2455 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;833 | 75.2455 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;843 | 75.2455 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;853 | 75.2455 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;863 | 75.2455 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;873 | 75.2455 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;883 | 75.2455 | 226.2711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;893 | 75.2455 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;903 | 75.2455 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;913 | 75.2455 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;923 | 75.2495 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;933 | 75.2495 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;943 | 75.2495 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;953 | 75.2495 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;963 | 75.2495 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;973 | 75.2495 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;983 | 75.2495 | 226.2866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:13;993 | 75.2495 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;003 | 75.2495 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;013 | 75.2495 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;023 | 75.2505 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;033 | 75.2505 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;043 | 75.2505 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;053 | 75.2505 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;063 | 75.2505 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;073 | 75.2505 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;083 | 75.2505 | 226.312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;093 | 75.2505 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;103 | 75.2505 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;113 | 75.2505 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;123 | 75.2535 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;133 | 75.2535 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;143 | 75.2535 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;153 | 75.2535 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;163 | 75.2535 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;173 | 75.2535 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;183 | 75.2535 | 226.3413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;193 | 75.2535 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;203 | 75.2535 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;213 | 75.2535 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;223 | 75.2575 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;233 | 75.2575 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;243 | 75.2575 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;253 | 75.2575 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;263 | 75.2575 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;273 | 75.2575 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;283 | 75.2575 | 226.3562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;293 | 75.2575 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;303 | 75.2575 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;313 | 75.2575 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;323 | 75.2585 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;333 | 75.2585 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;343 | 75.2585 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;353 | 75.2585 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;363 | 75.2585 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;373 | 75.2585 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;383 | 75.2585 | 226.3643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;393 | 75.2585 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;403 | 75.2585 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;413 | 75.2585 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;423 | 75.2625 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;433 | 75.2625 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;443 | 75.2625 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;453 | 75.2625 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;463 | 75.2625 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;473 | 75.2625 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;483 | 75.2625 | 226.3796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;493 | 75.2625 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;503 | 75.2625 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;513 | 75.2625 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;523 | 75.2655 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;533 | 75.2655 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;543 | 75.2655 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;553 | 75.2655 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;563 | 75.2655 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;573 | 75.2655 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;583 | 75.2655 | 226.3973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;593 | 75.2655 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;603 | 75.2655 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;613 | 75.2655 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;623 | 75.2665 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;633 | 75.2665 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;643 | 75.2665 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;653 | 75.2665 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;663 | 75.2665 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;673 | 75.2665 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;683 | 75.2665 | 226.4148 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;693 | 75.2665 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;703 | 75.2665 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;713 | 75.2665 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;723 | 75.2695 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;733 | 75.2695 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;743 | 75.2695 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;753 | 75.2695 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;763 | 75.2695 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;773 | 75.2695 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;783 | 75.2695 | 226.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;793 | 75.2695 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;803 | 75.2695 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;813 | 75.2695 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;823 | 75.2735 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;833 | 75.2735 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;843 | 75.2735 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;853 | 75.2735 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;863 | 75.2735 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;873 | 75.2735 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;883 | 75.2735 | 226.4719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;893 | 75.2735 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;903 | 75.2735 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;913 | 75.2735 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;923 | 75.2745 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;933 | 75.2745 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;943 | 75.2745 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;953 | 75.2745 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;963 | 75.2745 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;973 | 75.2745 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;983 | 75.2745 | 226.4847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:14;993 | 75.2745 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;003 | 75.2745 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;013 | 75.2745 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;023 | 75.2775 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;033 | 75.2775 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;043 | 75.2775 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;053 | 75.2775 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;063 | 75.2775 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;073 | 75.2775 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;083 | 75.2775 | 226.4934 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;093 | 75.2775 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;103 | 75.2775 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;113 | 75.2775 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;123 | 75.2815 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;133 | 75.2815 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;143 | 75.2815 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;153 | 75.2815 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;163 | 75.2815 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;173 | 75.2815 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;183 | 75.2815 | 226.5134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;193 | 75.2815 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;203 | 75.2815 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;213 | 75.2815 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;223 | 75.2835 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;233 | 75.2835 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;243 | 75.2835 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;253 | 75.2835 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;263 | 75.2835 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;273 | 75.2835 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;283 | 75.2835 | 226.5349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;293 | 75.2835 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;303 | 75.2835 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;313 | 75.2835 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;323 | 75.2855 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;333 | 75.2855 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;343 | 75.2855 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;353 | 75.2855 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;363 | 75.2855 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;373 | 75.2855 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;383 | 75.2855 | 226.5522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;393 | 75.2855 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;403 | 75.2855 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;413 | 75.2855 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;423 | 75.2895 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;433 | 75.2895 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;443 | 75.2895 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;453 | 75.2895 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;463 | 75.2895 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;473 | 75.2895 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;483 | 75.2895 | 226.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;493 | 75.2895 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;503 | 75.2895 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;513 | 75.2895 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;523 | 75.2925 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;533 | 75.2925 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;543 | 75.2925 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;553 | 75.2925 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;563 | 75.2925 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;573 | 75.2925 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;583 | 75.2925 | 226.5929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;593 | 75.2925 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;603 | 75.2925 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;613 | 75.2925 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;623 | 75.2945 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;633 | 75.2945 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;643 | 75.2945 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;653 | 75.2945 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;663 | 75.2945 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;673 | 75.2945 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;683 | 75.2945 | 226.5916 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;693 | 75.2945 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;703 | 75.2945 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;713 | 75.2945 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;723 | 75.2965 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;733 | 75.2965 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;743 | 75.2965 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;753 | 75.2965 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;763 | 75.2965 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;773 | 75.2965 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;783 | 75.2965 | 226.5836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;793 | 75.2965 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;803 | 75.2965 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;813 | 75.2965 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;823 | 75.3025 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;833 | 75.3025 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;843 | 75.3025 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;853 | 75.3025 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;863 | 75.3025 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;873 | 75.3025 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;883 | 75.3025 | 226.5839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;893 | 75.3025 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;903 | 75.3025 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;913 | 75.3025 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;923 | 75.3055 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;933 | 75.3055 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;943 | 75.3055 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;953 | 75.3055 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;963 | 75.3055 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;973 | 75.3055 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;983 | 75.3055 | 226.6034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:15;993 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;003 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;013 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;023 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;033 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;043 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;053 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;063 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;073 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;083 | 75.3055 | 226.6409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;093 | 75.3055 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;103 | 75.3055 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;113 | 75.3055 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;123 | 75.3095 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;133 | 75.3095 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;143 | 75.3095 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;153 | 75.3095 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;163 | 75.3095 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;173 | 75.3095 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;183 | 75.3095 | 226.6691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;193 | 75.3095 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;203 | 75.3095 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;213 | 75.3095 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;223 | 75.3125 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;233 | 75.3125 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;243 | 75.3125 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;253 | 75.3125 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;263 | 75.3125 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;273 | 75.3125 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;283 | 75.3125 | 226.6841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;293 | 75.3125 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;303 | 75.3125 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;313 | 75.3125 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;323 | 75.3155 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;333 | 75.3155 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;343 | 75.3155 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;353 | 75.3155 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;363 | 75.3155 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;373 | 75.3155 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;383 | 75.3155 | 226.7001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;393 | 75.3155 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;403 | 75.3155 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;413 | 75.3155 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;423 | 75.3185 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;433 | 75.3185 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;443 | 75.3185 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;453 | 75.3185 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;463 | 75.3185 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;473 | 75.3185 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;483 | 75.3185 | 226.7079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;493 | 75.3185 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;503 | 75.3185 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;513 | 75.3185 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;523 | 75.3205 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;533 | 75.3205 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;543 | 75.3205 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;553 | 75.3205 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;563 | 75.3205 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;573 | 75.3205 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;583 | 75.3205 | 226.6982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;593 | 75.3205 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;603 | 75.3205 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;613 | 75.3205 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;623 | 75.3235 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;633 | 75.3235 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;643 | 75.3235 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;653 | 75.3235 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;663 | 75.3235 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;673 | 75.3235 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;683 | 75.3235 | 226.6992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;693 | 75.3235 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;703 | 75.3235 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;713 | 75.3235 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;723 | 75.3255 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;733 | 75.3255 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;743 | 75.3255 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;753 | 75.3255 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;763 | 75.3255 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;773 | 75.3255 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;783 | 75.3255 | 226.7221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;793 | 75.3255 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;803 | 75.3255 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;813 | 75.3255 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;823 | 75.3305 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;833 | 75.3305 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;843 | 75.3305 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;853 | 75.3305 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;863 | 75.3305 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;873 | 75.3305 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;883 | 75.3305 | 226.7402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;893 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;903 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;913 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;923 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;933 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;943 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;953 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;963 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;973 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;983 | 75.3305 | 226.7535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:16;993 | 75.3305 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;003 | 75.3305 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;013 | 75.3305 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;023 | 75.3325 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;033 | 75.3325 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;043 | 75.3325 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;053 | 75.3325 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;063 | 75.3325 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;073 | 75.3325 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;083 | 75.3325 | 226.778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;093 | 75.3325 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;103 | 75.3325 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;113 | 75.3325 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;123 | 75.3365 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;133 | 75.3365 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;143 | 75.3365 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;153 | 75.3365 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;163 | 75.3365 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;173 | 75.3365 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;183 | 75.3365 | 226.8027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;193 | 75.3365 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;203 | 75.3365 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;213 | 75.3365 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;223 | 75.3365 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;233 | 75.3365 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;243 | 75.3385 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;253 | 75.3385 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;263 | 75.3385 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;273 | 75.3385 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;283 | 75.3385 | 226.8165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;293 | 75.3385 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;303 | 75.3385 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;313 | 75.3385 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;323 | 75.3385 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;333 | 75.3385 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;343 | 75.3395 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;353 | 75.3395 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;363 | 75.3395 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;373 | 75.3395 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;383 | 75.3395 | 226.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;393 | 75.3395 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;403 | 75.3395 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;413 | 75.3395 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;423 | 75.3395 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;433 | 75.3395 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;443 | 75.3445 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;453 | 75.3445 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;463 | 75.3445 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;473 | 75.3445 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;483 | 75.3445 | 226.881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;493 | 75.3445 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;503 | 75.3445 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;513 | 75.3445 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;523 | 75.3445 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;533 | 75.3445 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;543 | 75.3455 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;553 | 75.3455 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;563 | 75.3455 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;573 | 75.3455 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;583 | 75.3455 | 226.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;593 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;603 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;613 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;623 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;633 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;643 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;653 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;663 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;673 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;683 | 75.3455 | 226.9208 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;693 | 75.3455 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;703 | 75.3455 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;713 | 75.3455 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;723 | 75.3455 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;733 | 75.3455 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;743 | 75.3495 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;753 | 75.3495 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;763 | 75.3495 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;773 | 75.3495 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;783 | 75.3495 | 226.936 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;793 | 75.3495 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;803 | 75.3495 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;813 | 75.3495 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;823 | 75.3495 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;833 | 75.3495 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;843 | 75.3545 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;853 | 75.3545 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;863 | 75.3545 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;873 | 75.3545 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;883 | 75.3545 | 226.9452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;893 | 75.3545 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;903 | 75.3545 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;913 | 75.3545 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;923 | 75.3545 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;933 | 75.3545 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;943 | 75.3535 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;953 | 75.3535 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;963 | 75.3535 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;973 | 75.3535 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;983 | 75.3535 | 226.9442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:17;993 | 75.3535 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;003 | 75.3535 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;013 | 75.3535 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;023 | 75.3535 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;033 | 75.3535 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;043 | 75.3565 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;053 | 75.3565 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;063 | 75.3565 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;073 | 75.3565 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;083 | 75.3565 | 226.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;093 | 75.3565 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;103 | 75.3565 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;113 | 75.3565 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;123 | 75.3565 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;133 | 75.3565 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;143 | 75.3595 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;153 | 75.3595 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;163 | 75.3595 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;173 | 75.3595 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;183 | 75.3595 | 226.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;193 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;203 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;213 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;223 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;233 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;243 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;253 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;263 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;273 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;283 | 75.3595 | 227.0087 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;293 | 75.3595 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;303 | 75.3595 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;313 | 75.3595 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;323 | 75.3595 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;333 | 75.3595 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;343 | 75.3605 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;353 | 75.3605 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;363 | 75.3605 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;373 | 75.3605 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;383 | 75.3605 | 227.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;393 | 75.3605 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;403 | 75.3605 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;413 | 75.3605 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;423 | 75.3605 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;433 | 75.3605 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;443 | 75.3655 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;453 | 75.3655 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;463 | 75.3655 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;473 | 75.3655 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;483 | 75.3655 | 227.0308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;493 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;503 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;513 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;523 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;533 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;543 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;553 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;563 | 75.3655 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;573 | 75.3675 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;583 | 75.3675 | 227.0296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;593 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;603 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;613 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;623 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;633 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;643 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;653 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;663 | 75.3675 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;673 | 75.3685 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;683 | 75.3685 | 227.0127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;693 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;703 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;713 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;723 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;733 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;743 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;753 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;763 | 75.3685 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;773 | 75.3705 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;783 | 75.3705 | 227.0117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;793 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;803 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;813 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;823 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;833 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;843 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;853 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;863 | 75.3705 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;873 | 75.3745 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;883 | 75.3745 | 227.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;893 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;903 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;913 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;923 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;933 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;943 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;953 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;963 | 75.3745 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;973 | 75.3755 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;983 | 75.3755 | 227.0336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:18;993 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;003 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;013 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;023 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;033 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;043 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;053 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;063 | 75.3755 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;073 | 75.3785 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;083 | 75.3785 | 227.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;093 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;103 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;113 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;123 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;133 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;143 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;153 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;163 | 75.3785 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;173 | 75.3805 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;183 | 75.3805 | 227.0532 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;193 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;203 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;213 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;223 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;233 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;243 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;253 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;263 | 75.3805 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;273 | 75.3825 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;283 | 75.3825 | 227.0587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;293 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;303 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;313 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;323 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;333 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;343 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;353 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;363 | 75.3825 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;373 | 75.3845 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;383 | 75.3845 | 227.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;393 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;403 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;413 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;423 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;433 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;443 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;453 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;463 | 75.3845 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;473 | 75.3875 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;483 | 75.3875 | 227.0589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;493 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;503 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;513 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;523 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;533 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;543 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;553 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;563 | 75.3875 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;573 | 75.3895 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;583 | 75.3895 | 227.0771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;593 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;603 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;613 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;623 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;633 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;643 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;653 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;663 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;673 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;683 | 75.3895 | 227.08 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;693 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;703 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;713 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;723 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;733 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;743 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;753 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;763 | 75.3895 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;773 | 75.3925 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;783 | 75.3925 | 227.085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;793 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;803 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;813 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;823 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;833 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;843 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;853 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;863 | 75.3925 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;873 | 75.3955 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;883 | 75.3955 | 227.1079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;893 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;903 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;913 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;923 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;933 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;943 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;953 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;963 | 75.3955 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;973 | 75.3975 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;983 | 75.3975 | 227.1233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:19;993 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;003 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;013 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;023 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;033 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;043 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;053 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;063 | 75.3975 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;073 | 75.3995 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;083 | 75.3995 | 227.1265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;093 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;103 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;113 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;123 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;133 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;143 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;153 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;163 | 75.3995 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;173 | 75.4025 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;183 | 75.4025 | 227.1453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;193 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;203 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;213 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;223 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;233 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;243 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;253 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;263 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;273 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;283 | 75.4025 | 227.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;293 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;303 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;313 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;323 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;333 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;343 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;353 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;363 | 75.4025 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;373 | 75.4045 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;383 | 75.4045 | 227.1801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;393 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;403 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;413 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;423 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;433 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;443 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;453 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;463 | 75.4045 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;473 | 75.4085 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;483 | 75.4085 | 227.1884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;493 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;503 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;513 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;523 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;533 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;543 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;553 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;563 | 75.4085 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;573 | 75.4095 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;583 | 75.4095 | 227.2095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;593 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;603 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;613 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;623 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;633 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;643 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;653 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;663 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;673 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;683 | 75.4095 | 227.2181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;693 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;703 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;713 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;723 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;733 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;743 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;753 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;763 | 75.4095 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;773 | 75.4145 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;783 | 75.4145 | 227.2149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;793 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;803 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;813 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;823 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;833 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;843 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;853 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;863 | 75.4145 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;873 | 75.4175 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;883 | 75.4175 | 227.2283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;893 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;903 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;913 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;923 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;933 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;943 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;953 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;963 | 75.4175 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;973 | 75.4185 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;983 | 75.4185 | 227.2464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:20;993 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;003 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;013 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;023 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;033 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;043 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;053 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;063 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;073 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;083 | 75.4185 | 227.2471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;093 | 75.4185 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;103 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;113 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;123 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;133 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;143 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;153 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;163 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;173 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;183 | 75.4205 | 227.2543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;193 | 75.4205 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;203 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;213 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;223 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;233 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;243 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;253 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;263 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;273 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;283 | 75.4235 | 227.2793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;293 | 75.4235 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;303 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;313 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;323 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;333 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;343 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;353 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;363 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;373 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;383 | 75.4245 | 227.2863 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;393 | 75.4245 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;403 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;413 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;423 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;433 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;443 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;453 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;463 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;473 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;483 | 75.4275 | 227.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;493 | 75.4275 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;503 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;513 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;523 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;533 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;543 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;553 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;563 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;573 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;583 | 75.4295 | 227.2844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;593 | 75.4295 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;603 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;613 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;623 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;633 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;643 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;653 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;663 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;673 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;683 | 75.4315 | 227.2944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;693 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;703 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;713 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;723 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;733 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;743 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;753 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;763 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;773 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;783 | 75.4315 | 227.2889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;793 | 75.4315 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;803 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;813 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;823 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;833 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;843 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;853 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;863 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;873 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;883 | 75.4355 | 227.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;893 | 75.4355 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;903 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;913 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;923 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;933 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;943 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;953 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;963 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;973 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;983 | 75.4365 | 227.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:21;993 | 75.4365 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;003 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;013 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;023 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;033 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;043 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;053 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;063 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;073 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;083 | 75.4375 | 227.3207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;093 | 75.4375 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;103 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;113 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;123 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;133 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;143 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;153 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;163 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;173 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;183 | 75.4415 | 227.3128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;193 | 75.4415 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;203 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;213 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;223 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;233 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;243 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;253 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;263 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;273 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;283 | 75.4445 | 227.3186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;293 | 75.4445 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;303 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;313 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;323 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;333 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;343 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;353 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;363 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;373 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;383 | 75.4435 | 227.3265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;393 | 75.4435 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;403 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;413 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;423 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;433 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;443 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;453 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;463 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;473 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;483 | 75.4485 | 227.3262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;493 | 75.4485 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;503 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;513 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;523 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;533 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;543 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;553 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;563 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;573 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;583 | 75.4505 | 227.342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;593 | 75.4505 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;603 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;613 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;623 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;633 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;643 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;653 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;663 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;673 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;683 | 75.4525 | 227.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;693 | 75.4525 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;703 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;713 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;723 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;733 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;743 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;753 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;763 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;773 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;783 | 75.4545 | 227.4018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;793 | 75.4545 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;803 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;813 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;823 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;833 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;843 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;853 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;863 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;873 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;883 | 75.4565 | 227.4175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;893 | 75.4565 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;903 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;913 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;923 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;933 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;943 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;953 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;963 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;973 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;983 | 75.4585 | 227.4396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:22;993 | 75.4585 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;003 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;013 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;023 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;033 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;043 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;053 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;063 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;073 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;083 | 75.4595 | 227.4513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;093 | 75.4595 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;103 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;113 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;123 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;133 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;143 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;153 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;163 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;173 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;183 | 75.4635 | 227.4446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;193 | 75.4635 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;203 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;213 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;223 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;233 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;243 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;253 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;263 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;273 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;283 | 75.4645 | 227.4514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;293 | 75.4645 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;303 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;313 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;323 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;333 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;343 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;353 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;363 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;373 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;383 | 75.4665 | 227.4757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;393 | 75.4665 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;403 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;413 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;423 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;433 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;443 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;453 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;463 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;473 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;483 | 75.4685 | 227.491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;493 | 75.4685 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;503 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;513 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;523 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;533 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;543 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;553 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;563 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;573 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;583 | 75.4715 | 227.5031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;593 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;603 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;613 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;623 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;633 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;643 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;653 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;663 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;673 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;683 | 75.4715 | 227.5202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;693 | 75.4715 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;703 | 75.4715 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;713 | 75.4715 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;723 | 75.4745 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;733 | 75.4745 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;743 | 75.4745 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;753 | 75.4745 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;763 | 75.4745 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;773 | 75.4745 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;783 | 75.4745 | 227.5416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;793 | 75.4745 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;803 | 75.4745 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;813 | 75.4745 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;823 | 75.4785 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;833 | 75.4785 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;843 | 75.4785 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;853 | 75.4785 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;863 | 75.4785 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;873 | 75.4785 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;883 | 75.4785 | 227.5572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;893 | 75.4785 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;903 | 75.4785 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;913 | 75.4785 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;923 | 75.4795 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;933 | 75.4795 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;943 | 75.4795 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;953 | 75.4795 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;963 | 75.4795 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;973 | 75.4795 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;983 | 75.4795 | 227.5586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:23;993 | 75.4795 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;003 | 75.4795 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;013 | 75.4795 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;023 | 75.4815 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;033 | 75.4815 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;043 | 75.4815 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;053 | 75.4815 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;063 | 75.4815 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;073 | 75.4815 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;083 | 75.4815 | 227.563 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;093 | 75.4815 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;103 | 75.4815 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;113 | 75.4815 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;123 | 75.4855 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;133 | 75.4855 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;143 | 75.4855 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;153 | 75.4855 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;163 | 75.4855 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;173 | 75.4855 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;183 | 75.4855 | 227.5776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;193 | 75.4855 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;203 | 75.4855 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;213 | 75.4855 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;223 | 75.4875 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;233 | 75.4875 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;243 | 75.4875 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;253 | 75.4875 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;263 | 75.4875 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;273 | 75.4875 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;283 | 75.4875 | 227.5983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;293 | 75.4875 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;303 | 75.4875 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;313 | 75.4875 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;323 | 75.4885 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;333 | 75.4885 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;343 | 75.4885 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;353 | 75.4885 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;363 | 75.4885 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;373 | 75.4885 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;383 | 75.4885 | 227.6173 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;393 | 75.4885 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;403 | 75.4885 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;413 | 75.4885 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;423 | 75.4915 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;433 | 75.4915 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;443 | 75.4915 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;453 | 75.4915 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;463 | 75.4915 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;473 | 75.4915 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;483 | 75.4915 | 227.6257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;493 | 75.4915 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;503 | 75.4915 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;513 | 75.4915 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;523 | 75.4935 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;533 | 75.4935 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;543 | 75.4935 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;553 | 75.4935 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;563 | 75.4935 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;573 | 75.4935 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;583 | 75.4935 | 227.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;593 | 75.4935 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;603 | 75.4935 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;613 | 75.4935 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;623 | 75.4945 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;633 | 75.4945 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;643 | 75.4945 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;653 | 75.4945 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;663 | 75.4945 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;673 | 75.4945 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;683 | 75.4945 | 227.6568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;693 | 75.4945 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;703 | 75.4945 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;713 | 75.4945 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;723 | 75.4975 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;733 | 75.4975 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;743 | 75.4975 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;753 | 75.4975 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;763 | 75.4975 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;773 | 75.4975 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;783 | 75.4975 | 227.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;793 | 75.4975 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;803 | 75.4975 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;813 | 75.4975 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;823 | 75.4995 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;833 | 75.4995 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;843 | 75.4995 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;853 | 75.4995 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;863 | 75.4995 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;873 | 75.4995 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;883 | 75.4995 | 227.7029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;893 | 75.4995 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;903 | 75.4995 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;913 | 75.4995 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;923 | 75.5005 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;933 | 75.5005 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;943 | 75.5005 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;953 | 75.5005 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;963 | 75.5005 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;973 | 75.5005 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;983 | 75.5005 | 227.7261 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:24;993 | 75.5005 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;003 | 75.5005 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;013 | 75.5005 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;023 | 75.5015 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;033 | 75.5015 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;043 | 75.5015 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;053 | 75.5015 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;063 | 75.5015 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;073 | 75.5015 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;083 | 75.5015 | 227.7424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;093 | 75.5015 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;103 | 75.5015 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;113 | 75.5015 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;123 | 75.5055 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;133 | 75.5055 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;143 | 75.5055 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;153 | 75.5055 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;163 | 75.5055 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;173 | 75.5055 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;183 | 75.5055 | 227.7454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;193 | 75.5055 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;203 | 75.5055 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;213 | 75.5055 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;223 | 75.5075 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;233 | 75.5075 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;243 | 75.5075 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;253 | 75.5075 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;263 | 75.5075 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;273 | 75.5075 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;283 | 75.5075 | 227.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;293 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;303 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;313 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;323 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;333 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;343 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;353 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;363 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;373 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;383 | 75.5075 | 227.7785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;393 | 75.5075 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;403 | 75.5075 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;413 | 75.5075 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;423 | 75.5115 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;433 | 75.5115 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;443 | 75.5115 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;453 | 75.5115 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;463 | 75.5115 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;473 | 75.5115 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;483 | 75.5115 | 227.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;493 | 75.5115 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;503 | 75.5115 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;513 | 75.5115 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;523 | 75.5145 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;533 | 75.5145 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;543 | 75.5145 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;553 | 75.5145 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;563 | 75.5145 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;573 | 75.5145 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;583 | 75.5145 | 227.8441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;593 | 75.5145 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;603 | 75.5145 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;613 | 75.5145 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;623 | 75.5155 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;633 | 75.5155 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;643 | 75.5155 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;653 | 75.5155 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;663 | 75.5155 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;673 | 75.5155 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;683 | 75.5155 | 227.8793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;693 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;703 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;713 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;723 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;733 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;743 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;753 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;763 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;773 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;783 | 75.5155 | 227.9049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;793 | 75.5155 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;803 | 75.5155 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;813 | 75.5155 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;823 | 75.5195 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;833 | 75.5195 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;843 | 75.5195 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;853 | 75.5195 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;863 | 75.5195 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;873 | 75.5195 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;883 | 75.5195 | 227.9142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;893 | 75.5195 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;903 | 75.5195 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;913 | 75.5195 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;923 | 75.5205 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;933 | 75.5205 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;943 | 75.5205 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;953 | 75.5205 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;963 | 75.5205 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;973 | 75.5205 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;983 | 75.5205 | 227.9213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:25;993 | 75.5205 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;003 | 75.5205 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;013 | 75.5205 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;023 | 75.5225 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;033 | 75.5225 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;043 | 75.5225 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;053 | 75.5225 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;063 | 75.5225 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;073 | 75.5225 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;083 | 75.5225 | 227.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;093 | 75.5225 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;103 | 75.5225 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;113 | 75.5225 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;123 | 75.5255 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;133 | 75.5255 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;143 | 75.5255 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;153 | 75.5255 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;163 | 75.5255 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;173 | 75.5255 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;183 | 75.5255 | 227.9549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;193 | 75.5255 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;203 | 75.5255 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;213 | 75.5255 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;223 | 75.5285 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;233 | 75.5285 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;243 | 75.5285 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;253 | 75.5285 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;263 | 75.5285 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;273 | 75.5285 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;283 | 75.5285 | 227.984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;293 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;303 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;313 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;323 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;333 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;343 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;353 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;363 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;373 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;383 | 75.5285 | 228.0213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;393 | 75.5285 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;403 | 75.5285 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;413 | 75.5285 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;423 | 75.5295 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;433 | 75.5295 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;443 | 75.5295 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;453 | 75.5295 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;463 | 75.5295 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;473 | 75.5295 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;483 | 75.5295 | 228.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;493 | 75.5295 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;503 | 75.5295 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;513 | 75.5295 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;523 | 75.5325 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;533 | 75.5325 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;543 | 75.5325 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;553 | 75.5325 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;563 | 75.5325 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;573 | 75.5325 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;583 | 75.5325 | 228.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;593 | 75.5325 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;603 | 75.5325 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;613 | 75.5325 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;623 | 75.5335 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;633 | 75.5335 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;643 | 75.5335 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;653 | 75.5335 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;663 | 75.5335 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;673 | 75.5335 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;683 | 75.5335 | 228.0745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;693 | 75.5335 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;703 | 75.5335 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;713 | 75.5335 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;723 | 75.5345 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;733 | 75.5345 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;743 | 75.5345 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;753 | 75.5345 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;763 | 75.5345 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;773 | 75.5345 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;783 | 75.5345 | 228.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;793 | 75.5345 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;803 | 75.5345 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;813 | 75.5345 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;823 | 75.5375 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;833 | 75.5375 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;843 | 75.5375 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;853 | 75.5375 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;863 | 75.5375 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;873 | 75.5375 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;883 | 75.5375 | 228.0844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;893 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;903 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;913 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;923 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;933 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;943 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;953 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;963 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;973 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;983 | 75.5375 | 228.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:26;993 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;003 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;013 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;023 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;033 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;043 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;053 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;063 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;073 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;083 | 75.5375 | 228.1184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;093 | 75.5375 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;103 | 75.5375 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;113 | 75.5375 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;123 | 75.5415 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;133 | 75.5415 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;143 | 75.5415 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;153 | 75.5415 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;163 | 75.5415 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;173 | 75.5415 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;183 | 75.5415 | 228.1327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;193 | 75.5415 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;203 | 75.5415 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;213 | 75.5415 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;223 | 75.5425 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;233 | 75.5425 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;243 | 75.5425 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;253 | 75.5425 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;263 | 75.5425 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;273 | 75.5425 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;283 | 75.5425 | 228.1399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;293 | 75.5425 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;303 | 75.5425 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;313 | 75.5425 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;323 | 75.5425 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;333 | 75.5425 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;343 | 75.5435 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;353 | 75.5435 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;363 | 75.5435 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;373 | 75.5435 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;383 | 75.5435 | 228.141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;393 | 75.5435 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;403 | 75.5435 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;413 | 75.5435 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;423 | 75.5435 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;433 | 75.5435 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;443 | 75.5455 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;453 | 75.5455 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;463 | 75.5455 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;473 | 75.5455 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;483 | 75.5455 | 228.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;493 | 75.5455 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;503 | 75.5455 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;513 | 75.5455 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;523 | 75.5455 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;533 | 75.5455 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;543 | 75.5465 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;553 | 75.5465 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;563 | 75.5465 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;573 | 75.5465 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;583 | 75.5465 | 228.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;593 | 75.5465 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;603 | 75.5465 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;613 | 75.5465 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;623 | 75.5465 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;633 | 75.5465 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;643 | 75.5475 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;653 | 75.5475 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;663 | 75.5475 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;673 | 75.5475 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;683 | 75.5475 | 228.1767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;693 | 75.5475 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;703 | 75.5475 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;713 | 75.5475 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;723 | 75.5475 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;733 | 75.5475 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;743 | 75.5495 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;753 | 75.5495 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;763 | 75.5495 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;773 | 75.5495 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;783 | 75.5495 | 228.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;793 | 75.5495 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;803 | 75.5495 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;813 | 75.5495 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;823 | 75.5495 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;833 | 75.5495 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;843 | 75.5515 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;853 | 75.5515 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;863 | 75.5515 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;873 | 75.5515 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;883 | 75.5515 | 228.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;893 | 75.5515 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;903 | 75.5515 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;913 | 75.5515 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;923 | 75.5515 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;933 | 75.5515 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;943 | 75.5525 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;953 | 75.5525 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;963 | 75.5525 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;973 | 75.5525 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;983 | 75.5525 | 228.2577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:27;993 | 75.5525 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;003 | 75.5525 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;013 | 75.5525 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;023 | 75.5525 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;033 | 75.5525 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;043 | 75.5545 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;053 | 75.5545 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;063 | 75.5545 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;073 | 75.5545 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;083 | 75.5545 | 228.2702 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;093 | 75.5545 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;103 | 75.5545 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;113 | 75.5545 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;123 | 75.5545 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;133 | 75.5545 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;143 | 75.5555 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;153 | 75.5555 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;163 | 75.5555 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;173 | 75.5555 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;183 | 75.5555 | 228.2807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;193 | 75.5555 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;203 | 75.5555 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;213 | 75.5555 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;223 | 75.5555 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;233 | 75.5555 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;243 | 75.5575 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;253 | 75.5575 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;263 | 75.5575 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;273 | 75.5575 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;283 | 75.5575 | 228.3013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;293 | 75.5575 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;303 | 75.5575 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;313 | 75.5575 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;323 | 75.5575 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;333 | 75.5575 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;343 | 75.5585 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;353 | 75.5585 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;363 | 75.5585 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;373 | 75.5585 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;383 | 75.5585 | 228.3295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;393 | 75.5585 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;403 | 75.5585 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;413 | 75.5585 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;423 | 75.5585 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;433 | 75.5585 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;443 | 75.5615 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;453 | 75.5615 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;463 | 75.5615 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;473 | 75.5615 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;483 | 75.5615 | 228.3575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;493 | 75.5615 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;503 | 75.5615 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;513 | 75.5615 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;523 | 75.5615 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;533 | 75.5615 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;543 | 75.5625 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;553 | 75.5625 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;563 | 75.5625 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;573 | 75.5625 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;583 | 75.5625 | 228.3776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;593 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;603 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;613 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;623 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;633 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;643 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;653 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;663 | 75.5625 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;673 | 75.5635 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;683 | 75.5635 | 228.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;693 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;703 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;713 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;723 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;733 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;743 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;753 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;763 | 75.5635 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;773 | 75.5645 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;783 | 75.5645 | 228.3883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;793 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;803 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;813 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;823 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;833 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;843 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;853 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;863 | 75.5645 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;873 | 75.5675 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;883 | 75.5675 | 228.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;893 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;903 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;913 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;923 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;933 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;943 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;953 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;963 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;973 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;983 | 75.5675 | 228.4008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:28;993 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;003 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;013 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;023 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;033 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;043 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;053 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;063 | 75.5675 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;073 | 75.5695 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;083 | 75.5695 | 228.4192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;093 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;103 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;113 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;123 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;133 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;143 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;153 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;163 | 75.5695 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;173 | 75.5715 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;183 | 75.5715 | 228.4374 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;193 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;203 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;213 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;223 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;233 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;243 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;253 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;263 | 75.5715 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;273 | 75.5735 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;283 | 75.5735 | 228.4447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;293 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;303 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;313 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;323 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;333 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;343 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;353 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;363 | 75.5735 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;373 | 75.5745 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;383 | 75.5745 | 228.4381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;393 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;403 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;413 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;423 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;433 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;443 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;453 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;463 | 75.5745 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;473 | 75.5775 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;483 | 75.5775 | 228.4239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;493 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;503 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;513 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;523 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;533 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;543 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;553 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;563 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;573 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;583 | 75.5775 | 228.414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;593 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;603 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;613 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;623 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;633 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;643 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;653 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;663 | 75.5775 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;673 | 75.5765 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;683 | 75.5765 | 228.4185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;693 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;703 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;713 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;723 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;733 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;743 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;753 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;763 | 75.5765 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;773 | 75.5795 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;783 | 75.5795 | 228.4403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;793 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;803 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;813 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;823 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;833 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;843 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;853 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;863 | 75.5795 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;873 | 75.5825 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;883 | 75.5825 | 228.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;893 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;903 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;913 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;923 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;933 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;943 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;953 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;963 | 75.5825 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;973 | 75.5815 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;983 | 75.5815 | 228.5044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:29;993 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;003 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;013 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;023 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;033 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;043 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;053 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;063 | 75.5815 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;073 | 75.5835 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;083 | 75.5835 | 228.5209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;093 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;103 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;113 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;123 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;133 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;143 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;153 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;163 | 75.5835 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;173 | 75.5865 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;183 | 75.5865 | 228.5263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;193 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;203 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;213 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;223 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;233 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;243 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;253 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;263 | 75.5865 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;273 | 75.5855 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;283 | 75.5855 | 228.5293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;293 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;303 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;313 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;323 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;333 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;343 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;353 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;363 | 75.5855 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;373 | 75.5895 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;383 | 75.5895 | 228.5389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;393 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;403 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;413 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;423 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;433 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;443 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;453 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;463 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;473 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;483 | 75.5895 | 228.558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;493 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;503 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;513 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;523 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;533 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;543 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;553 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;563 | 75.5895 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;573 | 75.5905 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;583 | 75.5905 | 228.5837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;593 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;603 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;613 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;623 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;633 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;643 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;653 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;663 | 75.5905 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;673 | 75.5915 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;683 | 75.5915 | 228.6021 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;693 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;703 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;713 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;723 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;733 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;743 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;753 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;763 | 75.5915 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;773 | 75.5945 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;783 | 75.5945 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;793 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;803 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;813 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;823 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;833 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;843 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;853 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;863 | 75.5945 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;873 | 75.5955 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;883 | 75.5955 | 228.6096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;893 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;903 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;913 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;923 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;933 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;943 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;953 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;963 | 75.5955 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;973 | 75.5965 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;983 | 75.5965 | 228.6092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:30;993 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;003 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;013 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;023 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;033 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;043 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;053 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;063 | 75.5965 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;073 | 75.5975 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;083 | 75.5975 | 228.6127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;093 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;103 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;113 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;123 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;133 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;143 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;153 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;163 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;173 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;183 | 75.5975 | 228.6247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;193 | 75.5975 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;203 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;213 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;223 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;233 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;243 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;253 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;263 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;273 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;283 | 75.5995 | 228.6425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;293 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;303 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;313 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;323 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;333 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;343 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;353 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;363 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;373 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;383 | 75.5995 | 228.6526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;393 | 75.5995 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;403 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;413 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;423 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;433 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;443 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;453 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;463 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;473 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;483 | 75.6015 | 228.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;493 | 75.6015 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;503 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;513 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;523 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;533 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;543 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;553 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;563 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;573 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;583 | 75.6025 | 228.6371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;593 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;603 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;613 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;623 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;633 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;643 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;653 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;663 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;673 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;683 | 75.6025 | 228.6218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;693 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;703 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;713 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;723 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;733 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;743 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;753 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;763 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;773 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;783 | 75.6025 | 228.6112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;793 | 75.6025 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;803 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;813 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;823 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;833 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;843 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;853 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;863 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;873 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;883 | 75.6065 | 228.6125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;893 | 75.6065 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;903 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;913 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;923 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;933 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;943 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;953 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;963 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;973 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;983 | 75.6075 | 228.6248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:31;993 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;003 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;013 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;023 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;033 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;043 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;053 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;063 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;073 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;083 | 75.6075 | 228.6348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;093 | 75.6075 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;103 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;113 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;123 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;133 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;143 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;153 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;163 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;173 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;183 | 75.6095 | 228.6403 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;193 | 75.6095 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;203 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;213 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;223 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;233 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;243 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;253 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;263 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;273 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;283 | 75.6115 | 228.6448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;293 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;303 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;313 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;323 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;333 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;343 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;353 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;363 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;373 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;383 | 75.6115 | 228.6524 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;393 | 75.6115 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;403 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;413 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;423 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;433 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;443 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;453 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;463 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;473 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;483 | 75.6125 | 228.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;493 | 75.6125 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;503 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;513 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;523 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;533 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;543 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;553 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;563 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;573 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;583 | 75.6155 | 228.6804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;593 | 75.6155 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;603 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;613 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;623 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;633 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;643 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;653 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;663 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;673 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;683 | 75.6145 | 228.6998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;693 | 75.6145 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;703 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;713 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;723 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;733 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;743 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;753 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;763 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;773 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;783 | 75.6155 | 228.7175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;793 | 75.6155 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;803 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;813 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;823 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;833 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;843 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;853 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;863 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;873 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;883 | 75.6185 | 228.729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;893 | 75.6185 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;903 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;913 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;923 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;933 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;943 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;953 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;963 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;973 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;983 | 75.6205 | 228.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:32;993 | 75.6205 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;003 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;013 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;023 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;033 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;043 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;053 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;063 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;073 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;083 | 75.6195 | 228.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;093 | 75.6195 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;103 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;113 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;123 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;133 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;143 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;153 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;163 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;173 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;183 | 75.6205 | 228.757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;193 | 75.6205 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;203 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;213 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;223 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;233 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;243 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;253 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;263 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;273 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;283 | 75.6225 | 228.7766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;293 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;303 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;313 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;323 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;333 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;343 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;353 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;363 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;373 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;383 | 75.6225 | 228.7945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;393 | 75.6225 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;403 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;413 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;423 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;433 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;443 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;453 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;463 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;473 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;483 | 75.6245 | 228.8054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;493 | 75.6245 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;503 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;513 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;523 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;533 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;543 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;553 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;563 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;573 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;583 | 75.6265 | 228.808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;593 | 75.6265 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;603 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;613 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;623 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;633 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;643 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;653 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;663 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;673 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;683 | 75.6275 | 228.804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;693 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;703 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;713 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;723 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;733 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;743 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;753 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;763 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;773 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;783 | 75.6275 | 228.7984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;793 | 75.6275 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;803 | 75.6275 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;813 | 75.6275 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;823 | 75.6295 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;833 | 75.6295 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;843 | 75.6295 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;853 | 75.6295 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;863 | 75.6295 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;873 | 75.6295 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;883 | 75.6295 | 228.802 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;893 | 75.6295 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;903 | 75.6295 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;913 | 75.6295 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;923 | 75.6305 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;933 | 75.6305 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;943 | 75.6305 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;953 | 75.6305 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;963 | 75.6305 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;973 | 75.6305 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;983 | 75.6305 | 228.8176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:33;993 | 75.6305 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;003 | 75.6305 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;013 | 75.6305 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;023 | 75.6295 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;033 | 75.6295 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;043 | 75.6295 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;053 | 75.6295 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;063 | 75.6295 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;073 | 75.6295 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;083 | 75.6295 | 228.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;093 | 75.6295 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;103 | 75.6295 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;113 | 75.6295 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;123 | 75.6335 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;133 | 75.6335 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;143 | 75.6335 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;153 | 75.6335 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;163 | 75.6335 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;173 | 75.6335 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;183 | 75.6335 | 228.8574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;193 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;203 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;213 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;223 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;233 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;243 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;253 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;263 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;273 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;283 | 75.6335 | 228.882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;293 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;303 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;313 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;323 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;333 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;343 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;353 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;363 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;373 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;383 | 75.6335 | 228.898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;393 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;403 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;413 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;423 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;433 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;443 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;453 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;463 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;473 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;483 | 75.6335 | 228.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;493 | 75.6335 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;503 | 75.6335 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;513 | 75.6335 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;523 | 75.6365 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;533 | 75.6365 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;543 | 75.6365 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;553 | 75.6365 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;563 | 75.6365 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;573 | 75.6365 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;583 | 75.6365 | 228.9012 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;593 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;603 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;613 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;623 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;633 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;643 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;653 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;663 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;673 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;683 | 75.6365 | 228.9098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;693 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;703 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;713 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;723 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;733 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;743 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;753 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;763 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;773 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;783 | 75.6365 | 228.9198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;793 | 75.6365 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;803 | 75.6365 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;813 | 75.6365 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;823 | 75.6385 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;833 | 75.6385 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;843 | 75.6385 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;853 | 75.6385 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;863 | 75.6385 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;873 | 75.6385 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;883 | 75.6385 | 228.9396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;893 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;903 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;913 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;923 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;933 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;943 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;953 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;963 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;973 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;983 | 75.6385 | 228.976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:34;993 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;003 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;013 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;023 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;033 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;043 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;053 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;063 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;073 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;083 | 75.6385 | 229.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;093 | 75.6385 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;103 | 75.6385 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;113 | 75.6385 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;123 | 75.6415 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;133 | 75.6415 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;143 | 75.6415 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;153 | 75.6415 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;163 | 75.6415 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;173 | 75.6415 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;183 | 75.6415 | 229.0324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;193 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;203 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;213 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;223 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;233 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;243 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;253 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;263 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;273 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;283 | 75.6415 | 229.0528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;293 | 75.6415 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;303 | 75.6415 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;313 | 75.6415 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;323 | 75.6425 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;333 | 75.6425 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;343 | 75.6425 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;353 | 75.6425 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;363 | 75.6425 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;373 | 75.6425 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;383 | 75.6425 | 229.073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;393 | 75.6425 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;403 | 75.6425 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;413 | 75.6425 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;423 | 75.6455 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;433 | 75.6455 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;443 | 75.6455 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;453 | 75.6455 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;463 | 75.6455 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;473 | 75.6455 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;483 | 75.6455 | 229.0867 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;493 | 75.6455 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;503 | 75.6455 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;513 | 75.6455 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;523 | 75.6465 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;533 | 75.6465 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;543 | 75.6465 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;553 | 75.6465 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;563 | 75.6465 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;573 | 75.6465 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;583 | 75.6465 | 229.102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;593 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;603 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;613 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;623 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;633 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;643 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;653 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;663 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;673 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;683 | 75.6465 | 229.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;693 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;703 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;713 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;723 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;733 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;743 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;753 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;763 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;773 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;783 | 75.6465 | 229.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;793 | 75.6465 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;803 | 75.6465 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;813 | 75.6465 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;823 | 75.6495 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;833 | 75.6495 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;843 | 75.6495 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;853 | 75.6495 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;863 | 75.6495 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;873 | 75.6495 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;883 | 75.6495 | 229.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;893 | 75.6495 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;903 | 75.6495 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;913 | 75.6495 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;923 | 75.6485 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;933 | 75.6485 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;943 | 75.6485 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;953 | 75.6485 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;963 | 75.6485 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;973 | 75.6485 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;983 | 75.6485 | 229.1627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:35;993 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;003 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;013 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;023 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;033 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;043 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;053 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;063 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;073 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;083 | 75.6485 | 229.181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;093 | 75.6485 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;103 | 75.6485 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;113 | 75.6485 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;123 | 75.6515 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;133 | 75.6515 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;143 | 75.6515 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;153 | 75.6515 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;163 | 75.6515 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;173 | 75.6515 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;183 | 75.6515 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;193 | 75.6515 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;203 | 75.6515 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;213 | 75.6515 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;223 | 75.6505 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;233 | 75.6505 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;243 | 75.6505 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;253 | 75.6505 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;263 | 75.6505 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;273 | 75.6505 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;283 | 75.6505 | 229.2112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;293 | 75.6505 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;303 | 75.6505 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;313 | 75.6505 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;323 | 75.6525 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;333 | 75.6525 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;343 | 75.6525 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;353 | 75.6525 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;363 | 75.6525 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;373 | 75.6525 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;383 | 75.6525 | 229.229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;393 | 75.6525 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;403 | 75.6525 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;413 | 75.6525 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;423 | 75.6535 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;433 | 75.6535 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;443 | 75.6535 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;453 | 75.6535 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;463 | 75.6535 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;473 | 75.6535 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;483 | 75.6535 | 229.2409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;493 | 75.6535 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;503 | 75.6535 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;513 | 75.6535 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;523 | 75.6545 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;533 | 75.6545 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;543 | 75.6545 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;553 | 75.6545 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;563 | 75.6545 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;573 | 75.6545 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;583 | 75.6545 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;593 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;603 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;613 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;623 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;633 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;643 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;653 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;663 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;673 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;683 | 75.6545 | 229.2572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;693 | 75.6545 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;703 | 75.6545 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;713 | 75.6545 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;723 | 75.6555 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;733 | 75.6555 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;743 | 75.6555 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;753 | 75.6555 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;763 | 75.6555 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;773 | 75.6555 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;783 | 75.6555 | 229.2723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;793 | 75.6555 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;803 | 75.6555 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;813 | 75.6555 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;823 | 75.6575 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;833 | 75.6575 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;843 | 75.6575 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;853 | 75.6575 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;863 | 75.6575 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;873 | 75.6575 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;883 | 75.6575 | 229.2864 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;893 | 75.6575 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;903 | 75.6575 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;913 | 75.6575 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;923 | 75.6585 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;933 | 75.6585 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;943 | 75.6585 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;953 | 75.6585 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;963 | 75.6585 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;973 | 75.6585 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;983 | 75.6585 | 229.3069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:36;993 | 75.6585 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;003 | 75.6585 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;013 | 75.6585 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;023 | 75.6595 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;033 | 75.6595 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;043 | 75.6595 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;053 | 75.6595 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;063 | 75.6595 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;073 | 75.6595 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;083 | 75.6595 | 229.3368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;093 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;103 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;113 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;123 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;133 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;143 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;153 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;163 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;173 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;183 | 75.6595 | 229.3638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;193 | 75.6595 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;203 | 75.6595 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;213 | 75.6595 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;223 | 75.6605 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;233 | 75.6605 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;243 | 75.6605 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;253 | 75.6605 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;263 | 75.6605 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;273 | 75.6605 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;283 | 75.6605 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;293 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;303 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;313 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;323 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;333 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;343 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;353 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;363 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;373 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;383 | 75.6605 | 229.3942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;393 | 75.6605 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;403 | 75.6605 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;413 | 75.6605 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;423 | 75.6605 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;433 | 75.6605 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;443 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;453 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;463 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;473 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;483 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;493 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;503 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;513 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;523 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;533 | 75.6625 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;543 | 75.6635 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;553 | 75.6635 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;563 | 75.6635 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;573 | 75.6635 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;583 | 75.6635 | 229.3995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;593 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;603 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;613 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;623 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;633 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;643 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;653 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;663 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;673 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;683 | 75.6635 | 229.402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;693 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;703 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;713 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;723 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;733 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;743 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;753 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;763 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;773 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;783 | 75.6635 | 229.4104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;793 | 75.6635 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;803 | 75.6635 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;813 | 75.6635 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;823 | 75.6635 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;833 | 75.6635 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;843 | 75.6665 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;853 | 75.6665 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;863 | 75.6665 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;873 | 75.6665 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;883 | 75.6665 | 229.4224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;893 | 75.6665 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;903 | 75.6665 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;913 | 75.6665 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;923 | 75.6665 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;933 | 75.6665 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;943 | 75.6675 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;953 | 75.6675 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;963 | 75.6675 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;973 | 75.6675 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;983 | 75.6675 | 229.4345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:37;993 | 75.6675 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;003 | 75.6675 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;013 | 75.6675 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;023 | 75.6675 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;033 | 75.6675 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;043 | 75.6685 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;053 | 75.6685 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;063 | 75.6685 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;073 | 75.6685 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;083 | 75.6685 | 229.4421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;093 | 75.6685 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;103 | 75.6685 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;113 | 75.6685 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;123 | 75.6685 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;133 | 75.6685 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;143 | 75.6695 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;153 | 75.6695 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;163 | 75.6695 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;173 | 75.6695 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;183 | 75.6695 | 229.4454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;193 | 75.6695 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;203 | 75.6695 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;213 | 75.6695 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;223 | 75.6695 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;233 | 75.6695 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;243 | 75.6685 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;253 | 75.6685 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;263 | 75.6685 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;273 | 75.6685 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;283 | 75.6685 | 229.4463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;293 | 75.6685 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;303 | 75.6685 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;313 | 75.6685 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;323 | 75.6685 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;333 | 75.6685 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;343 | 75.6695 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;353 | 75.6695 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;363 | 75.6695 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;373 | 75.6695 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;383 | 75.6695 | 229.4494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;393 | 75.6695 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;403 | 75.6695 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;413 | 75.6695 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;423 | 75.6695 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;433 | 75.6695 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;443 | 75.6715 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;453 | 75.6715 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;463 | 75.6715 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;473 | 75.6715 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;483 | 75.6715 | 229.4545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;493 | 75.6715 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;503 | 75.6715 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;513 | 75.6715 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;523 | 75.6715 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;533 | 75.6715 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;543 | 75.6735 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;553 | 75.6735 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;563 | 75.6735 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;573 | 75.6735 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;583 | 75.6735 | 229.4507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;593 | 75.6735 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;603 | 75.6735 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;613 | 75.6735 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;623 | 75.6735 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;633 | 75.6735 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;643 | 75.6725 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;653 | 75.6725 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;663 | 75.6725 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;673 | 75.6725 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;683 | 75.6725 | 229.4364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;693 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;703 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;713 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;723 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;733 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;743 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;753 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;763 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;773 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;783 | 75.6725 | 229.4182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;793 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;803 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;813 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;823 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;833 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;843 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;853 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;863 | 75.6725 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;873 | 75.6755 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;883 | 75.6755 | 229.3987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;893 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;903 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;913 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;923 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;933 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;943 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;953 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;963 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;973 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;983 | 75.6755 | 229.3813 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:38;993 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;003 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;013 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;023 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;033 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;043 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;053 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;063 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;073 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;083 | 75.6755 | 229.3757 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;093 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;103 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;113 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;123 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;133 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;143 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;153 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;163 | 75.6755 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;173 | 75.6775 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;183 | 75.6775 | 229.3822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;193 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;203 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;213 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;223 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;233 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;243 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;253 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;263 | 75.6775 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;273 | 75.6785 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;283 | 75.6785 | 229.3884 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;293 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;303 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;313 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;323 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;333 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;343 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;353 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;363 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;373 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;383 | 75.6785 | 229.389 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;393 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;403 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;413 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;423 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;433 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;443 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;453 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;463 | 75.6785 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;473 | 75.6795 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;483 | 75.6795 | 229.3841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;493 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;503 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;513 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;523 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;533 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;543 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;553 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;563 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;573 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;583 | 75.6795 | 229.3724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;593 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;603 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;613 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;623 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;633 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;643 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;653 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;663 | 75.6795 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;673 | 75.6804 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;683 | 75.6804 | 229.3569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;693 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;703 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;713 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;723 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;733 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;743 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;753 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;763 | 75.6804 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;773 | 75.6815 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;783 | 75.6815 | 229.3547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;793 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;803 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;813 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;823 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;833 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;843 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;853 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;863 | 75.6815 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;873 | 75.6825 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;883 | 75.6825 | 229.3662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;893 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;903 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;913 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;923 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;933 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;943 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;953 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;963 | 75.6825 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;973 | 75.6815 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;983 | 75.6815 | 229.3771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:39;993 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;003 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;013 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;023 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;033 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;043 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;053 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;063 | 75.6815 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;073 | 75.6835 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;083 | 75.6835 | 229.38 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;093 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;103 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;113 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;123 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;133 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;143 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;153 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;163 | 75.6835 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;173 | 75.6855 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;183 | 75.6855 | 229.3731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;193 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;203 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;213 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;223 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;233 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;243 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;253 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;263 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;273 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;283 | 75.6855 | 229.3508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;293 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;303 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;313 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;323 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;333 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;343 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;353 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;363 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;373 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;383 | 75.6855 | 229.3157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;393 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;403 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;413 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;423 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;433 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;443 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;453 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;463 | 75.6855 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;473 | 75.6865 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;483 | 75.6865 | 229.2898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;493 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;503 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;513 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;523 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;533 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;543 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;553 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;563 | 75.6865 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;573 | 75.6875 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;583 | 75.6875 | 229.2773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;593 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;603 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;613 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;623 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;633 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;643 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;653 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;663 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;673 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;683 | 75.6875 | 229.2686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;693 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;703 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;713 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;723 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;733 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;743 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;753 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;763 | 75.6875 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;773 | 75.6895 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;783 | 75.6895 | 229.2596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;793 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;803 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;813 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;823 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;833 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;843 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;853 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;863 | 75.6895 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;873 | 75.6905 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;883 | 75.6905 | 229.2486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;893 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;903 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;913 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;923 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;933 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;943 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;953 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;963 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;973 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;983 | 75.6905 | 229.2288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:40;993 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;003 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;013 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;023 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;033 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;043 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;053 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;063 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;073 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;083 | 75.6905 | 229.2043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;093 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;103 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;113 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;123 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;133 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;143 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;153 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;163 | 75.6905 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;173 | 75.6915 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;183 | 75.6915 | 229.1953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;193 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;203 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;213 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;223 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;233 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;243 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;253 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;263 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;273 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;283 | 75.6915 | 229.1995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;293 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;303 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;313 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;323 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;333 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;343 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;353 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;363 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;373 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;383 | 75.6915 | 229.2032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;393 | 75.6915 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;403 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;413 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;423 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;433 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;443 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;453 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;463 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;473 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;483 | 75.6905 | 229.2063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;493 | 75.6905 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;503 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;513 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;523 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;533 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;543 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;553 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;563 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;573 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;583 | 75.6935 | 229.2104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;593 | 75.6935 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;603 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;613 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;623 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;633 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;643 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;653 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;663 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;673 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;683 | 75.6945 | 229.2061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;693 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;703 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;713 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;723 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;733 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;743 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;753 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;763 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;773 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;783 | 75.6945 | 229.1983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;793 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;803 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;813 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;823 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;833 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;843 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;853 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;863 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;873 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;883 | 75.6945 | 229.2103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;893 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;903 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;913 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;923 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;933 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;943 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;953 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;963 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;973 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;983 | 75.6945 | 229.2353 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:41;993 | 75.6945 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;003 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;013 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;023 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;033 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;043 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;053 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;063 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;073 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;083 | 75.6954 | 229.2547 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;093 | 75.6954 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;103 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;113 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;123 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;133 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;143 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;153 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;163 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;173 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;183 | 75.6965 | 229.2661 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;193 | 75.6965 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;203 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;213 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;223 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;233 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;243 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;253 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;263 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;273 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;283 | 75.6974 | 229.2704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;293 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;303 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;313 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;323 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;333 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;343 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;353 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;363 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;373 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;383 | 75.6974 | 229.2621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;393 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;403 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;413 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;423 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;433 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;443 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;453 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;463 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;473 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;483 | 75.6974 | 229.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;493 | 75.6974 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;503 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;513 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;523 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;533 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;543 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;553 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;563 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;573 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;583 | 75.6994 | 229.2554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;593 | 75.6994 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;603 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;613 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;623 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;633 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;643 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;653 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;663 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;673 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;683 | 75.7005 | 229.2767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;693 | 75.7005 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;703 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;713 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;723 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;733 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;743 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;753 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;763 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;773 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;783 | 75.6995 | 229.3045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;793 | 75.6995 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;803 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;813 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;823 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;833 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;843 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;853 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;863 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;873 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;883 | 75.6985 | 229.3327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;893 | 75.6985 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;903 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;913 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;923 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;933 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;943 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;953 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;963 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;973 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;983 | 75.7005 | 229.3556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:42;993 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;003 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;013 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;023 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;033 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;043 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;053 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;063 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;073 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;083 | 75.7005 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;093 | 75.7005 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;103 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;113 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;123 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;133 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;143 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;153 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;163 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;173 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;183 | 75.7025 | 229.356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;193 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;203 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;213 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;223 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;233 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;243 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;253 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;263 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;273 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;283 | 75.7025 | 229.3567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;293 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;303 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;313 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;323 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;333 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;343 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;353 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;363 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;373 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;383 | 75.7025 | 229.366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;393 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;403 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;413 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;423 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;433 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;443 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;453 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;463 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;473 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;483 | 75.7025 | 229.3805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;493 | 75.7025 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;503 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;513 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;523 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;533 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;543 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;553 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;563 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;573 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;583 | 75.7035 | 229.395 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;593 | 75.7035 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;603 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;613 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;623 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;633 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;643 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;653 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;663 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;673 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;683 | 75.7045 | 229.4055 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;693 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;703 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;713 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;723 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;733 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;743 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;753 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;763 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;773 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;783 | 75.7045 | 229.4074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;793 | 75.7045 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;803 | 75.7045 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;813 | 75.7045 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;823 | 75.7065 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;833 | 75.7065 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;843 | 75.7065 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;853 | 75.7065 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;863 | 75.7065 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;873 | 75.7065 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;883 | 75.7065 | 229.4031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;893 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;903 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;913 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;923 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;933 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;943 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;953 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;963 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;973 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;983 | 75.7065 | 229.4029 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:43;993 | 75.7065 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;003 | 75.7065 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;013 | 75.7065 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;023 | 75.7075 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;033 | 75.7075 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;043 | 75.7075 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;053 | 75.7075 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;063 | 75.7075 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;073 | 75.7075 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;083 | 75.7075 | 229.4117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;093 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;103 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;113 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;123 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;133 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;143 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;153 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;163 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;173 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;183 | 75.7075 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;193 | 75.7075 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;203 | 75.7075 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;213 | 75.7075 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;223 | 75.7084 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;233 | 75.7084 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;243 | 75.7084 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;253 | 75.7084 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;263 | 75.7084 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;273 | 75.7084 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;283 | 75.7084 | 229.4342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;293 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;303 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;313 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;323 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;333 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;343 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;353 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;363 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;373 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;383 | 75.7084 | 229.4357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;393 | 75.7084 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;403 | 75.7084 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;413 | 75.7084 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;423 | 75.7075 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;433 | 75.7075 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;443 | 75.7075 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;453 | 75.7075 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;463 | 75.7075 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;473 | 75.7075 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;483 | 75.7075 | 229.4278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;493 | 75.7075 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;503 | 75.7075 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;513 | 75.7075 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;523 | 75.7104 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;533 | 75.7104 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;543 | 75.7104 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;553 | 75.7104 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;563 | 75.7104 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;573 | 75.7104 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;583 | 75.7104 | 229.4157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;593 | 75.7104 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;603 | 75.7104 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;613 | 75.7104 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;623 | 75.7095 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;633 | 75.7095 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;643 | 75.7095 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;653 | 75.7095 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;663 | 75.7095 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;673 | 75.7095 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;683 | 75.7095 | 229.4128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;693 | 75.7095 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;703 | 75.7095 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;713 | 75.7095 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;723 | 75.7104 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;733 | 75.7104 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;743 | 75.7104 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;753 | 75.7104 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;763 | 75.7104 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;773 | 75.7104 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;783 | 75.7104 | 229.4289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;793 | 75.7104 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;803 | 75.7104 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;813 | 75.7104 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;823 | 75.7125 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;833 | 75.7125 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;843 | 75.7125 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;853 | 75.7125 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;863 | 75.7125 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;873 | 75.7125 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;883 | 75.7125 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;893 | 75.7125 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;903 | 75.7125 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;913 | 75.7125 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;923 | 75.7115 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;933 | 75.7115 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;943 | 75.7115 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;953 | 75.7115 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;963 | 75.7115 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;973 | 75.7115 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;983 | 75.7115 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:44;993 | 75.7115 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;003 | 75.7115 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;013 | 75.7115 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;023 | 75.7125 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;033 | 75.7125 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;043 | 75.7125 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;053 | 75.7125 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;063 | 75.7125 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;073 | 75.7125 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;083 | 75.7125 | 229.5338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;093 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;103 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;113 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;123 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;133 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;143 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;153 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;163 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;173 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;183 | 75.7125 | 229.5526 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;193 | 75.7125 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;203 | 75.7125 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;213 | 75.7125 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;223 | 75.7135 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;233 | 75.7135 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;243 | 75.7135 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;253 | 75.7135 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;263 | 75.7135 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;273 | 75.7135 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;283 | 75.7135 | 229.5601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;293 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;303 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;313 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;323 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;333 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;343 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;353 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;363 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;373 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;383 | 75.7135 | 229.5687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;393 | 75.7135 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;403 | 75.7135 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;413 | 75.7135 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;423 | 75.7125 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;433 | 75.7125 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;443 | 75.7125 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;453 | 75.7125 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;463 | 75.7125 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;473 | 75.7125 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;483 | 75.7125 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;493 | 75.7125 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;503 | 75.7125 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;513 | 75.7125 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;523 | 75.7164 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;533 | 75.7164 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;543 | 75.7164 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;553 | 75.7164 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;563 | 75.7164 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;573 | 75.7164 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;583 | 75.7164 | 229.6187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;593 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;603 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;613 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;623 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;633 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;643 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;653 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;663 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;673 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;683 | 75.7164 | 229.6538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;693 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;703 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;713 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;723 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;733 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;743 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;753 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;763 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;773 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;783 | 75.7164 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;793 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;803 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;813 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;823 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;833 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;843 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;853 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;863 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;873 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;883 | 75.7164 | 229.7018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;893 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;903 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;913 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;923 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;933 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;943 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;953 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;963 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;973 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;983 | 75.7164 | 229.7056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:45;993 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;003 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;013 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;023 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;033 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;043 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;053 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;063 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;073 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;083 | 75.7164 | 229.7 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;093 | 75.7164 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;103 | 75.7164 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;113 | 75.7164 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;123 | 75.7184 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;133 | 75.7184 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;143 | 75.7184 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;153 | 75.7184 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;163 | 75.7184 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;173 | 75.7184 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;183 | 75.7184 | 229.6924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;193 | 75.7184 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;203 | 75.7184 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;213 | 75.7184 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;223 | 75.7185 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;233 | 75.7185 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;243 | 75.7185 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;253 | 75.7185 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;263 | 75.7185 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;273 | 75.7185 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;283 | 75.7185 | 229.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;293 | 75.7185 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;303 | 75.7185 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;313 | 75.7185 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;323 | 75.7164 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;333 | 75.7164 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;343 | 75.7164 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;353 | 75.7164 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;363 | 75.7164 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;373 | 75.7164 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;383 | 75.7164 | 229.6918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;393 | 75.7164 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;403 | 75.7164 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;413 | 75.7164 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;423 | 75.7195 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;433 | 75.7195 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;443 | 75.7195 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;453 | 75.7195 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;463 | 75.7195 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;473 | 75.7195 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;483 | 75.7195 | 229.6904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;493 | 75.7195 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;503 | 75.7195 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;513 | 75.7195 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;523 | 75.7215 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;533 | 75.7215 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;543 | 75.7215 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;553 | 75.7215 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;563 | 75.7215 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;573 | 75.7215 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;583 | 75.7215 | 229.6798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;593 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;603 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;613 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;623 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;633 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;643 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;653 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;663 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;673 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;683 | 75.7215 | 229.6601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;693 | 75.7215 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;703 | 75.7215 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;713 | 75.7215 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;723 | 75.7205 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;733 | 75.7205 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;743 | 75.7205 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;753 | 75.7205 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;763 | 75.7205 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;773 | 75.7205 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;783 | 75.7205 | 229.642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;793 | 75.7205 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;803 | 75.7205 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;813 | 75.7205 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;823 | 75.7215 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;833 | 75.7215 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;843 | 75.7215 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;853 | 75.7215 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;863 | 75.7215 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;873 | 75.7215 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;883 | 75.7215 | 229.6327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;893 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;903 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;913 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;923 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;933 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;943 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;953 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;963 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;973 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;983 | 75.7215 | 229.6338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:46;993 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;003 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;013 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;023 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;033 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;043 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;053 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;063 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;073 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;083 | 75.7215 | 229.6445 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;093 | 75.7215 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;103 | 75.7215 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;113 | 75.7215 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;123 | 75.7225 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;133 | 75.7225 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;143 | 75.7225 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;153 | 75.7225 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;163 | 75.7225 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;173 | 75.7225 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;183 | 75.7225 | 229.6575 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;193 | 75.7225 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;203 | 75.7225 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;213 | 75.7225 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;223 | 75.7245 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;233 | 75.7245 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;243 | 75.7245 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;253 | 75.7245 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;263 | 75.7245 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;273 | 75.7245 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;283 | 75.7245 | 229.6639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;293 | 75.7245 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;303 | 75.7245 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;313 | 75.7245 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;323 | 75.7254 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;333 | 75.7254 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;343 | 75.7254 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;353 | 75.7254 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;363 | 75.7254 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;373 | 75.7254 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;383 | 75.7254 | 229.6574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;393 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;403 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;413 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;423 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;433 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;443 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;453 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;463 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;473 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;483 | 75.7254 | 229.6502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;493 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;503 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;513 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;523 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;533 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;543 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;553 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;563 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;573 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;583 | 75.7254 | 229.6515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;593 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;603 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;613 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;623 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;633 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;643 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;653 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;663 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;673 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;683 | 75.7254 | 229.6628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;693 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;703 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;713 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;723 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;733 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;743 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;753 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;763 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;773 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;783 | 75.7254 | 229.6807 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;793 | 75.7254 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;803 | 75.7254 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;813 | 75.7254 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;823 | 75.7254 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;833 | 75.7254 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;843 | 75.7264 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;853 | 75.7264 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;863 | 75.7264 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;873 | 75.7264 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;883 | 75.7264 | 229.6959 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;893 | 75.7264 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;903 | 75.7264 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;913 | 75.7264 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;923 | 75.7264 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;933 | 75.7264 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;943 | 75.7254 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;953 | 75.7254 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;963 | 75.7254 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;973 | 75.7254 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;983 | 75.7254 | 229.6989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:47;993 | 75.7254 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;003 | 75.7254 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;013 | 75.7254 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;023 | 75.7254 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;033 | 75.7254 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;043 | 75.7264 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;053 | 75.7264 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;063 | 75.7264 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;073 | 75.7264 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;083 | 75.7264 | 229.6861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;093 | 75.7264 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;103 | 75.7264 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;113 | 75.7264 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;123 | 75.7264 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;133 | 75.7264 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;143 | 75.7274 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;153 | 75.7274 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;163 | 75.7274 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;173 | 75.7274 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;183 | 75.7274 | 229.671 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;193 | 75.7274 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;203 | 75.7274 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;213 | 75.7274 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;223 | 75.7274 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;233 | 75.7274 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;243 | 75.7285 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;253 | 75.7285 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;263 | 75.7285 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;273 | 75.7285 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;283 | 75.7285 | 229.6624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;293 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;303 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;313 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;323 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;333 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;343 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;353 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;363 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;373 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;383 | 75.7285 | 229.6596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;393 | 75.7285 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;403 | 75.7285 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;413 | 75.7285 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;423 | 75.7285 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;433 | 75.7285 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;443 | 75.7295 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;453 | 75.7295 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;463 | 75.7295 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;473 | 75.7295 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;483 | 75.7295 | 229.6612 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;493 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;503 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;513 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;523 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;533 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;543 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;553 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;563 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;573 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;583 | 75.7295 | 229.6642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;593 | 75.7295 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;603 | 75.7295 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;613 | 75.7295 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;623 | 75.7295 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;633 | 75.7295 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;643 | 75.7285 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;653 | 75.7285 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;663 | 75.7285 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;673 | 75.7285 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;683 | 75.7285 | 229.6595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;693 | 75.7285 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;703 | 75.7285 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;713 | 75.7285 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;723 | 75.7285 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;733 | 75.7285 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;743 | 75.7295 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;753 | 75.7295 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;763 | 75.7295 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;773 | 75.7295 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;783 | 75.7295 | 229.6422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;793 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;803 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;813 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;823 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;833 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;843 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;853 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;863 | 75.7295 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;873 | 75.7315 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;883 | 75.7315 | 229.6228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;893 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;903 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;913 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;923 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;933 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;943 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;953 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;963 | 75.7315 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;973 | 75.7325 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;983 | 75.7325 | 229.6084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:48;993 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;003 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;013 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;023 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;033 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;043 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;053 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;063 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;073 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;083 | 75.7325 | 229.5996 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;093 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;103 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;113 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;123 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;133 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;143 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;153 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;163 | 75.7325 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;173 | 75.7345 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;183 | 75.7345 | 229.5984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;193 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;203 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;213 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;223 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;233 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;243 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;253 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;263 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;273 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;283 | 75.7345 | 229.6044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;293 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;303 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;313 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;323 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;333 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;343 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;353 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;363 | 75.7345 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;373 | 75.7355 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;383 | 75.7355 | 229.6098 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;393 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;403 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;413 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;423 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;433 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;443 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;453 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;463 | 75.7355 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;473 | 75.7335 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;483 | 75.7335 | 229.6095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;493 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;503 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;513 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;523 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;533 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;543 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;553 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;563 | 75.7335 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;573 | 75.7355 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;583 | 75.7355 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;593 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;603 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;613 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;623 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;633 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;643 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;653 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;663 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;673 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;683 | 75.7355 | 229.608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;693 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;703 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;713 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;723 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;733 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;743 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;753 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;763 | 75.7355 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;773 | 75.7345 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;783 | 75.7345 | 229.6086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;793 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;803 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;813 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;823 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;833 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;843 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;853 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;863 | 75.7345 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;873 | 75.7355 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;883 | 75.7355 | 229.6105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;893 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;903 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;913 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;923 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;933 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;943 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;953 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;963 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;973 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;983 | 75.7355 | 229.6145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:49;993 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;003 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;013 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;023 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;033 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;043 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;053 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;063 | 75.7355 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;073 | 75.7375 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;083 | 75.7375 | 229.6165 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;093 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;103 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;113 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;123 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;133 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;143 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;153 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;163 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;173 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;183 | 75.7375 | 229.6142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;193 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;203 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;213 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;223 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;233 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;243 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;253 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;263 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;273 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;283 | 75.7375 | 229.6101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;293 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;303 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;313 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;323 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;333 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;343 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;353 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;363 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;373 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;383 | 75.7375 | 229.6088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;393 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;403 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;413 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;423 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;433 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;443 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;453 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;463 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;473 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;483 | 75.7375 | 229.6157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;493 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;503 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;513 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;523 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;533 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;543 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;553 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;563 | 75.7375 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;573 | 75.7384 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;583 | 75.7384 | 229.6262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;593 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;603 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;613 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;623 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;633 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;643 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;653 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;663 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;673 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;683 | 75.7384 | 229.6334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;693 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;703 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;713 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;723 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;733 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;743 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;753 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;763 | 75.7384 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;773 | 75.7395 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;783 | 75.7395 | 229.638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;793 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;803 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;813 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;823 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;833 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;843 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;853 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;863 | 75.7395 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;873 | 75.7404 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;883 | 75.7404 | 229.64 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;893 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;903 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;913 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;923 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;933 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;943 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;953 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;963 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;973 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;983 | 75.7404 | 229.6343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:50;993 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;003 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;013 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;023 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;033 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;043 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;053 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;063 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;073 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;083 | 75.7404 | 229.6254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;093 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;103 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;113 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;123 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;133 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;143 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;153 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;163 | 75.7404 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;173 | 75.7435 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;183 | 75.7435 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;193 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;203 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;213 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;223 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;233 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;243 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;253 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;263 | 75.7435 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;273 | 75.7425 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;283 | 75.7425 | 229.6294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;293 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;303 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;313 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;323 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;333 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;343 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;353 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;363 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;373 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;383 | 75.7425 | 229.6314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;393 | 75.7425 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;403 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;413 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;423 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;433 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;443 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;453 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;463 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;473 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;483 | 75.7435 | 229.6405 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;493 | 75.7435 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;503 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;513 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;523 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;533 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;543 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;553 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;563 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;573 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;583 | 75.7425 | 229.6555 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;593 | 75.7425 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;603 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;613 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;623 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;633 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;643 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;653 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;663 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;673 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;683 | 75.7435 | 229.6576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;693 | 75.7435 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;703 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;713 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;723 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;733 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;743 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;753 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;763 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;773 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;783 | 75.7415 | 229.6479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;793 | 75.7415 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;803 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;813 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;823 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;833 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;843 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;853 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;863 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;873 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;883 | 75.7435 | 229.6394 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;893 | 75.7435 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;903 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;913 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;923 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;933 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;943 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;953 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;963 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;973 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;983 | 75.7455 | 229.6302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:51;993 | 75.7455 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;003 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;013 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;023 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;033 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;043 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;053 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;063 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;073 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;083 | 75.7444 | 229.6182 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;093 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;103 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;113 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;123 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;133 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;143 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;153 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;163 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;173 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;183 | 75.7444 | 229.619 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;193 | 75.7444 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;203 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;213 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;223 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;233 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;243 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;253 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;263 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;273 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;283 | 75.7455 | 229.6329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;293 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;303 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;313 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;323 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;333 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;343 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;353 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;363 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;373 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;383 | 75.7455 | 229.6397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;393 | 75.7455 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;403 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;413 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;423 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;433 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;443 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;453 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;463 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;473 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;483 | 75.7444 | 229.6412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;493 | 75.7444 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;503 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;513 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;523 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;533 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;543 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;553 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;563 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;573 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;583 | 75.7465 | 229.6484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;593 | 75.7465 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;603 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;613 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;623 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;633 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;643 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;653 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;663 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;673 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;683 | 75.7464 | 229.6519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;693 | 75.7464 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;703 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;713 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;723 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;733 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;743 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;753 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;763 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;773 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;783 | 75.7475 | 229.6464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;793 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;803 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;813 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;823 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;833 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;843 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;853 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;863 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;873 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;883 | 75.7475 | 229.6447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;893 | 75.7475 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;903 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;913 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;923 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;933 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;943 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;953 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;963 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;973 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;983 | 75.7485 | 229.646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:52;993 | 75.7485 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;003 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;013 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;023 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;033 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;043 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;053 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;063 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;073 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;083 | 75.7475 | 229.6368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;093 | 75.7475 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;103 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;113 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;123 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;133 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;143 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;153 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;163 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;173 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;183 | 75.7485 | 229.6267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;193 | 75.7485 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;203 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;213 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;223 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;233 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;243 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;253 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;263 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;273 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;283 | 75.7505 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;293 | 75.7505 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;303 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;313 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;323 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;333 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;343 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;353 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;363 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;373 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;383 | 75.7485 | 229.6284 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;393 | 75.7485 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;403 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;413 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;423 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;433 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;443 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;453 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;463 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;473 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;483 | 75.7495 | 229.6236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;493 | 75.7495 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;503 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;513 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;523 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;533 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;543 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;553 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;563 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;573 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;583 | 75.7515 | 229.6277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;593 | 75.7515 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;603 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;613 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;623 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;633 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;643 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;653 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;663 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;673 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;683 | 75.7505 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;693 | 75.7505 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;703 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;713 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;723 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;733 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;743 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;753 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;763 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;773 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;783 | 75.7495 | 229.6202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;793 | 75.7495 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;803 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;813 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;823 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;833 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;843 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;853 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;863 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;873 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;883 | 75.7515 | 229.6005 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;893 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;903 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;913 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;923 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;933 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;943 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;953 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;963 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;973 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;983 | 75.7515 | 229.5846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:53;993 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;003 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;013 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;023 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;033 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;043 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;053 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;063 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;073 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;083 | 75.7515 | 229.5724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;093 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;103 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;113 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;123 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;133 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;143 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;153 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;163 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;173 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;183 | 75.7515 | 229.5625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;193 | 75.7515 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;203 | 75.7515 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;213 | 75.7515 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;223 | 75.7524 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;233 | 75.7524 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;243 | 75.7524 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;253 | 75.7524 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;263 | 75.7524 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;273 | 75.7524 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;283 | 75.7524 | 229.5546 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;293 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;303 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;313 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;323 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;333 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;343 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;353 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;363 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;373 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;383 | 75.7524 | 229.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;393 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;403 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;413 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;423 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;433 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;443 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;453 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;463 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;473 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;483 | 75.7524 | 229.5706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;493 | 75.7524 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;503 | 75.7524 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;513 | 75.7524 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;523 | 75.7534 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;533 | 75.7534 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;543 | 75.7534 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;553 | 75.7534 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;563 | 75.7534 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;573 | 75.7534 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;583 | 75.7534 | 229.5694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;593 | 75.7534 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;603 | 75.7534 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;613 | 75.7534 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;623 | 75.7524 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;633 | 75.7524 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;643 | 75.7524 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;653 | 75.7524 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;663 | 75.7524 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;673 | 75.7524 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;683 | 75.7524 | 229.56 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;693 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;703 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;713 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;723 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;733 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;743 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;753 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;763 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;773 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;783 | 75.7524 | 229.5486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;793 | 75.7524 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;803 | 75.7524 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;813 | 75.7524 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;823 | 75.7545 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;833 | 75.7545 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;843 | 75.7545 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;853 | 75.7545 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;863 | 75.7545 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;873 | 75.7545 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;883 | 75.7545 | 229.5339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;893 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;903 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;913 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;923 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;933 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;943 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;953 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;963 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;973 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;983 | 75.7545 | 229.5184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:54;993 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;003 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;013 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;023 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;033 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;043 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;053 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;063 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;073 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;083 | 75.7545 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;093 | 75.7545 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;103 | 75.7545 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;113 | 75.7545 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;123 | 75.7554 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;133 | 75.7554 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;143 | 75.7554 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;153 | 75.7554 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;163 | 75.7554 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;173 | 75.7554 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;183 | 75.7554 | 229.5127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;193 | 75.7554 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;203 | 75.7554 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;213 | 75.7554 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;223 | 75.7574 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;233 | 75.7574 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;243 | 75.7574 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;253 | 75.7574 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;263 | 75.7574 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;273 | 75.7574 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;283 | 75.7574 | 229.5019 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;293 | 75.7574 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;303 | 75.7574 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;313 | 75.7574 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;323 | 75.7565 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;333 | 75.7565 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;343 | 75.7565 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;353 | 75.7565 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;363 | 75.7565 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;373 | 75.7565 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;383 | 75.7565 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;393 | 75.7565 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;403 | 75.7565 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;413 | 75.7565 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;423 | 75.7554 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;433 | 75.7554 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;443 | 75.7554 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;453 | 75.7554 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;463 | 75.7554 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;473 | 75.7554 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;483 | 75.7554 | 229.4776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;493 | 75.7554 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;503 | 75.7554 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;513 | 75.7554 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;523 | 75.7565 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;533 | 75.7565 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;543 | 75.7565 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;553 | 75.7565 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;563 | 75.7565 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;573 | 75.7565 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;583 | 75.7565 | 229.4634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;593 | 75.7565 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;603 | 75.7565 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;613 | 75.7565 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;623 | 75.7574 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;633 | 75.7574 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;643 | 75.7574 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;653 | 75.7574 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;663 | 75.7574 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;673 | 75.7574 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;683 | 75.7574 | 229.4471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;693 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;703 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;713 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;723 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;733 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;743 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;753 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;763 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;773 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;783 | 75.7574 | 229.438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;793 | 75.7574 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;803 | 75.7574 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;813 | 75.7574 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;823 | 75.7585 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;833 | 75.7585 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;843 | 75.7585 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;853 | 75.7585 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;863 | 75.7585 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;873 | 75.7585 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;883 | 75.7585 | 229.4304 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;893 | 75.7585 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;903 | 75.7585 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;913 | 75.7585 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;923 | 75.7574 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;933 | 75.7574 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;943 | 75.7574 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;953 | 75.7574 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;963 | 75.7574 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;973 | 75.7574 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;983 | 75.7574 | 229.416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:55;993 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;003 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;013 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;023 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;033 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;043 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;053 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;063 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;073 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;083 | 75.7574 | 229.4045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;093 | 75.7574 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;103 | 75.7574 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;113 | 75.7574 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;123 | 75.7595 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;133 | 75.7595 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;143 | 75.7595 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;153 | 75.7595 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;163 | 75.7595 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;173 | 75.7595 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;183 | 75.7595 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;193 | 75.7595 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;203 | 75.7595 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;213 | 75.7595 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;223 | 75.7585 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;233 | 75.7585 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;243 | 75.7585 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;253 | 75.7585 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;263 | 75.7585 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;273 | 75.7585 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;283 | 75.7585 | 229.4013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;293 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;303 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;313 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;323 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;333 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;343 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;353 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;363 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;373 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;383 | 75.7585 | 229.4077 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;393 | 75.7585 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;403 | 75.7585 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;413 | 75.7585 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;423 | 75.7605 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;433 | 75.7605 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;443 | 75.7605 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;453 | 75.7605 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;463 | 75.7605 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;473 | 75.7605 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;483 | 75.7605 | 229.4305 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;493 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;503 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;513 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;523 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;533 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;543 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;553 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;563 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;573 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;583 | 75.7605 | 229.4551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;593 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;603 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;613 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;623 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;633 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;643 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;653 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;663 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;673 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;683 | 75.7605 | 229.4659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;693 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;703 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;713 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;723 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;733 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;743 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;753 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;763 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;773 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;783 | 75.7605 | 229.4705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;793 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;803 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;813 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;823 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;833 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;843 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;853 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;863 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;873 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;883 | 75.7605 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;893 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;903 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;913 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;923 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;933 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;943 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;953 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;963 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;973 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;983 | 75.7605 | 229.4675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:56;993 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;003 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;013 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;023 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;033 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;043 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;053 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;063 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;073 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;083 | 75.7605 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;093 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;103 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;113 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;123 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;133 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;143 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;153 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;163 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;173 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;183 | 75.7605 | 229.4869 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;193 | 75.7605 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;203 | 75.7605 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;213 | 75.7605 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;223 | 75.7615 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;233 | 75.7615 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;243 | 75.7615 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;253 | 75.7615 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;263 | 75.7615 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;273 | 75.7615 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;283 | 75.7615 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;293 | 75.7615 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;303 | 75.7615 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;313 | 75.7615 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;323 | 75.7625 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;333 | 75.7625 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;343 | 75.7625 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;353 | 75.7625 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;363 | 75.7625 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;373 | 75.7625 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;383 | 75.7625 | 229.5011 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;393 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;403 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;413 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;423 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;433 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;443 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;453 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;463 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;473 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;483 | 75.7625 | 229.4883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;493 | 75.7625 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;503 | 75.7625 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;513 | 75.7625 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;523 | 75.7634 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;533 | 75.7634 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;543 | 75.7634 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;553 | 75.7634 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;563 | 75.7634 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;573 | 75.7634 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;583 | 75.7634 | 229.4697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;593 | 75.7634 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;603 | 75.7634 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;613 | 75.7634 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;623 | 75.7634 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;633 | 75.7634 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;643 | 75.7635 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;653 | 75.7635 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;663 | 75.7635 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;673 | 75.7635 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;683 | 75.7635 | 229.4448 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;693 | 75.7635 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;703 | 75.7635 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;713 | 75.7635 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;723 | 75.7635 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;733 | 75.7635 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;743 | 75.7634 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;753 | 75.7634 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;763 | 75.7634 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;773 | 75.7634 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;783 | 75.7634 | 229.4298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;793 | 75.7634 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;803 | 75.7634 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;813 | 75.7634 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;823 | 75.7634 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;833 | 75.7634 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;843 | 75.7655 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;853 | 75.7655 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;863 | 75.7655 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;873 | 75.7655 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;883 | 75.7655 | 229.4412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;893 | 75.7655 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;903 | 75.7655 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;913 | 75.7655 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;923 | 75.7655 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;933 | 75.7655 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;943 | 75.7634 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;953 | 75.7634 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;963 | 75.7634 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;973 | 75.7634 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;983 | 75.7634 | 229.4541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:57;993 | 75.7634 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;003 | 75.7634 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;013 | 75.7634 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;023 | 75.7634 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;033 | 75.7634 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;043 | 75.7644 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;053 | 75.7644 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;063 | 75.7644 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;073 | 75.7644 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;083 | 75.7644 | 229.4515 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;093 | 75.7644 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;103 | 75.7644 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;113 | 75.7644 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;123 | 75.7644 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;133 | 75.7644 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;143 | 75.7655 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;153 | 75.7655 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;163 | 75.7655 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;173 | 75.7655 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;183 | 75.7655 | 229.45 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;193 | 75.7655 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;203 | 75.7655 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;213 | 75.7655 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;223 | 75.7655 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;233 | 75.7655 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;243 | 75.7644 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;253 | 75.7644 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;263 | 75.7644 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;273 | 75.7644 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;283 | 75.7644 | 229.4511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;293 | 75.7644 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;303 | 75.7644 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;313 | 75.7644 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;323 | 75.7644 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;333 | 75.7644 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;343 | 75.7655 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;353 | 75.7655 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;363 | 75.7655 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;373 | 75.7655 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;383 | 75.7655 | 229.4422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;393 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;403 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;413 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;423 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;433 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;443 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;453 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;463 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;473 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;483 | 75.7655 | 229.4401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;493 | 75.7655 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;503 | 75.7655 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;513 | 75.7655 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;523 | 75.7655 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;533 | 75.7655 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;543 | 75.7665 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;553 | 75.7665 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;563 | 75.7665 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;573 | 75.7665 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;583 | 75.7665 | 229.4631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;593 | 75.7665 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;603 | 75.7665 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;613 | 75.7665 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;623 | 75.7665 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;633 | 75.7665 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;643 | 75.7655 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;653 | 75.7655 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;663 | 75.7655 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;673 | 75.7655 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;683 | 75.7655 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;693 | 75.7655 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;703 | 75.7655 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;713 | 75.7655 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;723 | 75.7655 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;733 | 75.7655 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;743 | 75.7665 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;753 | 75.7665 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;763 | 75.7665 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;773 | 75.7665 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;783 | 75.7665 | 229.4792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;793 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;803 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;813 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;823 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;833 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;843 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;853 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;863 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;873 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;883 | 75.7665 | 229.4771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;893 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;903 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;913 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;923 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;933 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;943 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;953 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;963 | 75.7665 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;973 | 75.7675 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;983 | 75.7675 | 229.4737 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:58;993 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;003 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;013 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;023 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;033 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;043 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;053 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;063 | 75.7675 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;073 | 75.7665 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;083 | 75.7665 | 229.4554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;093 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;103 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;113 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;123 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;133 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;143 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;153 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;163 | 75.7665 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;173 | 75.7684 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;183 | 75.7684 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;193 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;203 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;213 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;223 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;233 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;243 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;253 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;263 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;273 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;283 | 75.7684 | 229.4609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;293 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;303 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;313 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;323 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;333 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;343 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;353 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;363 | 75.7684 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;373 | 75.7675 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;383 | 75.7675 | 229.4736 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;393 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;403 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;413 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;423 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;433 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;443 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;453 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;463 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;473 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;483 | 75.7675 | 229.4696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;493 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;503 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;513 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;523 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;533 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;543 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;553 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;563 | 75.7675 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;573 | 75.7684 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;583 | 75.7684 | 229.468 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;593 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;603 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;613 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;623 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;633 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;643 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;653 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;663 | 75.7684 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;673 | 75.7695 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;683 | 75.7695 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;693 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;703 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;713 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;723 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;733 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;743 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;753 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;763 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;773 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;783 | 75.7695 | 229.4415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;793 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;803 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;813 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;823 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;833 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;843 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;853 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;863 | 75.7695 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;873 | 75.7704 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;883 | 75.7704 | 229.4309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;893 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;903 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;913 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;923 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;933 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;943 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;953 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;963 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;973 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;983 | 75.7704 | 229.4497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:49:59;993 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;003 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;013 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;023 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;033 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;043 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;053 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;063 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;073 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;083 | 75.7704 | 229.4673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;093 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;103 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;113 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;123 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;133 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;143 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;153 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;163 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;173 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;183 | 75.7704 | 229.4722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;193 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;203 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;213 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;223 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;233 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;243 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;253 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;263 | 75.7704 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;273 | 75.7715 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;283 | 75.7715 | 229.479 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;293 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;303 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;313 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;323 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;333 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;343 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;353 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;363 | 75.7715 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;373 | 75.7704 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;383 | 75.7704 | 229.4801 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;393 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;403 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;413 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;423 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;433 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;443 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;453 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;463 | 75.7704 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;473 | 75.7725 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;483 | 75.7725 | 229.4651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;493 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;503 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;513 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;523 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;533 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;543 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;553 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;563 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;573 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;583 | 75.7725 | 229.4598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;593 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;603 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;613 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;623 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;633 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;643 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;653 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;663 | 75.7725 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;673 | 75.7715 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;683 | 75.7715 | 229.4754 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;693 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;703 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;713 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;723 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;733 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;743 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;753 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;763 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;773 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;783 | 75.7715 | 229.4814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;793 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;803 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;813 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;823 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;833 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;843 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;853 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;863 | 75.7715 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;873 | 75.7735 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;883 | 75.7735 | 229.4716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;893 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;903 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;913 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;923 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;933 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;943 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;953 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;963 | 75.7735 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;973 | 75.7725 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;983 | 75.7725 | 229.4638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:00;993 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;003 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;013 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;023 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;033 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;043 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;053 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;063 | 75.7725 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;073 | 75.7735 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;083 | 75.7735 | 229.4518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;093 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;103 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;113 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;123 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;133 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;143 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;153 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;163 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;173 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;183 | 75.7735 | 229.4267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;193 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;203 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;213 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;223 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;233 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;243 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;253 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;263 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;273 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;283 | 75.7735 | 229.4143 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;293 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;303 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;313 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;323 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;333 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;343 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;353 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;363 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;373 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;383 | 75.7735 | 229.4247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;393 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;403 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;413 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;423 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;433 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;443 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;453 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;463 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;473 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;483 | 75.7735 | 229.432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;493 | 75.7735 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;503 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;513 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;523 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;533 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;543 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;553 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;563 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;573 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;583 | 75.7744 | 229.4333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;593 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;603 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;613 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;623 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;633 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;643 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;653 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;663 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;673 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;683 | 75.7744 | 229.442 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;693 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;703 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;713 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;723 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;733 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;743 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;753 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;763 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;773 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;783 | 75.7744 | 229.4503 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;793 | 75.7744 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;803 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;813 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;823 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;833 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;843 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;853 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;863 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;873 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;883 | 75.7755 | 229.4496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;893 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;903 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;913 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;923 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;933 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;943 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;953 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;963 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;973 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;983 | 75.7755 | 229.4611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:01;993 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;003 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;013 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;023 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;033 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;043 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;053 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;063 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;073 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;083 | 75.7755 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;093 | 75.7755 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;103 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;113 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;123 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;133 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;143 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;153 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;163 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;173 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;183 | 75.7765 | 229.5101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;193 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;203 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;213 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;223 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;233 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;243 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;253 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;263 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;273 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;283 | 75.7765 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;293 | 75.7765 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;303 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;313 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;323 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;333 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;343 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;353 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;363 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;373 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;383 | 75.7775 | 229.5317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;393 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;403 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;413 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;423 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;433 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;443 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;453 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;463 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;473 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;483 | 75.7775 | 229.5342 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;493 | 75.7775 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;503 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;513 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;523 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;533 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;543 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;553 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;563 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;573 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;583 | 75.7785 | 229.5229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;593 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;603 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;613 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;623 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;633 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;643 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;653 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;663 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;673 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;683 | 75.7785 | 229.5255 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;693 | 75.7785 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;703 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;713 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;723 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;733 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;743 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;753 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;763 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;773 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;783 | 75.7775 | 229.5476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;793 | 75.7775 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;803 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;813 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;823 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;833 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;843 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;853 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;863 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;873 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;883 | 75.7785 | 229.5675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;893 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;903 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;913 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;923 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;933 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;943 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;953 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;963 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;973 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;983 | 75.7785 | 229.5804 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:02;993 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;003 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;013 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;023 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;033 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;043 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;053 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;063 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;073 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;083 | 75.7785 | 229.5887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;093 | 75.7785 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;103 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;113 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;123 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;133 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;143 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;153 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;163 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;173 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;183 | 75.7804 | 229.5788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;193 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;203 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;213 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;223 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;233 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;243 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;253 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;263 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;273 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;283 | 75.7804 | 229.5489 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;293 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;303 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;313 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;323 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;333 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;343 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;353 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;363 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;373 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;383 | 75.7804 | 229.5324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;393 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;403 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;413 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;423 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;433 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;443 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;453 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;463 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;473 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;483 | 75.7804 | 229.5362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;493 | 75.7804 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;503 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;513 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;523 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;533 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;543 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;553 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;563 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;573 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;583 | 75.7814 | 229.5424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;593 | 75.7814 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;603 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;613 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;623 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;633 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;643 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;653 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;663 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;673 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;683 | 75.7824 | 229.554 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;693 | 75.7824 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;703 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;713 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;723 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;733 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;743 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;753 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;763 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;773 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;783 | 75.7804 | 229.5769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;793 | 75.7804 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;803 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;813 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;823 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;833 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;843 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;853 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;863 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;873 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;883 | 75.7824 | 229.5907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;893 | 75.7824 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;903 | 75.7824 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;913 | 75.7824 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;923 | 75.7814 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;933 | 75.7814 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;943 | 75.7814 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;953 | 75.7814 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;963 | 75.7814 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;973 | 75.7814 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;983 | 75.7814 | 229.5889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:03;993 | 75.7814 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;003 | 75.7814 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;013 | 75.7814 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;023 | 75.7824 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;033 | 75.7824 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;043 | 75.7824 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;053 | 75.7824 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;063 | 75.7824 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;073 | 75.7824 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;083 | 75.7824 | 229.585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;093 | 75.7824 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;103 | 75.7824 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;113 | 75.7824 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;123 | 75.7814 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;133 | 75.7814 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;143 | 75.7814 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;153 | 75.7814 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;163 | 75.7814 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;173 | 75.7814 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;183 | 75.7814 | 229.5942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;193 | 75.7814 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;203 | 75.7814 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;213 | 75.7814 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;223 | 75.7834 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;233 | 75.7834 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;243 | 75.7834 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;253 | 75.7834 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;263 | 75.7834 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;273 | 75.7834 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;283 | 75.7834 | 229.6136 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;293 | 75.7834 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;303 | 75.7834 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;313 | 75.7834 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;323 | 75.7814 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;333 | 75.7814 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;343 | 75.7814 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;353 | 75.7814 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;363 | 75.7814 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;373 | 75.7814 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;383 | 75.7814 | 229.6239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;393 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;403 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;413 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;423 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;433 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;443 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;453 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;463 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;473 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;483 | 75.7814 | 229.6311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;493 | 75.7814 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;503 | 75.7814 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;513 | 75.7814 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;523 | 75.7845 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;533 | 75.7845 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;543 | 75.7845 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;553 | 75.7845 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;563 | 75.7845 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;573 | 75.7845 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;583 | 75.7845 | 229.6434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;593 | 75.7845 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;603 | 75.7845 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;613 | 75.7845 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;623 | 75.7834 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;633 | 75.7834 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;643 | 75.7834 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;653 | 75.7834 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;663 | 75.7834 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;673 | 75.7834 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;683 | 75.7834 | 229.6433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;693 | 75.7834 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;703 | 75.7834 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;713 | 75.7834 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;723 | 75.7845 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;733 | 75.7845 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;743 | 75.7845 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;753 | 75.7845 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;763 | 75.7845 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;773 | 75.7845 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;783 | 75.7845 | 229.6292 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;793 | 75.7845 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;803 | 75.7845 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;813 | 75.7845 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;823 | 75.7854 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;833 | 75.7854 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;843 | 75.7854 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;853 | 75.7854 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;863 | 75.7854 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;873 | 75.7854 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;883 | 75.7854 | 229.633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;893 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;903 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;913 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;923 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;933 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;943 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;953 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;963 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;973 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;983 | 75.7854 | 229.6534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:04;993 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;003 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;013 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;023 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;033 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;043 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;053 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;063 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;073 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;083 | 75.7854 | 229.6682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;093 | 75.7854 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;103 | 75.7854 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;113 | 75.7854 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;123 | 75.7864 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;133 | 75.7864 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;143 | 75.7864 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;153 | 75.7864 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;163 | 75.7864 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;173 | 75.7864 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;183 | 75.7864 | 229.6844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;193 | 75.7864 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;203 | 75.7864 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;213 | 75.7864 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;223 | 75.7874 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;233 | 75.7874 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;243 | 75.7874 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;253 | 75.7874 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;263 | 75.7874 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;273 | 75.7874 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;283 | 75.7874 | 229.7072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;293 | 75.7874 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;303 | 75.7874 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;313 | 75.7874 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;323 | 75.7864 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;333 | 75.7864 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;343 | 75.7864 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;353 | 75.7864 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;363 | 75.7864 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;373 | 75.7864 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;383 | 75.7864 | 229.7119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;393 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;403 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;413 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;423 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;433 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;443 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;453 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;463 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;473 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;483 | 75.7864 | 229.6995 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;493 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;503 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;513 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;523 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;533 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;543 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;553 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;563 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;573 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;583 | 75.7864 | 229.7067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;593 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;603 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;613 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;623 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;633 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;643 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;653 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;663 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;673 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;683 | 75.7864 | 229.7278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;693 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;703 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;713 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;723 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;733 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;743 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;753 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;763 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;773 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;783 | 75.7864 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;793 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;803 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;813 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;823 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;833 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;843 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;853 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;863 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;873 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;883 | 75.7864 | 229.7544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;893 | 75.7864 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;903 | 75.7864 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;913 | 75.7864 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;923 | 75.7874 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;933 | 75.7874 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;943 | 75.7874 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;953 | 75.7874 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;963 | 75.7874 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;973 | 75.7874 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;983 | 75.7874 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:05;993 | 75.7874 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;003 | 75.7874 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;013 | 75.7874 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;023 | 75.7854 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;033 | 75.7854 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;043 | 75.7854 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;053 | 75.7854 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;063 | 75.7854 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;073 | 75.7854 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;083 | 75.7854 | 229.7741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;093 | 75.7854 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;103 | 75.7854 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;113 | 75.7854 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;123 | 75.7874 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;133 | 75.7874 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;143 | 75.7874 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;153 | 75.7874 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;163 | 75.7874 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;173 | 75.7874 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;183 | 75.7874 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;193 | 75.7874 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;203 | 75.7874 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;213 | 75.7874 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;223 | 75.7885 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;233 | 75.7885 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;243 | 75.7885 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;253 | 75.7885 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;263 | 75.7885 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;273 | 75.7885 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;283 | 75.7885 | 229.7549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;293 | 75.7885 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;303 | 75.7885 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;313 | 75.7885 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;323 | 75.7895 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;333 | 75.7895 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;343 | 75.7895 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;353 | 75.7895 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;363 | 75.7895 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;373 | 75.7895 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;383 | 75.7895 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;393 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;403 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;413 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;423 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;433 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;443 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;453 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;463 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;473 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;483 | 75.7895 | 229.7637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;493 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;503 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;513 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;523 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;533 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;543 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;553 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;563 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;573 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;583 | 75.7895 | 229.7688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;593 | 75.7895 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;603 | 75.7895 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;613 | 75.7895 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;623 | 75.7885 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;633 | 75.7885 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;643 | 75.7885 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;653 | 75.7885 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;663 | 75.7885 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;673 | 75.7885 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;683 | 75.7885 | 229.7861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;693 | 75.7885 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;703 | 75.7885 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;713 | 75.7885 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;723 | 75.7905 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;733 | 75.7905 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;743 | 75.7905 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;753 | 75.7905 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;763 | 75.7905 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;773 | 75.7905 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;783 | 75.7905 | 229.7826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;793 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;803 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;813 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;823 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;833 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;843 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;853 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;863 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;873 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;883 | 75.7905 | 229.7632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;893 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;903 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;913 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;923 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;933 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;943 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;953 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;963 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;973 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;983 | 75.7905 | 229.7608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:06;993 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;003 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;013 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;023 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;033 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;043 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;053 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;063 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;073 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;083 | 75.7905 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;093 | 75.7905 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;103 | 75.7905 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;113 | 75.7905 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;123 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;133 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;143 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;153 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;163 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;173 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;183 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;193 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;203 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;213 | 75.7915 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;223 | 75.7925 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;233 | 75.7925 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;243 | 75.7925 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;253 | 75.7925 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;263 | 75.7925 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;273 | 75.7925 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;283 | 75.7925 | 229.7508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;293 | 75.7925 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;303 | 75.7925 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;313 | 75.7925 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;323 | 75.7905 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;333 | 75.7905 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;343 | 75.7905 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;353 | 75.7905 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;363 | 75.7905 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;373 | 75.7905 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;383 | 75.7905 | 229.7669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;393 | 75.7905 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;403 | 75.7905 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;413 | 75.7905 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;423 | 75.7915 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;433 | 75.7915 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;443 | 75.7915 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;453 | 75.7915 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;463 | 75.7915 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;473 | 75.7915 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;483 | 75.7915 | 229.7683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;493 | 75.7915 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;503 | 75.7915 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;513 | 75.7915 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;523 | 75.7914 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;533 | 75.7914 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;543 | 75.7914 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;553 | 75.7914 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;563 | 75.7914 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;573 | 75.7914 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;583 | 75.7914 | 229.7614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;593 | 75.7914 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;603 | 75.7914 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;613 | 75.7914 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;623 | 75.7914 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;633 | 75.7914 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;643 | 75.7925 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;653 | 75.7925 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;663 | 75.7925 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;673 | 75.7925 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;683 | 75.7925 | 229.7712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;693 | 75.7925 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;703 | 75.7925 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;713 | 75.7925 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;723 | 75.7925 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;733 | 75.7925 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;743 | 75.7914 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;753 | 75.7914 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;763 | 75.7914 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;773 | 75.7914 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;783 | 75.7914 | 229.782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;793 | 75.7914 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;803 | 75.7914 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;813 | 75.7914 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;823 | 75.7914 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;833 | 75.7914 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;843 | 75.7944 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;853 | 75.7944 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;863 | 75.7944 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;873 | 75.7944 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;883 | 75.7944 | 229.7791 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;893 | 75.7944 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;903 | 75.7944 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;913 | 75.7944 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;923 | 75.7944 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;933 | 75.7944 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;943 | 75.7934 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;953 | 75.7934 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;963 | 75.7934 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;973 | 75.7934 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;983 | 75.7934 | 229.7855 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:07;993 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;003 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;013 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;023 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;033 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;043 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;053 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;063 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;073 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;083 | 75.7934 | 229.8028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;093 | 75.7934 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;103 | 75.7934 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;113 | 75.7934 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;123 | 75.7934 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;133 | 75.7934 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;143 | 75.7944 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;153 | 75.7944 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;163 | 75.7944 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;173 | 75.7944 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;183 | 75.7944 | 229.8045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;193 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;203 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;213 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;223 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;233 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;243 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;253 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;263 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;273 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;283 | 75.7944 | 229.7983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;293 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;303 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;313 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;323 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;333 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;343 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;353 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;363 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;373 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;383 | 75.7944 | 229.8035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;393 | 75.7944 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;403 | 75.7944 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;413 | 75.7944 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;423 | 75.7944 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;433 | 75.7944 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;443 | 75.7955 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;453 | 75.7955 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;463 | 75.7955 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;473 | 75.7955 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;483 | 75.7955 | 229.8038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;493 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;503 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;513 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;523 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;533 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;543 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;553 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;563 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;573 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;583 | 75.7955 | 229.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;593 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;603 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;613 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;623 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;633 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;643 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;653 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;663 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;673 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;683 | 75.7955 | 229.7911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;693 | 75.7955 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;703 | 75.7955 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;713 | 75.7955 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;723 | 75.7955 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;733 | 75.7955 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;743 | 75.7964 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;753 | 75.7964 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;763 | 75.7964 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;773 | 75.7964 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;783 | 75.7964 | 229.8009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;793 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;803 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;813 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;823 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;833 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;843 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;853 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;863 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;873 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;883 | 75.7964 | 229.7927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;893 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;903 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;913 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;923 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;933 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;943 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;953 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;963 | 75.7964 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;973 | 75.7955 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;983 | 75.7955 | 229.7753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:08;993 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;003 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;013 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;023 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;033 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;043 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;053 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;063 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;073 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;083 | 75.7955 | 229.7655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;093 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;103 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;113 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;123 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;133 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;143 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;153 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;163 | 75.7955 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;173 | 75.7975 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;183 | 75.7975 | 229.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;193 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;203 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;213 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;223 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;233 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;243 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;253 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;263 | 75.7975 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;273 | 75.7964 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;283 | 75.7964 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;293 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;303 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;313 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;323 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;333 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;343 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;353 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;363 | 75.7964 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;373 | 75.7965 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;383 | 75.7965 | 229.7207 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;393 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;403 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;413 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;423 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;433 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;443 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;453 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;463 | 75.7965 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;473 | 75.7995 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;483 | 75.7995 | 229.7329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;493 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;503 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;513 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;523 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;533 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;543 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;553 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;563 | 75.7995 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;573 | 75.7984 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;583 | 75.7984 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;593 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;603 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;613 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;623 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;633 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;643 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;653 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;663 | 75.7984 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;673 | 75.7975 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;683 | 75.7975 | 229.7244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;693 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;703 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;713 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;723 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;733 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;743 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;753 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;763 | 75.7975 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;773 | 75.7984 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;783 | 75.7984 | 229.7192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;793 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;803 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;813 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;823 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;833 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;843 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;853 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;863 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;873 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;883 | 75.7984 | 229.7015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;893 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;903 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;913 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;923 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;933 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;943 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;953 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;963 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;973 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;983 | 75.7984 | 229.6703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:09;993 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;003 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;013 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;023 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;033 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;043 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;053 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;063 | 75.7984 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;073 | 75.7995 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;083 | 75.7995 | 229.6578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;093 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;103 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;113 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;123 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;133 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;143 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;153 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;163 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;173 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;183 | 75.7995 | 229.6592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;193 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;203 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;213 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;223 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;233 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;243 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;253 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;263 | 75.7995 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;273 | 75.8004 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;283 | 75.8004 | 229.6494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;293 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;303 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;313 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;323 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;333 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;343 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;353 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;363 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;373 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;383 | 75.8004 | 229.6358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;393 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;403 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;413 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;423 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;433 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;443 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;453 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;463 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;473 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;483 | 75.8004 | 229.6249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;493 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;503 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;513 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;523 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;533 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;543 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;553 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;563 | 75.8004 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;573 | 75.8014 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;583 | 75.8014 | 229.6004 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;593 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;603 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;613 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;623 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;633 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;643 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;653 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;663 | 75.8014 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;673 | 75.8004 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;683 | 75.8004 | 229.5645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;693 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;703 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;713 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;723 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;733 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;743 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;753 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;763 | 75.8004 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;773 | 75.8014 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;783 | 75.8014 | 229.5454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;793 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;803 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;813 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;823 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;833 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;843 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;853 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;863 | 75.8014 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;873 | 75.8024 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;883 | 75.8024 | 229.5361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;893 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;903 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;913 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;923 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;933 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;943 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;953 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;963 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;973 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;983 | 75.8024 | 229.5166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:10;993 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;003 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;013 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;023 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;033 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;043 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;053 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;063 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;073 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;083 | 75.8024 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;093 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;103 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;113 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;123 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;133 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;143 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;153 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;163 | 75.8024 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;173 | 75.8034 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;183 | 75.8034 | 229.4974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;193 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;203 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;213 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;223 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;233 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;243 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;253 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;263 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;273 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;283 | 75.8034 | 229.4805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;293 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;303 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;313 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;323 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;333 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;343 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;353 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;363 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;373 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;383 | 75.8034 | 229.4529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;393 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;403 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;413 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;423 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;433 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;443 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;453 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;463 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;473 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;483 | 75.8034 | 229.4475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;493 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;503 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;513 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;523 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;533 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;543 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;553 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;563 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;573 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;583 | 75.8034 | 229.4519 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;593 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;603 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;613 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;623 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;633 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;643 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;653 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;663 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;673 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;683 | 75.8034 | 229.4419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;693 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;703 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;713 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;723 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;733 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;743 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;753 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;763 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;773 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;783 | 75.8034 | 229.4319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;793 | 75.8034 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;803 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;813 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;823 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;833 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;843 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;853 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;863 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;873 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;883 | 75.8044 | 229.4279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;893 | 75.8044 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;903 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;913 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;923 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;933 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;943 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;953 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;963 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;973 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;983 | 75.8054 | 229.4086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:11;993 | 75.8054 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;003 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;013 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;023 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;033 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;043 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;053 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;063 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;073 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;083 | 75.8044 | 229.3832 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;093 | 75.8044 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;103 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;113 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;123 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;133 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;143 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;153 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;163 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;173 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;183 | 75.8054 | 229.3829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;193 | 75.8054 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;203 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;213 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;223 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;233 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;243 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;253 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;263 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;273 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;283 | 75.8074 | 229.3823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;293 | 75.8074 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;303 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;313 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;323 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;333 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;343 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;353 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;363 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;373 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;383 | 75.8064 | 229.3542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;393 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;403 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;413 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;423 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;433 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;443 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;453 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;463 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;473 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;483 | 75.8064 | 229.3239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;493 | 75.8064 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;503 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;513 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;523 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;533 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;543 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;553 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;563 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;573 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;583 | 75.8074 | 229.2987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;593 | 75.8074 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;603 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;613 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;623 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;633 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;643 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;653 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;663 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;673 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;683 | 75.8084 | 229.2561 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;693 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;703 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;713 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;723 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;733 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;743 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;753 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;763 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;773 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;783 | 75.8084 | 229.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;793 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;803 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;813 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;823 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;833 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;843 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;853 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;863 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;873 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;883 | 75.8084 | 229.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;893 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;903 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;913 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;923 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;933 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;943 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;953 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;963 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;973 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;983 | 75.8084 | 229.2176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:12;993 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;003 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;013 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;023 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;033 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;043 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;053 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;063 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;073 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;083 | 75.8084 | 229.2157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;093 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;103 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;113 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;123 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;133 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;143 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;153 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;163 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;173 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;183 | 75.8084 | 229.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;193 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;203 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;213 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;223 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;233 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;243 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;253 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;263 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;273 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;283 | 75.8084 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;293 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;303 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;313 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;323 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;333 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;343 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;353 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;363 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;373 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;383 | 75.8084 | 229.1963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;393 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;403 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;413 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;423 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;433 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;443 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;453 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;463 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;473 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;483 | 75.8084 | 229.1695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;493 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;503 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;513 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;523 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;533 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;543 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;553 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;563 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;573 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;583 | 75.8084 | 229.1739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;593 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;603 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;613 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;623 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;633 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;643 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;653 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;663 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;673 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;683 | 75.8084 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;693 | 75.8084 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;703 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;713 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;723 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;733 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;743 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;753 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;763 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;773 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;783 | 75.8094 | 229.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;793 | 75.8094 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;803 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;813 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;823 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;833 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;843 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;853 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;863 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;873 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;883 | 75.8114 | 229.166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;893 | 75.8114 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;903 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;913 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;923 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;933 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;943 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;953 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;963 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;973 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;983 | 75.8104 | 229.1656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:13;993 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;003 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;013 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;023 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;033 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;043 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;053 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;063 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;073 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;083 | 75.8104 | 229.1602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;093 | 75.8104 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;103 | 75.8104 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;113 | 75.8104 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;123 | 75.8114 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;133 | 75.8114 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;143 | 75.8114 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;153 | 75.8114 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;163 | 75.8114 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;173 | 75.8114 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;183 | 75.8114 | 229.1433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;193 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;203 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;213 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;223 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;233 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;243 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;253 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;263 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;273 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;283 | 75.8114 | 229.1333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;293 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;303 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;313 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;323 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;333 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;343 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;353 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;363 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;373 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;383 | 75.8114 | 229.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;393 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;403 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;413 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;423 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;433 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;443 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;453 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;463 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;473 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;483 | 75.8114 | 229.1817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;493 | 75.8114 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;503 | 75.8114 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;513 | 75.8114 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;523 | 75.8125 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;533 | 75.8125 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;543 | 75.8125 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;553 | 75.8125 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;563 | 75.8125 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;573 | 75.8125 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;583 | 75.8125 | 229.1834 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;593 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;603 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;613 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;623 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;633 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;643 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;653 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;663 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;673 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;683 | 75.8125 | 229.1796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;693 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;703 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;713 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;723 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;733 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;743 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;753 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;763 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;773 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;783 | 75.8125 | 229.1639 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;793 | 75.8125 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;803 | 75.8125 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;813 | 75.8125 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;823 | 75.8135 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;833 | 75.8135 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;843 | 75.8135 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;853 | 75.8135 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;863 | 75.8135 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;873 | 75.8135 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;883 | 75.8135 | 229.1201 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;893 | 75.8135 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;903 | 75.8135 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;913 | 75.8135 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;923 | 75.8145 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;933 | 75.8145 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;943 | 75.8145 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;953 | 75.8145 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;963 | 75.8145 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;973 | 75.8145 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;983 | 75.8145 | 229.0812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:14;993 | 75.8145 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;003 | 75.8145 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;013 | 75.8145 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;023 | 75.8125 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;033 | 75.8125 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;043 | 75.8125 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;053 | 75.8125 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;063 | 75.8125 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;073 | 75.8125 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;083 | 75.8125 | 229.0782 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;093 | 75.8125 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;103 | 75.8125 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;113 | 75.8125 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;123 | 75.8134 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;133 | 75.8134 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;143 | 75.8134 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;153 | 75.8134 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;163 | 75.8134 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;173 | 75.8134 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;183 | 75.8134 | 229.0856 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;193 | 75.8134 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;203 | 75.8134 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;213 | 75.8134 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;223 | 75.8154 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;233 | 75.8154 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;243 | 75.8154 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;253 | 75.8154 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;263 | 75.8154 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;273 | 75.8154 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;283 | 75.8154 | 229.0895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;293 | 75.8154 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;303 | 75.8154 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;313 | 75.8154 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;323 | 75.8145 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;333 | 75.8145 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;343 | 75.8145 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;353 | 75.8145 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;363 | 75.8145 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;373 | 75.8145 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;383 | 75.8145 | 229.1043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;393 | 75.8145 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;403 | 75.8145 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;413 | 75.8145 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;423 | 75.8164 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;433 | 75.8164 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;443 | 75.8164 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;453 | 75.8164 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;463 | 75.8164 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;473 | 75.8164 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;483 | 75.8164 | 229.1144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;493 | 75.8164 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;503 | 75.8164 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;513 | 75.8164 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;523 | 75.8174 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;533 | 75.8174 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;543 | 75.8174 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;553 | 75.8174 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;563 | 75.8174 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;573 | 75.8174 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;583 | 75.8174 | 229.0951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;593 | 75.8174 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;603 | 75.8174 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;613 | 75.8174 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;623 | 75.8164 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;633 | 75.8164 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;643 | 75.8164 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;653 | 75.8164 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;663 | 75.8164 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;673 | 75.8164 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;683 | 75.8164 | 229.0735 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;693 | 75.8164 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;703 | 75.8164 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;713 | 75.8164 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;723 | 75.8154 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;733 | 75.8154 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;743 | 75.8154 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;753 | 75.8154 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;763 | 75.8154 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;773 | 75.8154 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;783 | 75.8154 | 229.0712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;793 | 75.8154 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;803 | 75.8154 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;813 | 75.8154 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;823 | 75.8165 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;833 | 75.8165 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;843 | 75.8165 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;853 | 75.8165 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;863 | 75.8165 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;873 | 75.8165 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;883 | 75.8165 | 229.068 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;893 | 75.8165 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;903 | 75.8165 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;913 | 75.8165 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;923 | 75.8174 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;933 | 75.8174 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;943 | 75.8174 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;953 | 75.8174 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;963 | 75.8174 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;973 | 75.8174 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;983 | 75.8174 | 229.0577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:15;993 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;003 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;013 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;023 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;033 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;043 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;053 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;063 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;073 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;083 | 75.8174 | 229.0569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;093 | 75.8174 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;103 | 75.8174 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;113 | 75.8174 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;123 | 75.8164 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;133 | 75.8164 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;143 | 75.8164 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;153 | 75.8164 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;163 | 75.8164 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;173 | 75.8164 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;183 | 75.8164 | 229.0572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;193 | 75.8164 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;203 | 75.8164 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;213 | 75.8164 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;223 | 75.8174 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;233 | 75.8174 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;243 | 75.8174 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;253 | 75.8174 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;263 | 75.8174 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;273 | 75.8174 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;283 | 75.8174 | 229.0428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;293 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;303 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;313 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;323 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;333 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;343 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;353 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;363 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;373 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;383 | 75.8174 | 229.0384 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;393 | 75.8174 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;403 | 75.8174 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;413 | 75.8174 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;423 | 75.8185 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;433 | 75.8185 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;443 | 75.8185 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;453 | 75.8185 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;463 | 75.8185 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;473 | 75.8185 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;483 | 75.8185 | 229.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;493 | 75.8185 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;503 | 75.8185 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;513 | 75.8185 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;523 | 75.8204 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;533 | 75.8204 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;543 | 75.8204 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;553 | 75.8204 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;563 | 75.8204 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;573 | 75.8204 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;583 | 75.8204 | 229.0721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;593 | 75.8204 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;603 | 75.8204 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;613 | 75.8204 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;623 | 75.8185 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;633 | 75.8185 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;643 | 75.8185 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;653 | 75.8185 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;663 | 75.8185 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;673 | 75.8185 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;683 | 75.8185 | 229.0759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;693 | 75.8185 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;703 | 75.8185 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;713 | 75.8185 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;723 | 75.8204 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;733 | 75.8204 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;743 | 75.8204 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;753 | 75.8204 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;763 | 75.8204 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;773 | 75.8204 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;783 | 75.8204 | 229.0803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;793 | 75.8204 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;803 | 75.8204 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;813 | 75.8204 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;823 | 75.8214 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;833 | 75.8214 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;843 | 75.8214 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;853 | 75.8214 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;863 | 75.8214 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;873 | 75.8214 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;883 | 75.8214 | 229.0733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;893 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;903 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;913 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;923 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;933 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;943 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;953 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;963 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;973 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;983 | 75.8214 | 229.0461 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:16;993 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;003 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;013 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;023 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;033 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;043 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;053 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;063 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;073 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;083 | 75.8214 | 229.0329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;093 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;103 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;113 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;123 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;133 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;143 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;153 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;163 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;173 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;183 | 75.8214 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;193 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;203 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;213 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;223 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;233 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;243 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;253 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;263 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;273 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;283 | 75.8214 | 229.0608 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;293 | 75.8214 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;303 | 75.8214 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;313 | 75.8214 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;323 | 75.8224 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;333 | 75.8224 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;343 | 75.8224 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;353 | 75.8224 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;363 | 75.8224 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;373 | 75.8224 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;383 | 75.8224 | 229.0649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;393 | 75.8224 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;403 | 75.8224 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;413 | 75.8224 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;423 | 75.8214 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;433 | 75.8214 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;443 | 75.8214 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;453 | 75.8214 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;463 | 75.8214 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;473 | 75.8214 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;483 | 75.8214 | 229.0723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;493 | 75.8214 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;503 | 75.8214 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;513 | 75.8214 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;523 | 75.8224 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;533 | 75.8224 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;543 | 75.8224 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;553 | 75.8224 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;563 | 75.8224 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;573 | 75.8224 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;583 | 75.8224 | 229.0682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;593 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;603 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;613 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;623 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;633 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;643 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;653 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;663 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;673 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;683 | 75.8224 | 229.0416 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;693 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;703 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;713 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;723 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;733 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;743 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;753 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;763 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;773 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;783 | 75.8224 | 229.0222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;793 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;803 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;813 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;823 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;833 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;843 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;853 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;863 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;873 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;883 | 75.8224 | 229.0203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;893 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;903 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;913 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;923 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;933 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;943 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;953 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;963 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;973 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;983 | 75.8224 | 229.0131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:17;993 | 75.8224 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;003 | 75.8224 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;013 | 75.8224 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;023 | 75.8224 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;033 | 75.8224 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;043 | 75.8234 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;053 | 75.8234 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;063 | 75.8234 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;073 | 75.8234 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;083 | 75.8234 | 229.0037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;093 | 75.8234 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;103 | 75.8234 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;113 | 75.8234 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;123 | 75.8234 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;133 | 75.8234 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;143 | 75.8244 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;153 | 75.8244 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;163 | 75.8244 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;173 | 75.8244 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;183 | 75.8244 | 229.0069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;193 | 75.8244 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;203 | 75.8244 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;213 | 75.8244 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;223 | 75.8244 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;233 | 75.8244 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;243 | 75.8254 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;253 | 75.8254 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;263 | 75.8254 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;273 | 75.8254 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;283 | 75.8254 | 229.0054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;293 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;303 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;313 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;323 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;333 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;343 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;353 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;363 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;373 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;383 | 75.8254 | 228.9882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;393 | 75.8254 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;403 | 75.8254 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;413 | 75.8254 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;423 | 75.8254 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;433 | 75.8254 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;443 | 75.8264 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;453 | 75.8264 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;463 | 75.8264 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;473 | 75.8264 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;483 | 75.8264 | 228.9843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;493 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;503 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;513 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;523 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;533 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;543 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;553 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;563 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;573 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;583 | 75.8264 | 228.9971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;593 | 75.8264 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;603 | 75.8264 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;613 | 75.8264 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;623 | 75.8264 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;633 | 75.8264 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;643 | 75.8274 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;653 | 75.8274 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;663 | 75.8274 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;673 | 75.8274 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;683 | 75.8274 | 229.0014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;693 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;703 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;713 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;723 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;733 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;743 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;753 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;763 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;773 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;783 | 75.8274 | 229.0065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;793 | 75.8274 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;803 | 75.8274 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;813 | 75.8274 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;823 | 75.8274 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;833 | 75.8274 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;843 | 75.8284 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;853 | 75.8284 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;863 | 75.8284 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;873 | 75.8284 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;883 | 75.8284 | 229.03 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;893 | 75.8284 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;903 | 75.8284 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;913 | 75.8284 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;923 | 75.8284 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;933 | 75.8284 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;943 | 75.8274 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;953 | 75.8274 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;963 | 75.8274 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;973 | 75.8274 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;983 | 75.8274 | 229.048 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:18;993 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;003 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;013 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;023 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;033 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;043 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;053 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;063 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;073 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;083 | 75.8274 | 229.0487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;093 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;103 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;113 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;123 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;133 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;143 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;153 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;163 | 75.8274 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;173 | 75.8284 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;183 | 75.8284 | 229.0662 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;193 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;203 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;213 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;223 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;233 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;243 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;253 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;263 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;273 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;283 | 75.8284 | 229.1007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;293 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;303 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;313 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;323 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;333 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;343 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;353 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;363 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;373 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;383 | 75.8284 | 229.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;393 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;403 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;413 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;423 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;433 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;443 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;453 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;463 | 75.8284 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;473 | 75.8304 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;483 | 75.8304 | 229.1398 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;493 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;503 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;513 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;523 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;533 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;543 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;553 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;563 | 75.8304 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;573 | 75.8294 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;583 | 75.8294 | 229.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;593 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;603 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;613 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;623 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;633 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;643 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;653 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;663 | 75.8294 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;673 | 75.8304 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;683 | 75.8304 | 229.1788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;693 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;703 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;713 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;723 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;733 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;743 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;753 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;763 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;773 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;783 | 75.8304 | 229.1682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;793 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;803 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;813 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;823 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;833 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;843 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;853 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;863 | 75.8304 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;873 | 75.8315 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;883 | 75.8315 | 229.1762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;893 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;903 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;913 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;923 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;933 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;943 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;953 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;963 | 75.8315 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;973 | 75.8294 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;983 | 75.8294 | 229.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:19;993 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;003 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;013 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;023 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;033 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;043 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;053 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;063 | 75.8294 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;073 | 75.8304 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;083 | 75.8304 | 229.2059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;093 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;103 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;113 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;123 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;133 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;143 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;153 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;163 | 75.8304 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;173 | 75.8334 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;183 | 75.8334 | 229.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;193 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;203 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;213 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;223 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;233 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;243 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;253 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;263 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;273 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;283 | 75.8334 | 229.2344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;293 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;303 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;313 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;323 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;333 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;343 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;353 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;363 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;373 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;383 | 75.8334 | 229.2357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;393 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;403 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;413 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;423 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;433 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;443 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;453 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;463 | 75.8334 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;473 | 75.8345 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;483 | 75.8345 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;493 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;503 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;513 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;523 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;533 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;543 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;553 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;563 | 75.8345 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;573 | 75.8344 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;583 | 75.8344 | 229.2113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;593 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;603 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;613 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;623 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;633 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;643 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;653 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;663 | 75.8344 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;673 | 75.8345 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;683 | 75.8345 | 229.2234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;693 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;703 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;713 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;723 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;733 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;743 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;753 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;763 | 75.8345 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;773 | 75.8344 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;783 | 75.8344 | 229.2238 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;793 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;803 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;813 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;823 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;833 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;843 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;853 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;863 | 75.8344 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;873 | 75.8354 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;883 | 75.8354 | 229.2309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;893 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;903 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;913 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;923 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;933 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;943 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;953 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;963 | 75.8354 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;973 | 75.8364 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;983 | 75.8364 | 229.2545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:20;993 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;003 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;013 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;023 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;033 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;043 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;053 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;063 | 75.8364 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;073 | 75.8384 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;083 | 75.8384 | 229.2669 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;093 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;103 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;113 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;123 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;133 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;143 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;153 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;163 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;173 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;183 | 75.8384 | 229.2691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;193 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;203 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;213 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;223 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;233 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;243 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;253 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;263 | 75.8384 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;273 | 75.8374 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;283 | 75.8374 | 229.2905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;293 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;303 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;313 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;323 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;333 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;343 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;353 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;363 | 75.8374 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;373 | 75.8384 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;383 | 75.8384 | 229.3176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;393 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;403 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;413 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;423 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;433 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;443 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;453 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;463 | 75.8384 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;473 | 75.8394 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;483 | 75.8394 | 229.3269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;493 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;503 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;513 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;523 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;533 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;543 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;553 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;563 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;573 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;583 | 75.8394 | 229.3415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;593 | 75.8394 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;603 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;613 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;623 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;633 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;643 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;653 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;663 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;673 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;683 | 75.8404 | 229.3712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;693 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;703 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;713 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;723 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;733 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;743 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;753 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;763 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;773 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;783 | 75.8404 | 229.3875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;793 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;803 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;813 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;823 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;833 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;843 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;853 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;863 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;873 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;883 | 75.8404 | 229.396 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;893 | 75.8404 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;903 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;913 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;923 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;933 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;943 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;953 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;963 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;973 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;983 | 75.8425 | 229.4243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:21;993 | 75.8425 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;003 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;013 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;023 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;033 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;043 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;053 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;063 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;073 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;083 | 75.8414 | 229.4581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;093 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;103 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;113 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;123 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;133 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;143 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;153 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;163 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;173 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;183 | 75.8414 | 229.4788 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;193 | 75.8414 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;203 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;213 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;223 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;233 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;243 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;253 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;263 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;273 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;283 | 75.8434 | 229.5039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;293 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;303 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;313 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;323 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;333 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;343 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;353 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;363 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;373 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;383 | 75.8434 | 229.5359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;393 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;403 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;413 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;423 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;433 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;443 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;453 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;463 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;473 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;483 | 75.8434 | 229.5518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;493 | 75.8434 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;503 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;513 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;523 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;533 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;543 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;553 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;563 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;573 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;583 | 75.8444 | 229.5562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;593 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;603 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;613 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;623 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;633 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;643 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;653 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;663 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;673 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;683 | 75.8444 | 229.5685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;693 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;703 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;713 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;723 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;733 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;743 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;753 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;763 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;773 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;783 | 75.8444 | 229.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;793 | 75.8444 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;803 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;813 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;823 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;833 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;843 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;853 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;863 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;873 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;883 | 75.8464 | 229.567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;893 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;903 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;913 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;923 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;933 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;943 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;953 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;963 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;973 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;983 | 75.8464 | 229.5674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:22;993 | 75.8464 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;003 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;013 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;023 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;033 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;043 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;053 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;063 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;073 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;083 | 75.8474 | 229.5785 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;093 | 75.8474 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;103 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;113 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;123 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;133 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;143 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;153 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;163 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;173 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;183 | 75.8484 | 229.5798 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;193 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;203 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;213 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;223 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;233 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;243 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;253 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;263 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;273 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;283 | 75.8484 | 229.5806 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;293 | 75.8484 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;303 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;313 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;323 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;333 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;343 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;353 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;363 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;373 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;383 | 75.8494 | 229.5979 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;393 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;403 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;413 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;423 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;433 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;443 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;453 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;463 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;473 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;483 | 75.8494 | 229.6139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;493 | 75.8494 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;503 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;513 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;523 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;533 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;543 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;553 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;563 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;573 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;583 | 75.8514 | 229.6174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;593 | 75.8514 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;603 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;613 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;623 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;633 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;643 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;653 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;663 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;673 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;683 | 75.8524 | 229.63 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;693 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;703 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;713 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;723 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;733 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;743 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;753 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;763 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;773 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;783 | 75.8524 | 229.6498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;793 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;803 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;813 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;823 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;833 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;843 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;853 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;863 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;873 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;883 | 75.8524 | 229.6544 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;893 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;903 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;913 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;923 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;933 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;943 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;953 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;963 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;973 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;983 | 75.8524 | 229.6523 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:23;993 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;003 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;013 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;023 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;033 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;043 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;053 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;063 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;073 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;083 | 75.8524 | 229.6582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;093 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;103 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;113 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;123 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;133 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;143 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;153 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;163 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;173 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;183 | 75.8524 | 229.6681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;193 | 75.8524 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;203 | 75.8524 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;213 | 75.8524 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;223 | 75.8544 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;233 | 75.8544 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;243 | 75.8544 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;253 | 75.8544 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;263 | 75.8544 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;273 | 75.8544 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;283 | 75.8544 | 229.6717 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;293 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;303 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;313 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;323 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;333 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;343 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;353 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;363 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;373 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;383 | 75.8544 | 229.6706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;393 | 75.8544 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;403 | 75.8544 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;413 | 75.8544 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;423 | 75.8564 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;433 | 75.8564 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;443 | 75.8564 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;453 | 75.8564 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;463 | 75.8564 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;473 | 75.8564 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;483 | 75.8564 | 229.6859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;493 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;503 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;513 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;523 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;533 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;543 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;553 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;563 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;573 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;583 | 75.8564 | 229.7127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;593 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;603 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;613 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;623 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;633 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;643 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;653 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;663 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;673 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;683 | 75.8564 | 229.7267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;693 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;703 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;713 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;723 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;733 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;743 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;753 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;763 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;773 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;783 | 75.8564 | 229.7257 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;793 | 75.8564 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;803 | 75.8564 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;813 | 75.8564 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;823 | 75.8584 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;833 | 75.8584 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;843 | 75.8584 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;853 | 75.8584 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;863 | 75.8584 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;873 | 75.8584 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;883 | 75.8584 | 229.7137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;893 | 75.8584 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;903 | 75.8584 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;913 | 75.8584 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;923 | 75.8595 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;933 | 75.8595 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;943 | 75.8595 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;953 | 75.8595 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;963 | 75.8595 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;973 | 75.8595 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;983 | 75.8595 | 229.6977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:24;993 | 75.8595 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;003 | 75.8595 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;013 | 75.8595 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;023 | 75.8594 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;033 | 75.8594 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;043 | 75.8594 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;053 | 75.8594 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;063 | 75.8594 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;073 | 75.8594 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;083 | 75.8594 | 229.6835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;093 | 75.8594 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;103 | 75.8594 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;113 | 75.8594 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;123 | 75.8604 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;133 | 75.8604 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;143 | 75.8604 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;153 | 75.8604 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;163 | 75.8604 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;173 | 75.8604 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;183 | 75.8604 | 229.6725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;193 | 75.8604 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;203 | 75.8604 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;213 | 75.8604 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;223 | 75.8615 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;233 | 75.8615 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;243 | 75.8615 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;253 | 75.8615 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;263 | 75.8615 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;273 | 75.8615 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;283 | 75.8615 | 229.666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;293 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;303 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;313 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;323 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;333 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;343 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;353 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;363 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;373 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;383 | 75.8615 | 229.6644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;393 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;403 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;413 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;423 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;433 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;443 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;453 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;463 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;473 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;483 | 75.8615 | 229.6651 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;493 | 75.8615 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;503 | 75.8615 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;513 | 75.8615 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;523 | 75.8624 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;533 | 75.8624 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;543 | 75.8624 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;553 | 75.8624 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;563 | 75.8624 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;573 | 75.8624 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;583 | 75.8624 | 229.6643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;593 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;603 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;613 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;623 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;633 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;643 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;653 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;663 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;673 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;683 | 75.8624 | 229.6606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;693 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;703 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;713 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;723 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;733 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;743 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;753 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;763 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;773 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;783 | 75.8624 | 229.655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;793 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;803 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;813 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;823 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;833 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;843 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;853 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;863 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;873 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;883 | 75.8624 | 229.6508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;893 | 75.8624 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;903 | 75.8624 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;913 | 75.8624 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;923 | 75.8634 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;933 | 75.8634 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;943 | 75.8634 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;953 | 75.8634 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;963 | 75.8634 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;973 | 75.8634 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;983 | 75.8634 | 229.6478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:25;993 | 75.8634 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;003 | 75.8634 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;013 | 75.8634 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;023 | 75.8624 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;033 | 75.8624 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;043 | 75.8624 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;053 | 75.8624 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;063 | 75.8624 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;073 | 75.8624 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;083 | 75.8624 | 229.6436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;093 | 75.8624 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;103 | 75.8624 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;113 | 75.8624 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;123 | 75.8654 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;133 | 75.8654 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;143 | 75.8654 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;153 | 75.8654 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;163 | 75.8654 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;173 | 75.8654 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;183 | 75.8654 | 229.6356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;193 | 75.8654 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;203 | 75.8654 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;213 | 75.8654 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;223 | 75.8644 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;233 | 75.8644 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;243 | 75.8644 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;253 | 75.8644 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;263 | 75.8644 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;273 | 75.8644 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;283 | 75.8644 | 229.6234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;293 | 75.8644 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;303 | 75.8644 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;313 | 75.8644 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;323 | 75.8654 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;333 | 75.8654 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;343 | 75.8654 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;353 | 75.8654 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;363 | 75.8654 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;373 | 75.8654 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;383 | 75.8654 | 229.6078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;393 | 75.8654 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;403 | 75.8654 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;413 | 75.8654 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;423 | 75.8664 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;433 | 75.8664 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;443 | 75.8664 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;453 | 75.8664 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;463 | 75.8664 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;473 | 75.8664 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;483 | 75.8664 | 229.5937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;493 | 75.8664 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;503 | 75.8664 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;513 | 75.8664 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;523 | 75.8674 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;533 | 75.8674 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;543 | 75.8674 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;553 | 75.8674 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;563 | 75.8674 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;573 | 75.8674 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;583 | 75.8674 | 229.595 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;593 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;603 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;613 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;623 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;633 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;643 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;653 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;663 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;673 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;683 | 75.8674 | 229.609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;693 | 75.8674 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;703 | 75.8674 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;713 | 75.8674 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;723 | 75.8684 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;733 | 75.8684 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;743 | 75.8684 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;753 | 75.8684 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;763 | 75.8684 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;773 | 75.8684 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;783 | 75.8684 | 229.622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;793 | 75.8684 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;803 | 75.8684 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;813 | 75.8684 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;823 | 75.8704 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;833 | 75.8704 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;843 | 75.8704 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;853 | 75.8704 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;863 | 75.8704 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;873 | 75.8704 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;883 | 75.8704 | 229.6251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;893 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;903 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;913 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;923 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;933 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;943 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;953 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;963 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;973 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;983 | 75.8704 | 229.6155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:26;993 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;003 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;013 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;023 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;033 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;043 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;053 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;063 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;073 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;083 | 75.8704 | 229.596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;093 | 75.8704 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;103 | 75.8704 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;113 | 75.8704 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;123 | 75.8714 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;133 | 75.8714 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;143 | 75.8714 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;153 | 75.8714 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;163 | 75.8714 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;173 | 75.8714 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;183 | 75.8714 | 229.5743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;193 | 75.8714 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;203 | 75.8714 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;213 | 75.8714 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;223 | 75.8724 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;233 | 75.8724 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;243 | 75.8724 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;253 | 75.8724 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;263 | 75.8724 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;273 | 75.8724 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;283 | 75.8724 | 229.5676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;293 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;303 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;313 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;323 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;333 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;343 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;353 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;363 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;373 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;383 | 75.8724 | 229.5729 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;393 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;403 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;413 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;423 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;433 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;443 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;453 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;463 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;473 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;483 | 75.8724 | 229.577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;493 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;503 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;513 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;523 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;533 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;543 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;553 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;563 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;573 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;583 | 75.8724 | 229.5719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;593 | 75.8724 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;603 | 75.8724 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;613 | 75.8724 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;623 | 75.8734 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;633 | 75.8734 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;643 | 75.8734 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;653 | 75.8734 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;663 | 75.8734 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;673 | 75.8734 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;683 | 75.8734 | 229.5556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;693 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;703 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;713 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;723 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;733 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;743 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;753 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;763 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;773 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;783 | 75.8734 | 229.5334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;793 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;803 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;813 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;823 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;833 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;843 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;853 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;863 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;873 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;883 | 75.8734 | 229.5122 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;893 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;903 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;913 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;923 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;933 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;943 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;953 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;963 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;973 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;983 | 75.8734 | 229.5013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:27;993 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;003 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;013 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;023 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;033 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;043 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;053 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;063 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;073 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;083 | 75.8734 | 229.5006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;093 | 75.8734 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;103 | 75.8734 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;113 | 75.8734 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;123 | 75.8734 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;133 | 75.8734 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;143 | 75.8754 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;153 | 75.8754 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;163 | 75.8754 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;173 | 75.8754 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;183 | 75.8754 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;193 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;203 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;213 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;223 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;233 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;243 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;253 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;263 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;273 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;283 | 75.8754 | 229.5045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;293 | 75.8754 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;303 | 75.8754 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;313 | 75.8754 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;323 | 75.8754 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;333 | 75.8754 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;343 | 75.8764 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;353 | 75.8764 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;363 | 75.8764 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;373 | 75.8764 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;383 | 75.8764 | 229.4976 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;393 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;403 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;413 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;423 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;433 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;443 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;453 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;463 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;473 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;483 | 75.8764 | 229.485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;493 | 75.8764 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;503 | 75.8764 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;513 | 75.8764 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;523 | 75.8764 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;533 | 75.8764 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;543 | 75.8774 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;553 | 75.8774 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;563 | 75.8774 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;573 | 75.8774 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;583 | 75.8774 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;593 | 75.8774 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;603 | 75.8774 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;613 | 75.8774 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;623 | 75.8774 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;633 | 75.8774 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;643 | 75.8794 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;653 | 75.8794 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;663 | 75.8794 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;673 | 75.8794 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;683 | 75.8794 | 229.4627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;693 | 75.8794 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;703 | 75.8794 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;713 | 75.8794 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;723 | 75.8794 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;733 | 75.8794 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;743 | 75.8784 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;753 | 75.8784 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;763 | 75.8784 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;773 | 75.8784 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;783 | 75.8784 | 229.4632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;793 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;803 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;813 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;823 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;833 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;843 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;853 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;863 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;873 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;883 | 75.8784 | 229.4711 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;893 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;903 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;913 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;923 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;933 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;943 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;953 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;963 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;973 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;983 | 75.8784 | 229.4769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:28;993 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;003 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;013 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;023 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;033 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;043 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;053 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;063 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;073 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;083 | 75.8784 | 229.4756 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;093 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;103 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;113 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;123 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;133 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;143 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;153 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;163 | 75.8784 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;173 | 75.8804 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;183 | 75.8804 | 229.4687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;193 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;203 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;213 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;223 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;233 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;243 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;253 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;263 | 75.8804 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;273 | 75.8794 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;283 | 75.8794 | 229.4621 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;293 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;303 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;313 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;323 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;333 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;343 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;353 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;363 | 75.8794 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;373 | 75.8784 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;383 | 75.8784 | 229.463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;393 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;403 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;413 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;423 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;433 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;443 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;453 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;463 | 75.8784 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;473 | 75.8804 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;483 | 75.8804 | 229.4721 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;493 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;503 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;513 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;523 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;533 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;543 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;553 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;563 | 75.8804 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;573 | 75.8814 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;583 | 75.8814 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;593 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;603 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;613 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;623 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;633 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;643 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;653 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;663 | 75.8814 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;673 | 75.8804 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;683 | 75.8804 | 229.4875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;693 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;703 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;713 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;723 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;733 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;743 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;753 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;763 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;773 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;783 | 75.8804 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;793 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;803 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;813 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;823 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;833 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;843 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;853 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;863 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;873 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;883 | 75.8804 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;893 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;903 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;913 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;923 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;933 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;943 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;953 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;963 | 75.8804 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;973 | 75.8814 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;983 | 75.8814 | 229.4467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:29;993 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;003 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;013 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;023 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;033 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;043 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;053 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;063 | 75.8814 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;073 | 75.8834 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;083 | 75.8834 | 229.4437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;093 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;103 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;113 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;123 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;133 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;143 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;153 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;163 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;173 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;183 | 75.8834 | 229.4562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;193 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;203 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;213 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;223 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;233 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;243 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;253 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;263 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;273 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;283 | 75.8834 | 229.4809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;293 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;303 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;313 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;323 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;333 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;343 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;353 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;363 | 75.8834 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;373 | 75.8844 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;383 | 75.8844 | 229.4944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;393 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;403 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;413 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;423 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;433 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;443 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;453 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;463 | 75.8844 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;473 | 75.8834 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;483 | 75.8834 | 229.4909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;493 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;503 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;513 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;523 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;533 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;543 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;553 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;563 | 75.8834 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;573 | 75.8854 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;583 | 75.8854 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;593 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;603 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;613 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;623 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;633 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;643 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;653 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;663 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;673 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;683 | 75.8854 | 229.4725 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;693 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;703 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;713 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;723 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;733 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;743 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;753 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;763 | 75.8854 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;773 | 75.8864 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;783 | 75.8864 | 229.4707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;793 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;803 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;813 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;823 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;833 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;843 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;853 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;863 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;873 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;883 | 75.8864 | 229.4811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;893 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;903 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;913 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;923 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;933 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;943 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;953 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;963 | 75.8864 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;973 | 75.8854 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;983 | 75.8854 | 229.4997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:30;993 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;003 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;013 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;023 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;033 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;043 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;053 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;063 | 75.8854 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;073 | 75.8874 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;083 | 75.8874 | 229.5041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;093 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;103 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;113 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;123 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;133 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;143 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;153 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;163 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;173 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;183 | 75.8874 | 229.4915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;193 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;203 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;213 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;223 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;233 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;243 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;253 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;263 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;273 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;283 | 75.8874 | 229.4749 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;293 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;303 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;313 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;323 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;333 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;343 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;353 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;363 | 75.8874 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;373 | 75.8864 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;383 | 75.8864 | 229.459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;393 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;403 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;413 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;423 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;433 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;443 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;453 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;463 | 75.8864 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;473 | 75.8874 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;483 | 75.8874 | 229.4472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;493 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;503 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;513 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;523 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;533 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;543 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;553 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;563 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;573 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;583 | 75.8874 | 229.4477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;593 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;603 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;613 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;623 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;633 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;643 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;653 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;663 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;673 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;683 | 75.8874 | 229.4593 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;693 | 75.8874 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;703 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;713 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;723 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;733 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;743 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;753 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;763 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;773 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;783 | 75.8894 | 229.4664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;793 | 75.8894 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;803 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;813 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;823 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;833 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;843 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;853 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;863 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;873 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;883 | 75.8884 | 229.4674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;893 | 75.8884 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;903 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;913 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;923 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;933 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;943 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;953 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;963 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;973 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;983 | 75.8914 | 229.4688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:31;993 | 75.8914 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;003 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;013 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;023 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;033 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;043 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;053 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;063 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;073 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;083 | 75.8904 | 229.475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;093 | 75.8904 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;103 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;113 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;123 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;133 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;143 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;153 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;163 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;173 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;183 | 75.8914 | 229.4881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;193 | 75.8914 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;203 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;213 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;223 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;233 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;243 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;253 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;263 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;273 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;283 | 75.8924 | 229.5056 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;293 | 75.8924 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;303 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;313 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;323 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;333 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;343 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;353 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;363 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;373 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;383 | 75.8914 | 229.5204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;393 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;403 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;413 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;423 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;433 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;443 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;453 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;463 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;473 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;483 | 75.8914 | 229.5213 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;493 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;503 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;513 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;523 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;533 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;543 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;553 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;563 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;573 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;583 | 75.8914 | 229.5093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;593 | 75.8914 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;603 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;613 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;623 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;633 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;643 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;653 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;663 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;673 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;683 | 75.8924 | 229.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;693 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;703 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;713 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;723 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;733 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;743 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;753 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;763 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;773 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;783 | 75.8924 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;793 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;803 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;813 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;823 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;833 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;843 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;853 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;863 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;873 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;883 | 75.8924 | 229.4892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;893 | 75.8924 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;903 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;913 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;923 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;933 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;943 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;953 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;963 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;973 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;983 | 75.8934 | 229.5034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:32;993 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;003 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;013 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;023 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;033 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;043 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;053 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;063 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;073 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;083 | 75.8934 | 229.5183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;093 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;103 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;113 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;123 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;133 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;143 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;153 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;163 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;173 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;183 | 75.8934 | 229.5218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;193 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;203 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;213 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;223 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;233 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;243 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;253 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;263 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;273 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;283 | 75.8934 | 229.5119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;293 | 75.8934 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;303 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;313 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;323 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;333 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;343 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;353 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;363 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;373 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;383 | 75.8954 | 229.4961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;393 | 75.8954 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;403 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;413 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;423 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;433 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;443 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;453 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;463 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;473 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;483 | 75.8944 | 229.4853 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;493 | 75.8944 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;503 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;513 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;523 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;533 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;543 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;553 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;563 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;573 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;583 | 75.8954 | 229.484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;593 | 75.8954 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;603 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;613 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;623 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;633 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;643 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;653 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;663 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;673 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;683 | 75.8964 | 229.4895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;693 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;703 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;713 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;723 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;733 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;743 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;753 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;763 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;773 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;783 | 75.8964 | 229.4973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;793 | 75.8964 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;803 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;813 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;823 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;833 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;843 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;853 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;863 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;873 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;883 | 75.8954 | 229.5014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;893 | 75.8954 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;903 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;913 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;923 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;933 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;943 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;953 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;963 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;973 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;983 | 75.8964 | 229.5043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:33;993 | 75.8964 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;003 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;013 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;023 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;033 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;043 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;053 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;063 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;073 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;083 | 75.8954 | 229.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;093 | 75.8954 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;103 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;113 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;123 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;133 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;143 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;153 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;163 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;173 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;183 | 75.8974 | 229.5231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;193 | 75.8974 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;203 | 75.8974 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;213 | 75.8974 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;223 | 75.8984 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;233 | 75.8984 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;243 | 75.8984 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;253 | 75.8984 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;263 | 75.8984 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;273 | 75.8984 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;283 | 75.8984 | 229.5446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;293 | 75.8984 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;303 | 75.8984 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;313 | 75.8984 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;323 | 75.8974 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;333 | 75.8974 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;343 | 75.8974 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;353 | 75.8974 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;363 | 75.8974 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;373 | 75.8974 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;383 | 75.8974 | 229.5672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;393 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;403 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;413 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;423 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;433 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;443 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;453 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;463 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;473 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;483 | 75.8974 | 229.5904 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;493 | 75.8974 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;503 | 75.8974 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;513 | 75.8974 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;523 | 75.8984 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;533 | 75.8984 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;543 | 75.8984 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;553 | 75.8984 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;563 | 75.8984 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;573 | 75.8984 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;583 | 75.8984 | 229.6082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;593 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;603 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;613 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;623 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;633 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;643 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;653 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;663 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;673 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;683 | 75.8984 | 229.6166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;693 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;703 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;713 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;723 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;733 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;743 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;753 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;763 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;773 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;783 | 75.8984 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;793 | 75.8984 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;803 | 75.8984 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;813 | 75.8984 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;823 | 75.9004 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;833 | 75.9004 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;843 | 75.9004 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;853 | 75.9004 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;863 | 75.9004 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;873 | 75.9004 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;883 | 75.9004 | 229.6253 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;893 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;903 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;913 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;923 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;933 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;943 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;953 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;963 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;973 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;983 | 75.9004 | 229.636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:34;993 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;003 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;013 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;023 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;033 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;043 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;053 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;063 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;073 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;083 | 75.9004 | 229.6527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;093 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;103 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;113 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;123 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;133 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;143 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;153 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;163 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;173 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;183 | 75.9004 | 229.6707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;193 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;203 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;213 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;223 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;233 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;243 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;253 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;263 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;273 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;283 | 75.9004 | 229.6839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;293 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;303 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;313 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;323 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;333 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;343 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;353 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;363 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;373 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;383 | 75.9004 | 229.6879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;393 | 75.9004 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;403 | 75.9004 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;413 | 75.9004 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;423 | 75.9014 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;433 | 75.9014 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;443 | 75.9014 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;453 | 75.9014 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;463 | 75.9014 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;473 | 75.9014 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;483 | 75.9014 | 229.6881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;493 | 75.9014 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;503 | 75.9014 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;513 | 75.9014 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;523 | 75.9025 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;533 | 75.9025 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;543 | 75.9025 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;553 | 75.9025 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;563 | 75.9025 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;573 | 75.9025 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;583 | 75.9025 | 229.6887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;593 | 75.9025 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;603 | 75.9025 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;613 | 75.9025 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;623 | 75.9014 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;633 | 75.9014 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;643 | 75.9014 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;653 | 75.9014 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;663 | 75.9014 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;673 | 75.9014 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;683 | 75.9014 | 229.6842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;693 | 75.9014 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;703 | 75.9014 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;713 | 75.9014 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;723 | 75.9004 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;733 | 75.9004 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;743 | 75.9004 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;753 | 75.9004 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;763 | 75.9004 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;773 | 75.9004 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;783 | 75.9004 | 229.6775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;793 | 75.9004 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;803 | 75.9004 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;813 | 75.9004 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;823 | 75.9034 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;833 | 75.9034 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;843 | 75.9034 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;853 | 75.9034 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;863 | 75.9034 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;873 | 75.9034 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;883 | 75.9034 | 229.6778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;893 | 75.9034 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;903 | 75.9034 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;913 | 75.9034 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;923 | 75.9025 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;933 | 75.9025 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;943 | 75.9025 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;953 | 75.9025 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;963 | 75.9025 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;973 | 75.9025 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;983 | 75.9025 | 229.6764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:35;993 | 75.9025 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;003 | 75.9025 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;013 | 75.9025 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;023 | 75.9034 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;033 | 75.9034 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;043 | 75.9034 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;053 | 75.9034 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;063 | 75.9034 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;073 | 75.9034 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;083 | 75.9034 | 229.6632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;093 | 75.9034 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;103 | 75.9034 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;113 | 75.9034 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;123 | 75.9025 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;133 | 75.9025 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;143 | 75.9025 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;153 | 75.9025 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;163 | 75.9025 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;173 | 75.9025 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;183 | 75.9025 | 229.6472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;193 | 75.9025 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;203 | 75.9025 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;213 | 75.9025 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;223 | 75.9034 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;233 | 75.9034 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;243 | 75.9034 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;253 | 75.9034 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;263 | 75.9034 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;273 | 75.9034 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;283 | 75.9034 | 229.6344 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;293 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;303 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;313 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;323 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;333 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;343 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;353 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;363 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;373 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;383 | 75.9034 | 229.6194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;393 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;403 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;413 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;423 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;433 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;443 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;453 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;463 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;473 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;483 | 75.9034 | 229.6079 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;493 | 75.9034 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;503 | 75.9034 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;513 | 75.9034 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;523 | 75.9044 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;533 | 75.9044 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;543 | 75.9044 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;553 | 75.9044 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;563 | 75.9044 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;573 | 75.9044 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;583 | 75.9044 | 229.611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;593 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;603 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;613 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;623 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;633 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;643 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;653 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;663 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;673 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;683 | 75.9044 | 229.6224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;693 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;703 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;713 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;723 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;733 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;743 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;753 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;763 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;773 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;783 | 75.9044 | 229.6337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;793 | 75.9044 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;803 | 75.9044 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;813 | 75.9044 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;823 | 75.9074 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;833 | 75.9074 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;843 | 75.9074 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;853 | 75.9074 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;863 | 75.9074 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;873 | 75.9074 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;883 | 75.9074 | 229.6594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;893 | 75.9074 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;903 | 75.9074 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;913 | 75.9074 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;923 | 75.9064 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;933 | 75.9064 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;943 | 75.9064 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;953 | 75.9064 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;963 | 75.9064 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;973 | 75.9064 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;983 | 75.9064 | 229.7039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:36;993 | 75.9064 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;003 | 75.9064 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;013 | 75.9064 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;023 | 75.9074 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;033 | 75.9074 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;043 | 75.9074 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;053 | 75.9074 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;063 | 75.9074 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;073 | 75.9074 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;083 | 75.9074 | 229.738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;093 | 75.9074 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;103 | 75.9074 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;113 | 75.9074 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;123 | 75.9084 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;133 | 75.9084 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;143 | 75.9084 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;153 | 75.9084 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;163 | 75.9084 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;173 | 75.9084 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;183 | 75.9084 | 229.7618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;193 | 75.9084 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;203 | 75.9084 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;213 | 75.9084 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;223 | 75.9094 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;233 | 75.9094 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;243 | 75.9094 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;253 | 75.9094 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;263 | 75.9094 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;273 | 75.9094 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;283 | 75.9094 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;293 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;303 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;313 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;323 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;333 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;343 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;353 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;363 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;373 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;383 | 75.9094 | 229.8463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;393 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;403 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;413 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;423 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;433 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;443 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;453 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;463 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;473 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;483 | 75.9094 | 229.8831 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;493 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;503 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;513 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;523 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;533 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;543 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;553 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;563 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;573 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;583 | 75.9094 | 229.9241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;593 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;603 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;613 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;623 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;633 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;643 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;653 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;663 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;673 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;683 | 75.9094 | 229.9746 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;693 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;703 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;713 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;723 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;733 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;743 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;753 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;763 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;773 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;783 | 75.9094 | 230.0091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;793 | 75.9094 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;803 | 75.9094 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;813 | 75.9094 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;823 | 75.9104 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;833 | 75.9104 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;843 | 75.9104 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;853 | 75.9104 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;863 | 75.9104 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;873 | 75.9104 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;883 | 75.9104 | 230.0286 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;893 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;903 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;913 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;923 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;933 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;943 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;953 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;963 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;973 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;983 | 75.9104 | 230.0543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:37;993 | 75.9104 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;003 | 75.9104 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;013 | 75.9104 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;023 | 75.9104 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;033 | 75.9104 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;043 | 75.9094 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;053 | 75.9094 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;063 | 75.9094 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;073 | 75.9094 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;083 | 75.9094 | 230.0767 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;093 | 75.9094 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;103 | 75.9094 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;113 | 75.9094 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;123 | 75.9094 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;133 | 75.9094 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;143 | 75.9104 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;153 | 75.9104 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;163 | 75.9104 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;173 | 75.9104 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;183 | 75.9104 | 230.0851 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;193 | 75.9104 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;203 | 75.9104 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;213 | 75.9104 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;223 | 75.9104 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;233 | 75.9104 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;243 | 75.9114 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;253 | 75.9114 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;263 | 75.9114 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;273 | 75.9114 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;283 | 75.9114 | 230.0945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;293 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;303 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;313 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;323 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;333 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;343 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;353 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;363 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;373 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;383 | 75.9114 | 230.1099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;393 | 75.9114 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;403 | 75.9114 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;413 | 75.9114 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;423 | 75.9114 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;433 | 75.9114 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;443 | 75.9104 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;453 | 75.9104 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;463 | 75.9104 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;473 | 75.9104 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;483 | 75.9104 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;493 | 75.9104 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;503 | 75.9104 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;513 | 75.9104 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;523 | 75.9104 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;533 | 75.9104 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;543 | 75.9134 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;553 | 75.9134 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;563 | 75.9134 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;573 | 75.9134 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;583 | 75.9134 | 230.1188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;593 | 75.9134 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;603 | 75.9134 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;613 | 75.9134 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;623 | 75.9134 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;633 | 75.9134 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;643 | 75.9124 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;653 | 75.9124 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;663 | 75.9124 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;673 | 75.9124 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;683 | 75.9124 | 230.1337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;693 | 75.9124 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;703 | 75.9124 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;713 | 75.9124 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;723 | 75.9124 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;733 | 75.9124 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;743 | 75.9134 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;753 | 75.9134 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;763 | 75.9134 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;773 | 75.9134 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;783 | 75.9134 | 230.1465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;793 | 75.9134 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;803 | 75.9134 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;813 | 75.9134 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;823 | 75.9134 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;833 | 75.9134 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;843 | 75.9154 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;853 | 75.9154 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;863 | 75.9154 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;873 | 75.9154 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;883 | 75.9154 | 230.1454 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;893 | 75.9154 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;903 | 75.9154 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;913 | 75.9154 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;923 | 75.9154 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;933 | 75.9154 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;943 | 75.9134 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;953 | 75.9134 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;963 | 75.9134 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;973 | 75.9134 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;983 | 75.9134 | 230.1411 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:38;993 | 75.9134 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;003 | 75.9134 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;013 | 75.9134 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;023 | 75.9134 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;033 | 75.9134 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;043 | 75.9144 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;053 | 75.9144 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;063 | 75.9144 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;073 | 75.9144 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;083 | 75.9144 | 230.1357 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;093 | 75.9144 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;103 | 75.9144 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;113 | 75.9144 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;123 | 75.9144 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;133 | 75.9144 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;143 | 75.9154 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;153 | 75.9154 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;163 | 75.9154 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;173 | 75.9154 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;183 | 75.9154 | 230.1158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;193 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;203 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;213 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;223 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;233 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;243 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;253 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;263 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;273 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;283 | 75.9154 | 230.0937 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;293 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;303 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;313 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;323 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;333 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;343 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;353 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;363 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;373 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;383 | 75.9154 | 230.0902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;393 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;403 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;413 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;423 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;433 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;443 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;453 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;463 | 75.9154 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;473 | 75.9164 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;483 | 75.9164 | 230.1001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;493 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;503 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;513 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;523 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;533 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;543 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;553 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;563 | 75.9164 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;573 | 75.9174 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;583 | 75.9174 | 230.1159 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;593 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;603 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;613 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;623 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;633 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;643 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;653 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;663 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;673 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;683 | 75.9174 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;693 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;703 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;713 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;723 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;733 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;743 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;753 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;763 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;773 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;783 | 75.9174 | 230.1712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;793 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;803 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;813 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;823 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;833 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;843 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;853 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;863 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;873 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;883 | 75.9174 | 230.186 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;893 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;903 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;913 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;923 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;933 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;943 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;953 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;963 | 75.9174 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;973 | 75.9164 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;983 | 75.9164 | 230.1887 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:39;993 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;003 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;013 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;023 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;033 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;043 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;053 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;063 | 75.9164 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;073 | 75.9174 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;083 | 75.9174 | 230.1902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;093 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;103 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;113 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;123 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;133 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;143 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;153 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;163 | 75.9174 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;173 | 75.9184 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;183 | 75.9184 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;193 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;203 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;213 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;223 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;233 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;243 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;253 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;263 | 75.9184 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;273 | 75.9194 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;283 | 75.9194 | 230.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;293 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;303 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;313 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;323 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;333 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;343 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;353 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;363 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;373 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;383 | 75.9194 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;393 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;403 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;413 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;423 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;433 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;443 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;453 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;463 | 75.9194 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;473 | 75.9204 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;483 | 75.9204 | 230.2138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;493 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;503 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;513 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;523 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;533 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;543 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;553 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;563 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;573 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;583 | 75.9204 | 230.2145 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;593 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;603 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;613 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;623 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;633 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;643 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;653 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;663 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;673 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;683 | 75.9204 | 230.2086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;693 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;703 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;713 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;723 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;733 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;743 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;753 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;763 | 75.9204 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;773 | 75.9214 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;783 | 75.9214 | 230.2038 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;793 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;803 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;813 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;823 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;833 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;843 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;853 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;863 | 75.9214 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;873 | 75.9224 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;883 | 75.9224 | 230.1999 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;893 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;903 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;913 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;923 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;933 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;943 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;953 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;963 | 75.9224 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;973 | 75.9204 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;983 | 75.9204 | 230.1973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:40;993 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;003 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;013 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;023 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;033 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;043 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;053 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;063 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;073 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;083 | 75.9204 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;093 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;103 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;113 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;123 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;133 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;143 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;153 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;163 | 75.9204 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;173 | 75.9224 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;183 | 75.9224 | 230.1997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;193 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;203 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;213 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;223 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;233 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;243 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;253 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;263 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;273 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;283 | 75.9224 | 230.1907 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;293 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;303 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;313 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;323 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;333 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;343 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;353 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;363 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;373 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;383 | 75.9224 | 230.1814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;393 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;403 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;413 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;423 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;433 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;443 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;453 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;463 | 75.9224 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;473 | 75.9214 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;483 | 75.9214 | 230.1793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;493 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;503 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;513 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;523 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;533 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;543 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;553 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;563 | 75.9214 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;573 | 75.9224 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;583 | 75.9224 | 230.177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;593 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;603 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;613 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;623 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;633 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;643 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;653 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;663 | 75.9224 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;673 | 75.9214 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;683 | 75.9214 | 230.1726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;693 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;703 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;713 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;723 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;733 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;743 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;753 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;763 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;773 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;783 | 75.9214 | 230.1713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;793 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;803 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;813 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;823 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;833 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;843 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;853 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;863 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;873 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;883 | 75.9214 | 230.1679 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;893 | 75.9214 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;903 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;913 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;923 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;933 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;943 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;953 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;963 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;973 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;983 | 75.9234 | 230.1551 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:41;993 | 75.9234 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;003 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;013 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;023 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;033 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;043 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;053 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;063 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;073 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;083 | 75.9224 | 230.1457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;093 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;103 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;113 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;123 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;133 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;143 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;153 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;163 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;173 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;183 | 75.9224 | 230.1486 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;193 | 75.9224 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;203 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;213 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;223 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;233 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;243 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;253 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;263 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;273 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;283 | 75.9244 | 230.1578 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;293 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;303 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;313 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;323 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;333 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;343 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;353 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;363 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;373 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;383 | 75.9244 | 230.1715 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;393 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;403 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;413 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;423 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;433 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;443 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;453 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;463 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;473 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;483 | 75.9244 | 230.1895 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;493 | 75.9244 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;503 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;513 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;523 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;533 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;543 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;553 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;563 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;573 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;583 | 75.9264 | 230.1989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;593 | 75.9264 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;603 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;613 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;623 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;633 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;643 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;653 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;663 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;673 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;683 | 75.9244 | 230.1892 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;693 | 75.9244 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;703 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;713 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;723 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;733 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;743 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;753 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;763 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;773 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;783 | 75.9254 | 230.1764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;793 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;803 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;813 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;823 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;833 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;843 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;853 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;863 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;873 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;883 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;893 | 75.9254 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;903 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;913 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;923 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;933 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;943 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;953 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;963 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;973 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;983 | 75.9264 | 230.1673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:42;993 | 75.9264 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;003 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;013 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;023 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;033 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;043 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;053 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;063 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;073 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;083 | 75.9254 | 230.1666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;093 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;103 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;113 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;123 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;133 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;143 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;153 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;163 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;173 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;183 | 75.9254 | 230.1706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;193 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;203 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;213 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;223 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;233 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;243 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;253 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;263 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;273 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;283 | 75.9254 | 230.1658 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;293 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;303 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;313 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;323 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;333 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;343 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;353 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;363 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;373 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;383 | 75.9254 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;393 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;403 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;413 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;423 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;433 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;443 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;453 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;463 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;473 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;483 | 75.9254 | 230.1236 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;493 | 75.9254 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;503 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;513 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;523 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;533 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;543 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;553 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;563 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;573 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;583 | 75.9264 | 230.1183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;593 | 75.9264 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;603 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;613 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;623 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;633 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;643 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;653 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;663 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;673 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;683 | 75.9274 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;693 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;703 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;713 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;723 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;733 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;743 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;753 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;763 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;773 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;783 | 75.9274 | 230.1241 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;793 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;803 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;813 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;823 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;833 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;843 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;853 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;863 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;873 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;883 | 75.9274 | 230.1317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;893 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;903 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;913 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;923 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;933 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;943 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;953 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;963 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;973 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;983 | 75.9274 | 230.127 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:43;993 | 75.9274 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;003 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;013 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;023 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;033 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;043 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;053 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;063 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;073 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;083 | 75.9264 | 230.1026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;093 | 75.9264 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;103 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;113 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;123 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;133 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;143 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;153 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;163 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;173 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;183 | 75.9274 | 230.0815 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;193 | 75.9274 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;203 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;213 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;223 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;233 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;243 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;253 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;263 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;273 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;283 | 75.9284 | 230.0743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;293 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;303 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;313 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;323 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;333 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;343 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;353 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;363 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;373 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;383 | 75.9284 | 230.071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;393 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;403 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;413 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;423 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;433 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;443 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;453 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;463 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;473 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;483 | 75.9284 | 230.0701 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;493 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;503 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;513 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;523 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;533 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;543 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;553 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;563 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;573 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;583 | 75.9284 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;593 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;603 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;613 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;623 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;633 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;643 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;653 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;663 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;673 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;683 | 75.9284 | 230.0911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;693 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;703 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;713 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;723 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;733 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;743 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;753 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;763 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;773 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;783 | 75.9284 | 230.0984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;793 | 75.9284 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;803 | 75.9284 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;813 | 75.9284 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;823 | 75.9294 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;833 | 75.9294 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;843 | 75.9294 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;853 | 75.9294 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;863 | 75.9294 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;873 | 75.9294 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;883 | 75.9294 | 230.0901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;893 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;903 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;913 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;923 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;933 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;943 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;953 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;963 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;973 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;983 | 75.9294 | 230.0824 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:44;993 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;003 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;013 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;023 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;033 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;043 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;053 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;063 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;073 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;083 | 75.9294 | 230.082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;093 | 75.9294 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;103 | 75.9294 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;113 | 75.9294 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;123 | 75.9284 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;133 | 75.9284 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;143 | 75.9284 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;153 | 75.9284 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;163 | 75.9284 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;173 | 75.9284 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;183 | 75.9284 | 230.0837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;193 | 75.9284 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;203 | 75.9284 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;213 | 75.9284 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;223 | 75.9304 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;233 | 75.9304 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;243 | 75.9304 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;253 | 75.9304 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;263 | 75.9304 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;273 | 75.9304 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;283 | 75.9304 | 230.091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;293 | 75.9304 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;303 | 75.9304 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;313 | 75.9304 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;323 | 75.9294 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;333 | 75.9294 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;343 | 75.9294 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;353 | 75.9294 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;363 | 75.9294 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;373 | 75.9294 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;383 | 75.9294 | 230.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;393 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;403 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;413 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;423 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;433 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;443 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;453 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;463 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;473 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;483 | 75.9294 | 230.1142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;493 | 75.9294 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;503 | 75.9294 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;513 | 75.9294 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;523 | 75.9304 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;533 | 75.9304 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;543 | 75.9304 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;553 | 75.9304 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;563 | 75.9304 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;573 | 75.9304 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;583 | 75.9304 | 230.1086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;593 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;603 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;613 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;623 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;633 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;643 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;653 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;663 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;673 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;683 | 75.9304 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;693 | 75.9304 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;703 | 75.9304 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;713 | 75.9304 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;723 | 75.9314 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;733 | 75.9314 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;743 | 75.9314 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;753 | 75.9314 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;763 | 75.9314 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;773 | 75.9314 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;783 | 75.9314 | 230.1103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;793 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;803 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;813 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;823 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;833 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;843 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;853 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;863 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;873 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;883 | 75.9314 | 230.1181 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;893 | 75.9314 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;903 | 75.9314 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;913 | 75.9314 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;923 | 75.9304 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;933 | 75.9304 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;943 | 75.9304 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;953 | 75.9304 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;963 | 75.9304 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;973 | 75.9304 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;983 | 75.9304 | 230.1302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:45;993 | 75.9304 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;003 | 75.9304 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;013 | 75.9304 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;023 | 75.9314 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;033 | 75.9314 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;043 | 75.9314 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;053 | 75.9314 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;063 | 75.9314 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;073 | 75.9314 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;083 | 75.9314 | 230.1463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;093 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;103 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;113 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;123 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;133 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;143 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;153 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;163 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;173 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;183 | 75.9314 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;193 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;203 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;213 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;223 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;233 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;243 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;253 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;263 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;273 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;283 | 75.9314 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;293 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;303 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;313 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;323 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;333 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;343 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;353 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;363 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;373 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;383 | 75.9314 | 230.1412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;393 | 75.9314 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;403 | 75.9314 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;413 | 75.9314 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;423 | 75.9304 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;433 | 75.9304 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;443 | 75.9304 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;453 | 75.9304 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;463 | 75.9304 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;473 | 75.9304 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;483 | 75.9304 | 230.1382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;493 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;503 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;513 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;523 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;533 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;543 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;553 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;563 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;573 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;583 | 75.9304 | 230.1418 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;593 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;603 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;613 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;623 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;633 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;643 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;653 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;663 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;673 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;683 | 75.9304 | 230.1481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;693 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;703 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;713 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;723 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;733 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;743 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;753 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;763 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;773 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;783 | 75.9304 | 230.1527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;793 | 75.9304 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;803 | 75.9304 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;813 | 75.9304 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;823 | 75.9314 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;833 | 75.9314 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;843 | 75.9314 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;853 | 75.9314 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;863 | 75.9314 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;873 | 75.9314 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;883 | 75.9314 | 230.1545 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;893 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;903 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;913 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;923 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;933 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;943 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;953 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;963 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;973 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;983 | 75.9314 | 230.1534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:46;993 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;003 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;013 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;023 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;033 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;043 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;053 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;063 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;073 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;083 | 75.9314 | 230.1498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;093 | 75.9314 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;103 | 75.9314 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;113 | 75.9314 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;123 | 75.9324 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;133 | 75.9324 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;143 | 75.9324 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;153 | 75.9324 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;163 | 75.9324 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;173 | 75.9324 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;183 | 75.9324 | 230.1475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;193 | 75.9324 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;203 | 75.9324 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;213 | 75.9324 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;223 | 75.9334 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;233 | 75.9334 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;243 | 75.9334 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;253 | 75.9334 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;263 | 75.9334 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;273 | 75.9334 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;283 | 75.9334 | 230.151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;293 | 75.9334 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;303 | 75.9334 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;313 | 75.9334 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;323 | 75.9324 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;333 | 75.9324 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;343 | 75.9324 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;353 | 75.9324 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;363 | 75.9324 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;373 | 75.9324 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;383 | 75.9324 | 230.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;393 | 75.9324 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;403 | 75.9324 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;413 | 75.9324 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;423 | 75.9344 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;433 | 75.9344 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;443 | 75.9344 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;453 | 75.9344 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;463 | 75.9344 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;473 | 75.9344 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;483 | 75.9344 | 230.161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;493 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;503 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;513 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;523 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;533 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;543 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;553 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;563 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;573 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;583 | 75.9344 | 230.1606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;593 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;603 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;613 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;623 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;633 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;643 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;653 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;663 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;673 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;683 | 75.9344 | 230.1549 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;693 | 75.9344 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;703 | 75.9344 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;713 | 75.9344 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;723 | 75.9354 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;733 | 75.9354 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;743 | 75.9354 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;753 | 75.9354 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;763 | 75.9354 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;773 | 75.9354 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;783 | 75.9354 | 230.1466 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;793 | 75.9354 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;803 | 75.9354 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;813 | 75.9354 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;823 | 75.9364 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;833 | 75.9364 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;843 | 75.9364 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;853 | 75.9364 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;863 | 75.9364 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;873 | 75.9364 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;883 | 75.9364 | 230.1441 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;893 | 75.9364 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;903 | 75.9364 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;913 | 75.9364 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;923 | 75.9344 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;933 | 75.9344 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;943 | 75.9344 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;953 | 75.9344 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;963 | 75.9344 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;973 | 75.9344 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;983 | 75.9344 | 230.1538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:47;993 | 75.9344 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;003 | 75.9344 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;013 | 75.9344 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;023 | 75.9344 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;033 | 75.9344 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;043 | 75.9354 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;053 | 75.9354 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;063 | 75.9354 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;073 | 75.9354 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;083 | 75.9354 | 230.1703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;093 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;103 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;113 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;123 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;133 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;143 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;153 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;163 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;173 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;183 | 75.9354 | 230.1866 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;193 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;203 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;213 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;223 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;233 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;243 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;253 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;263 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;273 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;283 | 75.9354 | 230.195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;293 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;303 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;313 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;323 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;333 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;343 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;353 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;363 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;373 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;383 | 75.9354 | 230.1919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;393 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;403 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;413 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;423 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;433 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;443 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;453 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;463 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;473 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;483 | 75.9354 | 230.1803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;493 | 75.9354 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;503 | 75.9354 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;513 | 75.9354 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;523 | 75.9354 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;533 | 75.9354 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;543 | 75.9364 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;553 | 75.9364 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;563 | 75.9364 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;573 | 75.9364 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;583 | 75.9364 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;593 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;603 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;613 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;623 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;633 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;643 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;653 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;663 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;673 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;683 | 75.9364 | 230.1675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;693 | 75.9364 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;703 | 75.9364 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;713 | 75.9364 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;723 | 75.9364 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;733 | 75.9364 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;743 | 75.9354 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;753 | 75.9354 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;763 | 75.9354 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;773 | 75.9354 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;783 | 75.9354 | 230.1733 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;793 | 75.9354 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;803 | 75.9354 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;813 | 75.9354 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;823 | 75.9354 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;833 | 75.9354 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;843 | 75.9364 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;853 | 75.9364 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;863 | 75.9364 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;873 | 75.9364 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;883 | 75.9364 | 230.183 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;893 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;903 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;913 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;923 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;933 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;943 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;953 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;963 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;973 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;983 | 75.9364 | 230.188 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:48;993 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;003 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;013 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;023 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;033 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;043 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;053 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;063 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;073 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;083 | 75.9364 | 230.1838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;093 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;103 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;113 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;123 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;133 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;143 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;153 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;163 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;173 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;183 | 75.9364 | 230.1716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;193 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;203 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;213 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;223 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;233 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;243 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;253 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;263 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;273 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;283 | 75.9364 | 230.1586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;293 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;303 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;313 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;323 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;333 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;343 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;353 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;363 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;373 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;383 | 75.9364 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;393 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;403 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;413 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;423 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;433 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;443 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;453 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;463 | 75.9364 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;473 | 75.9374 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;483 | 75.9374 | 230.1499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;493 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;503 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;513 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;523 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;533 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;543 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;553 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;563 | 75.9374 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;573 | 75.9384 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;583 | 75.9384 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;593 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;603 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;613 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;623 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;633 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;643 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;653 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;663 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;673 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;683 | 75.9384 | 230.1642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;693 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;703 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;713 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;723 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;733 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;743 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;753 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;763 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;773 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;783 | 75.9384 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;793 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;803 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;813 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;823 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;833 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;843 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;853 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;863 | 75.9384 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;873 | 75.9394 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;883 | 75.9394 | 230.1708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;893 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;903 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;913 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;923 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;933 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;943 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;953 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;963 | 75.9394 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;973 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;983 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:49;993 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;003 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;013 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;023 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;033 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;043 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;053 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;063 | 75.9384 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;073 | 75.9374 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;083 | 75.9374 | 230.1783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;093 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;103 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;113 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;123 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;133 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;143 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;153 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;163 | 75.9374 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;173 | 75.9384 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;183 | 75.9384 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;193 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;203 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;213 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;223 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;233 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;243 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;253 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;263 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;273 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;283 | 75.9384 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;293 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;303 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;313 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;323 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;333 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;343 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;353 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;363 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;373 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;383 | 75.9384 | 230.1962 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;393 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;403 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;413 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;423 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;433 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;443 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;453 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;463 | 75.9384 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;473 | 75.9394 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;483 | 75.9394 | 230.1927 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;493 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;503 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;513 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;523 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;533 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;543 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;553 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;563 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;573 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;583 | 75.9394 | 230.1922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;593 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;603 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;613 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;623 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;633 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;643 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;653 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;663 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;673 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;683 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;693 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;703 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;713 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;723 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;733 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;743 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;753 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;763 | 75.9394 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;773 | 75.9384 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;783 | 75.9384 | 230.192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;793 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;803 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;813 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;823 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;833 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;843 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;853 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;863 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;873 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;883 | 75.9384 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;893 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;903 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;913 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;923 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;933 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;943 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;953 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;963 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;973 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;983 | 75.9384 | 230.2083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:50;993 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;003 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;013 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;023 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;033 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;043 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;053 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;063 | 75.9384 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;073 | 75.9394 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;083 | 75.9394 | 230.2088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;093 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;103 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;113 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;123 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;133 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;143 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;153 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;163 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;173 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;183 | 75.9394 | 230.1961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;193 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;203 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;213 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;223 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;233 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;243 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;253 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;263 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;273 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;283 | 75.9394 | 230.1734 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;293 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;303 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;313 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;323 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;333 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;343 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;353 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;363 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;373 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;383 | 75.9394 | 230.1477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;393 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;403 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;413 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;423 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;433 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;443 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;453 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;463 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;473 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;483 | 75.9394 | 230.1273 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;493 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;503 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;513 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;523 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;533 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;543 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;553 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;563 | 75.9394 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;573 | 75.9384 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;583 | 75.9384 | 230.1214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;593 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;603 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;613 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;623 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;633 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;643 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;653 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;663 | 75.9384 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;673 | 75.9394 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;683 | 75.9394 | 230.1259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;693 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;703 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;713 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;723 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;733 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;743 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;753 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;763 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;773 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;783 | 75.9394 | 230.129 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;793 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;803 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;813 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;823 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;833 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;843 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;853 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;863 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;873 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;883 | 75.9394 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;893 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;903 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;913 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;923 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;933 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;943 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;953 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;963 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;973 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;983 | 75.9394 | 230.1239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:51;993 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;003 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;013 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;023 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;033 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;043 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;053 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;063 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;073 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;083 | 75.9384 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;093 | 75.9384 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;103 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;113 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;123 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;133 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;143 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;153 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;163 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;173 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;183 | 75.9394 | 230.1061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;193 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;203 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;213 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;223 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;233 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;243 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;253 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;263 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;273 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;283 | 75.9394 | 230.1063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;293 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;303 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;313 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;323 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;333 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;343 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;353 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;363 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;373 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;383 | 75.9394 | 230.1154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;393 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;403 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;413 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;423 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;433 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;443 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;453 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;463 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;473 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;483 | 75.9394 | 230.1283 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;493 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;503 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;513 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;523 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;533 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;543 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;553 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;563 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;573 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;583 | 75.9394 | 230.1428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;593 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;603 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;613 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;623 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;633 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;643 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;653 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;663 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;673 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;683 | 75.9394 | 230.1562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;693 | 75.9394 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;703 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;713 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;723 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;733 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;743 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;753 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;763 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;773 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;783 | 75.9404 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;793 | 75.9404 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;803 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;813 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;823 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;833 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;843 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;853 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;863 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;873 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;883 | 75.9394 | 230.163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;893 | 75.9394 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;903 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;913 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;923 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;933 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;943 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;953 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;963 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;973 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;983 | 75.9384 | 230.1597 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:52;993 | 75.9384 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;003 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;013 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;023 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;033 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;043 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;053 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;063 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;073 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;083 | 75.9394 | 230.1558 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;093 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;103 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;113 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;123 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;133 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;143 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;153 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;163 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;173 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;183 | 75.9394 | 230.1536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;193 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;203 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;213 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;223 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;233 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;243 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;253 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;263 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;273 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;283 | 75.9394 | 230.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;293 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;303 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;313 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;323 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;333 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;343 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;353 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;363 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;373 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;383 | 75.9394 | 230.162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;393 | 75.9394 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;403 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;413 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;423 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;433 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;443 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;453 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;463 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;473 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;483 | 75.9384 | 230.1659 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;493 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;503 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;513 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;523 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;533 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;543 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;553 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;563 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;573 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;583 | 75.9384 | 230.1632 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;593 | 75.9384 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;603 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;613 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;623 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;633 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;643 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;653 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;663 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;673 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;683 | 75.9394 | 230.153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;693 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;703 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;713 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;723 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;733 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;743 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;753 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;763 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;773 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;783 | 75.9394 | 230.1423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;793 | 75.9394 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;803 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;813 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;823 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;833 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;843 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;853 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;863 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;873 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;883 | 75.9384 | 230.1375 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;893 | 75.9384 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;903 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;913 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;923 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;933 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;943 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;953 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;963 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;973 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;983 | 75.9394 | 230.1326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:53;993 | 75.9394 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;003 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;013 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;023 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;033 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;043 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;053 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;063 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;073 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;083 | 75.9384 | 230.1251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;093 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;103 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;113 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;123 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;133 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;143 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;153 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;163 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;173 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;183 | 75.9384 | 230.1204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;193 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;203 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;213 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;223 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;233 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;243 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;253 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;263 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;273 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;283 | 75.9384 | 230.1191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;293 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;303 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;313 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;323 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;333 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;343 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;353 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;363 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;373 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;383 | 75.9384 | 230.119 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;393 | 75.9384 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;403 | 75.9384 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;413 | 75.9384 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;423 | 75.9394 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;433 | 75.9394 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;443 | 75.9394 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;453 | 75.9394 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;463 | 75.9394 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;473 | 75.9394 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;483 | 75.9394 | 230.1193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;493 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;503 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;513 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;523 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;533 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;543 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;553 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;563 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;573 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;583 | 75.9394 | 230.1224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;593 | 75.9394 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;603 | 75.9394 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;613 | 75.9394 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;623 | 75.9384 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;633 | 75.9384 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;643 | 75.9384 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;653 | 75.9384 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;663 | 75.9384 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;673 | 75.9384 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;683 | 75.9384 | 230.1289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;693 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;703 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;713 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;723 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;733 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;743 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;753 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;763 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;773 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;783 | 75.9384 | 230.1315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;793 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;803 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;813 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;823 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;833 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;843 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;853 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;863 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;873 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;883 | 75.9384 | 230.128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;893 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;903 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;913 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;923 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;933 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;943 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;953 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;963 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;973 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;983 | 75.9384 | 230.121 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:54;993 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;003 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;013 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;023 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;033 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;043 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;053 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;063 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;073 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;083 | 75.9384 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;093 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;103 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;113 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;123 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;133 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;143 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;153 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;163 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;173 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;183 | 75.9384 | 230.1078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;193 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;203 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;213 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;223 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;233 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;243 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;253 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;263 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;273 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;283 | 75.9384 | 230.1111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;293 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;303 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;313 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;323 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;333 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;343 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;353 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;363 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;373 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;383 | 75.9384 | 230.1249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;393 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;403 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;413 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;423 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;433 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;443 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;453 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;463 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;473 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;483 | 75.9384 | 230.1388 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;493 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;503 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;513 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;523 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;533 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;543 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;553 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;563 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;573 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;583 | 75.9384 | 230.1474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;593 | 75.9384 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;603 | 75.9384 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;613 | 75.9384 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;623 | 75.9394 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;633 | 75.9394 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;643 | 75.9394 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;653 | 75.9394 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;663 | 75.9394 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;673 | 75.9394 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;683 | 75.9394 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;693 | 75.9394 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;703 | 75.9394 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;713 | 75.9394 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;723 | 75.9384 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;733 | 75.9384 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;743 | 75.9384 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;753 | 75.9384 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;763 | 75.9384 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;773 | 75.9384 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;783 | 75.9384 | 230.1485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;793 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;803 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;813 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;823 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;833 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;843 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;853 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;863 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;873 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;883 | 75.9384 | 230.1438 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;893 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;903 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;913 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;923 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;933 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;943 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;953 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;963 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;973 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;983 | 75.9384 | 230.1414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:55;993 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;003 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;013 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;023 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;033 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;043 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;053 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;063 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;073 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;083 | 75.9384 | 230.1431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;093 | 75.9384 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;103 | 75.9384 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;113 | 75.9384 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;123 | 75.9394 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;133 | 75.9394 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;143 | 75.9394 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;153 | 75.9394 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;163 | 75.9394 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;173 | 75.9394 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;183 | 75.9394 | 230.1443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;193 | 75.9394 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;203 | 75.9394 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;213 | 75.9394 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;223 | 75.9404 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;233 | 75.9404 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;243 | 75.9404 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;253 | 75.9404 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;263 | 75.9404 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;273 | 75.9404 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;283 | 75.9404 | 230.1404 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;293 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;303 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;313 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;323 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;333 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;343 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;353 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;363 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;373 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;383 | 75.9404 | 230.1282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;393 | 75.9404 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;403 | 75.9404 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;413 | 75.9404 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;423 | 75.9384 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;433 | 75.9384 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;443 | 75.9384 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;453 | 75.9384 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;463 | 75.9384 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;473 | 75.9384 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;483 | 75.9384 | 230.1105 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;493 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;503 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;513 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;523 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;533 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;543 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;553 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;563 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;573 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;583 | 75.9384 | 230.0923 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;593 | 75.9384 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;603 | 75.9384 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;613 | 75.9384 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;623 | 75.9404 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;633 | 75.9404 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;643 | 75.9404 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;653 | 75.9404 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;663 | 75.9404 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;673 | 75.9404 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;683 | 75.9404 | 230.0763 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;693 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;703 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;713 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;723 | 75.9384 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;733 | 75.9384 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;743 | 75.9384 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;753 | 75.9384 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;763 | 75.9384 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;773 | 75.9384 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;783 | 75.9384 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;793 | 75.9384 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;803 | 75.9384 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;813 | 75.9384 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;823 | 75.9394 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;833 | 75.9394 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;843 | 75.9394 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;853 | 75.9394 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;863 | 75.9394 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;873 | 75.9394 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;883 | 75.9394 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;893 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;903 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;913 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;923 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;933 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;943 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;953 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;963 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;973 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;983 | 75.9394 | 230.0407 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:56;993 | 75.9394 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;003 | 75.9394 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;013 | 75.9394 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;023 | 75.9384 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;033 | 75.9384 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;043 | 75.9384 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;053 | 75.9384 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;063 | 75.9384 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;073 | 75.9384 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;083 | 75.9384 | 230.0137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;093 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;103 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;113 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;123 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;133 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;143 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;153 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;163 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;173 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;183 | 75.9384 | 229.9859 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;193 | 75.9384 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;203 | 75.9384 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;213 | 75.9384 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;223 | 75.9394 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;233 | 75.9394 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;243 | 75.9394 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;253 | 75.9394 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;263 | 75.9394 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;273 | 75.9394 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;283 | 75.9394 | 229.9691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;293 | 75.9394 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;303 | 75.9394 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;313 | 75.9394 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;323 | 75.9384 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;333 | 75.9384 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;343 | 75.9384 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;353 | 75.9384 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;363 | 75.9384 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;373 | 75.9384 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;383 | 75.9384 | 229.967 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;393 | 75.9384 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;403 | 75.9384 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;413 | 75.9384 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;423 | 75.9394 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;433 | 75.9394 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;443 | 75.9394 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;453 | 75.9394 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;463 | 75.9394 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;473 | 75.9394 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;483 | 75.9394 | 229.9811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;493 | 75.9394 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;503 | 75.9394 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;513 | 75.9394 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;523 | 75.9384 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;533 | 75.9384 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;543 | 75.9384 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;553 | 75.9384 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;563 | 75.9384 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;573 | 75.9384 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;583 | 75.9384 | 230.0049 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;593 | 75.9384 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;603 | 75.9384 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;613 | 75.9384 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;623 | 75.9394 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;633 | 75.9394 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;643 | 75.9394 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;653 | 75.9394 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;663 | 75.9394 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;673 | 75.9394 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;683 | 75.9394 | 230.0268 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;693 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;703 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;713 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;723 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;733 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;743 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;753 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;763 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;773 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;783 | 75.9394 | 230.0362 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;793 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;803 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;813 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;823 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;833 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;843 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;853 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;863 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;873 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;883 | 75.9394 | 230.0391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;893 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;903 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;913 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;923 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;933 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;943 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;953 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;963 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;973 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;983 | 75.9394 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:57;993 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;003 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;013 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;023 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;033 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;043 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;053 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;063 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;073 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;083 | 75.9394 | 230.0508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;093 | 75.9394 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;103 | 75.9394 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;113 | 75.9394 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;123 | 75.9394 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;133 | 75.9394 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;143 | 75.9384 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;153 | 75.9384 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;163 | 75.9384 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;173 | 75.9384 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;183 | 75.9384 | 230.0622 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;193 | 75.9384 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;203 | 75.9384 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;213 | 75.9384 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;223 | 75.9384 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;233 | 75.9384 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;243 | 75.9394 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;253 | 75.9394 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;263 | 75.9394 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;273 | 75.9394 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;283 | 75.9394 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;293 | 75.9394 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;303 | 75.9394 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;313 | 75.9394 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;323 | 75.9394 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;333 | 75.9394 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;343 | 75.9384 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;353 | 75.9384 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;363 | 75.9384 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;373 | 75.9384 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;383 | 75.9384 | 230.078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;393 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;403 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;413 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;423 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;433 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;443 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;453 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;463 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;473 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;483 | 75.9384 | 230.0692 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;493 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;503 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;513 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;523 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;533 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;543 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;553 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;563 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;573 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;583 | 75.9384 | 230.0415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;593 | 75.9384 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;603 | 75.9384 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;613 | 75.9384 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;623 | 75.9384 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;633 | 75.9384 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;643 | 75.9394 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;653 | 75.9394 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;663 | 75.9394 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;673 | 75.9394 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;683 | 75.9394 | 229.9974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;693 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;703 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;713 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;723 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;733 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;743 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;753 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;763 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;773 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;783 | 75.9394 | 229.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;793 | 75.9394 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;803 | 75.9394 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;813 | 75.9394 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;823 | 75.9394 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;833 | 75.9394 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;843 | 75.9384 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;853 | 75.9384 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;863 | 75.9384 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;873 | 75.9384 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;883 | 75.9384 | 229.9646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;893 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;903 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;913 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;923 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;933 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;943 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;953 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;963 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;973 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;983 | 75.9384 | 229.9521 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:58;993 | 75.9384 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;003 | 75.9384 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;013 | 75.9384 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;023 | 75.9384 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;033 | 75.9384 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;043 | 75.9394 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;053 | 75.9394 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;063 | 75.9394 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;073 | 75.9394 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;083 | 75.9394 | 229.9312 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;093 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;103 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;113 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;123 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;133 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;143 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;153 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;163 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;173 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;183 | 75.9394 | 229.9124 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;193 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;203 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;213 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;223 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;233 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;243 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;253 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;263 | 75.9394 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;273 | 75.9384 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;283 | 75.9384 | 229.8817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;293 | 75.9384 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;303 | 75.9384 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;313 | 75.9384 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;323 | 75.9384 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;333 | 75.9384 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;343 | 75.9394 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;353 | 75.9394 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;363 | 75.9394 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;373 | 75.9394 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;383 | 75.9394 | 229.8363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;393 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;403 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;413 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;423 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;433 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;443 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;453 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;463 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;473 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;483 | 75.9394 | 229.8154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;493 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;503 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;513 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;523 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;533 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;543 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;553 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;563 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;573 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;583 | 75.9394 | 229.819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;593 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;603 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;613 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;623 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;633 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;643 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;653 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;663 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;673 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;683 | 75.9394 | 229.8132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;693 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;703 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;713 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;723 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;733 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;743 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;753 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;763 | 75.9394 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;773 | 75.9404 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;783 | 75.9404 | 229.8041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;793 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;803 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;813 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;823 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;833 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;843 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;853 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;863 | 75.9404 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;873 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;883 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;893 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;903 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;913 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;923 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;933 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;943 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;953 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;963 | 75.9394 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;973 | 75.9384 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;983 | 75.9384 | 229.7992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:50:59;993 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;003 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;013 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;023 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;033 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;043 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;053 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;063 | 75.9384 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;073 | 75.9394 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;083 | 75.9394 | 229.7829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;093 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;103 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;113 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;123 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;133 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;143 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;153 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;163 | 75.9394 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;173 | 75.9384 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;183 | 75.9384 | 229.7903 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;193 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;203 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;213 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;223 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;233 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;243 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;253 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;263 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;273 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;283 | 75.9384 | 229.8144 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;293 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;303 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;313 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;323 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;333 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;343 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;353 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;363 | 75.9384 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;373 | 75.9394 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;383 | 75.9394 | 229.8217 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;393 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;403 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;413 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;423 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;433 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;443 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;453 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;463 | 75.9394 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;473 | 75.9384 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;483 | 75.9384 | 229.8204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;493 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;503 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;513 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;523 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;533 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;543 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;553 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;563 | 75.9384 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;573 | 75.9394 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;583 | 75.9394 | 229.8234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;593 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;603 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;613 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;623 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;633 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;643 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;653 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;663 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;673 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;683 | 75.9394 | 229.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;693 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;703 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;713 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;723 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;733 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;743 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;753 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;763 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;773 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;783 | 75.9394 | 229.7978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;793 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;803 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;813 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;823 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;833 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;843 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;853 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;863 | 75.9394 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;873 | 75.9384 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;883 | 75.9384 | 229.8051 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;893 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;903 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;913 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;923 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;933 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;943 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;953 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;963 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;973 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;983 | 75.9384 | 229.8293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:00;993 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;003 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;013 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;023 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;033 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;043 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;053 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;063 | 75.9384 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;073 | 75.9394 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;083 | 75.9394 | 229.8383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;093 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;103 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;113 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;123 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;133 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;143 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;153 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;163 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;173 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;183 | 75.9394 | 229.8412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;193 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;203 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;213 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;223 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;233 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;243 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;253 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;263 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;273 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;283 | 75.9394 | 229.8472 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;293 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;303 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;313 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;323 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;333 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;343 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;353 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;363 | 75.9394 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;373 | 75.9384 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;383 | 75.9384 | 229.8328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;393 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;403 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;413 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;423 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;433 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;443 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;453 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;463 | 75.9384 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;473 | 75.9394 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;483 | 75.9394 | 229.8006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;493 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;503 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;513 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;523 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;533 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;543 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;553 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;563 | 75.9394 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;573 | 75.9374 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;583 | 75.9374 | 229.7882 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;593 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;603 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;613 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;623 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;633 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;643 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;653 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;663 | 75.9374 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;673 | 75.9394 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;683 | 75.9394 | 229.7838 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;693 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;703 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;713 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;723 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;733 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;743 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;753 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;763 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;773 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;783 | 75.9394 | 229.7615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;793 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;803 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;813 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;823 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;833 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;843 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;853 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;863 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;873 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;883 | 75.9394 | 229.7464 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;893 | 75.9394 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;903 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;913 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;923 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;933 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;943 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;953 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;963 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;973 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;983 | 75.9374 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:01;993 | 75.9374 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;003 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;013 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;023 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;033 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;043 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;053 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;063 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;073 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;083 | 75.9394 | 229.7399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;093 | 75.9394 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;103 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;113 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;123 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;133 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;143 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;153 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;163 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;173 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;183 | 75.9384 | 229.7204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;193 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;203 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;213 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;223 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;233 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;243 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;253 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;263 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;273 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;283 | 75.9384 | 229.723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;293 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;303 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;313 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;323 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;333 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;343 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;353 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;363 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;373 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;383 | 75.9384 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;393 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;403 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;413 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;423 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;433 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;443 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;453 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;463 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;473 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;483 | 75.9384 | 229.7249 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;493 | 75.9384 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;503 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;513 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;523 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;533 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;543 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;553 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;563 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;573 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;583 | 75.9394 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;593 | 75.9394 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;603 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;613 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;623 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;633 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;643 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;653 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;663 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;673 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;683 | 75.9384 | 229.7332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;693 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;703 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;713 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;723 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;733 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;743 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;753 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;763 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;773 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;783 | 75.9384 | 229.7316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;793 | 75.9384 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;803 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;813 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;823 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;833 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;843 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;853 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;863 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;873 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;883 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;893 | 75.9394 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;903 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;913 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;923 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;933 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;943 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;953 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;963 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;973 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;983 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:02;993 | 75.9384 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;003 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;013 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;023 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;033 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;043 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;053 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;063 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;073 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;083 | 75.9394 | 229.7656 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;093 | 75.9394 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;103 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;113 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;123 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;133 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;143 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;153 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;163 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;173 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;183 | 75.9384 | 229.7703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;193 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;203 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;213 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;223 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;233 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;243 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;253 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;263 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;273 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;283 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;293 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;303 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;313 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;323 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;333 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;343 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;353 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;363 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;373 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;383 | 75.9384 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;393 | 75.9384 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;403 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;413 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;423 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;433 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;443 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;453 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;463 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;473 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;483 | 75.9394 | 229.7748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;493 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;503 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;513 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;523 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;533 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;543 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;553 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;563 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;573 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;583 | 75.9394 | 229.7633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;593 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;603 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;613 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;623 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;633 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;643 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;653 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;663 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;673 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;683 | 75.9394 | 229.7716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;693 | 75.9394 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;703 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;713 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;723 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;733 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;743 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;753 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;763 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;773 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;783 | 75.9374 | 229.7827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;793 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;803 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;813 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;823 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;833 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;843 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;853 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;863 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;873 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;883 | 75.9374 | 229.7822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;893 | 75.9374 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;903 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;913 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;923 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;933 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;943 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;953 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;963 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;973 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;983 | 75.9394 | 229.7879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:03;993 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;003 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;013 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;023 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;033 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;043 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;053 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;063 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;073 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;083 | 75.9394 | 229.7953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;093 | 75.9394 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;103 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;113 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;123 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;133 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;143 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;153 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;163 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;173 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;183 | 75.9404 | 229.7828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;193 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;203 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;213 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;223 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;233 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;243 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;253 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;263 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;273 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;283 | 75.9404 | 229.7652 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;293 | 75.9404 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;303 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;313 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;323 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;333 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;343 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;353 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;363 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;373 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;383 | 75.9394 | 229.7638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;393 | 75.9394 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;403 | 75.9394 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;413 | 75.9394 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;423 | 75.9404 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;433 | 75.9404 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;443 | 75.9404 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;453 | 75.9404 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;463 | 75.9404 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;473 | 75.9404 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;483 | 75.9404 | 229.7706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;493 | 75.9404 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;503 | 75.9404 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;513 | 75.9404 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;523 | 75.9394 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;533 | 75.9394 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;543 | 75.9394 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;553 | 75.9394 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;563 | 75.9394 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;573 | 75.9394 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;583 | 75.9394 | 229.7697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;593 | 75.9394 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;603 | 75.9394 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;613 | 75.9394 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;623 | 75.9404 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;633 | 75.9404 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;643 | 75.9404 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;653 | 75.9404 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;663 | 75.9404 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;673 | 75.9404 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;683 | 75.9404 | 229.7602 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;693 | 75.9404 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;703 | 75.9404 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;713 | 75.9404 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;723 | 75.9384 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;733 | 75.9384 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;743 | 75.9384 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;753 | 75.9384 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;763 | 75.9384 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;773 | 75.9384 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;783 | 75.9384 | 229.7601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;793 | 75.9384 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;803 | 75.9384 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;813 | 75.9384 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;823 | 75.9394 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;833 | 75.9394 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;843 | 75.9394 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;853 | 75.9394 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;863 | 75.9394 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;873 | 75.9394 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;883 | 75.9394 | 229.7657 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;893 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;903 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;913 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;923 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;933 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;943 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;953 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;963 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;973 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;983 | 75.9394 | 229.7582 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:04;993 | 75.9394 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;003 | 75.9394 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;013 | 75.9394 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;023 | 75.9384 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;033 | 75.9384 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;043 | 75.9384 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;053 | 75.9384 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;063 | 75.9384 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;073 | 75.9384 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;083 | 75.9384 | 229.7514 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;093 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;103 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;113 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;123 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;133 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;143 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;153 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;163 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;173 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;183 | 75.9384 | 229.7611 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;193 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;203 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;213 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;223 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;233 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;243 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;253 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;263 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;273 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;283 | 75.9384 | 229.7681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;293 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;303 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;313 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;323 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;333 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;343 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;353 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;363 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;373 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;383 | 75.9384 | 229.764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;393 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;403 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;413 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;423 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;433 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;443 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;453 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;463 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;473 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;483 | 75.9384 | 229.7687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;493 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;503 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;513 | 75.9384 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;523 | 75.9394 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;533 | 75.9394 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;543 | 75.9394 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;553 | 75.9394 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;563 | 75.9394 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;573 | 75.9394 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;583 | 75.9394 | 229.775 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;593 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;603 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;613 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;623 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;633 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;643 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;653 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;663 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;673 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;683 | 75.9394 | 229.7631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;693 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;703 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;713 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;723 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;733 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;743 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;753 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;763 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;773 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;783 | 75.9394 | 229.7522 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;793 | 75.9394 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;803 | 75.9394 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;813 | 75.9394 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;823 | 75.9384 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;833 | 75.9384 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;843 | 75.9384 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;853 | 75.9384 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;863 | 75.9384 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;873 | 75.9384 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;883 | 75.9384 | 229.7571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;893 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;903 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;913 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;923 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;933 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;943 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;953 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;963 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;973 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;983 | 75.9384 | 229.7543 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:05;993 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;003 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;013 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;023 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;033 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;043 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;053 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;063 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;073 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;083 | 75.9384 | 229.7391 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;093 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;103 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;113 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;123 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;133 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;143 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;153 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;163 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;173 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;183 | 75.9384 | 229.7354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;193 | 75.9384 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;203 | 75.9384 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;213 | 75.9384 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;223 | 75.9394 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;233 | 75.9394 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;243 | 75.9394 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;253 | 75.9394 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;263 | 75.9394 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;273 | 75.9394 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;283 | 75.9394 | 229.7358 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;293 | 75.9394 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;303 | 75.9394 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;313 | 75.9394 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;323 | 75.9384 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;333 | 75.9384 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;343 | 75.9384 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;353 | 75.9384 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;363 | 75.9384 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;373 | 75.9384 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;383 | 75.9384 | 229.7223 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;393 | 75.9384 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;403 | 75.9384 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;413 | 75.9384 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;423 | 75.9394 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;433 | 75.9394 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;443 | 75.9394 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;453 | 75.9394 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;463 | 75.9394 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;473 | 75.9394 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;483 | 75.9394 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;493 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;503 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;513 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;523 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;533 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;543 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;553 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;563 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;573 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;583 | 75.9394 | 229.7296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;593 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;603 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;613 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;623 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;633 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;643 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;653 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;663 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;673 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;683 | 75.9394 | 229.7335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;693 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;703 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;713 | 75.9394 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;723 | 75.9374 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;733 | 75.9374 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;743 | 75.9374 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;753 | 75.9374 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;763 | 75.9374 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;773 | 75.9374 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;783 | 75.9374 | 229.7251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;793 | 75.9374 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;803 | 75.9374 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;813 | 75.9374 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;823 | 75.9384 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;833 | 75.9384 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;843 | 75.9384 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;853 | 75.9384 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;863 | 75.9384 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;873 | 75.9384 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;883 | 75.9384 | 229.7324 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;893 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;903 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;913 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;923 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;933 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;943 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;953 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;963 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;973 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;983 | 75.9384 | 229.7412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:06;993 | 75.9384 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;003 | 75.9384 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;013 | 75.9384 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;023 | 75.9374 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;033 | 75.9374 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;043 | 75.9374 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;053 | 75.9374 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;063 | 75.9374 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;073 | 75.9374 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;083 | 75.9374 | 229.7295 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;093 | 75.9374 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;103 | 75.9374 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;113 | 75.9374 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;123 | 75.9394 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;133 | 75.9394 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;143 | 75.9394 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;153 | 75.9394 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;163 | 75.9394 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;173 | 75.9394 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;183 | 75.9394 | 229.7252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;193 | 75.9394 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;203 | 75.9394 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;213 | 75.9394 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;223 | 75.9384 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;233 | 75.9384 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;243 | 75.9384 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;253 | 75.9384 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;263 | 75.9384 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;273 | 75.9384 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;283 | 75.9384 | 229.739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;293 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;303 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;313 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;323 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;333 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;343 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;353 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;363 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;373 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;383 | 75.9384 | 229.7431 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;393 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;403 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;413 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;423 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;433 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;443 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;453 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;463 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;473 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;483 | 75.9384 | 229.7413 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;493 | 75.9384 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;503 | 75.9384 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;513 | 75.9384 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;523 | 75.9404 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;533 | 75.9404 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;543 | 75.9404 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;553 | 75.9404 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;563 | 75.9404 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;573 | 75.9404 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;583 | 75.9404 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;593 | 75.9404 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;603 | 75.9404 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;613 | 75.9404 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;623 | 75.9394 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;633 | 75.9394 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;643 | 75.9394 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;653 | 75.9394 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;663 | 75.9394 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;673 | 75.9394 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;683 | 75.9394 | 229.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;693 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;703 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;713 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;723 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;733 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;743 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;753 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;763 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;773 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;783 | 75.9394 | 229.7586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;793 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;803 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;813 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;823 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;833 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;843 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;853 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;863 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;873 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;883 | 75.9394 | 229.7529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;893 | 75.9394 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;903 | 75.9394 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;913 | 75.9394 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;923 | 75.9384 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;933 | 75.9384 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;943 | 75.9384 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;953 | 75.9384 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;963 | 75.9384 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;973 | 75.9384 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;983 | 75.9384 | 229.765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:07;993 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;003 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;013 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;023 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;033 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;043 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;053 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;063 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;073 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;083 | 75.9384 | 229.7646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;093 | 75.9384 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;103 | 75.9384 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;113 | 75.9384 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;123 | 75.9384 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;133 | 75.9384 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;143 | 75.9394 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;153 | 75.9394 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;163 | 75.9394 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;173 | 75.9394 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;183 | 75.9394 | 229.7589 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;193 | 75.9394 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;203 | 75.9394 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;213 | 75.9394 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;223 | 75.9394 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;233 | 75.9394 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;243 | 75.9384 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;253 | 75.9384 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;263 | 75.9384 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;273 | 75.9384 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;283 | 75.9384 | 229.7743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;293 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;303 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;313 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;323 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;333 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;343 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;353 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;363 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;373 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;383 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;393 | 75.9384 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;403 | 75.9384 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;413 | 75.9384 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;423 | 75.9384 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;433 | 75.9384 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;443 | 75.9394 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;453 | 75.9394 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;463 | 75.9394 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;473 | 75.9394 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;483 | 75.9394 | 229.7778 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;493 | 75.9394 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;503 | 75.9394 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;513 | 75.9394 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;523 | 75.9394 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;533 | 75.9394 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;543 | 75.9384 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;553 | 75.9384 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;563 | 75.9384 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;573 | 75.9384 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;583 | 75.9384 | 229.7768 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;593 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;603 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;613 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;623 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;633 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;643 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;653 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;663 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;673 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;683 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;693 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;703 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;713 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;723 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;733 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;743 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;753 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;763 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;773 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;783 | 75.9384 | 229.7905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;793 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;803 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;813 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;823 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;833 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;843 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;853 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;863 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;873 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;883 | 75.9384 | 229.7917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;893 | 75.9384 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;903 | 75.9384 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;913 | 75.9384 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;923 | 75.9384 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;933 | 75.9384 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;943 | 75.9394 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;953 | 75.9394 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;963 | 75.9394 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;973 | 75.9394 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;983 | 75.9394 | 229.8187 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:08;993 | 75.9394 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;003 | 75.9394 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;013 | 75.9394 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;023 | 75.9394 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;033 | 75.9394 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;043 | 75.9404 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;053 | 75.9404 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;063 | 75.9404 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;073 | 75.9404 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;083 | 75.9404 | 229.8397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;093 | 75.9404 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;103 | 75.9404 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;113 | 75.9404 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;123 | 75.9404 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;133 | 75.9404 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;143 | 75.9384 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;153 | 75.9384 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;163 | 75.9384 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;173 | 75.9384 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;183 | 75.9384 | 229.835 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;193 | 75.9384 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;203 | 75.9384 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;213 | 75.9384 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;223 | 75.9384 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;233 | 75.9384 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;243 | 75.9394 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;253 | 75.9394 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;263 | 75.9394 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;273 | 75.9394 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;283 | 75.9394 | 229.8366 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;293 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;303 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;313 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;323 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;333 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;343 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;353 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;363 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;373 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;383 | 75.9394 | 229.847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;393 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;403 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;413 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;423 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;433 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;443 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;453 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;463 | 75.9394 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;473 | 75.9404 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;483 | 75.9404 | 229.843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;493 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;503 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;513 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;523 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;533 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;543 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;553 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;563 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;573 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;583 | 75.9404 | 229.8432 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;593 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;603 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;613 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;623 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;633 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;643 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;653 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;663 | 75.9404 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;673 | 75.9384 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;683 | 75.9384 | 229.8676 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;693 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;703 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;713 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;723 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;733 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;743 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;753 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;763 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;773 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;783 | 75.9384 | 229.8823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;793 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;803 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;813 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;823 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;833 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;843 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;853 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;863 | 75.9384 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;873 | 75.9394 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;883 | 75.9394 | 229.8727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;893 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;903 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;913 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;923 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;933 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;943 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;953 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;963 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;973 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;983 | 75.9394 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:09;993 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;003 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;013 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;023 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;033 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;043 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;053 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;063 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;073 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;083 | 75.9394 | 229.8664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;093 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;103 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;113 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;123 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;133 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;143 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;153 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;163 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;173 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;183 | 75.9394 | 229.8497 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;193 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;203 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;213 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;223 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;233 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;243 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;253 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;263 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;273 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;283 | 75.9394 | 229.8406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;293 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;303 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;313 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;323 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;333 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;343 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;353 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;363 | 75.9394 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;373 | 75.9384 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;383 | 75.9384 | 229.8583 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;393 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;403 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;413 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;423 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;433 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;443 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;453 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;463 | 75.9384 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;473 | 75.9394 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;483 | 75.9394 | 229.8724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;493 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;503 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;513 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;523 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;533 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;543 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;553 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;563 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;573 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;583 | 75.9394 | 229.8708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;593 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;603 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;613 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;623 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;633 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;643 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;653 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;663 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;673 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;683 | 75.9394 | 229.8771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;693 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;703 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;713 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;723 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;733 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;743 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;753 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;763 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;773 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;783 | 75.9394 | 229.8852 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;793 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;803 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;813 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;823 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;833 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;843 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;853 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;863 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;873 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;883 | 75.9394 | 229.8769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;893 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;903 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;913 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;923 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;933 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;943 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;953 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;963 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;973 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;983 | 75.9394 | 229.8728 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:10;993 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;003 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;013 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;023 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;033 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;043 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;053 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;063 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;073 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;083 | 75.9394 | 229.8865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;093 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;103 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;113 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;123 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;133 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;143 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;153 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;163 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;173 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;183 | 75.9394 | 229.8917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;193 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;203 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;213 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;223 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;233 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;243 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;253 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;263 | 75.9394 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;273 | 75.9384 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;283 | 75.9384 | 229.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;293 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;303 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;313 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;323 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;333 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;343 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;353 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;363 | 75.9384 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;373 | 75.9394 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;383 | 75.9394 | 229.888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;393 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;403 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;413 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;423 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;433 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;443 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;453 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;463 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;473 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;483 | 75.9394 | 229.8988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;493 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;503 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;513 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;523 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;533 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;543 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;553 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;563 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;573 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;583 | 75.9394 | 229.9016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;593 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;603 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;613 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;623 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;633 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;643 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;653 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;663 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;673 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;683 | 75.9394 | 229.9099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;693 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;703 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;713 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;723 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;733 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;743 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;753 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;763 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;773 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;783 | 75.9394 | 229.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;793 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;803 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;813 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;823 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;833 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;843 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;853 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;863 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;873 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;883 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;893 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;903 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;913 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;923 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;933 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;943 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;953 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;963 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;973 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;983 | 75.9394 | 229.9166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:11;993 | 75.9394 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;003 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;013 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;023 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;033 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;043 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;053 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;063 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;073 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;083 | 75.9384 | 229.9135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;093 | 75.9384 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;103 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;113 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;123 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;133 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;143 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;153 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;163 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;173 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;183 | 75.9394 | 229.9117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;193 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;203 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;213 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;223 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;233 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;243 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;253 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;263 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;273 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;283 | 75.9394 | 229.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;293 | 75.9394 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;303 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;313 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;323 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;333 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;343 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;353 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;363 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;373 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;383 | 75.9404 | 229.8956 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;393 | 75.9404 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;403 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;413 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;423 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;433 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;443 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;453 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;463 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;473 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;483 | 75.9384 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;493 | 75.9384 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;503 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;513 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;523 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;533 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;543 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;553 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;563 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;573 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;583 | 75.9404 | 229.9125 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;593 | 75.9404 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;603 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;613 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;623 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;633 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;643 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;653 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;663 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;673 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;683 | 75.9394 | 229.8982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;693 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;703 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;713 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;723 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;733 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;743 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;753 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;763 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;773 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;783 | 75.9394 | 229.8878 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;793 | 75.9394 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;803 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;813 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;823 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;833 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;843 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;853 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;863 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;873 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;883 | 75.9384 | 229.8743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;893 | 75.9384 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;903 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;913 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;923 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;933 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;943 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;953 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;963 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;973 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;983 | 75.9404 | 229.8505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:12;993 | 75.9404 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;003 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;013 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;023 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;033 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;043 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;053 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;063 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;073 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;083 | 75.9394 | 229.8477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;093 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;103 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;113 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;123 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;133 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;143 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;153 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;163 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;173 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;183 | 75.9394 | 229.8709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;193 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;203 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;213 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;223 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;233 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;243 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;253 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;263 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;273 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;283 | 75.9394 | 229.8854 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;293 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;303 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;313 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;323 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;333 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;343 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;353 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;363 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;373 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;383 | 75.9394 | 229.8928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;393 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;403 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;413 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;423 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;433 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;443 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;453 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;463 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;473 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;483 | 75.9394 | 229.9091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;493 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;503 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;513 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;523 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;533 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;543 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;553 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;563 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;573 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;583 | 75.9394 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;593 | 75.9394 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;603 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;613 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;623 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;633 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;643 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;653 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;663 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;673 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;683 | 75.9374 | 229.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;693 | 75.9374 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;703 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;713 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;723 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;733 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;743 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;753 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;763 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;773 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;783 | 75.9394 | 229.9269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;793 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;803 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;813 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;823 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;833 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;843 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;853 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;863 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;873 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;883 | 75.9394 | 229.9533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;893 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;903 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;913 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;923 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;933 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;943 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;953 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;963 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;973 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;983 | 75.9394 | 229.9631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:13;993 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;003 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;013 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;023 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;033 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;043 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;053 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;063 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;073 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;083 | 75.9384 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;093 | 75.9384 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;103 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;113 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;123 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;133 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;143 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;153 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;163 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;173 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;183 | 75.9404 | 229.9724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;193 | 75.9404 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;203 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;213 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;223 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;233 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;243 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;253 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;263 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;273 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;283 | 75.9384 | 229.9705 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;293 | 75.9384 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;303 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;313 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;323 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;333 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;343 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;353 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;363 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;373 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;383 | 75.9394 | 229.9508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;393 | 75.9394 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;403 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;413 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;423 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;433 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;443 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;453 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;463 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;473 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;483 | 75.9404 | 229.9504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;493 | 75.9404 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;503 | 75.9404 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;513 | 75.9404 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;523 | 75.9384 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;533 | 75.9384 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;543 | 75.9384 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;553 | 75.9384 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;563 | 75.9384 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;573 | 75.9384 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;583 | 75.9384 | 229.971 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;593 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;603 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;613 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;623 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;633 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;643 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;653 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;663 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;673 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;683 | 75.9384 | 229.9849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;693 | 75.9384 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;703 | 75.9384 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;713 | 75.9384 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;723 | 75.9394 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;733 | 75.9394 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;743 | 75.9394 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;753 | 75.9394 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;763 | 75.9394 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;773 | 75.9394 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;783 | 75.9394 | 229.9792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;793 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;803 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;813 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;823 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;833 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;843 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;853 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;863 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;873 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;883 | 75.9394 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;893 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;903 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;913 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;923 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;933 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;943 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;953 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;963 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;973 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;983 | 75.9394 | 229.9541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:14;993 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;003 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;013 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;023 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;033 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;043 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;053 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;063 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;073 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;083 | 75.9394 | 229.9296 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;093 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;103 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;113 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;123 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;133 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;143 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;153 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;163 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;173 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;183 | 75.9394 | 229.8873 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;193 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;203 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;213 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;223 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;233 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;243 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;253 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;263 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;273 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;283 | 75.9394 | 229.8695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;293 | 75.9394 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;303 | 75.9394 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;313 | 75.9394 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;323 | 75.9384 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;333 | 75.9384 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;343 | 75.9384 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;353 | 75.9384 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;363 | 75.9384 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;373 | 75.9384 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;383 | 75.9384 | 229.8691 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;393 | 75.9384 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;403 | 75.9384 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;413 | 75.9384 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;423 | 75.9394 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;433 | 75.9394 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;443 | 75.9394 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;453 | 75.9394 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;463 | 75.9394 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;473 | 75.9394 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;483 | 75.9394 | 229.8508 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;493 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;503 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;513 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;523 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;533 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;543 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;553 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;563 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;573 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;583 | 75.9394 | 229.8349 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;593 | 75.9394 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;603 | 75.9394 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;613 | 75.9394 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;623 | 75.9404 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;633 | 75.9404 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;643 | 75.9404 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;653 | 75.9404 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;663 | 75.9404 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;673 | 75.9404 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;683 | 75.9404 | 229.839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;693 | 75.9404 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;703 | 75.9404 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;713 | 75.9404 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;723 | 75.9394 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;733 | 75.9394 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;743 | 75.9394 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;753 | 75.9394 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;763 | 75.9394 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;773 | 75.9394 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;783 | 75.9394 | 229.8351 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;793 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;803 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;813 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;823 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;833 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;843 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;853 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;863 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;873 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;883 | 75.9394 | 229.8192 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;893 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;903 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;913 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;923 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;933 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;943 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;953 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;963 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;973 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;983 | 75.9394 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:15;993 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;003 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;013 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;023 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;033 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;043 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;053 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;063 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;073 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;083 | 75.9394 | 229.8446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;093 | 75.9394 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;103 | 75.9394 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;113 | 75.9394 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;123 | 75.9384 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;133 | 75.9384 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;143 | 75.9384 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;153 | 75.9384 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;163 | 75.9384 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;173 | 75.9384 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;183 | 75.9384 | 229.8354 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;193 | 75.9384 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;203 | 75.9384 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;213 | 75.9384 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;223 | 75.9394 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;233 | 75.9394 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;243 | 75.9394 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;253 | 75.9394 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;263 | 75.9394 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;273 | 75.9394 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;283 | 75.9394 | 229.8252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;293 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;303 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;313 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;323 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;333 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;343 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;353 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;363 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;373 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;383 | 75.9394 | 229.8316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;393 | 75.9394 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;403 | 75.9394 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;413 | 75.9394 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;423 | 75.9384 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;433 | 75.9384 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;443 | 75.9384 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;453 | 75.9384 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;463 | 75.9384 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;473 | 75.9384 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;483 | 75.9384 | 229.8294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;493 | 75.9384 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;503 | 75.9384 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;513 | 75.9384 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;523 | 75.9394 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;533 | 75.9394 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;543 | 75.9394 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;553 | 75.9394 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;563 | 75.9394 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;573 | 75.9394 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;583 | 75.9394 | 229.8185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;593 | 75.9394 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;603 | 75.9394 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;613 | 75.9394 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;623 | 75.9384 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;633 | 75.9384 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;643 | 75.9384 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;653 | 75.9384 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;663 | 75.9384 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;673 | 75.9384 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;683 | 75.9384 | 229.8277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;693 | 75.9384 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;703 | 75.9384 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;713 | 75.9384 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;723 | 75.9394 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;733 | 75.9394 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;743 | 75.9394 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;753 | 75.9394 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;763 | 75.9394 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;773 | 75.9394 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;783 | 75.9394 | 229.8378 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;793 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;803 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;813 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;823 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;833 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;843 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;853 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;863 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;873 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;883 | 75.9394 | 229.8218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;893 | 75.9394 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;903 | 75.9394 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;913 | 75.9394 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;923 | 75.9384 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;933 | 75.9384 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;943 | 75.9384 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;953 | 75.9384 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;963 | 75.9384 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;973 | 75.9384 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;983 | 75.9384 | 229.8065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:16;993 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;003 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;013 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;023 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;033 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;043 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;053 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;063 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;073 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;083 | 75.9384 | 229.8053 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;093 | 75.9384 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;103 | 75.9384 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;113 | 75.9384 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;123 | 75.9394 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;133 | 75.9394 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;143 | 75.9394 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;153 | 75.9394 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;163 | 75.9394 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;173 | 75.9394 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;183 | 75.9394 | 229.7933 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;193 | 75.9394 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;203 | 75.9394 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;213 | 75.9394 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;223 | 75.9404 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;233 | 75.9404 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;243 | 75.9404 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;253 | 75.9404 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;263 | 75.9404 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;273 | 75.9404 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;283 | 75.9404 | 229.7745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;293 | 75.9404 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;303 | 75.9404 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;313 | 75.9404 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;323 | 75.9394 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;333 | 75.9394 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;343 | 75.9394 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;353 | 75.9394 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;363 | 75.9394 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;373 | 75.9394 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;383 | 75.9394 | 229.7765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;393 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;403 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;413 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;423 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;433 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;443 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;453 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;463 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;473 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;483 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;493 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;503 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;513 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;523 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;533 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;543 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;553 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;563 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;573 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;583 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;593 | 75.9394 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;603 | 75.9394 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;613 | 75.9394 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;623 | 75.9384 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;633 | 75.9384 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;643 | 75.9384 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;653 | 75.9384 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;663 | 75.9384 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;673 | 75.9384 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;683 | 75.9384 | 229.7537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;693 | 75.9384 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;703 | 75.9384 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;713 | 75.9384 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;723 | 75.9394 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;733 | 75.9394 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;743 | 75.9394 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;753 | 75.9394 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;763 | 75.9394 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;773 | 75.9394 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;783 | 75.9394 | 229.7457 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;793 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;803 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;813 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;823 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;833 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;843 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;853 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;863 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;873 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;883 | 75.9394 | 229.7224 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;893 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;903 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;913 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;923 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;933 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;943 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;953 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;963 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;973 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;983 | 75.9394 | 229.6952 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:17;993 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;003 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;013 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;023 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;033 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;043 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;053 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;063 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;073 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;083 | 75.9394 | 229.6922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;093 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;103 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;113 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;123 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;133 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;143 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;153 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;163 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;173 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;183 | 75.9394 | 229.6968 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;193 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;203 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;213 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;223 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;233 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;243 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;253 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;263 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;273 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;283 | 75.9394 | 229.6909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;293 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;303 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;313 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;323 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;333 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;343 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;353 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;363 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;373 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;383 | 75.9394 | 229.6942 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;393 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;403 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;413 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;423 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;433 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;443 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;453 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;463 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;473 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;483 | 75.9394 | 229.7069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;493 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;503 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;513 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;523 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;533 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;543 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;553 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;563 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;573 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;583 | 75.9394 | 229.7037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;593 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;603 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;613 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;623 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;633 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;643 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;653 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;663 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;673 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;683 | 75.9394 | 229.696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;693 | 75.9394 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;703 | 75.9394 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;713 | 75.9394 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;723 | 75.9394 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;733 | 75.9394 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;743 | 75.9384 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;753 | 75.9384 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;763 | 75.9384 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;773 | 75.9384 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;783 | 75.9384 | 229.7062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;793 | 75.9384 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;803 | 75.9384 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;813 | 75.9384 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;823 | 75.9384 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;833 | 75.9384 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;843 | 75.9394 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;853 | 75.9394 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;863 | 75.9394 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;873 | 75.9394 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;883 | 75.9394 | 229.7166 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;893 | 75.9394 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;903 | 75.9394 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;913 | 75.9394 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;923 | 75.9394 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;933 | 75.9394 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;943 | 75.9404 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;953 | 75.9404 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;963 | 75.9404 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;973 | 75.9404 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;983 | 75.9404 | 229.7154 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:18;993 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;003 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;013 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;023 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;033 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;043 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;053 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;063 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;073 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;083 | 75.9404 | 229.7222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;093 | 75.9404 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;103 | 75.9404 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;113 | 75.9404 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;123 | 75.9404 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;133 | 75.9404 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;143 | 75.9394 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;153 | 75.9394 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;163 | 75.9394 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;173 | 75.9394 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;183 | 75.9394 | 229.7343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;193 | 75.9394 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;203 | 75.9394 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;213 | 75.9394 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;223 | 75.9394 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;233 | 75.9394 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;243 | 75.9404 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;253 | 75.9404 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;263 | 75.9404 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;273 | 75.9404 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;283 | 75.9404 | 229.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;293 | 75.9404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;303 | 75.9404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;313 | 75.9404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;323 | 75.9404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;333 | 75.9404 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;343 | 75.9384 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;353 | 75.9384 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;363 | 75.9384 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;373 | 75.9384 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;383 | 75.9384 | 229.7264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;393 | 75.9384 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;403 | 75.9384 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;413 | 75.9384 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;423 | 75.9384 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;433 | 75.9384 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;443 | 75.9394 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;453 | 75.9394 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;463 | 75.9394 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;473 | 75.9394 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;483 | 75.9394 | 229.7401 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;493 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;503 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;513 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;523 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;533 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;543 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;553 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;563 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;573 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;583 | 75.9394 | 229.7542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;593 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;603 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;613 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;623 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;633 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;643 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;653 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;663 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;673 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;683 | 75.9394 | 229.7594 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;693 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;703 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;713 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;723 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;733 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;743 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;753 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;763 | 75.9394 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;773 | 75.9384 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;783 | 75.9384 | 229.7722 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;793 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;803 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;813 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;823 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;833 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;843 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;853 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;863 | 75.9384 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;873 | 75.9394 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;883 | 75.9394 | 229.7837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;893 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;903 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;913 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;923 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;933 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;943 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;953 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;963 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;973 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;983 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:19;993 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;003 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;013 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;023 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;033 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;043 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;053 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;063 | 75.9394 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;073 | 75.9384 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;083 | 75.9384 | 229.7592 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;093 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;103 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;113 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;123 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;133 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;143 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;153 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;163 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;173 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;183 | 75.9384 | 229.7642 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;193 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;203 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;213 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;223 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;233 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;243 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;253 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;263 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;273 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;283 | 75.9384 | 229.7664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;293 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;303 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;313 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;323 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;333 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;343 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;353 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;363 | 75.9384 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;373 | 75.9394 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;383 | 75.9394 | 229.7599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;393 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;403 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;413 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;423 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;433 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;443 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;453 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;463 | 75.9394 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;473 | 75.9384 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;483 | 75.9384 | 229.7673 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;493 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;503 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;513 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;523 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;533 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;543 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;553 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;563 | 75.9384 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;573 | 75.9394 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;583 | 75.9394 | 229.7762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;593 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;603 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;613 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;623 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;633 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;643 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;653 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;663 | 75.9394 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;673 | 75.9404 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;683 | 75.9404 | 229.7625 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;693 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;703 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;713 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;723 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;733 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;743 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;753 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;763 | 75.9404 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;773 | 75.9384 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;783 | 75.9384 | 229.7494 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;793 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;803 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;813 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;823 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;833 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;843 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;853 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;863 | 75.9384 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;873 | 75.9404 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;883 | 75.9404 | 229.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;893 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;903 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;913 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;923 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;933 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;943 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;953 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;963 | 75.9404 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;973 | 75.9394 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;983 | 75.9394 | 229.7565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:20;993 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;003 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;013 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;023 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;033 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;043 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;053 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;063 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;073 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;083 | 75.9394 | 229.7548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;093 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;103 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;113 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;123 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;133 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;143 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;153 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;163 | 75.9394 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;173 | 75.9384 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;183 | 75.9384 | 229.7724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;193 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;203 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;213 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;223 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;233 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;243 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;253 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;263 | 75.9384 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;273 | 75.9394 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;283 | 75.9394 | 229.7899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;293 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;303 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;313 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;323 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;333 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;343 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;353 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;363 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;373 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;383 | 75.9394 | 229.7809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;393 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;403 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;413 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;423 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;433 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;443 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;453 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;463 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;473 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;483 | 75.9394 | 229.7751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;493 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;503 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;513 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;523 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;533 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;543 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;553 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;563 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;573 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;583 | 75.9394 | 229.7875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;593 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;603 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;613 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;623 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;633 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;643 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;653 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;663 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;673 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;683 | 75.9394 | 229.7893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;693 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;703 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;713 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;723 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;733 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;743 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;753 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;763 | 75.9394 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;773 | 75.9384 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;783 | 75.9384 | 229.7817 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;793 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;803 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;813 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;823 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;833 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;843 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;853 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;863 | 75.9384 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;873 | 75.9394 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;883 | 75.9394 | 229.792 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;893 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;903 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;913 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;923 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;933 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;943 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;953 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;963 | 75.9394 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;973 | 75.9384 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;983 | 75.9384 | 229.8014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:21;993 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;003 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;013 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;023 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;033 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;043 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;053 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;063 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;073 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;083 | 75.9384 | 229.7886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;093 | 75.9384 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;103 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;113 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;123 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;133 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;143 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;153 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;163 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;173 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;183 | 75.9394 | 229.7871 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;193 | 75.9394 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;203 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;213 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;223 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;233 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;243 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;253 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;263 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;273 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;283 | 75.9384 | 229.81 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;293 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;303 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;313 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;323 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;333 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;343 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;353 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;363 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;373 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;383 | 75.9384 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;393 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;403 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;413 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;423 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;433 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;443 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;453 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;463 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;473 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;483 | 75.9384 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;493 | 75.9384 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;503 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;513 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;523 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;533 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;543 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;553 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;563 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;573 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;583 | 75.9394 | 229.8606 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;593 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;603 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;613 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;623 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;633 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;643 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;653 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;663 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;673 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;683 | 75.9394 | 229.8667 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;693 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;703 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;713 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;723 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;733 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;743 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;753 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;763 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;773 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;783 | 75.9394 | 229.8367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;793 | 75.9394 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;803 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;813 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;823 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;833 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;843 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;853 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;863 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;873 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;883 | 75.9384 | 229.8172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;893 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;903 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;913 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;923 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;933 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;943 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;953 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;963 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;973 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;983 | 75.9384 | 229.8229 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:22;993 | 75.9384 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;003 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;013 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;023 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;033 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;043 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;053 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;063 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;073 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;083 | 75.9374 | 229.8272 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;093 | 75.9374 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;103 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;113 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;123 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;133 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;143 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;153 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;163 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;173 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;183 | 75.9394 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;193 | 75.9394 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;203 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;213 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;223 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;233 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;243 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;253 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;263 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;273 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;283 | 75.9384 | 229.8697 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;293 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;303 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;313 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;323 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;333 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;343 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;353 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;363 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;373 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;383 | 75.9384 | 229.8899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;393 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;403 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;413 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;423 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;433 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;443 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;453 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;463 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;473 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;483 | 75.9384 | 229.8774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;493 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;503 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;513 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;523 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;533 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;543 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;553 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;563 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;573 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;583 | 75.9384 | 229.8684 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;593 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;603 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;613 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;623 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;633 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;643 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;653 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;663 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;673 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;683 | 75.9384 | 229.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;693 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;703 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;713 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;723 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;733 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;743 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;753 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;763 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;773 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;783 | 75.9384 | 229.8689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;793 | 75.9384 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;803 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;813 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;823 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;833 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;843 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;853 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;863 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;873 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;883 | 75.9394 | 229.8742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;893 | 75.9394 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;903 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;913 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;923 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;933 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;943 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;953 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;963 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;973 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;983 | 75.9404 | 229.905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:23;993 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;003 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;013 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;023 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;033 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;043 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;053 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;063 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;073 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;083 | 75.9404 | 229.9314 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;093 | 75.9404 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;103 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;113 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;123 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;133 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;143 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;153 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;163 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;173 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;183 | 75.9394 | 229.9372 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;193 | 75.9394 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;203 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;213 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;223 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;233 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;243 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;253 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;263 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;273 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;283 | 75.9384 | 229.9467 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;293 | 75.9384 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;303 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;313 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;323 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;333 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;343 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;353 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;363 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;373 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;383 | 75.9394 | 229.9604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;393 | 75.9394 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;403 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;413 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;423 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;433 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;443 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;453 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;463 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;473 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;483 | 75.9384 | 229.9641 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;493 | 75.9384 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;503 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;513 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;523 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;533 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;543 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;553 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;563 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;573 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;583 | 75.9394 | 229.9694 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;593 | 75.9394 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;603 | 75.9394 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;613 | 75.9394 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;623 | 75.9384 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;633 | 75.9384 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;643 | 75.9384 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;653 | 75.9384 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;663 | 75.9384 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;673 | 75.9384 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;683 | 75.9384 | 229.982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;693 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;703 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;713 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;723 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;733 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;743 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;753 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;763 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;773 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;783 | 75.9384 | 229.9989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;793 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;803 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;813 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;823 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;833 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;843 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;853 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;863 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;873 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;883 | 75.9384 | 230.0104 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;893 | 75.9384 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;903 | 75.9384 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;913 | 75.9384 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;923 | 75.9394 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;933 | 75.9394 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;943 | 75.9394 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;953 | 75.9394 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;963 | 75.9394 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;973 | 75.9394 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;983 | 75.9394 | 230.0102 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:24;993 | 75.9394 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;003 | 75.9394 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;013 | 75.9394 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;023 | 75.9404 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;033 | 75.9404 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;043 | 75.9404 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;053 | 75.9404 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;063 | 75.9404 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;073 | 75.9404 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;083 | 75.9404 | 230.0172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;093 | 75.9404 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;103 | 75.9404 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;113 | 75.9404 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;123 | 75.9384 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;133 | 75.9384 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;143 | 75.9384 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;153 | 75.9384 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;163 | 75.9384 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;173 | 75.9384 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;183 | 75.9384 | 230.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;193 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;203 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;213 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;223 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;233 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;243 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;253 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;263 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;273 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;283 | 75.9384 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;293 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;303 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;313 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;323 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;333 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;343 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;353 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;363 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;373 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;383 | 75.9384 | 230.0235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;393 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;403 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;413 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;423 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;433 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;443 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;453 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;463 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;473 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;483 | 75.9384 | 230.0348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;493 | 75.9384 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;503 | 75.9384 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;513 | 75.9384 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;523 | 75.9394 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;533 | 75.9394 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;543 | 75.9394 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;553 | 75.9394 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;563 | 75.9394 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;573 | 75.9394 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;583 | 75.9394 | 230.0406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;593 | 75.9394 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;603 | 75.9394 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;613 | 75.9394 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;623 | 75.9404 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;633 | 75.9404 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;643 | 75.9404 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;653 | 75.9404 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;663 | 75.9404 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;673 | 75.9404 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;683 | 75.9404 | 230.0383 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;693 | 75.9404 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;703 | 75.9404 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;713 | 75.9404 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;723 | 75.9384 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;733 | 75.9384 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;743 | 75.9384 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;753 | 75.9384 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;763 | 75.9384 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;773 | 75.9384 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;783 | 75.9384 | 230.0446 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;793 | 75.9384 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;803 | 75.9384 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;813 | 75.9384 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;823 | 75.9394 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;833 | 75.9394 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;843 | 75.9394 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;853 | 75.9394 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;863 | 75.9394 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;873 | 75.9394 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;883 | 75.9394 | 230.0571 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;893 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;903 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;913 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;923 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;933 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;943 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;953 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;963 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;973 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;983 | 75.9394 | 230.065 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:25;993 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;003 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;013 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;023 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;033 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;043 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;053 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;063 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;073 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;083 | 75.9394 | 230.0797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;093 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;103 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;113 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;123 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;133 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;143 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;153 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;163 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;173 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;183 | 75.9394 | 230.1058 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;193 | 75.9394 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;203 | 75.9394 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;213 | 75.9394 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;223 | 75.9384 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;233 | 75.9384 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;243 | 75.9384 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;253 | 75.9384 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;263 | 75.9384 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;273 | 75.9384 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;283 | 75.9384 | 230.1202 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;293 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;303 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;313 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;323 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;333 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;343 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;353 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;363 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;373 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;383 | 75.9384 | 230.1222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;393 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;403 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;413 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;423 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;433 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;443 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;453 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;463 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;473 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;483 | 75.9384 | 230.1334 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;493 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;503 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;513 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;523 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;533 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;543 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;553 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;563 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;573 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;583 | 75.9384 | 230.1504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;593 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;603 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;613 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;623 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;633 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;643 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;653 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;663 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;673 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;683 | 75.9384 | 230.1631 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;693 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;703 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;713 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;723 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;733 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;743 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;753 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;763 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;773 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;783 | 75.9384 | 230.1822 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;793 | 75.9384 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;803 | 75.9384 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;813 | 75.9384 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;823 | 75.9394 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;833 | 75.9394 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;843 | 75.9394 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;853 | 75.9394 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;863 | 75.9394 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;873 | 75.9394 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;883 | 75.9394 | 230.2076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;893 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;903 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;913 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;923 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;933 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;943 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;953 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;963 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;973 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;983 | 75.9394 | 230.2128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:26;993 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;003 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;013 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;023 | 75.9384 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;033 | 75.9384 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;043 | 75.9384 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;053 | 75.9384 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;063 | 75.9384 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;073 | 75.9384 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;083 | 75.9384 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;093 | 75.9384 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;103 | 75.9384 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;113 | 75.9384 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;123 | 75.9394 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;133 | 75.9394 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;143 | 75.9394 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;153 | 75.9394 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;163 | 75.9394 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;173 | 75.9394 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;183 | 75.9394 | 230.2001 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;193 | 75.9394 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;203 | 75.9394 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;213 | 75.9394 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;223 | 75.9404 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;233 | 75.9404 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;243 | 75.9404 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;253 | 75.9404 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;263 | 75.9404 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;273 | 75.9404 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;283 | 75.9404 | 230.2028 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;293 | 75.9404 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;303 | 75.9404 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;313 | 75.9404 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;323 | 75.9394 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;333 | 75.9394 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;343 | 75.9394 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;353 | 75.9394 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;363 | 75.9394 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;373 | 75.9394 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;383 | 75.9394 | 230.1993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;393 | 75.9394 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;403 | 75.9394 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;413 | 75.9394 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;423 | 75.9384 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;433 | 75.9384 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;443 | 75.9384 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;453 | 75.9384 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;463 | 75.9384 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;473 | 75.9384 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;483 | 75.9384 | 230.2042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;493 | 75.9384 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;503 | 75.9384 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;513 | 75.9384 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;523 | 75.9394 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;533 | 75.9394 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;543 | 75.9394 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;553 | 75.9394 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;563 | 75.9394 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;573 | 75.9394 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;583 | 75.9394 | 230.2178 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;593 | 75.9394 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;603 | 75.9394 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;613 | 75.9394 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;623 | 75.9384 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;633 | 75.9384 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;643 | 75.9384 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;653 | 75.9384 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;663 | 75.9384 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;673 | 75.9384 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;683 | 75.9384 | 230.214 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;693 | 75.9384 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;703 | 75.9384 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;713 | 75.9384 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;723 | 75.9394 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;733 | 75.9394 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;743 | 75.9394 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;753 | 75.9394 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;763 | 75.9394 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;773 | 75.9394 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;783 | 75.9394 | 230.1975 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;793 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;803 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;813 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;823 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;833 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;843 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;853 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;863 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;873 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;883 | 75.9394 | 230.1896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;893 | 75.9394 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;903 | 75.9394 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;913 | 75.9394 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;923 | 75.9384 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;933 | 75.9384 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;943 | 75.9384 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;953 | 75.9384 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;963 | 75.9384 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;973 | 75.9384 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;983 | 75.9384 | 230.1789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:27;993 | 75.9384 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;003 | 75.9384 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;013 | 75.9384 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;023 | 75.9394 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;033 | 75.9394 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;043 | 75.9394 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;053 | 75.9394 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;063 | 75.9394 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;073 | 75.9394 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;083 | 75.9394 | 230.1573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;093 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;103 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;113 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;123 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;133 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;143 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;153 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;163 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;173 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;183 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;193 | 75.9394 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;203 | 75.9394 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;213 | 75.9394 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;223 | 75.9384 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;233 | 75.9384 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;243 | 75.9384 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;253 | 75.9384 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;263 | 75.9384 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;273 | 75.9384 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;283 | 75.9384 | 230.1696 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;293 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;303 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;313 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;323 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;333 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;343 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;353 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;363 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;373 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;383 | 75.9384 | 230.1724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;393 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;403 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;413 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;423 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;433 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;443 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;453 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;463 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;473 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;483 | 75.9384 | 230.169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;493 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;503 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;513 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;523 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;533 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;543 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;553 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;563 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;573 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;583 | 75.9384 | 230.1786 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;593 | 75.9384 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;603 | 75.9384 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;613 | 75.9384 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;623 | 75.9384 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;633 | 75.9384 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;643 | 75.9394 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;653 | 75.9394 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;663 | 75.9394 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;673 | 75.9394 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;683 | 75.9394 | 230.1845 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;693 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;703 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;713 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;723 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;733 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;743 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;753 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;763 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;773 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;783 | 75.9394 | 230.1769 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;793 | 75.9394 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;803 | 75.9394 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;813 | 75.9394 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;823 | 75.9394 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;833 | 75.9394 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;843 | 75.9384 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;853 | 75.9384 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;863 | 75.9384 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;873 | 75.9384 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;883 | 75.9384 | 230.1808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;893 | 75.9384 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;903 | 75.9384 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;913 | 75.9384 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;923 | 75.9384 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;933 | 75.9384 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;943 | 75.9404 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;953 | 75.9404 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;963 | 75.9404 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;973 | 75.9404 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;983 | 75.9404 | 230.1926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:28;993 | 75.9404 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;003 | 75.9404 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;013 | 75.9404 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;023 | 75.9404 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;033 | 75.9404 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;043 | 75.9394 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;053 | 75.9394 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;063 | 75.9394 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;073 | 75.9394 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;083 | 75.9394 | 230.1879 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;093 | 75.9394 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;103 | 75.9394 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;113 | 75.9394 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;123 | 75.9394 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;133 | 75.9394 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;143 | 75.9384 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;153 | 75.9384 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;163 | 75.9384 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;173 | 75.9384 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;183 | 75.9384 | 230.1823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;193 | 75.9384 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;203 | 75.9384 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;213 | 75.9384 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;223 | 75.9384 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;233 | 75.9384 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;243 | 75.9394 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;253 | 75.9394 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;263 | 75.9394 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;273 | 75.9394 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;283 | 75.9394 | 230.1944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;293 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;303 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;313 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;323 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;333 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;343 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;353 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;363 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;373 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;383 | 75.9394 | 230.2017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;393 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;403 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;413 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;423 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;433 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;443 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;453 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;463 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;473 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;483 | 75.9394 | 230.1958 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;493 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;503 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;513 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;523 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;533 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;543 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;553 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;563 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;573 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;583 | 75.9394 | 230.2052 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;593 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;603 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;613 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;623 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;633 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;643 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;653 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;663 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;673 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;683 | 75.9394 | 230.2237 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;693 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;703 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;713 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;723 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;733 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;743 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;753 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;763 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;773 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;783 | 75.9394 | 230.2235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;793 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;803 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;813 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;823 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;833 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;843 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;853 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;863 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;873 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;883 | 75.9394 | 230.2194 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;893 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;903 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;913 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;923 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;933 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;943 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;953 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;963 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;973 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;983 | 75.9394 | 230.2276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:29;993 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;003 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;013 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;023 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;033 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;043 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;053 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;063 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;073 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;083 | 75.9394 | 230.2218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;093 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;103 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;113 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;123 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;133 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;143 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;153 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;163 | 75.9394 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;173 | 75.9404 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;183 | 75.9404 | 230.1974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;193 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;203 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;213 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;223 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;233 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;243 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;253 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;263 | 75.9404 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;273 | 75.9394 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;283 | 75.9394 | 230.1885 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;293 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;303 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;313 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;323 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;333 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;343 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;353 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;363 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;373 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;383 | 75.9394 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;393 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;403 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;413 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;423 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;433 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;443 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;453 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;463 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;473 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;483 | 75.9394 | 230.1877 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;493 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;503 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;513 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;523 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;533 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;543 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;553 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;563 | 75.9394 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;573 | 75.9384 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;583 | 75.9384 | 230.1861 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;593 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;603 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;613 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;623 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;633 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;643 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;653 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;663 | 75.9384 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;673 | 75.9394 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;683 | 75.9394 | 230.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;693 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;703 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;713 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;723 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;733 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;743 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;753 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;763 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;773 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;783 | 75.9394 | 230.1875 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;793 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;803 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;813 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;823 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;833 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;843 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;853 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;863 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;873 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;883 | 75.9394 | 230.1644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;893 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;903 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;913 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;923 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;933 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;943 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;953 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;963 | 75.9394 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;973 | 75.9384 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;983 | 75.9384 | 230.1539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:30;993 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;003 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;013 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;023 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;033 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;043 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;053 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;063 | 75.9384 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;073 | 75.9394 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;083 | 75.9394 | 230.1496 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;093 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;103 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;113 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;123 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;133 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;143 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;153 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;163 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;173 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;183 | 75.9394 | 230.134 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;193 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;203 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;213 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;223 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;233 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;243 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;253 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;263 | 75.9394 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;273 | 75.9374 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;283 | 75.9374 | 230.1225 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;293 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;303 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;313 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;323 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;333 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;343 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;353 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;363 | 75.9374 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;373 | 75.9394 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;383 | 75.9394 | 230.1215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;393 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;403 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;413 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;423 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;433 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;443 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;453 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;463 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;473 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;483 | 75.9394 | 230.1073 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;493 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;503 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;513 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;523 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;533 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;543 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;553 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;563 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;573 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;583 | 75.9394 | 230.0842 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;593 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;603 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;613 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;623 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;633 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;643 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;653 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;663 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;673 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;683 | 75.9394 | 230.0819 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;693 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;703 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;713 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;723 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;733 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;743 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;753 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;763 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;773 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;783 | 75.9394 | 230.094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;793 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;803 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;813 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;823 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;833 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;843 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;853 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;863 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;873 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;883 | 75.9394 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;893 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;903 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;913 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;923 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;933 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;943 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;953 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;963 | 75.9394 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;973 | 75.9404 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;983 | 75.9404 | 230.1175 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:31;993 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;003 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;013 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;023 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;033 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;043 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;053 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;063 | 75.9404 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;073 | 75.9394 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;083 | 75.9394 | 230.1339 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;093 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;103 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;113 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;123 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;133 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;143 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;153 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;163 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;173 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;183 | 75.9394 | 230.131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;193 | 75.9394 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;203 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;213 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;223 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;233 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;243 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;253 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;263 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;273 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;283 | 75.9404 | 230.1149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;293 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;303 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;313 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;323 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;333 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;343 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;353 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;363 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;373 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;383 | 75.9404 | 230.1114 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;393 | 75.9404 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;403 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;413 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;423 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;433 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;443 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;453 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;463 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;473 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;483 | 75.9394 | 230.1117 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;493 | 75.9394 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;503 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;513 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;523 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;533 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;543 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;553 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;563 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;573 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;583 | 75.9404 | 230.1041 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;593 | 75.9404 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;603 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;613 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;623 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;633 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;643 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;653 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;663 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;673 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;683 | 75.9384 | 230.1015 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;693 | 75.9384 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;703 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;713 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;723 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;733 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;743 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;753 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;763 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;773 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;783 | 75.9394 | 230.103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;793 | 75.9394 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;803 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;813 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;823 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;833 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;843 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;853 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;863 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;873 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;883 | 75.9384 | 230.0894 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;893 | 75.9384 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;903 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;913 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;923 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;933 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;943 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;953 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;963 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;973 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;983 | 75.9394 | 230.0675 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:32;993 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;003 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;013 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;023 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;033 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;043 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;053 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;063 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;073 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;083 | 75.9394 | 230.0556 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;093 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;103 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;113 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;123 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;133 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;143 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;153 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;163 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;173 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;183 | 75.9394 | 230.044 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;193 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;203 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;213 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;223 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;233 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;243 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;253 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;263 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;273 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;283 | 75.9394 | 230.0247 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;293 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;303 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;313 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;323 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;333 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;343 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;353 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;363 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;373 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;383 | 75.9394 | 230.017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;393 | 75.9394 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;403 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;413 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;423 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;433 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;443 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;453 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;463 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;473 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;483 | 75.9404 | 230.0204 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;493 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;503 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;513 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;523 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;533 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;543 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;553 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;563 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;573 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;583 | 75.9404 | 230.0123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;593 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;603 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;613 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;623 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;633 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;643 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;653 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;663 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;673 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;683 | 75.9404 | 230.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;693 | 75.9404 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;703 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;713 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;723 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;733 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;743 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;753 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;763 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;773 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;783 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;793 | 75.9394 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;803 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;813 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;823 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;833 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;843 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;853 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;863 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;873 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;883 | 75.9404 | 230.0141 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;893 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;903 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;913 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;923 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;933 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;943 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;953 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;963 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;973 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;983 | 75.9404 | 230.0191 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:33;993 | 75.9404 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;003 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;013 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;023 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;033 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;043 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;053 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;063 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;073 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;083 | 75.9394 | 230.0332 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;093 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;103 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;113 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;123 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;133 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;143 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;153 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;163 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;173 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;183 | 75.9394 | 230.0455 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;193 | 75.9394 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;203 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;213 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;223 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;233 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;243 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;253 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;263 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;273 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;283 | 75.9404 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;293 | 75.9404 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;303 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;313 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;323 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;333 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;343 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;353 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;363 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;373 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;383 | 75.9394 | 230.0096 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;393 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;403 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;413 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;423 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;433 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;443 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;453 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;463 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;473 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;483 | 75.9394 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;493 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;503 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;513 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;523 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;533 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;543 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;553 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;563 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;573 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;583 | 75.9394 | 230.0113 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;593 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;603 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;613 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;623 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;633 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;643 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;653 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;663 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;673 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;683 | 75.9394 | 230.0193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;693 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;703 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;713 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;723 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;733 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;743 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;753 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;763 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;773 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;783 | 75.9394 | 230.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;793 | 75.9394 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;803 | 75.9394 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;813 | 75.9394 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;823 | 75.9384 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;833 | 75.9384 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;843 | 75.9384 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;853 | 75.9384 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;863 | 75.9384 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;873 | 75.9384 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;883 | 75.9384 | 230.0516 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;893 | 75.9384 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;903 | 75.9384 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;913 | 75.9384 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;923 | 75.9394 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;933 | 75.9394 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;943 | 75.9394 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;953 | 75.9394 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;963 | 75.9394 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;973 | 75.9394 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;983 | 75.9394 | 230.0741 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:34;993 | 75.9394 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;003 | 75.9394 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;013 | 75.9394 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;023 | 75.9404 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;033 | 75.9404 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;043 | 75.9404 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;053 | 75.9404 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;063 | 75.9404 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;073 | 75.9404 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;083 | 75.9404 | 230.0719 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;093 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;103 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;113 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;123 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;133 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;143 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;153 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;163 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;173 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;183 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;193 | 75.9394 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;203 | 75.9394 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;213 | 75.9394 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;223 | 75.9404 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;233 | 75.9404 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;243 | 75.9404 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;253 | 75.9404 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;263 | 75.9404 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;273 | 75.9404 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;283 | 75.9404 | 230.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;293 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;303 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;313 | 75.9404 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;323 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;333 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;343 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;353 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;363 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;373 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;383 | 75.9394 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;393 | 75.9394 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;403 | 75.9394 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;413 | 75.9394 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;423 | 75.9384 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;433 | 75.9384 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;443 | 75.9384 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;453 | 75.9384 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;463 | 75.9384 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;473 | 75.9384 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;483 | 75.9384 | 230.0542 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;493 | 75.9384 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;503 | 75.9384 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;513 | 75.9384 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;523 | 75.9394 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;533 | 75.9394 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;543 | 75.9394 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;553 | 75.9394 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;563 | 75.9394 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;573 | 75.9394 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;583 | 75.9394 | 230.0647 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;593 | 75.9394 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;603 | 75.9394 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;613 | 75.9394 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;623 | 75.9404 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;633 | 75.9404 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;643 | 75.9404 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;653 | 75.9404 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;663 | 75.9404 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;673 | 75.9404 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;683 | 75.9404 | 230.0794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;693 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;703 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;713 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;723 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;733 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;743 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;753 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;763 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;773 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;783 | 75.9404 | 230.0688 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;793 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;803 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;813 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;823 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;833 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;843 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;853 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;863 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;873 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;883 | 75.9404 | 230.0533 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;893 | 75.9404 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;903 | 75.9404 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;913 | 75.9404 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;923 | 75.9394 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;933 | 75.9394 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;943 | 75.9394 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;953 | 75.9394 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;963 | 75.9394 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;973 | 75.9394 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;983 | 75.9394 | 230.0485 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:35;993 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;003 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;013 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;023 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;033 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;043 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;053 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;063 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;073 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;083 | 75.9394 | 230.0379 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;093 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;103 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;113 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;123 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;133 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;143 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;153 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;163 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;173 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;183 | 75.9394 | 230.0243 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;193 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;203 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;213 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;223 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;233 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;243 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;253 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;263 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;273 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;283 | 75.9394 | 230.0323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;293 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;303 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;313 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;323 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;333 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;343 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;353 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;363 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;373 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;383 | 75.9394 | 230.04 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;393 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;403 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;413 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;423 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;433 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;443 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;453 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;463 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;473 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;483 | 75.9394 | 230.0195 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;493 | 75.9394 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;503 | 75.9394 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;513 | 75.9394 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;523 | 75.9414 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;533 | 75.9414 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;543 | 75.9414 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;553 | 75.9414 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;563 | 75.9414 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;573 | 75.9414 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;583 | 75.9414 | 229.9978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;593 | 75.9414 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;603 | 75.9414 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;613 | 75.9414 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;623 | 75.9404 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;633 | 75.9404 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;643 | 75.9404 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;653 | 75.9404 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;663 | 75.9404 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;673 | 75.9404 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;683 | 75.9404 | 229.9901 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;693 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;703 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;713 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;723 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;733 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;743 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;753 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;763 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;773 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;783 | 75.9404 | 229.9795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;793 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;803 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;813 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;823 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;833 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;843 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;853 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;863 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;873 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;883 | 75.9404 | 229.9704 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;893 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;903 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;913 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;923 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;933 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;943 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;953 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;963 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;973 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;983 | 75.9404 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:36;993 | 75.9404 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;003 | 75.9404 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;013 | 75.9404 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;023 | 75.9414 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;033 | 75.9414 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;043 | 75.9414 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;053 | 75.9414 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;063 | 75.9414 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;073 | 75.9414 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;083 | 75.9414 | 229.9984 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;093 | 75.9414 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;103 | 75.9414 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;113 | 75.9414 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;123 | 75.9424 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;133 | 75.9424 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;143 | 75.9424 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;153 | 75.9424 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;163 | 75.9424 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;173 | 75.9424 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;183 | 75.9424 | 229.9881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;193 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;203 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;213 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;223 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;233 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;243 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;253 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;263 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;273 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;283 | 75.9424 | 229.9794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;293 | 75.9424 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;303 | 75.9424 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;313 | 75.9424 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;323 | 75.9404 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;333 | 75.9404 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;343 | 75.9404 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;353 | 75.9404 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;363 | 75.9404 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;373 | 75.9404 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;383 | 75.9404 | 229.9836 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;393 | 75.9404 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;403 | 75.9404 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;413 | 75.9404 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;423 | 75.9414 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;433 | 75.9414 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;443 | 75.9414 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;453 | 75.9414 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;463 | 75.9414 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;473 | 75.9414 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;483 | 75.9414 | 229.9847 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;493 | 75.9414 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;503 | 75.9414 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;513 | 75.9414 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;523 | 75.9424 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;533 | 75.9424 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;543 | 75.9424 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;553 | 75.9424 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;563 | 75.9424 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;573 | 75.9424 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;583 | 75.9424 | 229.9883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;593 | 75.9424 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;603 | 75.9424 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;613 | 75.9424 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;623 | 75.9404 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;633 | 75.9404 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;643 | 75.9404 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;653 | 75.9404 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;663 | 75.9404 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;673 | 75.9404 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;683 | 75.9404 | 230.0107 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;693 | 75.9404 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;703 | 75.9404 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;713 | 75.9404 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;723 | 75.9414 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;733 | 75.9414 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;743 | 75.9414 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;753 | 75.9414 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;763 | 75.9414 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;773 | 75.9414 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;783 | 75.9414 | 230.0233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;793 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;803 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;813 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;823 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;833 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;843 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;853 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;863 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;873 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;883 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;893 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;903 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;913 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;923 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;933 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;943 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;953 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;963 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;973 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;983 | 75.9414 | 229.9862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:37;993 | 75.9414 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;003 | 75.9414 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;013 | 75.9414 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;023 | 75.9424 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;033 | 75.9424 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;043 | 75.9424 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;053 | 75.9424 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;063 | 75.9424 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;073 | 75.9424 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;083 | 75.9424 | 229.9743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;093 | 75.9424 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;103 | 75.9424 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;113 | 75.9424 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;123 | 75.9404 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;133 | 75.9404 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;143 | 75.9404 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;153 | 75.9404 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;163 | 75.9404 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;173 | 75.9404 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;183 | 75.9404 | 229.9638 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;193 | 75.9404 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;203 | 75.9404 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;213 | 75.9404 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;223 | 75.9414 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;233 | 75.9414 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;243 | 75.9414 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;253 | 75.9414 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;263 | 75.9414 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;273 | 75.9414 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;283 | 75.9414 | 229.9645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;293 | 75.9414 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;303 | 75.9414 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;313 | 75.9414 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;323 | 75.9404 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;333 | 75.9404 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;343 | 75.9404 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;353 | 75.9404 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;363 | 75.9404 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;373 | 75.9404 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;383 | 75.9404 | 229.988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;393 | 75.9404 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;403 | 75.9404 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;413 | 75.9404 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;423 | 75.9404 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;433 | 75.9404 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;443 | 75.9424 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;453 | 75.9424 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;463 | 75.9424 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;473 | 75.9424 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;483 | 75.9424 | 230.0042 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;493 | 75.9424 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;503 | 75.9424 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;513 | 75.9424 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;523 | 75.9424 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;533 | 75.9424 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;543 | 75.9414 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;553 | 75.9414 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;563 | 75.9414 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;573 | 75.9414 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;583 | 75.9414 | 229.9947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;593 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;603 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;613 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;623 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;633 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;643 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;653 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;663 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;673 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;683 | 75.9414 | 229.9793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;693 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;703 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;713 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;723 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;733 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;743 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;753 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;763 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;773 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;783 | 75.9414 | 229.9649 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;793 | 75.9414 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;803 | 75.9414 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;813 | 75.9414 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;823 | 75.9414 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;833 | 75.9414 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;843 | 75.9424 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;853 | 75.9424 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;863 | 75.9424 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;873 | 75.9424 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;883 | 75.9424 | 229.9481 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;893 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;903 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;913 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;923 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;933 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;943 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;953 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;963 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;973 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;983 | 75.9424 | 229.9417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:38;993 | 75.9424 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;003 | 75.9424 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;013 | 75.9424 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;023 | 75.9424 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;033 | 75.9424 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;043 | 75.9414 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;053 | 75.9414 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;063 | 75.9414 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;073 | 75.9414 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;083 | 75.9414 | 229.9581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;093 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;103 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;113 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;123 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;133 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;143 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;153 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;163 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;173 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;183 | 75.9414 | 229.9751 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;193 | 75.9414 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;203 | 75.9414 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;213 | 75.9414 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;223 | 75.9414 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;233 | 75.9414 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;243 | 75.9424 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;253 | 75.9424 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;263 | 75.9424 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;273 | 75.9424 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;283 | 75.9424 | 229.9799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;293 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;303 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;313 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;323 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;333 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;343 | 75.9404 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;353 | 75.9404 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;363 | 75.9404 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;373 | 75.9404 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;383 | 75.9404 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;393 | 75.9404 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;403 | 75.9404 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;413 | 75.9404 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;423 | 75.9404 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;433 | 75.9404 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;443 | 75.9414 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;453 | 75.9414 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;463 | 75.9414 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;473 | 75.9414 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;483 | 75.9414 | 229.9993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;493 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;503 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;513 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;523 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;533 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;543 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;553 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;563 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;573 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;583 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;593 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;603 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;613 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;623 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;633 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;643 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;653 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;663 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;673 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;683 | 75.9414 | 230.0168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;693 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;703 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;713 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;723 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;733 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;743 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;753 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;763 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;773 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;783 | 75.9414 | 230.0382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;793 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;803 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;813 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;823 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;833 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;843 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;853 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;863 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;873 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;883 | 75.9414 | 230.0491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;893 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;903 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;913 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;923 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;933 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;943 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;953 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;963 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;973 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;983 | 75.9414 | 230.0425 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:39;993 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;003 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;013 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;023 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;033 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;043 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;053 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;063 | 75.9414 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;073 | 75.9424 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;083 | 75.9424 | 230.034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;093 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;103 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;113 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;123 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;133 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;143 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;153 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;163 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;173 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;183 | 75.9424 | 230.0258 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;193 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;203 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;213 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;223 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;233 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;243 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;253 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;263 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;273 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;283 | 75.9424 | 230.0146 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;293 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;303 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;313 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;323 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;333 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;343 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;353 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;363 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;373 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;383 | 75.9424 | 230.0174 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;393 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;403 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;413 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;423 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;433 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;443 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;453 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;463 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;473 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;483 | 75.9424 | 230.0419 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;493 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;503 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;513 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;523 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;533 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;543 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;553 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;563 | 75.9424 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;573 | 75.9414 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;583 | 75.9414 | 230.0609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;593 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;603 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;613 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;623 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;633 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;643 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;653 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;663 | 75.9414 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;673 | 75.9424 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;683 | 75.9424 | 230.0644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;693 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;703 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;713 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;723 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;733 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;743 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;753 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;763 | 75.9424 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;773 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;783 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;793 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;803 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;813 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;823 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;833 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;843 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;853 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;863 | 75.9414 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;873 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;883 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;893 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;903 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;913 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;923 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;933 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;943 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;953 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;963 | 75.9424 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;973 | 75.9414 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;983 | 75.9414 | 230.0318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:40;993 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;003 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;013 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;023 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;033 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;043 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;053 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;063 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;073 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;083 | 75.9414 | 230.0267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;093 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;103 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;113 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;123 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;133 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;143 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;153 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;163 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;173 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;183 | 75.9414 | 230.045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;193 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;203 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;213 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;223 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;233 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;243 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;253 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;263 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;273 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;283 | 75.9414 | 230.0599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;293 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;303 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;313 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;323 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;333 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;343 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;353 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;363 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;373 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;383 | 75.9414 | 230.063 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;393 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;403 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;413 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;423 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;433 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;443 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;453 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;463 | 75.9414 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;473 | 75.9424 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;483 | 75.9424 | 230.0646 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;493 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;503 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;513 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;523 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;533 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;543 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;553 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;563 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;573 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;583 | 75.9424 | 230.0539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;593 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;603 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;613 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;623 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;633 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;643 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;653 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;663 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;673 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;683 | 75.9424 | 230.0231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;693 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;703 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;713 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;723 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;733 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;743 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;753 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;763 | 75.9424 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;773 | 75.9434 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;783 | 75.9434 | 230.0027 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;793 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;803 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;813 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;823 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;833 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;843 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;853 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;863 | 75.9434 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;873 | 75.9424 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;883 | 75.9424 | 230.0036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;893 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;903 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;913 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;923 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;933 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;943 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;953 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;963 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;973 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;983 | 75.9424 | 229.9977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:41;993 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;003 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;013 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;023 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;033 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;043 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;053 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;063 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;073 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;083 | 75.9424 | 229.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;093 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;103 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;113 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;123 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;133 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;143 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;153 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;163 | 75.9424 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;173 | 75.9414 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;183 | 75.9414 | 229.9828 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;193 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;203 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;213 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;223 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;233 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;243 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;253 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;263 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;273 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;283 | 75.9414 | 229.9808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;293 | 75.9414 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;303 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;313 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;323 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;333 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;343 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;353 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;363 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;373 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;383 | 75.9424 | 229.9664 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;393 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;403 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;413 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;423 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;433 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;443 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;453 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;463 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;473 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;483 | 75.9424 | 229.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;493 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;503 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;513 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;523 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;533 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;543 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;553 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;563 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;573 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;583 | 75.9424 | 229.966 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;593 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;603 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;613 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;623 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;633 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;643 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;653 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;663 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;673 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;683 | 75.9424 | 229.9634 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;693 | 75.9424 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;703 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;713 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;723 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;733 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;743 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;753 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;763 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;773 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;783 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;793 | 75.9414 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;803 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;813 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;823 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;833 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;843 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;853 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;863 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;873 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;883 | 75.9424 | 229.9633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;893 | 75.9424 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;903 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;913 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;923 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;933 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;943 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;953 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;963 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;973 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;983 | 75.9414 | 229.9626 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:42;993 | 75.9414 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;003 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;013 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;023 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;033 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;043 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;053 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;063 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;073 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;083 | 75.9424 | 229.9433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;093 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;103 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;113 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;123 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;133 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;143 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;153 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;163 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;173 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;183 | 75.9424 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;193 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;203 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;213 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;223 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;233 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;243 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;253 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;263 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;273 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;283 | 75.9424 | 229.9336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;293 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;303 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;313 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;323 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;333 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;343 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;353 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;363 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;373 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;383 | 75.9424 | 229.9215 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;393 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;403 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;413 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;423 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;433 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;443 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;453 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;463 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;473 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;483 | 75.9424 | 229.9075 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;493 | 75.9424 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;503 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;513 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;523 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;533 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;543 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;553 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;563 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;573 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;583 | 75.9434 | 229.912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;593 | 75.9434 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;603 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;613 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;623 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;633 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;643 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;653 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;663 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;673 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;683 | 75.9424 | 229.917 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;693 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;703 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;713 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;723 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;733 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;743 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;753 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;763 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;773 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;783 | 75.9424 | 229.911 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;793 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;803 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;813 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;823 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;833 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;843 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;853 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;863 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;873 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;883 | 75.9424 | 229.9185 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;893 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;903 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;913 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;923 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;933 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;943 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;953 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;963 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;973 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;983 | 75.9424 | 229.935 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:43;993 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;003 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;013 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;023 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;033 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;043 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;053 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;063 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;073 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;083 | 75.9424 | 229.9335 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;093 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;103 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;113 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;123 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;133 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;143 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;153 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;163 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;173 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;183 | 75.9424 | 229.9242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;193 | 75.9424 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;203 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;213 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;223 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;233 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;243 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;253 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;263 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;273 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;283 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;293 | 75.9434 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;303 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;313 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;323 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;333 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;343 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;353 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;363 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;373 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;383 | 75.9414 | 229.9131 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;393 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;403 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;413 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;423 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;433 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;443 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;453 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;463 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;473 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;483 | 75.9414 | 229.8945 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;493 | 75.9414 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;503 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;513 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;523 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;533 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;543 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;553 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;563 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;573 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;583 | 75.9424 | 229.8946 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;593 | 75.9424 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;603 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;613 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;623 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;633 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;643 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;653 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;663 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;673 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;683 | 75.9414 | 229.9083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;693 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;703 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;713 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;723 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;733 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;743 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;753 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;763 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;773 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;783 | 75.9414 | 229.9085 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;793 | 75.9414 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;803 | 75.9414 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;813 | 75.9414 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;823 | 75.9424 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;833 | 75.9424 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;843 | 75.9424 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;853 | 75.9424 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;863 | 75.9424 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;873 | 75.9424 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;883 | 75.9424 | 229.8998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;893 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;903 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;913 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;923 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;933 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;943 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;953 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;963 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;973 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;983 | 75.9424 | 229.8993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:44;993 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;003 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;013 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;023 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;033 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;043 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;053 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;063 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;073 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;083 | 75.9424 | 229.9106 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;093 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;103 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;113 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;123 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;133 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;143 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;153 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;163 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;173 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;183 | 75.9424 | 229.9171 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;193 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;203 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;213 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;223 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;233 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;243 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;253 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;263 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;273 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;283 | 75.9424 | 229.9158 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;293 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;303 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;313 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;323 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;333 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;343 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;353 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;363 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;373 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;383 | 75.9424 | 229.9263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;393 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;403 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;413 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;423 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;433 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;443 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;453 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;463 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;473 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;483 | 75.9424 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;493 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;503 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;513 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;523 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;533 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;543 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;553 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;563 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;573 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;583 | 75.9424 | 229.9509 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;593 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;603 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;613 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;623 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;633 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;643 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;653 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;663 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;673 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;683 | 75.9424 | 229.9572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;693 | 75.9424 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;703 | 75.9424 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;713 | 75.9424 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;723 | 75.9414 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;733 | 75.9414 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;743 | 75.9414 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;753 | 75.9414 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;763 | 75.9414 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;773 | 75.9414 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;783 | 75.9414 | 229.9685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;793 | 75.9414 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;803 | 75.9414 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;813 | 75.9414 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;823 | 75.9424 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;833 | 75.9424 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;843 | 75.9424 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;853 | 75.9424 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;863 | 75.9424 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;873 | 75.9424 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;883 | 75.9424 | 229.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;893 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;903 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;913 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;923 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;933 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;943 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;953 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;963 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;973 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;983 | 75.9424 | 229.957 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:45;993 | 75.9424 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;003 | 75.9424 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;013 | 75.9424 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;023 | 75.9414 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;033 | 75.9414 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;043 | 75.9414 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;053 | 75.9414 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;063 | 75.9414 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;073 | 75.9414 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;083 | 75.9414 | 229.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;093 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;103 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;113 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;123 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;133 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;143 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;153 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;163 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;173 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;183 | 75.9414 | 229.9686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;193 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;203 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;213 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;223 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;233 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;243 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;253 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;263 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;273 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;283 | 75.9414 | 229.9783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;293 | 75.9414 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;303 | 75.9414 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;313 | 75.9414 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;323 | 75.9424 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;333 | 75.9424 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;343 | 75.9424 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;353 | 75.9424 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;363 | 75.9424 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;373 | 75.9424 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;383 | 75.9424 | 229.9926 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;393 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;403 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;413 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;423 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;433 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;443 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;453 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;463 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;473 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;483 | 75.9424 | 230.0112 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;493 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;503 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;513 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;523 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;533 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;543 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;553 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;563 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;573 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;583 | 75.9424 | 230.0149 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;593 | 75.9424 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;603 | 75.9424 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;613 | 75.9424 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;623 | 75.9414 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;633 | 75.9414 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;643 | 75.9414 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;653 | 75.9414 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;663 | 75.9414 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;673 | 75.9414 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;683 | 75.9414 | 230.0059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;693 | 75.9414 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;703 | 75.9414 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;713 | 75.9414 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;723 | 75.9424 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;733 | 75.9424 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;743 | 75.9424 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;753 | 75.9424 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;763 | 75.9424 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;773 | 75.9424 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;783 | 75.9424 | 230.0035 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;793 | 75.9424 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;803 | 75.9424 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;813 | 75.9424 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;823 | 75.9434 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;833 | 75.9434 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;843 | 75.9434 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;853 | 75.9434 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;863 | 75.9434 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;873 | 75.9434 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;883 | 75.9434 | 230.0062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;893 | 75.9434 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;903 | 75.9434 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;913 | 75.9434 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;923 | 75.9424 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;933 | 75.9424 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;943 | 75.9424 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;953 | 75.9424 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;963 | 75.9424 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;973 | 75.9424 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;983 | 75.9424 | 230.0083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:46;993 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;003 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;013 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;023 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;033 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;043 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;053 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;063 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;073 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;083 | 75.9424 | 230.0161 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;093 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;103 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;113 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;123 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;133 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;143 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;153 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;163 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;173 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;183 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;193 | 75.9424 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;203 | 75.9424 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;213 | 75.9424 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;223 | 75.9414 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;233 | 75.9414 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;243 | 75.9414 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;253 | 75.9414 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;263 | 75.9414 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;273 | 75.9414 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;283 | 75.9414 | 230.0311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;293 | 75.9414 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;303 | 75.9414 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;313 | 75.9414 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;323 | 75.9424 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;333 | 75.9424 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;343 | 75.9424 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;353 | 75.9424 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;363 | 75.9424 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;373 | 75.9424 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;383 | 75.9424 | 230.0289 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;393 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;403 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;413 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;423 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;433 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;443 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;453 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;463 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;473 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;483 | 75.9424 | 230.0346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;493 | 75.9424 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;503 | 75.9424 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;513 | 75.9424 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;523 | 75.9414 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;533 | 75.9414 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;543 | 75.9414 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;553 | 75.9414 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;563 | 75.9414 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;573 | 75.9414 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;583 | 75.9414 | 230.0436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;593 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;603 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;613 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;623 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;633 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;643 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;653 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;663 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;673 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;683 | 75.9414 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;693 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;703 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;713 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;723 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;733 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;743 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;753 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;763 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;773 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;783 | 75.9414 | 230.0633 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;793 | 75.9414 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;803 | 75.9414 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;813 | 75.9414 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;823 | 75.9424 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;833 | 75.9424 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;843 | 75.9424 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;853 | 75.9424 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;863 | 75.9424 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;873 | 75.9424 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;883 | 75.9424 | 230.0823 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;893 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;903 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;913 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;923 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;933 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;943 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;953 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;963 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;973 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;983 | 75.9424 | 230.0919 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:47;993 | 75.9424 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;003 | 75.9424 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;013 | 75.9424 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;023 | 75.9414 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;033 | 75.9414 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;043 | 75.9414 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;053 | 75.9414 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;063 | 75.9414 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;073 | 75.9414 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;083 | 75.9414 | 230.0938 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;093 | 75.9414 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;103 | 75.9414 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;113 | 75.9414 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;123 | 75.9424 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;133 | 75.9424 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;143 | 75.9424 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;153 | 75.9424 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;163 | 75.9424 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;173 | 75.9424 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;183 | 75.9424 | 230.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;193 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;203 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;213 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;223 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;233 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;243 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;253 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;263 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;273 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;283 | 75.9424 | 230.0998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;293 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;303 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;313 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;323 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;333 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;343 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;353 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;363 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;373 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;383 | 75.9424 | 230.0989 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;393 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;403 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;413 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;423 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;433 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;443 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;453 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;463 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;473 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;483 | 75.9424 | 230.1037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;493 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;503 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;513 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;523 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;533 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;543 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;553 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;563 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;573 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;583 | 75.9424 | 230.1093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;593 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;603 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;613 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;623 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;633 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;643 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;653 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;663 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;673 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;683 | 75.9424 | 230.1 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;693 | 75.9424 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;703 | 75.9424 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;713 | 75.9424 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;723 | 75.9424 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;733 | 75.9424 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;743 | 75.9414 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;753 | 75.9414 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;763 | 75.9414 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;773 | 75.9414 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;783 | 75.9414 | 230.088 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;793 | 75.9414 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;803 | 75.9414 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;813 | 75.9414 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;823 | 75.9414 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;833 | 75.9414 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;843 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;853 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;863 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;873 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;883 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;893 | 75.9424 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;903 | 75.9424 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;913 | 75.9424 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;923 | 75.9424 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;933 | 75.9424 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;943 | 75.9414 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;953 | 75.9414 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;963 | 75.9414 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;973 | 75.9414 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;983 | 75.9414 | 230.0961 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:48;993 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;003 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;013 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;023 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;033 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;043 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;053 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;063 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;073 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;083 | 75.9414 | 230.1046 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;093 | 75.9414 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;103 | 75.9414 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;113 | 75.9414 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;123 | 75.9414 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;133 | 75.9414 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;143 | 75.9424 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;153 | 75.9424 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;163 | 75.9424 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;173 | 75.9424 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;183 | 75.9424 | 230.126 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;193 | 75.9424 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;203 | 75.9424 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;213 | 75.9424 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;223 | 75.9424 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;233 | 75.9424 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;243 | 75.9414 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;253 | 75.9414 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;263 | 75.9414 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;273 | 75.9414 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;283 | 75.9414 | 230.1505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;293 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;303 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;313 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;323 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;333 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;343 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;353 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;363 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;373 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;383 | 75.9414 | 230.1564 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;393 | 75.9414 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;403 | 75.9414 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;413 | 75.9414 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;423 | 75.9414 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;433 | 75.9414 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;443 | 75.9424 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;453 | 75.9424 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;463 | 75.9424 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;473 | 75.9424 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;483 | 75.9424 | 230.1541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;493 | 75.9424 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;503 | 75.9424 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;513 | 75.9424 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;523 | 75.9424 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;533 | 75.9424 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;543 | 75.9444 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;553 | 75.9444 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;563 | 75.9444 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;573 | 75.9444 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;583 | 75.9444 | 230.1576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;593 | 75.9444 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;603 | 75.9444 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;613 | 75.9444 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;623 | 75.9444 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;633 | 75.9444 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;643 | 75.9414 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;653 | 75.9414 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;663 | 75.9414 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;673 | 75.9414 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;683 | 75.9414 | 230.1628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;693 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;703 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;713 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;723 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;733 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;743 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;753 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;763 | 75.9414 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;773 | 75.9424 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;783 | 75.9424 | 230.1698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;793 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;803 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;813 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;823 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;833 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;843 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;853 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;863 | 75.9424 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;873 | 75.9434 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;883 | 75.9434 | 230.1898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;893 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;903 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;913 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;923 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;933 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;943 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;953 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;963 | 75.9434 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;973 | 75.9424 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;983 | 75.9424 | 230.2091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:49;993 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;003 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;013 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;023 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;033 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;043 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;053 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;063 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;073 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;083 | 75.9424 | 230.2071 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;093 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;103 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;113 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;123 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;133 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;143 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;153 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;163 | 75.9424 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;173 | 75.9434 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;183 | 75.9434 | 230.1991 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;193 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;203 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;213 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;223 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;233 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;243 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;253 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;263 | 75.9434 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;273 | 75.9424 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;283 | 75.9424 | 230.1987 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;293 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;303 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;313 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;323 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;333 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;343 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;353 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;363 | 75.9424 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;373 | 75.9414 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;383 | 75.9414 | 230.1972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;393 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;403 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;413 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;423 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;433 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;443 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;453 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;463 | 75.9414 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;473 | 75.9424 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;483 | 75.9424 | 230.1947 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;493 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;503 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;513 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;523 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;533 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;543 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;553 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;563 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;573 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;583 | 75.9424 | 230.2045 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;593 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;603 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;613 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;623 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;633 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;643 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;653 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;663 | 75.9424 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;673 | 75.9434 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;683 | 75.9434 | 230.2162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;693 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;703 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;713 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;723 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;733 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;743 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;753 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;763 | 75.9434 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;773 | 75.9424 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;783 | 75.9424 | 230.2132 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;793 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;803 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;813 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;823 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;833 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;843 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;853 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;863 | 75.9424 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;873 | 75.9434 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;883 | 75.9434 | 230.2078 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;893 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;903 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;913 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;923 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;933 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;943 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;953 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;963 | 75.9434 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;973 | 75.9424 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;983 | 75.9424 | 230.2094 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:50;993 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;003 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;013 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;023 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;033 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;043 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;053 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;063 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;073 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;083 | 75.9424 | 230.212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;093 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;103 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;113 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;123 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;133 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;143 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;153 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;163 | 75.9424 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;173 | 75.9434 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;183 | 75.9434 | 230.2177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;193 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;203 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;213 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;223 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;233 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;243 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;253 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;263 | 75.9434 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;273 | 75.9414 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;283 | 75.9414 | 230.235 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;293 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;303 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;313 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;323 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;333 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;343 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;353 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;363 | 75.9414 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;373 | 75.9424 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;383 | 75.9424 | 230.2499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;393 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;403 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;413 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;423 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;433 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;443 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;453 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;463 | 75.9424 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;473 | 75.9434 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;483 | 75.9434 | 230.2491 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;493 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;503 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;513 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;523 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;533 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;543 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;553 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;563 | 75.9434 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;573 | 75.9424 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;583 | 75.9424 | 230.2459 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;593 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;603 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;613 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;623 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;633 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;643 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;653 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;663 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;673 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;683 | 75.9424 | 230.2475 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;693 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;703 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;713 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;723 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;733 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;743 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;753 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;763 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;773 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;783 | 75.9424 | 230.2504 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;793 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;803 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;813 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;823 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;833 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;843 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;853 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;863 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;873 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;883 | 75.9424 | 230.2585 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;893 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;903 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;913 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;923 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;933 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;943 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;953 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;963 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;973 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;983 | 75.9424 | 230.2787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:51;993 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;003 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;013 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;023 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;033 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;043 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;053 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;063 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;073 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;083 | 75.9424 | 230.293 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;093 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;103 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;113 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;123 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;133 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;143 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;153 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;163 | 75.9424 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;173 | 75.9434 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;183 | 75.9434 | 230.2865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;193 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;203 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;213 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;223 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;233 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;243 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;253 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;263 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;273 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;283 | 75.9434 | 230.2747 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;293 | 75.9434 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;303 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;313 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;323 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;333 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;343 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;353 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;363 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;373 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;383 | 75.9414 | 230.267 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;393 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;403 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;413 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;423 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;433 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;443 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;453 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;463 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;473 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;483 | 75.9414 | 230.2643 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;493 | 75.9414 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;503 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;513 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;523 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;533 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;543 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;553 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;563 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;573 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;583 | 75.9434 | 230.2685 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;593 | 75.9434 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;603 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;613 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;623 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;633 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;643 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;653 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;663 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;673 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;683 | 75.9424 | 230.2797 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;693 | 75.9424 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;703 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;713 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;723 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;733 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;743 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;753 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;763 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;773 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;783 | 75.9434 | 230.2803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;793 | 75.9434 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;803 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;813 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;823 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;833 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;843 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;853 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;863 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;873 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;883 | 75.9444 | 230.2616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;893 | 75.9444 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;903 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;913 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;923 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;933 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;943 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;953 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;963 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;973 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;983 | 75.9434 | 230.2367 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:52;993 | 75.9434 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;003 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;013 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;023 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;033 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;043 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;053 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;063 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;073 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;083 | 75.9424 | 230.2155 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;093 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;103 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;113 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;123 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;133 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;143 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;153 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;163 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;173 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;183 | 75.9424 | 230.2054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;193 | 75.9424 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;203 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;213 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;223 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;233 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;243 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;253 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;263 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;273 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;283 | 75.9434 | 230.2082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;293 | 75.9434 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;303 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;313 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;323 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;333 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;343 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;353 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;363 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;373 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;383 | 75.9424 | 230.2209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;393 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;403 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;413 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;423 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;433 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;443 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;453 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;463 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;473 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;483 | 75.9424 | 230.2265 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;493 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;503 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;513 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;523 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;533 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;543 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;553 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;563 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;573 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;583 | 75.9424 | 230.2172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;593 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;603 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;613 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;623 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;633 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;643 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;653 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;663 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;673 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;683 | 75.9424 | 230.2002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;693 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;703 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;713 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;723 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;733 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;743 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;753 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;763 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;773 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;783 | 75.9424 | 230.1833 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;793 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;803 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;813 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;823 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;833 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;843 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;853 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;863 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;873 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;883 | 75.9424 | 230.1761 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;893 | 75.9424 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;903 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;913 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;923 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;933 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;943 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;953 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;963 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;973 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;983 | 75.9414 | 230.1829 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:53;993 | 75.9414 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;003 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;013 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;023 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;033 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;043 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;053 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;063 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;073 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;083 | 75.9424 | 230.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;093 | 75.9424 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;103 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;113 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;123 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;133 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;143 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;153 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;163 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;173 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;183 | 75.9414 | 230.2198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;193 | 75.9414 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;203 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;213 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;223 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;233 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;243 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;253 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;263 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;273 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;283 | 75.9434 | 230.2319 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;293 | 75.9434 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;303 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;313 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;323 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;333 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;343 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;353 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;363 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;373 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;383 | 75.9414 | 230.2399 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;393 | 75.9414 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;403 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;413 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;423 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;433 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;443 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;453 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;463 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;473 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;483 | 75.9444 | 230.2453 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;493 | 75.9444 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;503 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;513 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;523 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;533 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;543 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;553 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;563 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;573 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;583 | 75.9434 | 230.2498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;593 | 75.9434 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;603 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;613 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;623 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;633 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;643 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;653 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;663 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;673 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;683 | 75.9424 | 230.2536 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;693 | 75.9424 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;703 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;713 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;723 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;733 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;743 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;753 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;763 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;773 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;783 | 75.9434 | 230.2548 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;793 | 75.9434 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;803 | 75.9434 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;813 | 75.9434 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;823 | 75.9444 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;833 | 75.9444 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;843 | 75.9444 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;853 | 75.9444 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;863 | 75.9444 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;873 | 75.9444 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;883 | 75.9444 | 230.2534 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;893 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;903 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;913 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;923 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;933 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;943 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;953 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;963 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;973 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;983 | 75.9444 | 230.2343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:54;993 | 75.9444 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;003 | 75.9444 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;013 | 75.9444 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;023 | 75.9434 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;033 | 75.9434 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;043 | 75.9434 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;053 | 75.9434 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;063 | 75.9434 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;073 | 75.9434 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;083 | 75.9434 | 230.1921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;093 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;103 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;113 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;123 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;133 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;143 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;153 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;163 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;173 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;183 | 75.9434 | 230.1417 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;193 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;203 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;213 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;223 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;233 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;243 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;253 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;263 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;273 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;283 | 75.9434 | 230.093 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;293 | 75.9434 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;303 | 75.9434 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;313 | 75.9434 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;323 | 75.9424 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;333 | 75.9424 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;343 | 75.9424 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;353 | 75.9424 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;363 | 75.9424 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;373 | 75.9424 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;383 | 75.9424 | 230.0541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;393 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;403 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;413 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;423 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;433 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;443 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;453 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;463 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;473 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;483 | 75.9424 | 230.0368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;493 | 75.9424 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;503 | 75.9424 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;513 | 75.9424 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;523 | 75.9434 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;533 | 75.9434 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;543 | 75.9434 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;553 | 75.9434 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;563 | 75.9434 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;573 | 75.9434 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;583 | 75.9434 | 230.0429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;593 | 75.9434 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;603 | 75.9434 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;613 | 75.9434 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;623 | 75.9414 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;633 | 75.9414 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;643 | 75.9414 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;653 | 75.9414 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;663 | 75.9414 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;673 | 75.9414 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;683 | 75.9414 | 230.054 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;693 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;703 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;713 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;723 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;733 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;743 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;753 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;763 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;773 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;783 | 75.9414 | 230.0614 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;793 | 75.9414 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;803 | 75.9414 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;813 | 75.9414 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;823 | 75.9424 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;833 | 75.9424 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;843 | 75.9424 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;853 | 75.9424 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;863 | 75.9424 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;873 | 75.9424 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;883 | 75.9424 | 230.0637 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;893 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;903 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;913 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;923 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;933 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;943 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;953 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;963 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;973 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;983 | 75.9424 | 230.0574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:55;993 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;003 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;013 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;023 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;033 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;043 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;053 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;063 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;073 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;083 | 75.9424 | 230.0421 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;093 | 75.9424 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;103 | 75.9424 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;113 | 75.9424 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;123 | 75.9434 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;133 | 75.9434 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;143 | 75.9434 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;153 | 75.9434 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;163 | 75.9434 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;173 | 75.9434 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;183 | 75.9434 | 230.0279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;193 | 75.9434 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;203 | 75.9434 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;213 | 75.9434 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;223 | 75.9424 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;233 | 75.9424 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;243 | 75.9424 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;253 | 75.9424 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;263 | 75.9424 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;273 | 75.9424 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;283 | 75.9424 | 230.0179 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;293 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;303 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;313 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;323 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;333 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;343 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;353 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;363 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;373 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;383 | 75.9424 | 230.0024 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;393 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;403 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;413 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;423 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;433 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;443 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;453 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;463 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;473 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;483 | 75.9424 | 229.9844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;493 | 75.9424 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;503 | 75.9424 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;513 | 75.9424 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;523 | 75.9434 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;533 | 75.9434 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;543 | 75.9434 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;553 | 75.9434 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;563 | 75.9434 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;573 | 75.9434 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;583 | 75.9434 | 229.9759 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;593 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;603 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;613 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;623 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;633 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;643 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;653 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;663 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;673 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;683 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;693 | 75.9424 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;703 | 75.9424 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;713 | 75.9424 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;723 | 75.9444 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;733 | 75.9444 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;743 | 75.9444 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;753 | 75.9444 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;763 | 75.9444 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;773 | 75.9444 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;783 | 75.9444 | 229.9765 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;793 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;803 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;813 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;823 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;833 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;843 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;853 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;863 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;873 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;883 | 75.9444 | 229.983 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;893 | 75.9444 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;903 | 75.9444 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;913 | 75.9444 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;923 | 75.9424 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;933 | 75.9424 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;943 | 75.9424 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;953 | 75.9424 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;963 | 75.9424 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;973 | 75.9424 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;983 | 75.9424 | 229.9924 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:56;993 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;003 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;013 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;023 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;033 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;043 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;053 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;063 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;073 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;083 | 75.9424 | 229.9899 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;093 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;103 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;113 | 75.9424 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;123 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;133 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;143 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;153 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;163 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;173 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;183 | 75.9434 | 229.9753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;193 | 75.9434 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;203 | 75.9434 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;213 | 75.9434 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;223 | 75.9414 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;233 | 75.9414 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;243 | 75.9414 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;253 | 75.9414 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;263 | 75.9414 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;273 | 75.9414 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;283 | 75.9414 | 229.9587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;293 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;303 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;313 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;323 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;333 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;343 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;353 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;363 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;373 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;383 | 75.9414 | 229.9435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;393 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;403 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;413 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;423 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;433 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;443 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;453 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;463 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;473 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;483 | 75.9414 | 229.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;493 | 75.9414 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;503 | 75.9414 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;513 | 75.9414 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;523 | 75.9424 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;533 | 75.9424 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;543 | 75.9424 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;553 | 75.9424 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;563 | 75.9424 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;573 | 75.9424 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;583 | 75.9424 | 229.9328 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;593 | 75.9424 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;603 | 75.9424 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;613 | 75.9424 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;623 | 75.9414 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;633 | 75.9414 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;643 | 75.9414 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;653 | 75.9414 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;663 | 75.9414 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;673 | 75.9414 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;683 | 75.9414 | 229.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;693 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;703 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;713 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;723 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;733 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;743 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;753 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;763 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;773 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;783 | 75.9414 | 229.9502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;793 | 75.9414 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;803 | 75.9414 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;813 | 75.9414 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;823 | 75.9424 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;833 | 75.9424 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;843 | 75.9424 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;853 | 75.9424 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;863 | 75.9424 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;873 | 75.9424 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;883 | 75.9424 | 229.9505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;893 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;903 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;913 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;923 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;933 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;943 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;953 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;963 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;973 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;983 | 75.9424 | 229.9493 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:57;993 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;003 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;013 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;023 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;033 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;043 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;053 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;063 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;073 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;083 | 75.9424 | 229.9429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;093 | 75.9424 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;103 | 75.9424 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;113 | 75.9424 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;123 | 75.9444 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;133 | 75.9444 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;143 | 75.9444 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;153 | 75.9444 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;163 | 75.9444 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;173 | 75.9444 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;183 | 75.9444 | 229.9306 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;193 | 75.9444 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;203 | 75.9444 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;213 | 75.9444 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;223 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;233 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;243 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;253 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;263 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;273 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;283 | 75.9434 | 229.9222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;293 | 75.9434 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;303 | 75.9434 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;313 | 75.9434 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;323 | 75.9424 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;333 | 75.9424 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;343 | 75.9424 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;353 | 75.9424 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;363 | 75.9424 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;373 | 75.9424 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;383 | 75.9424 | 229.9199 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;393 | 75.9424 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;403 | 75.9424 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;413 | 75.9424 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;423 | 75.9434 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;433 | 75.9434 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;443 | 75.9434 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;453 | 75.9434 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;463 | 75.9434 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;473 | 75.9434 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;483 | 75.9434 | 229.9196 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;493 | 75.9434 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;503 | 75.9434 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;513 | 75.9434 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;523 | 75.9434 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;533 | 75.9434 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;543 | 75.9414 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;553 | 75.9414 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;563 | 75.9414 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;573 | 75.9414 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;583 | 75.9414 | 229.9231 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;593 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;603 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;613 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;623 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;633 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;643 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;653 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;663 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;673 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;683 | 75.9414 | 229.9329 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;693 | 75.9414 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;703 | 75.9414 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;713 | 75.9414 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;723 | 75.9414 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;733 | 75.9414 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;743 | 75.9424 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;753 | 75.9424 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;763 | 75.9424 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;773 | 75.9424 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;783 | 75.9424 | 229.944 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;793 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;803 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;813 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;823 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;833 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;843 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;853 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;863 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;873 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;883 | 75.9424 | 229.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;893 | 75.9424 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;903 | 75.9424 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;913 | 75.9424 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;923 | 75.9424 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;933 | 75.9424 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;943 | 75.9414 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;953 | 75.9414 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;963 | 75.9414 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;973 | 75.9414 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;983 | 75.9414 | 229.964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:58;993 | 75.9414 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;003 | 75.9414 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;013 | 75.9414 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;023 | 75.9414 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;033 | 75.9414 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;043 | 75.9424 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;053 | 75.9424 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;063 | 75.9424 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;073 | 75.9424 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;083 | 75.9424 | 229.9758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;093 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;103 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;113 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;123 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;133 | 75.9424 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;143 | 75.9444 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;153 | 75.9444 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;163 | 75.9444 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;173 | 75.9444 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;183 | 75.9444 | 229.9876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;193 | 75.9444 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;203 | 75.9444 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;213 | 75.9444 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;223 | 75.9444 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;233 | 75.9444 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;243 | 75.9424 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;253 | 75.9424 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;263 | 75.9424 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;273 | 75.9424 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;283 | 75.9424 | 229.9964 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;293 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;303 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;313 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;323 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;333 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;343 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;353 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;363 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;373 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;383 | 75.9424 | 230.0002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;393 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;403 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;413 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;423 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;433 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;443 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;453 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;463 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;473 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;483 | 75.9424 | 230.0034 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;493 | 75.9424 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;503 | 75.9424 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;513 | 75.9424 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;523 | 75.9424 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;533 | 75.9424 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;543 | 75.9444 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;553 | 75.9444 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;563 | 75.9444 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;573 | 75.9444 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;583 | 75.9444 | 230.0086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;593 | 75.9444 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;603 | 75.9444 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;613 | 75.9444 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;623 | 75.9444 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;633 | 75.9444 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;643 | 75.9424 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;653 | 75.9424 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;663 | 75.9424 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;673 | 75.9424 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;683 | 75.9424 | 230.016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;693 | 75.9424 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;703 | 75.9424 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;713 | 75.9424 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;723 | 75.9424 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;733 | 75.9424 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;743 | 75.9434 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;753 | 75.9434 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;763 | 75.9434 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;773 | 75.9434 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;783 | 75.9434 | 230.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;793 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;803 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;813 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;823 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;833 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;843 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;853 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;863 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;873 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;883 | 75.9434 | 230.0435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;893 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;903 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;913 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;923 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;933 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;943 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;953 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;963 | 75.9434 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;973 | 75.9414 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;983 | 75.9414 | 230.0567 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:51:59;993 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;003 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;013 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;023 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;033 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;043 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;053 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;063 | 75.9414 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;073 | 75.9424 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;083 | 75.9424 | 230.0636 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;093 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;103 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;113 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;123 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;133 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;143 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;153 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;163 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;173 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;183 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;193 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;203 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;213 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;223 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;233 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;243 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;253 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;263 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;273 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;283 | 75.9424 | 230.0742 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;293 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;303 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;313 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;323 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;333 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;343 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;353 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;363 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;373 | 75.9414 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;383 | 75.9414 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;393 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;403 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;413 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;423 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;433 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;443 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;453 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;463 | 75.9414 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;473 | 75.9424 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;483 | 75.9424 | 230.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;493 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;503 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;513 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;523 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;533 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;543 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;553 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;563 | 75.9424 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;573 | 75.9434 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;583 | 75.9434 | 230.089 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;593 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;603 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;613 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;623 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;633 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;643 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;653 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;663 | 75.9434 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;673 | 75.9424 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;683 | 75.9424 | 230.1057 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;693 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;703 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;713 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;723 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;733 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;743 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;753 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;763 | 75.9424 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;773 | 75.9414 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;783 | 75.9414 | 230.1177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;793 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;803 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;813 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;823 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;833 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;843 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;853 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;863 | 75.9414 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;873 | 75.9424 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;883 | 75.9424 | 230.1133 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;893 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;903 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;913 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;923 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;933 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;943 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;953 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;963 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;973 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;983 | 75.9424 | 230.0953 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:00;993 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;003 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;013 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;023 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;033 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;043 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;053 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;063 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;073 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;083 | 75.9424 | 230.0881 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;093 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;103 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;113 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;123 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;133 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;143 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;153 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;163 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;173 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;183 | 75.9424 | 230.086 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;193 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;203 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;213 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;223 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;233 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;243 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;253 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;263 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;273 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;283 | 75.9424 | 230.0703 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;293 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;303 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;313 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;323 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;333 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;343 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;353 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;363 | 75.9424 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;373 | 75.9414 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;383 | 75.9414 | 230.0565 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;393 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;403 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;413 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;423 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;433 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;443 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;453 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;463 | 75.9414 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;473 | 75.9424 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;483 | 75.9424 | 230.0538 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;493 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;503 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;513 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;523 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;533 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;543 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;553 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;563 | 75.9424 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;573 | 75.9414 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;583 | 75.9414 | 230.0365 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;593 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;603 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;613 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;623 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;633 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;643 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;653 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;663 | 75.9414 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;673 | 75.9424 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;683 | 75.9424 | 230.0061 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;693 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;703 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;713 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;723 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;733 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;743 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;753 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;763 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;773 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;783 | 75.9424 | 229.9973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;793 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;803 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;813 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;823 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;833 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;843 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;853 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;863 | 75.9424 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;873 | 75.9434 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;883 | 75.9434 | 230.007 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;893 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;903 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;913 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;923 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;933 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;943 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;953 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;963 | 75.9434 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;973 | 75.9424 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;983 | 75.9424 | 230.0152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:01;993 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;003 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;013 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;023 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;033 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;043 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;053 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;063 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;073 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;083 | 75.9424 | 230.0288 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;093 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;103 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;113 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;123 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;133 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;143 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;153 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;163 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;173 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;183 | 75.9424 | 230.0463 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;193 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;203 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;213 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;223 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;233 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;243 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;253 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;263 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;273 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;283 | 75.9424 | 230.0397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;293 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;303 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;313 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;323 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;333 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;343 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;353 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;363 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;373 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;383 | 75.9424 | 230.0153 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;393 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;403 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;413 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;423 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;433 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;443 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;453 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;463 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;473 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;483 | 75.9424 | 230.006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;493 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;503 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;513 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;523 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;533 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;543 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;553 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;563 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;573 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;583 | 75.9424 | 230.0067 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;593 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;603 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;613 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;623 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;633 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;643 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;653 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;663 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;673 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;683 | 75.9424 | 230.0032 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;693 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;703 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;713 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;723 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;733 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;743 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;753 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;763 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;773 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;783 | 75.9424 | 230.0163 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;793 | 75.9424 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;803 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;813 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;823 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;833 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;843 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;853 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;863 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;873 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;883 | 75.9434 | 230.0469 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;893 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;903 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;913 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;923 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;933 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;943 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;953 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;963 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;973 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;983 | 75.9424 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:02;993 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;003 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;013 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;023 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;033 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;043 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;053 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;063 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;073 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;083 | 75.9434 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;093 | 75.9434 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;103 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;113 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;123 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;133 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;143 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;153 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;163 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;173 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;183 | 75.9414 | 230.0581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;193 | 75.9414 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;203 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;213 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;223 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;233 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;243 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;253 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;263 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;273 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;283 | 75.9434 | 230.0677 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;293 | 75.9434 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;303 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;313 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;323 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;333 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;343 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;353 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;363 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;373 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;383 | 75.9414 | 230.0616 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;393 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;403 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;413 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;423 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;433 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;443 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;453 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;463 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;473 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;483 | 75.9414 | 230.0689 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;493 | 75.9414 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;503 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;513 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;523 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;533 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;543 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;553 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;563 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;573 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;583 | 75.9434 | 230.0898 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;593 | 75.9434 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;603 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;613 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;623 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;633 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;643 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;653 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;663 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;673 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;683 | 75.9414 | 230.0872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;693 | 75.9414 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;703 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;713 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;723 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;733 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;743 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;753 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;763 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;773 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;783 | 75.9424 | 230.0726 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;793 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;803 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;813 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;823 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;833 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;843 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;853 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;863 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;873 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;883 | 75.9424 | 230.0762 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;893 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;903 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;913 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;923 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;933 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;943 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;953 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;963 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;973 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;983 | 75.9424 | 230.081 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:03;993 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;003 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;013 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;023 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;033 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;043 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;053 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;063 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;073 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;083 | 75.9424 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;093 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;103 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;113 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;123 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;133 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;143 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;153 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;163 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;173 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;183 | 75.9424 | 230.0774 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;193 | 75.9424 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;203 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;213 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;223 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;233 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;243 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;253 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;263 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;273 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;283 | 75.9434 | 230.0883 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;293 | 75.9434 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;303 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;313 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;323 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;333 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;343 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;353 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;363 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;373 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;383 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;393 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;403 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;413 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;423 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;433 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;443 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;453 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;463 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;473 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;483 | 75.9424 | 230.0483 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;493 | 75.9424 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;503 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;513 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;523 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;533 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;543 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;553 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;563 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;573 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;583 | 75.9434 | 230.0477 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;593 | 75.9434 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;603 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;613 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;623 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;633 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;643 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;653 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;663 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;673 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;683 | 75.9424 | 230.0511 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;693 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;703 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;713 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;723 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;733 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;743 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;753 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;763 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;773 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;783 | 75.9424 | 230.0471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;793 | 75.9424 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;803 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;813 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;823 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;833 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;843 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;853 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;863 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;873 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;883 | 75.9434 | 230.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;893 | 75.9434 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;903 | 75.9434 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;913 | 75.9434 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;923 | 75.9424 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;933 | 75.9424 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;943 | 75.9424 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;953 | 75.9424 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;963 | 75.9424 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;973 | 75.9424 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;983 | 75.9424 | 230.0687 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:04;993 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;003 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;013 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;023 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;033 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;043 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;053 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;063 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;073 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;083 | 75.9424 | 230.0724 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;093 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;103 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;113 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;123 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;133 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;143 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;153 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;163 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;173 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;183 | 75.9424 | 230.05 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;193 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;203 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;213 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;223 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;233 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;243 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;253 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;263 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;273 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;283 | 75.9424 | 230.0282 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;293 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;303 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;313 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;323 | 75.9414 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;333 | 75.9414 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;343 | 75.9414 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;353 | 75.9414 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;363 | 75.9414 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;373 | 75.9414 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;383 | 75.9414 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;393 | 75.9414 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;403 | 75.9414 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;413 | 75.9414 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;423 | 75.9424 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;433 | 75.9424 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;443 | 75.9424 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;453 | 75.9424 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;463 | 75.9424 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;473 | 75.9424 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;483 | 75.9424 | 230.0452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;493 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;503 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;513 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;523 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;533 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;543 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;553 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;563 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;573 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;583 | 75.9424 | 230.0537 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;593 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;603 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;613 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;623 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;633 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;643 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;653 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;663 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;673 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;683 | 75.9424 | 230.0718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;693 | 75.9424 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;703 | 75.9424 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;713 | 75.9424 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;723 | 75.9434 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;733 | 75.9434 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;743 | 75.9434 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;753 | 75.9434 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;763 | 75.9434 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;773 | 75.9434 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;783 | 75.9434 | 230.0865 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;793 | 75.9434 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;803 | 75.9434 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;813 | 75.9434 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;823 | 75.9444 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;833 | 75.9444 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;843 | 75.9444 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;853 | 75.9444 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;863 | 75.9444 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;873 | 75.9444 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;883 | 75.9444 | 230.0758 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;893 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;903 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;913 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;923 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;933 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;943 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;953 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;963 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;973 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;983 | 75.9444 | 230.0635 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:05;993 | 75.9444 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;003 | 75.9444 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;013 | 75.9444 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;023 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;033 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;043 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;053 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;063 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;073 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;083 | 75.9424 | 230.069 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;093 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;103 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;113 | 75.9424 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;123 | 75.9444 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;133 | 75.9444 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;143 | 75.9444 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;153 | 75.9444 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;163 | 75.9444 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;173 | 75.9444 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;183 | 75.9444 | 230.0738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;193 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;203 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;213 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;223 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;233 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;243 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;253 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;263 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;273 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;283 | 75.9444 | 230.0731 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;293 | 75.9444 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;303 | 75.9444 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;313 | 75.9444 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;323 | 75.9424 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;333 | 75.9424 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;343 | 75.9424 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;353 | 75.9424 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;363 | 75.9424 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;373 | 75.9424 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;383 | 75.9424 | 230.0799 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;393 | 75.9424 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;403 | 75.9424 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;413 | 75.9424 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;423 | 75.9434 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;433 | 75.9434 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;443 | 75.9434 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;453 | 75.9434 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;463 | 75.9434 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;473 | 75.9434 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;483 | 75.9434 | 230.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;493 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;503 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;513 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;523 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;533 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;543 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;553 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;563 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;573 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;583 | 75.9434 | 230.0553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;593 | 75.9434 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;603 | 75.9434 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;613 | 75.9434 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;623 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;633 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;643 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;653 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;663 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;673 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;683 | 75.9424 | 230.0333 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;693 | 75.9424 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;703 | 75.9424 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;713 | 75.9424 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;723 | 75.9414 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;733 | 75.9414 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;743 | 75.9414 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;753 | 75.9414 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;763 | 75.9414 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;773 | 75.9414 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;783 | 75.9414 | 230.0309 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;793 | 75.9414 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;803 | 75.9414 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;813 | 75.9414 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;823 | 75.9424 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;833 | 75.9424 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;843 | 75.9424 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;853 | 75.9424 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;863 | 75.9424 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;873 | 75.9424 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;883 | 75.9424 | 230.0337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;893 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;903 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;913 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;923 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;933 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;943 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;953 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;963 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;973 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;983 | 75.9424 | 230.0317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:06;993 | 75.9424 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;003 | 75.9424 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;013 | 75.9424 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;023 | 75.9414 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;033 | 75.9414 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;043 | 75.9414 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;053 | 75.9414 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;063 | 75.9414 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;073 | 75.9414 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;083 | 75.9414 | 230.014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;093 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;103 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;113 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;123 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;133 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;143 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;153 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;163 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;173 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;183 | 75.9414 | 229.9841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;193 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;203 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;213 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;223 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;233 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;243 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;253 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;263 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;273 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;283 | 75.9414 | 229.9573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;293 | 75.9414 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;303 | 75.9414 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;313 | 75.9414 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;323 | 75.9424 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;333 | 75.9424 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;343 | 75.9424 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;353 | 75.9424 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;363 | 75.9424 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;373 | 75.9424 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;383 | 75.9424 | 229.928 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;393 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;403 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;413 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;423 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;433 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;443 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;453 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;463 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;473 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;483 | 75.9424 | 229.8915 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;493 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;503 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;513 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;523 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;533 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;543 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;553 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;563 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;573 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;583 | 75.9424 | 229.8678 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;593 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;603 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;613 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;623 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;633 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;643 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;653 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;663 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;673 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;683 | 75.9424 | 229.8586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;693 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;703 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;713 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;723 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;733 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;743 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;753 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;763 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;773 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;783 | 75.9424 | 229.8376 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;793 | 75.9424 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;803 | 75.9424 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;813 | 75.9424 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;823 | 75.9434 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;833 | 75.9434 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;843 | 75.9434 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;853 | 75.9434 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;863 | 75.9434 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;873 | 75.9434 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;883 | 75.9434 | 229.8062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;893 | 75.9434 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;903 | 75.9434 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;913 | 75.9434 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;923 | 75.9414 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;933 | 75.9414 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;943 | 75.9414 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;953 | 75.9414 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;963 | 75.9414 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;973 | 75.9414 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;983 | 75.9414 | 229.7789 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:07;993 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;003 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;013 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;023 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;033 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;043 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;053 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;063 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;073 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;083 | 75.9414 | 229.7539 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;093 | 75.9414 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;103 | 75.9414 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;113 | 75.9414 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;123 | 75.9434 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;133 | 75.9434 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;143 | 75.9434 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;153 | 75.9434 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;163 | 75.9434 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;173 | 75.9434 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;183 | 75.9434 | 229.7302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;193 | 75.9434 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;203 | 75.9434 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;213 | 75.9434 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;223 | 75.9424 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;233 | 75.9424 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;243 | 75.9424 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;253 | 75.9424 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;263 | 75.9424 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;273 | 75.9424 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;283 | 75.9424 | 229.7162 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;293 | 75.9424 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;303 | 75.9424 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;313 | 75.9424 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;323 | 75.9434 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;333 | 75.9434 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;343 | 75.9434 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;353 | 75.9434 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;363 | 75.9434 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;373 | 75.9434 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;383 | 75.9434 | 229.7083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;393 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;403 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;413 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;423 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;433 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;443 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;453 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;463 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;473 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;483 | 75.9434 | 229.6893 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;493 | 75.9434 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;503 | 75.9434 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;513 | 75.9434 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;523 | 75.9414 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;533 | 75.9414 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;543 | 75.9414 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;553 | 75.9414 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;563 | 75.9414 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;573 | 75.9414 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;583 | 75.9414 | 229.668 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;593 | 75.9414 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;603 | 75.9414 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;613 | 75.9414 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;623 | 75.9414 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;633 | 75.9414 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;643 | 75.9424 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;653 | 75.9424 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;663 | 75.9424 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;673 | 75.9424 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;683 | 75.9424 | 229.6581 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;693 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;703 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;713 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;723 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;733 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;743 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;753 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;763 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;773 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;783 | 75.9424 | 229.6512 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;793 | 75.9424 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;803 | 75.9424 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;813 | 75.9424 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;823 | 75.9424 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;833 | 75.9424 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;843 | 75.9434 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;853 | 75.9434 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;863 | 75.9434 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;873 | 75.9434 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;883 | 75.9434 | 229.6429 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;893 | 75.9434 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;903 | 75.9434 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;913 | 75.9434 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;923 | 75.9434 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;933 | 75.9434 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;943 | 75.9414 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;953 | 75.9414 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;963 | 75.9414 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;973 | 75.9414 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;983 | 75.9414 | 229.6392 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:08;993 | 75.9414 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;003 | 75.9414 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;013 | 75.9414 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;023 | 75.9414 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;033 | 75.9414 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;043 | 75.9424 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;053 | 75.9424 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;063 | 75.9424 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;073 | 75.9424 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;083 | 75.9424 | 229.6364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;093 | 75.9424 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;103 | 75.9424 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;113 | 75.9424 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;123 | 75.9424 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;133 | 75.9424 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;143 | 75.9434 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;153 | 75.9434 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;163 | 75.9434 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;173 | 75.9434 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;183 | 75.9434 | 229.6227 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;193 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;203 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;213 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;223 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;233 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;243 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;253 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;263 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;273 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;283 | 75.9434 | 229.6047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;293 | 75.9434 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;303 | 75.9434 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;313 | 75.9434 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;323 | 75.9434 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;333 | 75.9434 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;343 | 75.9414 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;353 | 75.9414 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;363 | 75.9414 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;373 | 75.9414 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;383 | 75.9414 | 229.5918 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;393 | 75.9414 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;403 | 75.9414 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;413 | 75.9414 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;423 | 75.9414 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;433 | 75.9414 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;443 | 75.9424 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;453 | 75.9424 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;463 | 75.9424 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;473 | 75.9424 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;483 | 75.9424 | 229.5803 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;493 | 75.9424 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;503 | 75.9424 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;513 | 75.9424 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;523 | 75.9424 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;533 | 75.9424 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;543 | 75.9414 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;553 | 75.9414 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;563 | 75.9414 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;573 | 75.9414 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;583 | 75.9414 | 229.569 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;593 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;603 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;613 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;623 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;633 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;643 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;653 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;663 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;673 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;683 | 75.9414 | 229.5618 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;693 | 75.9414 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;703 | 75.9414 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;713 | 75.9414 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;723 | 75.9414 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;733 | 75.9414 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;743 | 75.9424 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;753 | 75.9424 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;763 | 75.9424 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;773 | 75.9424 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;783 | 75.9424 | 229.5553 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;793 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;803 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;813 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;823 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;833 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;843 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;853 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;863 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;873 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;883 | 75.9424 | 229.5435 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;893 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;903 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;913 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;923 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;933 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;943 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;953 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;963 | 75.9424 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;973 | 75.9414 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;983 | 75.9414 | 229.525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:09;993 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;003 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;013 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;023 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;033 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;043 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;053 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;063 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;073 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;083 | 75.9414 | 229.5018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;093 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;103 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;113 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;123 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;133 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;143 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;153 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;163 | 75.9414 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;173 | 75.9434 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;183 | 75.9434 | 229.4743 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;193 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;203 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;213 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;223 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;233 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;243 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;253 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;263 | 75.9434 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;273 | 75.9414 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;283 | 75.9414 | 229.4449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;293 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;303 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;313 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;323 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;333 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;343 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;353 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;363 | 75.9414 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;373 | 75.9424 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;383 | 75.9424 | 229.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;393 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;403 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;413 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;423 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;433 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;443 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;453 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;463 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;473 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;483 | 75.9424 | 229.4014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;493 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;503 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;513 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;523 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;533 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;543 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;553 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;563 | 75.9424 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;573 | 75.9434 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;583 | 75.9434 | 229.3888 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;593 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;603 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;613 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;623 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;633 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;643 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;653 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;663 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;673 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;683 | 75.9434 | 229.3793 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;693 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;703 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;713 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;723 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;733 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;743 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;753 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;763 | 75.9434 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;773 | 75.9424 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;783 | 75.9424 | 229.3706 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;793 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;803 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;813 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;823 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;833 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;843 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;853 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;863 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;873 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;883 | 75.9424 | 229.361 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;893 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;903 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;913 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;923 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;933 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;943 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;953 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;963 | 75.9424 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;973 | 75.9414 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;983 | 75.9414 | 229.3507 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:10;993 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;003 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;013 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;023 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;033 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;043 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;053 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;063 | 75.9414 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;073 | 75.9424 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;083 | 75.9424 | 229.3424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;093 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;103 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;113 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;123 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;133 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;143 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;153 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;163 | 75.9424 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;173 | 75.9444 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;183 | 75.9444 | 229.337 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;193 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;203 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;213 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;223 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;233 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;243 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;253 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;263 | 75.9444 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;273 | 75.9414 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;283 | 75.9414 | 229.3343 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;293 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;303 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;313 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;323 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;333 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;343 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;353 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;363 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;373 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;383 | 75.9414 | 229.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;393 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;403 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;413 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;423 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;433 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;443 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;453 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;463 | 75.9414 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;473 | 75.9424 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;483 | 75.9424 | 229.3364 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;493 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;503 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;513 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;523 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;533 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;543 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;553 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;563 | 75.9424 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;573 | 75.9414 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;583 | 75.9414 | 229.3316 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;593 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;603 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;613 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;623 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;633 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;643 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;653 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;663 | 75.9414 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;673 | 75.9424 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;683 | 75.9424 | 229.3203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;693 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;703 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;713 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;723 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;733 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;743 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;753 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;763 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;773 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;783 | 75.9424 | 229.3091 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;793 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;803 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;813 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;823 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;833 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;843 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;853 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;863 | 75.9424 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;873 | 75.9414 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;883 | 75.9414 | 229.3018 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;893 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;903 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;913 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;923 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;933 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;943 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;953 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;963 | 75.9414 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;973 | 75.9424 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;983 | 75.9424 | 229.2997 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:11;993 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;003 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;013 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;023 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;033 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;043 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;053 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;063 | 75.9424 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;073 | 75.9414 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;083 | 75.9414 | 229.3039 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;093 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;103 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;113 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;123 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;133 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;143 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;153 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;163 | 75.9414 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;173 | 75.9434 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;183 | 75.9434 | 229.3111 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;193 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;203 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;213 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;223 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;233 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;243 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;253 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;263 | 75.9434 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;273 | 75.9414 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;283 | 75.9414 | 229.3115 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;293 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;303 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;313 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;323 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;333 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;343 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;353 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;363 | 75.9414 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;373 | 75.9424 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;383 | 75.9424 | 229.3036 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;393 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;403 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;413 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;423 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;433 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;443 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;453 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;463 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;473 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;483 | 75.9424 | 229.2922 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;493 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;503 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;513 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;523 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;533 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;543 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;553 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;563 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;573 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;583 | 75.9424 | 229.2796 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;593 | 75.9424 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;603 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;613 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;623 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;633 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;643 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;653 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;663 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;673 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;683 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;693 | 75.9414 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;703 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;713 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;723 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;733 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;743 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;753 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;763 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;773 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;783 | 75.9424 | 229.2573 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;793 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;803 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;813 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;823 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;833 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;843 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;853 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;863 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;873 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;883 | 75.9424 | 229.2478 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;893 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;903 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;913 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;923 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;933 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;943 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;953 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;963 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;973 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;983 | 75.9424 | 229.2331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:12;993 | 75.9424 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;003 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;013 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;023 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;033 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;043 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;053 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;063 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;073 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;083 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;093 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;103 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;113 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;123 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;133 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;143 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;153 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;163 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;173 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;183 | 75.9414 | 229.1988 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;193 | 75.9414 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;203 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;213 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;223 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;233 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;243 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;253 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;263 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;273 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;283 | 75.9424 | 229.1857 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;293 | 75.9424 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;303 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;313 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;323 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;333 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;343 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;353 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;363 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;373 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;383 | 75.9414 | 229.1779 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;393 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;403 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;413 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;423 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;433 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;443 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;453 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;463 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;473 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;483 | 75.9414 | 229.1812 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;493 | 75.9414 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;503 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;513 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;523 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;533 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;543 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;553 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;563 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;573 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;583 | 75.9424 | 229.1905 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;593 | 75.9424 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;603 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;613 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;623 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;633 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;643 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;653 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;663 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;673 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;683 | 75.9414 | 229.1914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;693 | 75.9414 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;703 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;713 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;723 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;733 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;743 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;753 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;763 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;773 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;783 | 75.9424 | 229.1858 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;793 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;803 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;813 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;823 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;833 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;843 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;853 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;863 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;873 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;883 | 75.9424 | 229.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;893 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;903 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;913 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;923 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;933 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;943 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;953 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;963 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;973 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;983 | 75.9424 | 229.1787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:13;993 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;003 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;013 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;023 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;033 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;043 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;053 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;063 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;073 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;083 | 75.9424 | 229.1816 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;093 | 75.9424 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;103 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;113 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;123 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;133 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;143 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;153 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;163 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;173 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;183 | 75.9414 | 229.1951 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;193 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;203 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;213 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;223 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;233 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;243 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;253 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;263 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;273 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;283 | 75.9414 | 229.2137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;293 | 75.9414 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;303 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;313 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;323 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;333 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;343 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;353 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;363 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;373 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;383 | 75.9424 | 229.2252 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;393 | 75.9424 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;403 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;413 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;423 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;433 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;443 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;453 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;463 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;473 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;483 | 75.9414 | 229.2262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;493 | 75.9414 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;503 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;513 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;523 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;533 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;543 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;553 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;563 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;573 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;583 | 75.9424 | 229.2193 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;593 | 75.9424 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;603 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;613 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;623 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;633 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;643 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;653 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;663 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;673 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;683 | 75.9414 | 229.2135 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;693 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;703 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;713 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;723 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;733 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;743 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;753 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;763 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;773 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;783 | 75.9414 | 229.2151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;793 | 75.9414 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;803 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;813 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;823 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;833 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;843 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;853 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;863 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;873 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;883 | 75.9424 | 229.228 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;893 | 75.9424 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;903 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;913 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;923 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;933 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;943 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;953 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;963 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;973 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;983 | 75.9434 | 229.2449 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:14;993 | 75.9434 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;003 | 75.9434 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;013 | 75.9434 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;023 | 75.9414 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;033 | 75.9414 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;043 | 75.9414 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;053 | 75.9414 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;063 | 75.9414 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;073 | 75.9414 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;083 | 75.9414 | 229.2586 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;093 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;103 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;113 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;123 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;133 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;143 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;153 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;163 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;173 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;183 | 75.9414 | 229.2672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;193 | 75.9414 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;203 | 75.9414 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;213 | 75.9414 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;223 | 75.9424 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;233 | 75.9424 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;243 | 75.9424 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;253 | 75.9424 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;263 | 75.9424 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;273 | 75.9424 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;283 | 75.9424 | 229.264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;293 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;303 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;313 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;323 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;333 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;343 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;353 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;363 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;373 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;383 | 75.9424 | 229.2517 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;393 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;403 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;413 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;423 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;433 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;443 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;453 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;463 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;473 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;483 | 75.9424 | 229.2436 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;493 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;503 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;513 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;523 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;533 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;543 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;553 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;563 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;573 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;583 | 75.9424 | 229.2465 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;593 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;603 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;613 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;623 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;633 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;643 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;653 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;663 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;673 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;683 | 75.9424 | 229.2601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;693 | 75.9424 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;703 | 75.9424 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;713 | 75.9424 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;723 | 75.9434 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;733 | 75.9434 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;743 | 75.9434 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;753 | 75.9434 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;763 | 75.9434 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;773 | 75.9434 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;783 | 75.9434 | 229.2776 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;793 | 75.9434 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;803 | 75.9434 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;813 | 75.9434 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;823 | 75.9424 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;833 | 75.9424 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;843 | 75.9424 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;853 | 75.9424 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;863 | 75.9424 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;873 | 75.9424 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;883 | 75.9424 | 229.2914 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;893 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;903 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;913 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;923 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;933 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;943 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;953 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;963 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;973 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;983 | 75.9424 | 229.2992 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:15;993 | 75.9424 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;003 | 75.9424 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;013 | 75.9424 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;023 | 75.9414 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;033 | 75.9414 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;043 | 75.9414 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;053 | 75.9414 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;063 | 75.9414 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;073 | 75.9414 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;083 | 75.9414 | 229.3037 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;093 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;103 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;113 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;123 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;133 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;143 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;153 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;163 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;173 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;183 | 75.9414 | 229.3177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;193 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;203 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;213 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;223 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;233 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;243 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;253 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;263 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;273 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;283 | 75.9414 | 229.3406 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;293 | 75.9414 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;303 | 75.9414 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;313 | 75.9414 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;323 | 75.9424 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;333 | 75.9424 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;343 | 75.9424 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;353 | 75.9424 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;363 | 75.9424 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;373 | 75.9424 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;383 | 75.9424 | 229.3617 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;393 | 75.9424 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;403 | 75.9424 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;413 | 75.9424 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;423 | 75.9414 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;433 | 75.9414 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;443 | 75.9414 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;453 | 75.9414 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;463 | 75.9414 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;473 | 75.9414 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;483 | 75.9414 | 229.381 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;493 | 75.9414 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;503 | 75.9414 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;513 | 75.9414 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;523 | 75.9424 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;533 | 75.9424 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;543 | 75.9424 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;553 | 75.9424 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;563 | 75.9424 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;573 | 75.9424 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;583 | 75.9424 | 229.3998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;593 | 75.9424 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;603 | 75.9424 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;613 | 75.9424 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;623 | 75.9434 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;633 | 75.9434 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;643 | 75.9434 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;653 | 75.9434 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;663 | 75.9434 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;673 | 75.9434 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;683 | 75.9434 | 229.4062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;693 | 75.9434 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;703 | 75.9434 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;713 | 75.9434 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;723 | 75.9414 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;733 | 75.9414 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;743 | 75.9414 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;753 | 75.9414 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;763 | 75.9414 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;773 | 75.9414 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;783 | 75.9414 | 229.4009 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;793 | 75.9414 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;803 | 75.9414 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;813 | 75.9414 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;823 | 75.9424 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;833 | 75.9424 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;843 | 75.9424 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;853 | 75.9424 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;863 | 75.9424 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;873 | 75.9424 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;883 | 75.9424 | 229.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;893 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;903 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;913 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;923 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;933 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;943 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;953 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;963 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;973 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;983 | 75.9424 | 229.4318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:16;993 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;003 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;013 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;023 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;033 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;043 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;053 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;063 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;073 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;083 | 75.9424 | 229.4588 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;093 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;103 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;113 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;123 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;133 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;143 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;153 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;163 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;173 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;183 | 75.9424 | 229.487 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;193 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;203 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;213 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;223 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;233 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;243 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;253 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;263 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;273 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;283 | 75.9424 | 229.5138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;293 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;303 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;313 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;323 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;333 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;343 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;353 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;363 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;373 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;383 | 75.9424 | 229.5222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;393 | 75.9424 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;403 | 75.9424 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;413 | 75.9424 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;423 | 75.9414 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;433 | 75.9414 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;443 | 75.9414 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;453 | 75.9414 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;463 | 75.9414 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;473 | 75.9414 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;483 | 75.9414 | 229.5137 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;493 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;503 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;513 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;523 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;533 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;543 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;553 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;563 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;573 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;583 | 75.9414 | 229.5139 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;593 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;603 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;613 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;623 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;633 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;643 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;653 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;663 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;673 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;683 | 75.9414 | 229.5251 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;693 | 75.9414 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;703 | 75.9414 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;713 | 75.9414 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;723 | 75.9424 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;733 | 75.9424 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;743 | 75.9424 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;753 | 75.9424 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;763 | 75.9424 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;773 | 75.9424 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;783 | 75.9424 | 229.5386 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;793 | 75.9424 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;803 | 75.9424 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;813 | 75.9424 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;823 | 75.9434 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;833 | 75.9434 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;843 | 75.9434 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;853 | 75.9434 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;863 | 75.9434 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;873 | 75.9434 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;883 | 75.9434 | 229.5596 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;893 | 75.9434 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;903 | 75.9434 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;913 | 75.9434 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;923 | 75.9414 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;933 | 75.9414 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;943 | 75.9414 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;953 | 75.9414 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;963 | 75.9414 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;973 | 75.9414 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;983 | 75.9414 | 229.5876 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:17;993 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;003 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;013 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;023 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;033 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;043 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;053 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;063 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;073 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;083 | 75.9414 | 229.6016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;093 | 75.9414 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;103 | 75.9414 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;113 | 75.9414 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;123 | 75.9424 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;133 | 75.9424 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;143 | 75.9424 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;153 | 75.9424 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;163 | 75.9424 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;173 | 75.9424 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;183 | 75.9424 | 229.6043 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;193 | 75.9424 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;203 | 75.9424 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;213 | 75.9424 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;223 | 75.9414 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;233 | 75.9414 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;243 | 75.9414 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;253 | 75.9414 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;263 | 75.9414 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;273 | 75.9414 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;283 | 75.9414 | 229.6203 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;293 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;303 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;313 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;323 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;333 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;343 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;353 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;363 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;373 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;383 | 75.9414 | 229.6471 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;393 | 75.9414 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;403 | 75.9414 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;413 | 75.9414 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;423 | 75.9424 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;433 | 75.9424 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;443 | 75.9424 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;453 | 75.9424 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;463 | 75.9424 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;473 | 75.9424 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;483 | 75.9424 | 229.6718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;493 | 75.9424 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;503 | 75.9424 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;513 | 75.9424 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;523 | 75.9414 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;533 | 75.9414 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;543 | 75.9414 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;553 | 75.9414 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;563 | 75.9414 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;573 | 75.9414 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;583 | 75.9414 | 229.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;593 | 75.9414 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;603 | 75.9414 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;613 | 75.9414 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;623 | 75.9424 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;633 | 75.9424 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;643 | 75.9424 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;653 | 75.9424 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;663 | 75.9424 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;673 | 75.9424 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;683 | 75.9424 | 229.7218 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;693 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;703 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;713 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;723 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;733 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;743 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;753 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;763 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;773 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;783 | 75.9424 | 229.7325 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;793 | 75.9424 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;803 | 75.9424 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;813 | 75.9424 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;823 | 75.9424 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;833 | 75.9424 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;843 | 75.9434 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;853 | 75.9434 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;863 | 75.9434 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;873 | 75.9434 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;883 | 75.9434 | 229.7363 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;893 | 75.9434 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;903 | 75.9434 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;913 | 75.9434 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;923 | 75.9434 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;933 | 75.9434 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;943 | 75.9414 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;953 | 75.9414 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;963 | 75.9414 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;973 | 75.9414 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;983 | 75.9414 | 229.7513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:18;993 | 75.9414 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;003 | 75.9414 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;013 | 75.9414 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;023 | 75.9414 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;033 | 75.9414 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;043 | 75.9424 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;053 | 75.9424 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;063 | 75.9424 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;073 | 75.9424 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;083 | 75.9424 | 229.7698 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;093 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;103 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;113 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;123 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;133 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;143 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;153 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;163 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;173 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;183 | 75.9424 | 229.7814 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;193 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;203 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;213 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;223 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;233 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;243 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;253 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;263 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;273 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;283 | 75.9424 | 229.7963 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;293 | 75.9424 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;303 | 75.9424 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;313 | 75.9424 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;323 | 75.9424 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;333 | 75.9424 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;343 | 75.9414 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;353 | 75.9414 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;363 | 75.9414 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;373 | 75.9414 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;383 | 75.9414 | 229.8138 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;393 | 75.9414 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;403 | 75.9414 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;413 | 75.9414 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;423 | 75.9414 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;433 | 75.9414 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;443 | 75.9424 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;453 | 75.9424 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;463 | 75.9424 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;473 | 75.9424 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;483 | 75.9424 | 229.8168 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;493 | 75.9424 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;503 | 75.9424 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;513 | 75.9424 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;523 | 75.9424 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;533 | 75.9424 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;543 | 75.9434 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;553 | 75.9434 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;563 | 75.9434 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;573 | 75.9434 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;583 | 75.9434 | 229.8128 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;593 | 75.9434 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;603 | 75.9434 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;613 | 75.9434 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;623 | 75.9434 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;633 | 75.9434 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;643 | 75.9424 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;653 | 75.9424 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;663 | 75.9424 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;673 | 75.9424 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;683 | 75.9424 | 229.8184 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;693 | 75.9424 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;703 | 75.9424 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;713 | 75.9424 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;723 | 75.9424 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;733 | 75.9424 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;743 | 75.9414 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;753 | 75.9414 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;763 | 75.9414 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;773 | 75.9414 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;783 | 75.9414 | 229.8276 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;793 | 75.9414 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;803 | 75.9414 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;813 | 75.9414 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;823 | 75.9414 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;833 | 75.9414 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;843 | 75.9434 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;853 | 75.9434 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;863 | 75.9434 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;873 | 75.9434 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;883 | 75.9434 | 229.8338 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;893 | 75.9434 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;903 | 75.9434 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;913 | 75.9434 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;923 | 75.9434 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;933 | 75.9434 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;943 | 75.9444 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;953 | 75.9444 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;963 | 75.9444 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;973 | 75.9444 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;983 | 75.9444 | 229.8402 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:19;993 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;003 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;013 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;023 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;033 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;043 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;053 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;063 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;073 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;083 | 75.9444 | 229.8422 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;093 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;103 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;113 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;123 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;133 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;143 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;153 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;163 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;173 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;183 | 75.9444 | 229.8303 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;193 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;203 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;213 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;223 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;233 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;243 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;253 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;263 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;273 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;283 | 75.9444 | 229.8164 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;293 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;303 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;313 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;323 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;333 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;343 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;353 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;363 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;373 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;383 | 75.9444 | 229.8157 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;393 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;403 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;413 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;423 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;433 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;443 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;453 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;463 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;473 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;483 | 75.9444 | 229.8197 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;493 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;503 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;513 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;523 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;533 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;543 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;553 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;563 | 75.9444 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;573 | 75.9434 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;583 | 75.9434 | 229.8221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;593 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;603 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;613 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;623 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;633 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;643 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;653 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;663 | 75.9434 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;673 | 75.9444 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;683 | 75.9444 | 229.8307 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;693 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;703 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;713 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;723 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;733 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;743 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;753 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;763 | 75.9444 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;773 | 75.9434 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;783 | 75.9434 | 229.8415 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;793 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;803 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;813 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;823 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;833 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;843 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;853 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;863 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;873 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;883 | 75.9434 | 229.8414 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;893 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;903 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;913 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;923 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;933 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;943 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;953 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;963 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;973 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;983 | 75.9434 | 229.8355 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:20;993 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;003 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;013 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;023 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;033 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;043 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;053 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;063 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;073 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;083 | 75.9434 | 229.8321 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;093 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;103 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;113 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;123 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;133 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;143 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;153 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;163 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;173 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;183 | 75.9434 | 229.8271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;193 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;203 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;213 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;223 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;233 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;243 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;253 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;263 | 75.9434 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;273 | 75.9454 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;283 | 75.9454 | 229.8212 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;293 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;303 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;313 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;323 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;333 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;343 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;353 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;363 | 75.9454 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;373 | 75.9444 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;383 | 75.9444 | 229.8264 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;393 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;403 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;413 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;423 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;433 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;443 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;453 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;463 | 75.9444 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;473 | 75.9464 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;483 | 75.9464 | 229.8377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;493 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;503 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;513 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;523 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;533 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;543 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;553 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;563 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;573 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;583 | 75.9464 | 229.8424 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;593 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;603 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;613 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;623 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;633 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;643 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;653 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;663 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;673 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;683 | 75.9464 | 229.844 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;693 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;703 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;713 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;723 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;733 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;743 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;753 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;763 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;773 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;783 | 75.9464 | 229.8452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;793 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;803 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;813 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;823 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;833 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;843 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;853 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;863 | 75.9464 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;873 | 75.9474 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;883 | 75.9474 | 229.8359 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;893 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;903 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;913 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;923 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;933 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;943 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;953 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;963 | 75.9474 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;973 | 75.9464 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;983 | 75.9464 | 229.82 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:21;993 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;003 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;013 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;023 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;033 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;043 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;053 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;063 | 75.9464 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;073 | 75.9474 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;083 | 75.9474 | 229.8209 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;093 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;103 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;113 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;123 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;133 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;143 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;153 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;163 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;173 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;183 | 75.9474 | 229.8371 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;193 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;203 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;213 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;223 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;233 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;243 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;253 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;263 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;273 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;283 | 75.9474 | 229.8529 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;293 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;303 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;313 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;323 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;333 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;343 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;353 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;363 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;373 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;383 | 75.9474 | 229.8697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;393 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;403 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;413 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;423 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;433 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;443 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;453 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;463 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;473 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;483 | 75.9474 | 229.8875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;493 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;503 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;513 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;523 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;533 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;543 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;553 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;563 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;573 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;583 | 75.9474 | 229.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;593 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;603 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;613 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;623 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;633 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;643 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;653 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;663 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;673 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;683 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;693 | 75.9474 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;703 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;713 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;723 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;733 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;743 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;753 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;763 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;773 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;783 | 75.9464 | 229.8833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;793 | 75.9464 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;803 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;813 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;823 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;833 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;843 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;853 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;863 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;873 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;883 | 75.9474 | 229.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;893 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;903 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;913 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;923 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;933 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;943 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;953 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;963 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;973 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;983 | 75.9474 | 229.8788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:22;993 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;003 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;013 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;023 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;033 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;043 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;053 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;063 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;073 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;083 | 75.9474 | 229.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;093 | 75.9474 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;103 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;113 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;123 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;133 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;143 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;153 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;163 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;173 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;183 | 75.9484 | 229.8843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;193 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;203 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;213 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;223 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;233 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;243 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;253 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;263 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;273 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;283 | 75.9484 | 229.8799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;293 | 75.9484 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;303 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;313 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;323 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;333 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;343 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;353 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;363 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;373 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;383 | 75.9494 | 229.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;393 | 75.9494 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;403 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;413 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;423 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;433 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;443 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;453 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;463 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;473 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;483 | 75.9524 | 229.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;493 | 75.9524 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;503 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;513 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;523 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;533 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;543 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;553 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;563 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;573 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;583 | 75.9664 | 229.8801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;593 | 75.9664 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;603 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;613 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;623 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;633 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;643 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;653 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;663 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;673 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;683 | 75.9814 | 229.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;693 | 75.9814 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;703 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;713 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;723 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;733 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;743 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;753 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;763 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;773 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;783 | 76.0144 | 229.8636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;793 | 76.0144 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;803 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;813 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;823 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;833 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;843 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;853 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;863 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;873 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;883 | 76.0864 | 229.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;893 | 76.0864 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;903 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;913 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;923 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;933 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;943 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;953 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;963 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;973 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;983 | 76.1514 | 229.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:23;993 | 76.1514 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;003 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;013 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;023 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;033 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;043 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;053 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;063 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;073 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;083 | 76.2134 | 229.8346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;093 | 76.2134 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;103 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;113 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;123 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;133 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;143 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;153 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;163 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;173 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;183 | 76.2754 | 229.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;193 | 76.2754 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;203 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;213 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;223 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;233 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;243 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;253 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;263 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;273 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;283 | 76.3294 | 229.8495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;293 | 76.3294 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;303 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;313 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;323 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;333 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;343 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;353 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;363 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;373 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;383 | 76.3694 | 229.8311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;393 | 76.3694 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;403 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;413 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;423 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;433 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;443 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;453 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;463 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;473 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;483 | 76.3994 | 229.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;493 | 76.3994 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;503 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;513 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;523 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;533 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;543 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;553 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;563 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;573 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;583 | 76.4174 | 229.7757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;593 | 76.4174 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;603 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;613 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;623 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;633 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;643 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;653 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;663 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;673 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;683 | 76.4284 | 229.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;693 | 76.4284 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;703 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;713 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;723 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;733 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;743 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;753 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;763 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;773 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;783 | 76.4394 | 229.727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;793 | 76.4394 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;803 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;813 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;823 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;833 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;843 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;853 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;863 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;873 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;883 | 76.4494 | 229.6985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;893 | 76.4494 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;903 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;913 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;923 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;933 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;943 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;953 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;963 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;973 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;983 | 76.4614 | 229.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:24;993 | 76.4614 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;003 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;013 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;023 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;033 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;043 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;053 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;063 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;073 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;083 | 76.4844 | 229.7102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;093 | 76.4844 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;103 | 76.4844 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;113 | 76.4844 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;123 | 76.5214 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;133 | 76.5214 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;143 | 76.5214 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;153 | 76.5214 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;163 | 76.5214 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;173 | 76.5214 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;183 | 76.5214 | 229.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;193 | 76.5214 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;203 | 76.5214 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;213 | 76.5214 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;223 | 76.5644 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;233 | 76.5644 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;243 | 76.5644 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;253 | 76.5644 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;263 | 76.5644 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;273 | 76.5644 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;283 | 76.5644 | 229.7698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;293 | 76.5644 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;303 | 76.5644 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;313 | 76.5644 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;323 | 76.6154 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;333 | 76.6154 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;343 | 76.6154 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;353 | 76.6154 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;363 | 76.6154 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;373 | 76.6154 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;383 | 76.6154 | 229.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;393 | 76.6154 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;403 | 76.6154 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;413 | 76.6154 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;423 | 76.6694 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;433 | 76.6694 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;443 | 76.6694 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;453 | 76.6694 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;463 | 76.6694 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;473 | 76.6694 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;483 | 76.6694 | 229.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;493 | 76.6694 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;503 | 76.6694 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;513 | 76.6694 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;523 | 76.7204 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;533 | 76.7204 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;543 | 76.7204 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;553 | 76.7204 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;563 | 76.7204 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;573 | 76.7204 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;583 | 76.7204 | 229.8942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;593 | 76.7204 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;603 | 76.7204 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;613 | 76.7204 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;623 | 76.7644 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;633 | 76.7644 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;643 | 76.7644 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;653 | 76.7644 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;663 | 76.7644 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;673 | 76.7644 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;683 | 76.7644 | 229.94 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;693 | 76.7644 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;703 | 76.7644 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;713 | 76.7644 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;723 | 76.8024 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;733 | 76.8024 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;743 | 76.8024 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;753 | 76.8024 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;763 | 76.8024 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;773 | 76.8024 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;783 | 76.8024 | 229.9876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;793 | 76.8024 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;803 | 76.8024 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;813 | 76.8024 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;823 | 76.8264 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;833 | 76.8264 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;843 | 76.8264 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;853 | 76.8264 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;863 | 76.8264 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;873 | 76.8264 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;883 | 76.8264 | 230.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;893 | 76.8264 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;903 | 76.8264 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;913 | 76.8264 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;923 | 76.8384 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;933 | 76.8384 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;943 | 76.8384 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;953 | 76.8384 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;963 | 76.8384 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;973 | 76.8384 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;983 | 76.8384 | 230.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:25;993 | 76.8384 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;003 | 76.8384 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;013 | 76.8384 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;023 | 76.8474 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;033 | 76.8474 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;043 | 76.8474 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;053 | 76.8474 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;063 | 76.8474 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;073 | 76.8474 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;083 | 76.8474 | 230.0868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;093 | 76.8474 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;103 | 76.8474 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;113 | 76.8474 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;123 | 76.8574 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;133 | 76.8574 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;143 | 76.8574 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;153 | 76.8574 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;163 | 76.8574 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;173 | 76.8574 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;183 | 76.8574 | 230.0879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;193 | 76.8574 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;203 | 76.8574 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;213 | 76.8574 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;223 | 76.8604 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;233 | 76.8604 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;243 | 76.8604 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;253 | 76.8604 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;263 | 76.8604 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;273 | 76.8604 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;283 | 76.8604 | 230.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;293 | 76.8604 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;303 | 76.8604 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;313 | 76.8604 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;323 | 76.8694 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;333 | 76.8694 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;343 | 76.8694 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;353 | 76.8694 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;363 | 76.8694 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;373 | 76.8694 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;383 | 76.8694 | 230.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;393 | 76.8694 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;403 | 76.8694 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;413 | 76.8694 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;423 | 76.8804 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;433 | 76.8804 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;443 | 76.8804 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;453 | 76.8804 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;463 | 76.8804 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;473 | 76.8804 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;483 | 76.8804 | 230.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;493 | 76.8804 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;503 | 76.8804 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;513 | 76.8804 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;523 | 76.8964 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;533 | 76.8964 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;543 | 76.8964 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;553 | 76.8964 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;563 | 76.8964 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;573 | 76.8964 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;583 | 76.8964 | 230.2292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;593 | 76.8964 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;603 | 76.8964 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;613 | 76.8964 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;623 | 76.9174 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;633 | 76.9174 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;643 | 76.9174 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;653 | 76.9174 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;663 | 76.9174 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;673 | 76.9174 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;683 | 76.9174 | 230.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;693 | 76.9174 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;703 | 76.9174 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;713 | 76.9174 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;723 | 76.9484 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;733 | 76.9484 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;743 | 76.9484 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;753 | 76.9484 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;763 | 76.9484 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;773 | 76.9484 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;783 | 76.9484 | 230.3505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;793 | 76.9484 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;803 | 76.9484 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;813 | 76.9484 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;823 | 76.9844 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;833 | 76.9844 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;843 | 76.9844 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;853 | 76.9844 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;863 | 76.9844 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;873 | 76.9844 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;883 | 76.9844 | 230.4188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;893 | 76.9844 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;903 | 76.9844 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;913 | 76.9844 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;923 | 77.0174 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;933 | 77.0174 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;943 | 77.0174 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;953 | 77.0174 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;963 | 77.0174 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;973 | 77.0174 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;983 | 77.0174 | 230.4933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:26;993 | 77.0174 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;003 | 77.0174 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;013 | 77.0174 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;023 | 77.0504 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;033 | 77.0504 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;043 | 77.0504 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;053 | 77.0504 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;063 | 77.0504 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;073 | 77.0504 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;083 | 77.0504 | 230.5817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;093 | 77.0504 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;103 | 77.0504 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;113 | 77.0504 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;123 | 77.0824 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;133 | 77.0824 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;143 | 77.0824 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;153 | 77.0824 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;163 | 77.0824 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;173 | 77.0824 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;183 | 77.0824 | 230.6723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;193 | 77.0824 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;203 | 77.0824 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;213 | 77.0824 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;223 | 77.1064 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;233 | 77.1064 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;243 | 77.1064 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;253 | 77.1064 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;263 | 77.1064 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;273 | 77.1064 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;283 | 77.1064 | 230.7523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;293 | 77.1064 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;303 | 77.1064 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;313 | 77.1064 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;323 | 77.1274 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;333 | 77.1274 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;343 | 77.1274 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;353 | 77.1274 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;363 | 77.1274 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;373 | 77.1274 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;383 | 77.1274 | 230.8252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;393 | 77.1274 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;403 | 77.1274 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;413 | 77.1274 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;423 | 77.1434 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;433 | 77.1434 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;443 | 77.1434 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;453 | 77.1434 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;463 | 77.1434 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;473 | 77.1434 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;483 | 77.1434 | 230.8946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;493 | 77.1434 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;503 | 77.1434 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;513 | 77.1434 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;523 | 77.1534 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;533 | 77.1534 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;543 | 77.1534 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;553 | 77.1534 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;563 | 77.1534 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;573 | 77.1534 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;583 | 77.1534 | 230.9627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;593 | 77.1534 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;603 | 77.1534 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;613 | 77.1534 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;623 | 77.1624 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;633 | 77.1624 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;643 | 77.1624 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;653 | 77.1624 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;663 | 77.1624 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;673 | 77.1624 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;683 | 77.1624 | 231.0354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;693 | 77.1624 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;703 | 77.1624 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;713 | 77.1624 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;723 | 77.1734 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;733 | 77.1734 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;743 | 77.1734 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;753 | 77.1734 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;763 | 77.1734 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;773 | 77.1734 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;783 | 77.1734 | 231.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;793 | 77.1734 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;803 | 77.1734 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;813 | 77.1734 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;823 | 77.1844 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;833 | 77.1844 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;843 | 77.1844 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;853 | 77.1844 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;863 | 77.1844 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;873 | 77.1844 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;883 | 77.1844 | 231.2017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;893 | 77.1844 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;903 | 77.1844 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;913 | 77.1844 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;923 | 77.1934 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;933 | 77.1934 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;943 | 77.1934 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;953 | 77.1934 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;963 | 77.1934 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;973 | 77.1934 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;983 | 77.1934 | 231.2817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:27;993 | 77.1934 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;003 | 77.1934 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;013 | 77.1934 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;023 | 77.2054 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;033 | 77.2054 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;043 | 77.2054 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;053 | 77.2054 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;063 | 77.2054 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;073 | 77.2054 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;083 | 77.2054 | 231.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;093 | 77.2054 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;103 | 77.2054 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;113 | 77.2054 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;123 | 77.2224 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;133 | 77.2224 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;143 | 77.2224 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;153 | 77.2224 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;163 | 77.2224 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;173 | 77.2224 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;183 | 77.2224 | 231.4304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;193 | 77.2224 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;203 | 77.2224 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;213 | 77.2224 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;223 | 77.2384 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;233 | 77.2384 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;243 | 77.2384 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;253 | 77.2384 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;263 | 77.2384 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;273 | 77.2384 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;283 | 77.2384 | 231.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;293 | 77.2384 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;303 | 77.2384 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;313 | 77.2384 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;323 | 77.2604 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;333 | 77.2604 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;343 | 77.2604 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;353 | 77.2604 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;363 | 77.2604 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;373 | 77.2604 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;383 | 77.2604 | 231.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;393 | 77.2604 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;403 | 77.2604 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;413 | 77.2604 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;423 | 77.2844 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;433 | 77.2844 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;443 | 77.2844 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;453 | 77.2844 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;463 | 77.2844 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;473 | 77.2844 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;483 | 77.2844 | 231.6904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;493 | 77.2844 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;503 | 77.2844 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;513 | 77.2844 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;523 | 77.3054 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;533 | 77.3054 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;543 | 77.3054 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;553 | 77.3054 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;563 | 77.3054 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;573 | 77.3054 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;583 | 77.3054 | 231.7904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;593 | 77.3054 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;603 | 77.3054 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;613 | 77.3054 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;623 | 77.3274 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;633 | 77.3274 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;643 | 77.3274 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;653 | 77.3274 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;663 | 77.3274 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;673 | 77.3274 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;683 | 77.3274 | 231.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;693 | 77.3274 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;703 | 77.3274 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;713 | 77.3274 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;723 | 77.3504 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;733 | 77.3504 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;743 | 77.3504 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;753 | 77.3504 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;763 | 77.3504 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;773 | 77.3504 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;783 | 77.3504 | 231.9487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;793 | 77.3504 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;803 | 77.3504 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;813 | 77.3504 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;823 | 77.3504 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;833 | 77.3504 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;843 | 77.3704 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;853 | 77.3704 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;863 | 77.3704 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;873 | 77.3704 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;883 | 77.3704 | 232.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;893 | 77.3704 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;903 | 77.3704 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;913 | 77.3704 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;923 | 77.3704 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;933 | 77.3704 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;943 | 77.3884 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;953 | 77.3884 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;963 | 77.3884 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;973 | 77.3884 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;983 | 77.3884 | 232.0739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:28;993 | 77.3884 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;003 | 77.3884 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;013 | 77.3884 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;023 | 77.3884 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;033 | 77.3884 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;043 | 77.4073 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;053 | 77.4073 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;063 | 77.4073 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;073 | 77.4073 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;083 | 77.4073 | 232.1423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;093 | 77.4073 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;103 | 77.4073 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;113 | 77.4073 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;123 | 77.4073 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;133 | 77.4073 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;143 | 77.4223 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;153 | 77.4223 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;163 | 77.4223 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;173 | 77.4223 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;183 | 77.4223 | 232.2285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;193 | 77.4223 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;203 | 77.4223 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;213 | 77.4223 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;223 | 77.4223 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;233 | 77.4223 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;243 | 77.4363 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;253 | 77.4363 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;263 | 77.4363 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;273 | 77.4363 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;283 | 77.4363 | 232.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;293 | 77.4363 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;303 | 77.4363 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;313 | 77.4363 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;323 | 77.4363 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;333 | 77.4363 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;343 | 77.4483 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;353 | 77.4483 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;363 | 77.4483 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;373 | 77.4483 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;383 | 77.4483 | 232.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;393 | 77.4483 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;403 | 77.4483 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;413 | 77.4483 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;423 | 77.4483 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;433 | 77.4483 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;443 | 77.4624 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;453 | 77.4624 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;463 | 77.4624 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;473 | 77.4624 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;483 | 77.4624 | 232.4854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;493 | 77.4624 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;503 | 77.4624 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;513 | 77.4624 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;523 | 77.4624 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;533 | 77.4624 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;543 | 77.4724 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;553 | 77.4724 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;563 | 77.4724 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;573 | 77.4724 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;583 | 77.4724 | 232.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;593 | 77.4724 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;603 | 77.4724 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;613 | 77.4724 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;623 | 77.4724 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;633 | 77.4724 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;643 | 77.4833 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;653 | 77.4833 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;663 | 77.4833 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;673 | 77.4833 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;683 | 77.4833 | 232.6411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;693 | 77.4833 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;703 | 77.4833 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;713 | 77.4833 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;723 | 77.4833 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;733 | 77.4833 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;743 | 77.4973 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;753 | 77.4973 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;763 | 77.4973 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;773 | 77.4973 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;783 | 77.4973 | 232.7272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;793 | 77.4973 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;803 | 77.4973 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;813 | 77.4973 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;823 | 77.4973 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;833 | 77.4973 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;843 | 77.5103 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;853 | 77.5103 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;863 | 77.5103 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;873 | 77.5103 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;883 | 77.5103 | 232.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;893 | 77.5103 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;903 | 77.5103 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;913 | 77.5103 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;923 | 77.5103 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;933 | 77.5103 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;943 | 77.5213 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;953 | 77.5213 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;963 | 77.5213 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;973 | 77.5213 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;983 | 77.5213 | 232.9264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:29;993 | 77.5213 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;003 | 77.5213 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;013 | 77.5213 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;023 | 77.5213 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;033 | 77.5213 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;043 | 77.5403 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;053 | 77.5403 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;063 | 77.5403 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;073 | 77.5403 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;083 | 77.5403 | 233.0104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;093 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;103 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;113 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;123 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;133 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;143 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;153 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;163 | 77.5403 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;173 | 77.5544 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;183 | 77.5544 | 233.0935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;193 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;203 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;213 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;223 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;233 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;243 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;253 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;263 | 77.5544 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;273 | 77.5713 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;283 | 77.5713 | 233.175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;293 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;303 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;313 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;323 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;333 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;343 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;353 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;363 | 77.5713 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;373 | 77.5893 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;383 | 77.5893 | 233.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;393 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;403 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;413 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;423 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;433 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;443 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;453 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;463 | 77.5893 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;473 | 77.6083 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;483 | 77.6083 | 233.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;493 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;503 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;513 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;523 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;533 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;543 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;553 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;563 | 77.6083 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;573 | 77.6243 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;583 | 77.6243 | 233.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;593 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;603 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;613 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;623 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;633 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;643 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;653 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;663 | 77.6243 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;673 | 77.6413 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;683 | 77.6413 | 233.5304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;693 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;703 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;713 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;723 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;733 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;743 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;753 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;763 | 77.6413 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;773 | 77.6613 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;783 | 77.6613 | 233.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;793 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;803 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;813 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;823 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;833 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;843 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;853 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;863 | 77.6613 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;873 | 77.6773 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;883 | 77.6773 | 233.685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;893 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;903 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;913 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;923 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;933 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;943 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;953 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;963 | 77.6773 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;973 | 77.6943 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;983 | 77.6943 | 233.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:30;993 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;003 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;013 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;023 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;033 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;043 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;053 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;063 | 77.6943 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;073 | 77.7113 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;083 | 77.7113 | 233.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;093 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;103 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;113 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;123 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;133 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;143 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;153 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;163 | 77.7113 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;173 | 77.7283 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;183 | 77.7283 | 233.8895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;193 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;203 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;213 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;223 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;233 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;243 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;253 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;263 | 77.7283 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;273 | 77.7403 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;283 | 77.7403 | 233.9661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;293 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;303 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;313 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;323 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;333 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;343 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;353 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;363 | 77.7403 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;373 | 77.7553 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;383 | 77.7553 | 234.039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;393 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;403 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;413 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;423 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;433 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;443 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;453 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;463 | 77.7553 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;473 | 77.7693 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;483 | 77.7693 | 234.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;493 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;503 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;513 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;523 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;533 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;543 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;553 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;563 | 77.7693 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;573 | 77.7793 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;583 | 77.7793 | 234.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;593 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;603 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;613 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;623 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;633 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;643 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;653 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;663 | 77.7793 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;673 | 77.7903 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;683 | 77.7903 | 234.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;693 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;703 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;713 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;723 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;733 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;743 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;753 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;763 | 77.7903 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;773 | 77.8033 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;783 | 77.8033 | 234.2747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;793 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;803 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;813 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;823 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;833 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;843 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;853 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;863 | 77.8033 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;873 | 77.8133 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;883 | 77.8133 | 234.3201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;893 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;903 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;913 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;923 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;933 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;943 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;953 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;963 | 77.8133 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;973 | 77.8233 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;983 | 77.8233 | 234.3746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:31;993 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;003 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;013 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;023 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;033 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;043 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;053 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;063 | 77.8233 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;073 | 77.8353 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;083 | 77.8353 | 234.4283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;093 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;103 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;113 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;123 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;133 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;143 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;153 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;163 | 77.8353 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;173 | 77.8483 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;183 | 77.8483 | 234.4872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;193 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;203 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;213 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;223 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;233 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;243 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;253 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;263 | 77.8483 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;273 | 77.8573 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;283 | 77.8573 | 234.5622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;293 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;303 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;313 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;323 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;333 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;343 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;353 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;363 | 77.8573 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;373 | 77.8723 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;383 | 77.8723 | 234.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;393 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;403 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;413 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;423 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;433 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;443 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;453 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;463 | 77.8723 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;473 | 77.8873 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;483 | 77.8873 | 234.7036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;493 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;503 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;513 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;523 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;533 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;543 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;553 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;563 | 77.8873 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;573 | 77.8993 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;583 | 77.8993 | 234.7705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;593 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;603 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;613 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;623 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;633 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;643 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;653 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;663 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;673 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;683 | 77.8993 | 234.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;693 | 77.8993 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;703 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;713 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;723 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;733 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;743 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;753 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;763 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;773 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;783 | 77.9153 | 234.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;793 | 77.9153 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;803 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;813 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;823 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;833 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;843 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;853 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;863 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;873 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;883 | 77.9323 | 234.982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;893 | 77.9323 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;903 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;913 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;923 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;933 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;943 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;953 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;963 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;973 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;983 | 77.9463 | 235.0507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:32;993 | 77.9463 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;003 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;013 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;023 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;033 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;043 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;053 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;063 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;073 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;083 | 77.9623 | 235.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;093 | 77.9623 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;103 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;113 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;123 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;133 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;143 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;153 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;163 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;173 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;183 | 77.9803 | 235.1845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;193 | 77.9803 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;203 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;213 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;223 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;233 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;243 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;253 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;263 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;273 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;283 | 77.9973 | 235.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;293 | 77.9973 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;303 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;313 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;323 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;333 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;343 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;353 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;363 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;373 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;383 | 78.0103 | 235.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;393 | 78.0103 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;403 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;413 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;423 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;433 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;443 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;453 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;463 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;473 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;483 | 78.0263 | 235.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;493 | 78.0263 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;503 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;513 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;523 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;533 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;543 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;553 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;563 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;573 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;583 | 78.0433 | 235.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;593 | 78.0433 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;603 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;613 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;623 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;633 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;643 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;653 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;663 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;673 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;683 | 78.0543 | 235.5197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;693 | 78.0543 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;703 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;713 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;723 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;733 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;743 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;753 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;763 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;773 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;783 | 78.0673 | 235.5761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;793 | 78.0673 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;803 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;813 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;823 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;833 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;843 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;853 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;863 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;873 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;883 | 78.0813 | 235.6297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;893 | 78.0813 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;903 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;913 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;923 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;933 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;943 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;953 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;963 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;973 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;983 | 78.0903 | 235.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:33;993 | 78.0903 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;003 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;013 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;023 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;033 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;043 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;053 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;063 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;073 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;083 | 78.1013 | 235.7349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;093 | 78.1013 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;103 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;113 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;123 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;133 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;143 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;153 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;163 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;173 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;183 | 78.1123 | 235.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;193 | 78.1123 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;203 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;213 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;223 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;233 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;243 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;253 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;263 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;273 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;283 | 78.1213 | 235.8334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;293 | 78.1213 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;303 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;313 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;323 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;333 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;343 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;353 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;363 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;373 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;383 | 78.1303 | 235.8792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;393 | 78.1303 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;403 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;413 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;423 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;433 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;443 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;453 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;463 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;473 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;483 | 78.1403 | 235.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;493 | 78.1403 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;503 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;513 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;523 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;533 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;543 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;553 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;563 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;573 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;583 | 78.1513 | 235.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;593 | 78.1513 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;603 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;613 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;623 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;633 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;643 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;653 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;663 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;673 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;683 | 78.1603 | 236.0172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;693 | 78.1603 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;703 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;713 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;723 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;733 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;743 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;753 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;763 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;773 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;783 | 78.1723 | 236.0793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;793 | 78.1723 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;803 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;813 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;823 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;833 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;843 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;853 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;863 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;873 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;883 | 78.1883 | 236.1491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;893 | 78.1883 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;903 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;913 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;923 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;933 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;943 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;953 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;963 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;973 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;983 | 78.1983 | 236.2241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:34;993 | 78.1983 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;003 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;013 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;023 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;033 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;043 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;053 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;063 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;073 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;083 | 78.2123 | 236.3008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;093 | 78.2123 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;103 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;113 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;123 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;133 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;143 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;153 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;163 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;173 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;183 | 78.2283 | 236.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;193 | 78.2283 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;203 | 78.2283 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;213 | 78.2283 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;223 | 78.2413 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;233 | 78.2413 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;243 | 78.2413 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;253 | 78.2413 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;263 | 78.2413 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;273 | 78.2413 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;283 | 78.2413 | 236.4374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;293 | 78.2413 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;303 | 78.2413 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;313 | 78.2413 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;323 | 78.2573 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;333 | 78.2573 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;343 | 78.2573 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;353 | 78.2573 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;363 | 78.2573 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;373 | 78.2573 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;383 | 78.2573 | 236.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;393 | 78.2573 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;403 | 78.2573 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;413 | 78.2573 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;423 | 78.2723 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;433 | 78.2723 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;443 | 78.2723 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;453 | 78.2723 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;463 | 78.2723 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;473 | 78.2723 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;483 | 78.2723 | 236.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;493 | 78.2723 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;503 | 78.2723 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;513 | 78.2723 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;523 | 78.2863 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;533 | 78.2863 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;543 | 78.2863 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;553 | 78.2863 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;563 | 78.2863 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;573 | 78.2863 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;583 | 78.2863 | 236.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;593 | 78.2863 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;603 | 78.2863 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;613 | 78.2863 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;623 | 78.2983 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;633 | 78.2983 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;643 | 78.2983 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;653 | 78.2983 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;663 | 78.2983 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;673 | 78.2983 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;683 | 78.2983 | 236.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;693 | 78.2983 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;703 | 78.2983 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;713 | 78.2983 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;723 | 78.3133 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;733 | 78.3133 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;743 | 78.3133 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;753 | 78.3133 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;763 | 78.3133 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;773 | 78.3133 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;783 | 78.3133 | 236.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;793 | 78.3133 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;803 | 78.3133 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;813 | 78.3133 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;823 | 78.3283 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;833 | 78.3283 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;843 | 78.3283 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;853 | 78.3283 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;863 | 78.3283 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;873 | 78.3283 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;883 | 78.3283 | 236.8186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;893 | 78.3283 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;903 | 78.3283 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;913 | 78.3283 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;923 | 78.3403 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;933 | 78.3403 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;943 | 78.3403 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;953 | 78.3403 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;963 | 78.3403 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;973 | 78.3403 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;983 | 78.3403 | 236.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:35;993 | 78.3403 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;003 | 78.3403 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;013 | 78.3403 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;023 | 78.3533 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;033 | 78.3533 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;043 | 78.3533 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;053 | 78.3533 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;063 | 78.3533 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;073 | 78.3533 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;083 | 78.3533 | 236.9241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;093 | 78.3533 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;103 | 78.3533 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;113 | 78.3533 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;123 | 78.3673 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;133 | 78.3673 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;143 | 78.3673 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;153 | 78.3673 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;163 | 78.3673 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;173 | 78.3673 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;183 | 78.3673 | 236.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;193 | 78.3673 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;203 | 78.3673 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;213 | 78.3673 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;223 | 78.3783 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;233 | 78.3783 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;243 | 78.3783 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;253 | 78.3783 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;263 | 78.3783 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;273 | 78.3783 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;283 | 78.3783 | 237.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;293 | 78.3783 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;303 | 78.3783 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;313 | 78.3783 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;323 | 78.3893 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;333 | 78.3893 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;343 | 78.3893 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;353 | 78.3893 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;363 | 78.3893 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;373 | 78.3893 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;383 | 78.3893 | 237.0851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;393 | 78.3893 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;403 | 78.3893 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;413 | 78.3893 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;423 | 78.4003 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;433 | 78.4003 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;443 | 78.4003 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;453 | 78.4003 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;463 | 78.4003 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;473 | 78.4003 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;483 | 78.4003 | 237.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;493 | 78.4003 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;503 | 78.4003 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;513 | 78.4003 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;523 | 78.4113 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;533 | 78.4113 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;543 | 78.4113 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;553 | 78.4113 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;563 | 78.4113 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;573 | 78.4113 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;583 | 78.4113 | 237.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;593 | 78.4113 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;603 | 78.4113 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;613 | 78.4113 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;623 | 78.4183 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;633 | 78.4183 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;643 | 78.4183 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;653 | 78.4183 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;663 | 78.4183 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;673 | 78.4183 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;683 | 78.4183 | 237.2018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;693 | 78.4183 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;703 | 78.4183 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;713 | 78.4183 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;723 | 78.4303 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;733 | 78.4303 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;743 | 78.4303 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;753 | 78.4303 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;763 | 78.4303 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;773 | 78.4303 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;783 | 78.4303 | 237.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;793 | 78.4303 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;803 | 78.4303 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;813 | 78.4303 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;823 | 78.4403 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;833 | 78.4403 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;843 | 78.4403 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;853 | 78.4403 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;863 | 78.4403 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;873 | 78.4403 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;883 | 78.4403 | 237.2631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;893 | 78.4403 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;903 | 78.4403 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;913 | 78.4403 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;923 | 78.4463 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;933 | 78.4463 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;943 | 78.4463 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;953 | 78.4463 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;963 | 78.4463 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;973 | 78.4463 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;983 | 78.4463 | 237.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:36;993 | 78.4463 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;003 | 78.4463 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;013 | 78.4463 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;023 | 78.4583 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;033 | 78.4583 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;043 | 78.4583 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;053 | 78.4583 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;063 | 78.4583 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;073 | 78.4583 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;083 | 78.4583 | 237.3673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;093 | 78.4583 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;103 | 78.4583 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;113 | 78.4583 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;123 | 78.4693 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;133 | 78.4693 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;143 | 78.4693 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;153 | 78.4693 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;163 | 78.4693 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;173 | 78.4693 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;183 | 78.4693 | 237.4271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;193 | 78.4693 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;203 | 78.4693 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;213 | 78.4693 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;223 | 78.4773 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;233 | 78.4773 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;243 | 78.4773 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;253 | 78.4773 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;263 | 78.4773 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;273 | 78.4773 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;283 | 78.4773 | 237.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;293 | 78.4773 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;303 | 78.4773 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;313 | 78.4773 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;323 | 78.4893 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;333 | 78.4893 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;343 | 78.4893 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;353 | 78.4893 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;363 | 78.4893 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;373 | 78.4893 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;383 | 78.4893 | 237.5257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;393 | 78.4893 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;403 | 78.4893 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;413 | 78.4893 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;423 | 78.5033 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;433 | 78.5033 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;443 | 78.5033 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;453 | 78.5033 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;463 | 78.5033 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;473 | 78.5033 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;483 | 78.5033 | 237.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;493 | 78.5033 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;503 | 78.5033 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;513 | 78.5033 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;523 | 78.5133 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;533 | 78.5133 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;543 | 78.5133 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;553 | 78.5133 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;563 | 78.5133 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;573 | 78.5133 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;583 | 78.5133 | 237.6144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;593 | 78.5133 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;603 | 78.5133 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;613 | 78.5133 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;623 | 78.5243 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;633 | 78.5243 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;643 | 78.5243 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;653 | 78.5243 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;663 | 78.5243 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;673 | 78.5243 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;683 | 78.5243 | 237.6775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;693 | 78.5243 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;703 | 78.5243 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;713 | 78.5243 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;723 | 78.5393 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;733 | 78.5393 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;743 | 78.5393 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;753 | 78.5393 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;763 | 78.5393 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;773 | 78.5393 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;783 | 78.5393 | 237.7468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;793 | 78.5393 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;803 | 78.5393 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;813 | 78.5393 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;823 | 78.5523 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;833 | 78.5523 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;843 | 78.5523 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;853 | 78.5523 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;863 | 78.5523 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;873 | 78.5523 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;883 | 78.5523 | 237.8195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;893 | 78.5523 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;903 | 78.5523 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;913 | 78.5523 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;923 | 78.5633 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;933 | 78.5633 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;943 | 78.5633 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;953 | 78.5633 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;963 | 78.5633 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;973 | 78.5633 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;983 | 78.5633 | 237.8894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:37;993 | 78.5633 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;003 | 78.5633 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;013 | 78.5633 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;023 | 78.5783 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;033 | 78.5783 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;043 | 78.5783 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;053 | 78.5783 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;063 | 78.5783 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;073 | 78.5783 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;083 | 78.5783 | 237.9452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;093 | 78.5783 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;103 | 78.5783 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;113 | 78.5783 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;123 | 78.5933 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;133 | 78.5933 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;143 | 78.5933 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;153 | 78.5933 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;163 | 78.5933 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;173 | 78.5933 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;183 | 78.5933 | 237.9943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;193 | 78.5933 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;203 | 78.5933 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;213 | 78.5933 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;223 | 78.6033 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;233 | 78.6033 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;243 | 78.6033 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;253 | 78.6033 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;263 | 78.6033 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;273 | 78.6033 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;283 | 78.6033 | 238.0496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;293 | 78.6033 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;303 | 78.6033 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;313 | 78.6033 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;323 | 78.6163 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;333 | 78.6163 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;343 | 78.6163 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;353 | 78.6163 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;363 | 78.6163 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;373 | 78.6163 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;383 | 78.6163 | 238.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;393 | 78.6163 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;403 | 78.6163 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;413 | 78.6163 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;423 | 78.6303 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;433 | 78.6303 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;443 | 78.6303 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;453 | 78.6303 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;463 | 78.6303 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;473 | 78.6303 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;483 | 78.6303 | 238.1757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;493 | 78.6303 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;503 | 78.6303 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;513 | 78.6303 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;523 | 78.6403 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;533 | 78.6403 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;543 | 78.6403 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;553 | 78.6403 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;563 | 78.6403 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;573 | 78.6403 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;583 | 78.6403 | 238.2411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;593 | 78.6403 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;603 | 78.6403 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;613 | 78.6403 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;623 | 78.6513 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;633 | 78.6513 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;643 | 78.6513 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;653 | 78.6513 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;663 | 78.6513 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;673 | 78.6513 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;683 | 78.6513 | 238.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;693 | 78.6513 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;703 | 78.6513 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;713 | 78.6513 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;723 | 78.6623 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;733 | 78.6623 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;743 | 78.6623 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;753 | 78.6623 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;763 | 78.6623 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;773 | 78.6623 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;783 | 78.6623 | 238.3408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;793 | 78.6623 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;803 | 78.6623 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;813 | 78.6623 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;823 | 78.6733 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;833 | 78.6733 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;843 | 78.6733 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;853 | 78.6733 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;863 | 78.6733 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;873 | 78.6733 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;883 | 78.6733 | 238.3738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;893 | 78.6733 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;903 | 78.6733 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;913 | 78.6733 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;923 | 78.6733 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;933 | 78.6733 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;943 | 78.6803 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;953 | 78.6803 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;963 | 78.6803 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;973 | 78.6803 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;983 | 78.6803 | 238.4095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:38;993 | 78.6803 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;003 | 78.6803 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;013 | 78.6803 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;023 | 78.6803 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;033 | 78.6803 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;043 | 78.6923 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;053 | 78.6923 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;063 | 78.6923 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;073 | 78.6923 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;083 | 78.6923 | 238.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;093 | 78.6923 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;103 | 78.6923 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;113 | 78.6923 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;123 | 78.6923 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;133 | 78.6923 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;143 | 78.7023 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;153 | 78.7023 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;163 | 78.7023 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;173 | 78.7023 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;183 | 78.7023 | 238.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;193 | 78.7023 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;203 | 78.7023 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;213 | 78.7023 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;223 | 78.7023 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;233 | 78.7023 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;243 | 78.7103 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;253 | 78.7103 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;263 | 78.7103 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;273 | 78.7103 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;283 | 78.7103 | 238.5414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;293 | 78.7103 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;303 | 78.7103 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;313 | 78.7103 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;323 | 78.7103 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;333 | 78.7103 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;343 | 78.7213 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;353 | 78.7213 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;363 | 78.7213 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;373 | 78.7213 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;383 | 78.7213 | 238.586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;393 | 78.7213 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;403 | 78.7213 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;413 | 78.7213 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;423 | 78.7213 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;433 | 78.7213 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;443 | 78.7303 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;453 | 78.7303 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;463 | 78.7303 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;473 | 78.7303 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;483 | 78.7303 | 238.6192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;493 | 78.7303 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;503 | 78.7303 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;513 | 78.7303 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;523 | 78.7303 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;533 | 78.7303 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;543 | 78.7393 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;553 | 78.7393 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;563 | 78.7393 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;573 | 78.7393 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;583 | 78.7393 | 238.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;593 | 78.7393 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;603 | 78.7393 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;613 | 78.7393 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;623 | 78.7393 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;633 | 78.7393 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;643 | 78.7493 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;653 | 78.7493 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;663 | 78.7493 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;673 | 78.7493 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;683 | 78.7493 | 238.6764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;693 | 78.7493 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;703 | 78.7493 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;713 | 78.7493 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;723 | 78.7493 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;733 | 78.7493 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;743 | 78.7613 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;753 | 78.7613 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;763 | 78.7613 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;773 | 78.7613 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;783 | 78.7613 | 238.713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;793 | 78.7613 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;803 | 78.7613 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;813 | 78.7613 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;823 | 78.7613 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;833 | 78.7613 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;843 | 78.7703 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;853 | 78.7703 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;863 | 78.7703 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;873 | 78.7703 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;883 | 78.7703 | 238.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;893 | 78.7703 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;903 | 78.7703 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;913 | 78.7703 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;923 | 78.7703 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;933 | 78.7703 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;943 | 78.7793 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;953 | 78.7793 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;963 | 78.7793 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;973 | 78.7793 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;983 | 78.7793 | 238.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:39;993 | 78.7793 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;003 | 78.7793 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;013 | 78.7793 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;023 | 78.7793 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;033 | 78.7793 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;043 | 78.7903 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;053 | 78.7903 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;063 | 78.7903 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;073 | 78.7903 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;083 | 78.7903 | 238.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;093 | 78.7903 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;103 | 78.7903 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;113 | 78.7903 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;123 | 78.7903 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;133 | 78.7903 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;143 | 78.7963 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;153 | 78.7963 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;163 | 78.7963 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;173 | 78.8023 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;183 | 78.8023 | 238.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;193 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;203 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;213 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;223 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;233 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;243 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;253 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;263 | 78.8023 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;273 | 78.8103 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;283 | 78.8103 | 238.9648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;293 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;303 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;313 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;323 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;333 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;343 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;353 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;363 | 78.8103 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;373 | 78.8213 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;383 | 78.8213 | 239.0192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;393 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;403 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;413 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;423 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;433 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;443 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;453 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;463 | 78.8213 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;473 | 78.8363 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;483 | 78.8363 | 239.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;493 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;503 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;513 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;523 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;533 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;543 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;553 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;563 | 78.8363 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;573 | 78.8433 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;583 | 78.8433 | 239.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;593 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;603 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;613 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;623 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;633 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;643 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;653 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;663 | 78.8433 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;673 | 78.8553 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;683 | 78.8553 | 239.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;693 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;703 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;713 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;723 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;733 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;743 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;753 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;763 | 78.8553 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;773 | 78.8703 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;783 | 78.8703 | 239.2727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;793 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;803 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;813 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;823 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;833 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;843 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;853 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;863 | 78.8703 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;873 | 78.8793 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;883 | 78.8793 | 239.3352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;893 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;903 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;913 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;923 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;933 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;943 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;953 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;963 | 78.8793 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;973 | 78.8903 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;983 | 78.8903 | 239.3929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:40;993 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;003 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;013 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;023 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;033 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;043 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;053 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;063 | 78.8903 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;073 | 78.9043 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;083 | 78.9043 | 239.445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;093 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;103 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;113 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;123 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;133 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;143 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;153 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;163 | 78.9043 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;173 | 78.9163 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;183 | 78.9163 | 239.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;193 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;203 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;213 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;223 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;233 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;243 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;253 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;263 | 78.9163 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;273 | 78.9263 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;283 | 78.9263 | 239.557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;293 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;303 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;313 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;323 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;333 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;343 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;353 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;363 | 78.9263 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;373 | 78.9393 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;383 | 78.9393 | 239.605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;393 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;403 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;413 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;423 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;433 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;443 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;453 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;463 | 78.9393 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;473 | 78.9533 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;483 | 78.9533 | 239.6449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;493 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;503 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;513 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;523 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;533 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;543 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;553 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;563 | 78.9533 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;573 | 78.9613 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;583 | 78.9613 | 239.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;593 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;603 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;613 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;623 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;633 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;643 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;653 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;663 | 78.9613 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;673 | 78.9743 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;683 | 78.9743 | 239.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;693 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;703 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;713 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;723 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;733 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;743 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;753 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;763 | 78.9743 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;773 | 78.9863 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;783 | 78.9863 | 239.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;793 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;803 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;813 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;823 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;833 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;843 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;853 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;863 | 78.9863 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;873 | 78.9953 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;883 | 78.9953 | 239.8071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;893 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;903 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;913 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;923 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;933 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;943 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;953 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;963 | 78.9953 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;973 | 79.0053 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;983 | 79.0053 | 239.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:41;993 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;003 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;013 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;023 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;033 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;043 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;053 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;063 | 79.0053 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;073 | 79.0143 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;083 | 79.0143 | 239.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;093 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;103 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;113 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;123 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;133 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;143 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;153 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;163 | 79.0143 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;173 | 79.0223 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;183 | 79.0223 | 239.9411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;193 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;203 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;213 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;223 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;233 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;243 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;253 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;263 | 79.0223 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;273 | 79.0293 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;283 | 79.0293 | 239.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;293 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;303 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;313 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;323 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;333 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;343 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;353 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;363 | 79.0293 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;373 | 79.0383 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;383 | 79.0383 | 240.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;393 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;403 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;413 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;423 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;433 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;443 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;453 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;463 | 79.0383 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;473 | 79.0463 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;483 | 79.0463 | 240.0438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;493 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;503 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;513 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;523 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;533 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;543 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;553 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;563 | 79.0463 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;573 | 79.0523 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;583 | 79.0523 | 240.0973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;593 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;603 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;613 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;623 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;633 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;643 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;653 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;663 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;673 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;683 | 79.0523 | 240.16 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;693 | 79.0523 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;703 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;713 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;723 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;733 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;743 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;753 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;763 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;773 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;783 | 79.0623 | 240.2203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;793 | 79.0623 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;803 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;813 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;823 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;833 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;843 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;853 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;863 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;873 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;883 | 79.0703 | 240.2738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;893 | 79.0703 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;903 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;913 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;923 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;933 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;943 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;953 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;963 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;973 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;983 | 79.0782 | 240.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:42;993 | 79.0782 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;003 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;013 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;023 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;033 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;043 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;053 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;063 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;073 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;083 | 79.0862 | 240.3607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;093 | 79.0862 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;103 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;113 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;123 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;133 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;143 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;153 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;163 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;173 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;183 | 79.0963 | 240.402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;193 | 79.0963 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;203 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;213 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;223 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;233 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;243 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;253 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;263 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;273 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;283 | 79.1042 | 240.453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;293 | 79.1042 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;303 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;313 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;323 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;333 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;343 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;353 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;363 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;373 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;383 | 79.1122 | 240.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;393 | 79.1122 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;403 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;413 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;423 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;433 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;443 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;453 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;463 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;473 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;483 | 79.1232 | 240.5627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;493 | 79.1232 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;503 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;513 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;523 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;533 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;543 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;553 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;563 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;573 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;583 | 79.1342 | 240.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;593 | 79.1342 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;603 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;613 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;623 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;633 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;643 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;653 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;663 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;673 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;683 | 79.1422 | 240.6605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;693 | 79.1422 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;703 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;713 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;723 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;733 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;743 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;753 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;763 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;773 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;783 | 79.1552 | 240.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;793 | 79.1552 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;803 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;813 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;823 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;833 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;843 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;853 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;863 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;873 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;883 | 79.1673 | 240.7579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;893 | 79.1673 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;903 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;913 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;923 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;933 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;943 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;953 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;963 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;973 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;983 | 79.1762 | 240.8126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:43;993 | 79.1762 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;003 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;013 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;023 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;033 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;043 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;053 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;063 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;073 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;083 | 79.1862 | 240.869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;093 | 79.1862 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;103 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;113 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;123 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;133 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;143 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;153 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;163 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;173 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;183 | 79.2002 | 240.9229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;193 | 79.2002 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;203 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;213 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;223 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;233 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;243 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;253 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;263 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;273 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;283 | 79.2092 | 240.9693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;293 | 79.2092 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;303 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;313 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;323 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;333 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;343 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;353 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;363 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;373 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;383 | 79.2182 | 241.0069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;393 | 79.2182 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;403 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;413 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;423 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;433 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;443 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;453 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;463 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;473 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;483 | 79.2292 | 241.0409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;493 | 79.2292 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;503 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;513 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;523 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;533 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;543 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;553 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;563 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;573 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;583 | 79.2392 | 241.0765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;593 | 79.2392 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;603 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;613 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;623 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;633 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;643 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;653 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;663 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;673 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;683 | 79.2462 | 241.1164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;693 | 79.2462 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;703 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;713 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;723 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;733 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;743 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;753 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;763 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;773 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;783 | 79.2572 | 241.159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;793 | 79.2572 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;803 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;813 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;823 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;833 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;843 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;853 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;863 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;873 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;883 | 79.2652 | 241.2016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;893 | 79.2652 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;903 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;913 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;923 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;933 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;943 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;953 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;963 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;973 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;983 | 79.2712 | 241.2397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:44;993 | 79.2712 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;003 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;013 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;023 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;033 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;043 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;053 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;063 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;073 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;083 | 79.2782 | 241.2724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;093 | 79.2782 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;103 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;113 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;123 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;133 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;143 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;153 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;163 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;173 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;183 | 79.2882 | 241.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;193 | 79.2882 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;203 | 79.2882 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;213 | 79.2882 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;223 | 79.2922 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;233 | 79.2922 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;243 | 79.2922 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;253 | 79.2922 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;263 | 79.2922 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;273 | 79.2922 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;283 | 79.2922 | 241.3316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;293 | 79.2922 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;303 | 79.2922 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;313 | 79.2922 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;323 | 79.2992 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;333 | 79.2992 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;343 | 79.2992 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;353 | 79.2992 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;363 | 79.2992 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;373 | 79.2992 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;383 | 79.2992 | 241.364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;393 | 79.2992 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;403 | 79.2992 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;413 | 79.2992 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;423 | 79.3082 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;433 | 79.3082 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;443 | 79.3082 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;453 | 79.3082 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;463 | 79.3082 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;473 | 79.3082 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;483 | 79.3082 | 241.4035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;493 | 79.3082 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;503 | 79.3082 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;513 | 79.3082 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;523 | 79.3152 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;533 | 79.3152 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;543 | 79.3152 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;553 | 79.3152 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;563 | 79.3152 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;573 | 79.3152 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;583 | 79.3152 | 241.4499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;593 | 79.3152 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;603 | 79.3152 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;613 | 79.3152 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;623 | 79.3222 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;633 | 79.3222 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;643 | 79.3222 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;653 | 79.3222 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;663 | 79.3222 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;673 | 79.3222 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;683 | 79.3222 | 241.5016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;693 | 79.3222 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;703 | 79.3222 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;713 | 79.3222 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;723 | 79.3312 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;733 | 79.3312 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;743 | 79.3312 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;753 | 79.3312 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;763 | 79.3312 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;773 | 79.3312 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;783 | 79.3312 | 241.5518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;793 | 79.3312 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;803 | 79.3312 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;813 | 79.3312 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;823 | 79.3392 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;833 | 79.3392 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;843 | 79.3392 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;853 | 79.3392 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;863 | 79.3392 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;873 | 79.3392 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;883 | 79.3392 | 241.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;893 | 79.3392 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;903 | 79.3392 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;913 | 79.3392 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;923 | 79.3452 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;933 | 79.3452 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;943 | 79.3452 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;953 | 79.3452 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;963 | 79.3452 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;973 | 79.3452 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;983 | 79.3452 | 241.6384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:45;993 | 79.3452 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;003 | 79.3452 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;013 | 79.3452 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;023 | 79.3552 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;033 | 79.3552 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;043 | 79.3552 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;053 | 79.3552 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;063 | 79.3552 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;073 | 79.3552 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;083 | 79.3552 | 241.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;093 | 79.3552 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;103 | 79.3552 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;113 | 79.3552 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;123 | 79.3662 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;133 | 79.3662 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;143 | 79.3662 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;153 | 79.3662 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;163 | 79.3662 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;173 | 79.3662 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;183 | 79.3662 | 241.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;193 | 79.3662 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;203 | 79.3662 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;213 | 79.3662 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;223 | 79.3752 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;233 | 79.3752 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;243 | 79.3752 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;253 | 79.3752 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;263 | 79.3752 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;273 | 79.3752 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;283 | 79.3752 | 241.7923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;293 | 79.3752 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;303 | 79.3752 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;313 | 79.3752 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;323 | 79.3852 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;333 | 79.3852 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;343 | 79.3852 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;353 | 79.3852 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;363 | 79.3852 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;373 | 79.3852 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;383 | 79.3852 | 241.8533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;393 | 79.3852 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;403 | 79.3852 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;413 | 79.3852 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;423 | 79.3982 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;433 | 79.3982 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;443 | 79.3982 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;453 | 79.3982 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;463 | 79.3982 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;473 | 79.3982 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;483 | 79.3982 | 241.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;493 | 79.3982 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;503 | 79.3982 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;513 | 79.3982 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;523 | 79.4092 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;533 | 79.4092 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;543 | 79.4092 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;553 | 79.4092 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;563 | 79.4092 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;573 | 79.4092 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;583 | 79.4092 | 241.9647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;593 | 79.4092 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;603 | 79.4092 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;613 | 79.4092 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;623 | 79.4192 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;633 | 79.4192 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;643 | 79.4192 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;653 | 79.4192 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;663 | 79.4192 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;673 | 79.4192 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;683 | 79.4192 | 242.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;693 | 79.4192 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;703 | 79.4192 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;713 | 79.4192 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;723 | 79.4312 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;733 | 79.4312 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;743 | 79.4312 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;753 | 79.4312 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;763 | 79.4312 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;773 | 79.4312 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;783 | 79.4312 | 242.0357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;793 | 79.4312 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;803 | 79.4312 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;813 | 79.4312 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;823 | 79.4412 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;833 | 79.4412 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;843 | 79.4412 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;853 | 79.4412 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;863 | 79.4412 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;873 | 79.4412 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;883 | 79.4412 | 242.0774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;893 | 79.4412 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;903 | 79.4412 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;913 | 79.4412 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;923 | 79.4492 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;933 | 79.4492 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;943 | 79.4492 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;953 | 79.4492 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;963 | 79.4492 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;973 | 79.4492 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;983 | 79.4492 | 242.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:46;993 | 79.4492 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;003 | 79.4492 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;013 | 79.4492 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;023 | 79.4572 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;033 | 79.4572 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;043 | 79.4572 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;053 | 79.4572 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;063 | 79.4572 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;073 | 79.4572 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;083 | 79.4572 | 242.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;093 | 79.4572 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;103 | 79.4572 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;113 | 79.4572 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;123 | 79.4672 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;133 | 79.4672 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;143 | 79.4672 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;153 | 79.4672 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;163 | 79.4672 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;173 | 79.4672 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;183 | 79.4672 | 242.2077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;193 | 79.4672 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;203 | 79.4672 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;213 | 79.4672 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;223 | 79.4722 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;233 | 79.4722 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;243 | 79.4722 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;253 | 79.4722 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;263 | 79.4722 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;273 | 79.4722 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;283 | 79.4722 | 242.2396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;293 | 79.4722 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;303 | 79.4722 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;313 | 79.4722 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;323 | 79.4802 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;333 | 79.4802 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;343 | 79.4802 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;353 | 79.4802 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;363 | 79.4802 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;373 | 79.4802 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;383 | 79.4802 | 242.247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;393 | 79.4802 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;403 | 79.4802 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;413 | 79.4802 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;423 | 79.4882 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;433 | 79.4882 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;443 | 79.4882 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;453 | 79.4882 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;463 | 79.4882 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;473 | 79.4882 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;483 | 79.4882 | 242.2452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;493 | 79.4882 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;503 | 79.4882 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;513 | 79.4882 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;523 | 79.4942 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;533 | 79.4942 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;543 | 79.4942 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;553 | 79.4942 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;563 | 79.4942 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;573 | 79.4942 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;583 | 79.4942 | 242.2495 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;593 | 79.4942 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;603 | 79.4942 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;613 | 79.4942 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;623 | 79.4982 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;633 | 79.4982 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;643 | 79.4982 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;653 | 79.4982 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;663 | 79.4982 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;673 | 79.4982 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;683 | 79.4982 | 242.2636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;693 | 79.4982 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;703 | 79.4982 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;713 | 79.4982 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;723 | 79.5062 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;733 | 79.5062 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;743 | 79.5062 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;753 | 79.5062 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;763 | 79.5062 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;773 | 79.5062 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;783 | 79.5062 | 242.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;793 | 79.5062 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;803 | 79.5062 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;813 | 79.5062 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;823 | 79.5132 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;833 | 79.5132 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;843 | 79.5132 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;853 | 79.5132 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;863 | 79.5132 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;873 | 79.5132 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;883 | 79.5132 | 242.3277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;893 | 79.5132 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;903 | 79.5132 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;913 | 79.5132 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;923 | 79.5182 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;933 | 79.5182 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;943 | 79.5182 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;953 | 79.5182 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;963 | 79.5182 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;973 | 79.5182 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;983 | 79.5182 | 242.3641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:47;993 | 79.5182 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;003 | 79.5182 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;013 | 79.5182 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;023 | 79.5252 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;033 | 79.5252 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;043 | 79.5252 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;053 | 79.5252 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;063 | 79.5252 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;073 | 79.5252 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;083 | 79.5252 | 242.3858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;093 | 79.5252 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;103 | 79.5252 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;113 | 79.5252 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;123 | 79.5332 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;133 | 79.5332 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;143 | 79.5332 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;153 | 79.5332 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;163 | 79.5332 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;173 | 79.5332 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;183 | 79.5332 | 242.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;193 | 79.5332 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;203 | 79.5332 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;213 | 79.5332 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;223 | 79.5372 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;233 | 79.5372 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;243 | 79.5372 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;253 | 79.5372 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;263 | 79.5372 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;273 | 79.5372 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;283 | 79.5372 | 242.4364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;293 | 79.5372 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;303 | 79.5372 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;313 | 79.5372 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;323 | 79.5432 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;333 | 79.5432 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;343 | 79.5432 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;353 | 79.5432 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;363 | 79.5432 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;373 | 79.5432 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;383 | 79.5432 | 242.47 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;393 | 79.5432 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;403 | 79.5432 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;413 | 79.5432 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;423 | 79.5522 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;433 | 79.5522 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;443 | 79.5522 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;453 | 79.5522 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;463 | 79.5522 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;473 | 79.5522 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;483 | 79.5522 | 242.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;493 | 79.5522 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;503 | 79.5522 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;513 | 79.5522 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;523 | 79.5592 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;533 | 79.5592 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;543 | 79.5592 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;553 | 79.5592 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;563 | 79.5592 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;573 | 79.5592 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;583 | 79.5592 | 242.5548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;593 | 79.5592 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;603 | 79.5592 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;613 | 79.5592 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;623 | 79.5642 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;633 | 79.5642 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;643 | 79.5642 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;653 | 79.5642 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;663 | 79.5642 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;673 | 79.5642 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;683 | 79.5642 | 242.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;693 | 79.5642 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;703 | 79.5642 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;713 | 79.5642 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;723 | 79.5752 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;733 | 79.5752 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;743 | 79.5752 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;753 | 79.5752 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;763 | 79.5752 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;773 | 79.5752 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;783 | 79.5752 | 242.6208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;793 | 79.5752 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;803 | 79.5752 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;813 | 79.5752 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;823 | 79.5822 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;833 | 79.5822 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;843 | 79.5822 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;853 | 79.5822 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;863 | 79.5822 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;873 | 79.5822 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;883 | 79.5822 | 242.6511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;893 | 79.5822 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;903 | 79.5822 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;913 | 79.5822 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;923 | 79.5822 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;933 | 79.5822 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;943 | 79.5912 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;953 | 79.5912 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;963 | 79.5912 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;973 | 79.5912 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;983 | 79.5912 | 242.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:48;993 | 79.5912 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;003 | 79.5912 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;013 | 79.5912 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;023 | 79.5912 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;033 | 79.5912 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;043 | 79.6002 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;053 | 79.6002 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;063 | 79.6002 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;073 | 79.6002 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;083 | 79.6002 | 242.7433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;093 | 79.6002 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;103 | 79.6002 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;113 | 79.6002 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;123 | 79.6002 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;133 | 79.6002 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;143 | 79.6092 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;153 | 79.6092 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;163 | 79.6092 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;173 | 79.6092 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;183 | 79.6092 | 242.7919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;193 | 79.6092 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;203 | 79.6092 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;213 | 79.6092 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;223 | 79.6092 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;233 | 79.6092 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;243 | 79.6162 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;253 | 79.6162 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;263 | 79.6162 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;273 | 79.6162 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;283 | 79.6162 | 242.8424 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;293 | 79.6162 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;303 | 79.6162 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;313 | 79.6162 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;323 | 79.6162 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;333 | 79.6162 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;343 | 79.6252 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;353 | 79.6252 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;363 | 79.6252 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;373 | 79.6252 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;383 | 79.6252 | 242.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;393 | 79.6252 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;403 | 79.6252 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;413 | 79.6252 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;423 | 79.6252 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;433 | 79.6252 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;443 | 79.6362 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;453 | 79.6362 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;463 | 79.6362 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;473 | 79.6362 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;483 | 79.6362 | 242.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;493 | 79.6362 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;503 | 79.6362 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;513 | 79.6362 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;523 | 79.6362 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;533 | 79.6362 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;543 | 79.6452 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;553 | 79.6452 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;563 | 79.6452 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;573 | 79.6452 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;583 | 79.6452 | 242.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;593 | 79.6452 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;603 | 79.6452 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;613 | 79.6452 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;623 | 79.6452 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;633 | 79.6452 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;643 | 79.6532 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;653 | 79.6532 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;663 | 79.6532 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;673 | 79.6532 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;683 | 79.6532 | 242.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;693 | 79.6532 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;703 | 79.6532 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;713 | 79.6532 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;723 | 79.6532 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;733 | 79.6532 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;743 | 79.6642 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;753 | 79.6642 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;763 | 79.6642 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;773 | 79.6642 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;783 | 79.6642 | 242.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;793 | 79.6642 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;803 | 79.6642 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;813 | 79.6642 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;823 | 79.6642 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;833 | 79.6642 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;843 | 79.6732 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;853 | 79.6732 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;863 | 79.6732 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;873 | 79.6732 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;883 | 79.6732 | 242.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;893 | 79.6732 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;903 | 79.6732 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;913 | 79.6732 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;923 | 79.6732 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;933 | 79.6732 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;943 | 79.6802 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;953 | 79.6802 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;963 | 79.6802 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;973 | 79.6802 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;983 | 79.6802 | 242.986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:49;993 | 79.6802 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;003 | 79.6802 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;013 | 79.6802 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;023 | 79.6802 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;033 | 79.6802 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;043 | 79.6902 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;053 | 79.6902 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;063 | 79.6902 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;073 | 79.6902 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;083 | 79.6902 | 243.0063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;093 | 79.6902 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;103 | 79.6902 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;113 | 79.6902 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;123 | 79.6902 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;133 | 79.6902 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;143 | 79.6982 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;153 | 79.6982 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;163 | 79.6982 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;173 | 79.6982 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;183 | 79.6982 | 243.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;193 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;203 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;213 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;223 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;233 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;243 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;253 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;263 | 79.6982 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;273 | 79.7052 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;283 | 79.7052 | 243.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;293 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;303 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;313 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;323 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;333 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;343 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;353 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;363 | 79.7052 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;373 | 79.7132 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;383 | 79.7132 | 243.0528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;393 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;403 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;413 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;423 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;433 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;443 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;453 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;463 | 79.7132 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;473 | 79.7222 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;483 | 79.7222 | 243.0813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;493 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;503 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;513 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;523 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;533 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;543 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;553 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;563 | 79.7222 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;573 | 79.7282 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;583 | 79.7282 | 243.1112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;593 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;603 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;613 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;623 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;633 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;643 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;653 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;663 | 79.7282 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;673 | 79.7342 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;683 | 79.7342 | 243.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;693 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;703 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;713 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;723 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;733 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;743 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;753 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;763 | 79.7342 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;773 | 79.7432 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;783 | 79.7432 | 243.1532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;793 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;803 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;813 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;823 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;833 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;843 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;853 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;863 | 79.7432 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;873 | 79.7482 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;883 | 79.7482 | 243.1478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;893 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;903 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;913 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;923 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;933 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;943 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;953 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;963 | 79.7482 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;973 | 79.7552 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;983 | 79.7552 | 243.1449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:50;993 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;003 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;013 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;023 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;033 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;043 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;053 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;063 | 79.7552 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;073 | 79.7612 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;083 | 79.7612 | 243.1567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;093 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;103 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;113 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;123 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;133 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;143 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;153 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;163 | 79.7612 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;173 | 79.7682 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;183 | 79.7682 | 243.1869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;193 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;203 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;213 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;223 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;233 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;243 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;253 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;263 | 79.7682 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;273 | 79.7722 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;283 | 79.7722 | 243.2353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;293 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;303 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;313 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;323 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;333 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;343 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;353 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;363 | 79.7722 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;373 | 79.7792 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;383 | 79.7792 | 243.2948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;393 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;403 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;413 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;423 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;433 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;443 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;453 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;463 | 79.7792 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;473 | 79.7872 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;483 | 79.7872 | 243.3458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;493 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;503 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;513 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;523 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;533 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;543 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;553 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;563 | 79.7872 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;573 | 79.7912 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;583 | 79.7912 | 243.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;593 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;603 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;613 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;623 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;633 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;643 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;653 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;663 | 79.7912 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;673 | 79.7982 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;683 | 79.7982 | 243.417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;693 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;703 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;713 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;723 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;733 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;743 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;753 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;763 | 79.7982 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;773 | 79.8072 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;783 | 79.8072 | 243.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;793 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;803 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;813 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;823 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;833 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;843 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;853 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;863 | 79.8072 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;873 | 79.8122 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;883 | 79.8122 | 243.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;893 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;903 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;913 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;923 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;933 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;943 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;953 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;963 | 79.8122 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;973 | 79.8172 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;983 | 79.8172 | 243.5648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:51;993 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;003 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;013 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;023 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;033 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;043 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;053 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;063 | 79.8172 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;073 | 79.8252 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;083 | 79.8252 | 243.6258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;093 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;103 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;113 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;123 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;133 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;143 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;153 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;163 | 79.8252 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;173 | 79.8302 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;183 | 79.8302 | 243.671 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;193 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;203 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;213 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;223 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;233 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;243 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;253 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;263 | 79.8302 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;273 | 79.8372 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;283 | 79.8372 | 243.6989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;293 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;303 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;313 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;323 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;333 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;343 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;353 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;363 | 79.8372 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;373 | 79.8482 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;383 | 79.8482 | 243.7298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;393 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;403 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;413 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;423 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;433 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;443 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;453 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;463 | 79.8482 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;473 | 79.8562 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;483 | 79.8562 | 243.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;493 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;503 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;513 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;523 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;533 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;543 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;553 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;563 | 79.8562 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;573 | 79.8622 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;583 | 79.8622 | 243.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;593 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;603 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;613 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;623 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;633 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;643 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;653 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;663 | 79.8622 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;673 | 79.8712 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;683 | 79.8712 | 243.8349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;693 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;703 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;713 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;723 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;733 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;743 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;753 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;763 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;773 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;783 | 79.8712 | 243.8727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;793 | 79.8712 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;803 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;813 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;823 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;833 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;843 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;853 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;863 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;873 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;883 | 79.8792 | 243.8923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;893 | 79.8792 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;903 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;913 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;923 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;933 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;943 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;953 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;963 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;973 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;983 | 79.8882 | 243.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:52;993 | 79.8882 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;003 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;013 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;023 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;033 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;043 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;053 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;063 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;073 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;083 | 79.8942 | 243.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;093 | 79.8942 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;103 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;113 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;123 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;133 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;143 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;153 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;163 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;173 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;183 | 79.9042 | 243.9486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;193 | 79.9042 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;203 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;213 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;223 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;233 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;243 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;253 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;263 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;273 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;283 | 79.9112 | 243.9809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;293 | 79.9112 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;303 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;313 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;323 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;333 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;343 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;353 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;363 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;373 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;383 | 79.9172 | 244.0194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;393 | 79.9172 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;403 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;413 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;423 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;433 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;443 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;453 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;463 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;473 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;483 | 79.9272 | 244.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;493 | 79.9272 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;503 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;513 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;523 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;533 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;543 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;553 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;563 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;573 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;583 | 79.9352 | 244.0814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;593 | 79.9352 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;603 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;613 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;623 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;633 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;643 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;653 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;663 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;673 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;683 | 79.9412 | 244.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;693 | 79.9412 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;703 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;713 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;723 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;733 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;743 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;753 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;763 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;773 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;783 | 79.9502 | 244.1095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;793 | 79.9502 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;803 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;813 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;823 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;833 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;843 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;853 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;863 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;873 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;883 | 79.9582 | 244.145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;893 | 79.9582 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;903 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;913 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;923 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;933 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;943 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;953 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;963 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;973 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;983 | 79.9642 | 244.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:53;993 | 79.9642 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;003 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;013 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;023 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;033 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;043 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;053 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;063 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;073 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;083 | 79.9702 | 244.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;093 | 79.9702 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;103 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;113 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;123 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;133 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;143 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;153 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;163 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;173 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;183 | 79.9782 | 244.2873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;193 | 79.9782 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;203 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;213 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;223 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;233 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;243 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;253 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;263 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;273 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;283 | 79.9842 | 244.3191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;293 | 79.9842 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;303 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;313 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;323 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;333 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;343 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;353 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;363 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;373 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;383 | 79.9892 | 244.3383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;393 | 79.9892 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;403 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;413 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;423 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;433 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;443 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;453 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;463 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;473 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;483 | 79.9962 | 244.3722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;493 | 79.9962 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;503 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;513 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;523 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;533 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;543 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;553 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;563 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;573 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;583 | 80.0012 | 244.4142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;593 | 80.0012 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;603 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;613 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;623 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;633 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;643 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;653 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;663 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;673 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;683 | 80.0082 | 244.4562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;693 | 80.0082 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;703 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;713 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;723 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;733 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;743 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;753 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;763 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;773 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;783 | 80.0122 | 244.5069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;793 | 80.0122 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;803 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;813 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;823 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;833 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;843 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;853 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;863 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;873 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;883 | 80.0192 | 244.5591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;893 | 80.0192 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;903 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;913 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;923 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;933 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;943 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;953 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;963 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;973 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;983 | 80.0242 | 244.5841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:54;993 | 80.0242 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;003 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;013 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;023 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;033 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;043 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;053 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;063 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;073 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;083 | 80.0282 | 244.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;093 | 80.0282 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;103 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;113 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;123 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;133 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;143 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;153 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;163 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;173 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;183 | 80.0352 | 244.6295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;193 | 80.0352 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;203 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;213 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;223 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;233 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;243 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;253 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;263 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;273 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;283 | 80.0402 | 244.665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;293 | 80.0402 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;303 | 80.0402 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;313 | 80.0402 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;323 | 80.0452 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;333 | 80.0452 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;343 | 80.0452 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;353 | 80.0452 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;363 | 80.0452 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;373 | 80.0452 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;383 | 80.0452 | 244.6962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;393 | 80.0452 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;403 | 80.0452 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;413 | 80.0452 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;423 | 80.0532 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;433 | 80.0532 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;443 | 80.0532 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;453 | 80.0532 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;463 | 80.0532 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;473 | 80.0532 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;483 | 80.0532 | 244.7277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;493 | 80.0532 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;503 | 80.0532 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;513 | 80.0532 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;523 | 80.0582 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;533 | 80.0582 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;543 | 80.0582 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;553 | 80.0582 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;563 | 80.0582 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;573 | 80.0582 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;583 | 80.0582 | 244.773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;593 | 80.0582 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;603 | 80.0582 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;613 | 80.0582 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;623 | 80.0632 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;633 | 80.0632 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;643 | 80.0632 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;653 | 80.0632 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;663 | 80.0632 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;673 | 80.0632 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;683 | 80.0632 | 244.8211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;693 | 80.0632 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;703 | 80.0632 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;713 | 80.0632 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;723 | 80.0722 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;733 | 80.0722 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;743 | 80.0722 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;753 | 80.0722 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;763 | 80.0722 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;773 | 80.0722 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;783 | 80.0722 | 244.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;793 | 80.0722 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;803 | 80.0722 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;813 | 80.0722 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;823 | 80.0772 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;833 | 80.0772 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;843 | 80.0772 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;853 | 80.0772 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;863 | 80.0772 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;873 | 80.0772 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;883 | 80.0772 | 244.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;893 | 80.0772 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;903 | 80.0772 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;913 | 80.0772 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;923 | 80.0832 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;933 | 80.0832 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;943 | 80.0832 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;953 | 80.0832 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;963 | 80.0832 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;973 | 80.0832 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;983 | 80.0832 | 244.8661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:55;993 | 80.0832 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;003 | 80.0832 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;013 | 80.0832 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;023 | 80.0912 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;033 | 80.0912 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;043 | 80.0912 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;053 | 80.0912 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;063 | 80.0912 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;073 | 80.0912 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;083 | 80.0912 | 244.8871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;093 | 80.0912 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;103 | 80.0912 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;113 | 80.0912 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;123 | 80.0982 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;133 | 80.0982 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;143 | 80.0982 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;153 | 80.0982 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;163 | 80.0982 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;173 | 80.0982 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;183 | 80.0982 | 244.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;193 | 80.0982 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;203 | 80.0982 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;213 | 80.0982 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;223 | 80.1052 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;233 | 80.1052 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;243 | 80.1052 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;253 | 80.1052 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;263 | 80.1052 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;273 | 80.1052 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;283 | 80.1052 | 244.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;293 | 80.1052 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;303 | 80.1052 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;313 | 80.1052 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;323 | 80.1112 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;333 | 80.1112 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;343 | 80.1112 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;353 | 80.1112 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;363 | 80.1112 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;373 | 80.1112 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;383 | 80.1112 | 244.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;393 | 80.1112 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;403 | 80.1112 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;413 | 80.1112 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;423 | 80.1182 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;433 | 80.1182 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;443 | 80.1182 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;453 | 80.1182 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;463 | 80.1182 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;473 | 80.1182 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;483 | 80.1182 | 244.9727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;493 | 80.1182 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;503 | 80.1182 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;513 | 80.1182 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;523 | 80.1262 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;533 | 80.1262 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;543 | 80.1262 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;553 | 80.1262 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;563 | 80.1262 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;573 | 80.1262 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;583 | 80.1262 | 244.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;593 | 80.1262 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;603 | 80.1262 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;613 | 80.1262 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;623 | 80.1312 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;633 | 80.1312 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;643 | 80.1312 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;653 | 80.1312 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;663 | 80.1312 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;673 | 80.1312 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;683 | 80.1312 | 245.0371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;693 | 80.1312 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;703 | 80.1312 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;713 | 80.1312 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;723 | 80.1412 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;733 | 80.1412 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;743 | 80.1412 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;753 | 80.1412 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;763 | 80.1412 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;773 | 80.1412 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;783 | 80.1412 | 245.0795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;793 | 80.1412 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;803 | 80.1412 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;813 | 80.1412 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;823 | 80.1492 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;833 | 80.1492 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;843 | 80.1492 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;853 | 80.1492 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;863 | 80.1492 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;873 | 80.1492 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;883 | 80.1492 | 245.1123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;893 | 80.1492 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;903 | 80.1492 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;913 | 80.1492 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;923 | 80.1552 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;933 | 80.1552 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;943 | 80.1552 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;953 | 80.1552 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;963 | 80.1552 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;973 | 80.1552 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;983 | 80.1552 | 245.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:56;993 | 80.1552 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;003 | 80.1552 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;013 | 80.1552 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;023 | 80.1632 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;033 | 80.1632 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;043 | 80.1632 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;053 | 80.1632 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;063 | 80.1632 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;073 | 80.1632 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;083 | 80.1632 | 245.1934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;093 | 80.1632 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;103 | 80.1632 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;113 | 80.1632 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;123 | 80.1692 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;133 | 80.1692 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;143 | 80.1692 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;153 | 80.1692 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;163 | 80.1692 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;173 | 80.1692 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;183 | 80.1692 | 245.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;193 | 80.1692 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;203 | 80.1692 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;213 | 80.1692 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;223 | 80.1752 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;233 | 80.1752 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;243 | 80.1752 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;253 | 80.1752 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;263 | 80.1752 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;273 | 80.1752 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;283 | 80.1752 | 245.2454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;293 | 80.1752 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;303 | 80.1752 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;313 | 80.1752 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;323 | 80.1822 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;333 | 80.1822 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;343 | 80.1822 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;353 | 80.1822 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;363 | 80.1822 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;373 | 80.1822 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;383 | 80.1822 | 245.2986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;393 | 80.1822 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;403 | 80.1822 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;413 | 80.1822 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;423 | 80.1892 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;433 | 80.1892 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;443 | 80.1892 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;453 | 80.1892 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;463 | 80.1892 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;473 | 80.1892 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;483 | 80.1892 | 245.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;493 | 80.1892 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;503 | 80.1892 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;513 | 80.1892 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;523 | 80.1942 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;533 | 80.1942 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;543 | 80.1942 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;553 | 80.1942 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;563 | 80.1942 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;573 | 80.1942 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;583 | 80.1942 | 245.3844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;593 | 80.1942 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;603 | 80.1942 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;613 | 80.1942 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;623 | 80.1992 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;633 | 80.1992 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;643 | 80.1992 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;653 | 80.1992 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;663 | 80.1992 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;673 | 80.1992 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;683 | 80.1992 | 245.4267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;693 | 80.1992 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;703 | 80.1992 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;713 | 80.1992 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;723 | 80.2052 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;733 | 80.2052 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;743 | 80.2052 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;753 | 80.2052 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;763 | 80.2052 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;773 | 80.2052 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;783 | 80.2052 | 245.459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;793 | 80.2052 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;803 | 80.2052 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;813 | 80.2052 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;823 | 80.2092 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;833 | 80.2092 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;843 | 80.2092 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;853 | 80.2092 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;863 | 80.2092 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;873 | 80.2092 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;883 | 80.2092 | 245.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;893 | 80.2092 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;903 | 80.2092 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;913 | 80.2092 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;923 | 80.2132 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;933 | 80.2132 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;943 | 80.2132 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;953 | 80.2132 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;963 | 80.2132 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;973 | 80.2132 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;983 | 80.2132 | 245.4768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:57;993 | 80.2132 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;003 | 80.2132 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;013 | 80.2132 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;023 | 80.2192 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;033 | 80.2192 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;043 | 80.2192 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;053 | 80.2192 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;063 | 80.2192 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;073 | 80.2192 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;083 | 80.2192 | 245.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;093 | 80.2192 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;103 | 80.2192 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;113 | 80.2192 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;123 | 80.2242 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;133 | 80.2242 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;143 | 80.2242 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;153 | 80.2242 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;163 | 80.2242 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;173 | 80.2242 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;183 | 80.2242 | 245.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;193 | 80.2242 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;203 | 80.2242 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;213 | 80.2242 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;223 | 80.2302 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;233 | 80.2302 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;243 | 80.2302 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;253 | 80.2302 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;263 | 80.2302 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;273 | 80.2302 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;283 | 80.2302 | 245.5535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;293 | 80.2302 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;303 | 80.2302 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;313 | 80.2302 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;323 | 80.2342 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;333 | 80.2342 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;343 | 80.2342 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;353 | 80.2342 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;363 | 80.2342 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;373 | 80.2342 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;383 | 80.2342 | 245.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;393 | 80.2342 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;403 | 80.2342 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;413 | 80.2342 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;423 | 80.2402 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;433 | 80.2402 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;443 | 80.2402 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;453 | 80.2402 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;463 | 80.2402 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;473 | 80.2402 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;483 | 80.2402 | 245.6278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;493 | 80.2402 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;503 | 80.2402 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;513 | 80.2402 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;523 | 80.2442 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;533 | 80.2442 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;543 | 80.2442 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;553 | 80.2442 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;563 | 80.2442 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;573 | 80.2442 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;583 | 80.2442 | 245.6431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;593 | 80.2442 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;603 | 80.2442 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;613 | 80.2442 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;623 | 80.2492 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;633 | 80.2492 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;643 | 80.2492 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;653 | 80.2492 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;663 | 80.2492 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;673 | 80.2492 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;683 | 80.2492 | 245.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;693 | 80.2492 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;703 | 80.2492 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;713 | 80.2492 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;723 | 80.2552 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;733 | 80.2552 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;743 | 80.2552 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;753 | 80.2552 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;763 | 80.2552 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;773 | 80.2552 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;783 | 80.2552 | 245.6921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;793 | 80.2552 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;803 | 80.2552 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;813 | 80.2552 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;823 | 80.2592 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;833 | 80.2592 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;843 | 80.2592 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;853 | 80.2592 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;863 | 80.2592 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;873 | 80.2592 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;883 | 80.2592 | 245.715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;893 | 80.2592 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;903 | 80.2592 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;913 | 80.2592 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;923 | 80.2632 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;933 | 80.2632 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;943 | 80.2632 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;953 | 80.2632 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;963 | 80.2632 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;973 | 80.2632 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;983 | 80.2632 | 245.7396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:58;993 | 80.2632 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;003 | 80.2632 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;013 | 80.2632 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;023 | 80.2632 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;033 | 80.2632 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;043 | 80.2712 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;053 | 80.2712 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;063 | 80.2712 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;073 | 80.2712 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;083 | 80.2712 | 245.7824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;093 | 80.2712 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;103 | 80.2712 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;113 | 80.2712 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;123 | 80.2712 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;133 | 80.2712 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;143 | 80.2762 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;153 | 80.2762 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;163 | 80.2762 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;173 | 80.2762 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;183 | 80.2762 | 245.8248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;193 | 80.2762 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;203 | 80.2762 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;213 | 80.2762 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;223 | 80.2762 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;233 | 80.2762 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;243 | 80.2792 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;253 | 80.2792 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;263 | 80.2792 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;273 | 80.2792 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;283 | 80.2792 | 245.8545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;293 | 80.2792 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;303 | 80.2792 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;313 | 80.2792 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;323 | 80.2792 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;333 | 80.2792 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;343 | 80.2852 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;353 | 80.2852 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;363 | 80.2852 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;373 | 80.2852 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;383 | 80.2852 | 245.8898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;393 | 80.2852 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;403 | 80.2852 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;413 | 80.2852 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;423 | 80.2852 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;433 | 80.2852 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;443 | 80.2902 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;453 | 80.2902 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;463 | 80.2902 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;473 | 80.2902 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;483 | 80.2902 | 245.9313 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;493 | 80.2902 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;503 | 80.2902 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;513 | 80.2902 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;523 | 80.2902 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;533 | 80.2902 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;543 | 80.2952 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;553 | 80.2952 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;563 | 80.2952 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;573 | 80.2952 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;583 | 80.2952 | 245.9586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;593 | 80.2952 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;603 | 80.2952 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;613 | 80.2952 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;623 | 80.2952 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;633 | 80.2952 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;643 | 80.3002 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;653 | 80.3002 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;663 | 80.3002 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;673 | 80.3002 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;683 | 80.3002 | 245.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;693 | 80.3002 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;703 | 80.3002 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;713 | 80.3002 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;723 | 80.3002 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;733 | 80.3002 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;743 | 80.3072 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;753 | 80.3072 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;763 | 80.3072 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;773 | 80.3072 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;783 | 80.3072 | 246.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;793 | 80.3072 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;803 | 80.3072 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;813 | 80.3072 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;823 | 80.3072 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;833 | 80.3072 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;843 | 80.3122 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;853 | 80.3122 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;863 | 80.3122 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;873 | 80.3122 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;883 | 80.3122 | 246.0572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;893 | 80.3122 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;903 | 80.3122 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;913 | 80.3122 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;923 | 80.3122 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;933 | 80.3122 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;943 | 80.3172 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;953 | 80.3172 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;963 | 80.3172 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;973 | 80.3172 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;983 | 80.3172 | 246.078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:52:59;993 | 80.3172 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;003 | 80.3172 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;013 | 80.3172 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;023 | 80.3172 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;033 | 80.3172 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;043 | 80.3232 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;053 | 80.3232 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;063 | 80.3232 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;073 | 80.3232 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;083 | 80.3232 | 246.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;093 | 80.3232 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;103 | 80.3232 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;113 | 80.3232 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;123 | 80.3232 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;133 | 80.3232 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;143 | 80.3292 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;153 | 80.3292 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;163 | 80.3292 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;173 | 80.3292 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;183 | 80.3292 | 246.1479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;193 | 80.3292 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;203 | 80.3292 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;213 | 80.3292 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;223 | 80.3292 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;233 | 80.3292 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;243 | 80.3352 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;253 | 80.3352 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;263 | 80.3352 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;273 | 80.3352 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;283 | 80.3352 | 246.1736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;293 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;303 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;313 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;323 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;333 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;343 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;353 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;363 | 80.3352 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;373 | 80.3422 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;383 | 80.3422 | 246.1987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;393 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;403 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;413 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;423 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;433 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;443 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;453 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;463 | 80.3422 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;473 | 80.3492 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;483 | 80.3492 | 246.2387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;493 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;503 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;513 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;523 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;533 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;543 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;553 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;563 | 80.3492 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;573 | 80.3552 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;583 | 80.3552 | 246.2682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;593 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;603 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;613 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;623 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;633 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;643 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;653 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;663 | 80.3552 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;673 | 80.3632 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;683 | 80.3632 | 246.2794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;693 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;703 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;713 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;723 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;733 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;743 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;753 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;763 | 80.3632 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;773 | 80.3702 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;783 | 80.3702 | 246.2965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;793 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;803 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;813 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;823 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;833 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;843 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;853 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;863 | 80.3702 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;873 | 80.3752 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;883 | 80.3752 | 246.3149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;893 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;903 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;913 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;923 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;933 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;943 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;953 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;963 | 80.3752 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;973 | 80.3802 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;983 | 80.3802 | 246.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:00;993 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;003 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;013 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;023 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;033 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;043 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;053 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;063 | 80.3802 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;073 | 80.3892 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;083 | 80.3892 | 246.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;093 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;103 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;113 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;123 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;133 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;143 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;153 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;163 | 80.3892 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;173 | 80.3942 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;183 | 80.3942 | 246.3533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;193 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;203 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;213 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;223 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;233 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;243 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;253 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;263 | 80.3942 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;273 | 80.3982 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;283 | 80.3982 | 246.3732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;293 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;303 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;313 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;323 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;333 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;343 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;353 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;363 | 80.3982 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;373 | 80.4042 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;383 | 80.4042 | 246.3729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;393 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;403 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;413 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;423 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;433 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;443 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;453 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;463 | 80.4042 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;473 | 80.4102 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;483 | 80.4102 | 246.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;493 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;503 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;513 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;523 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;533 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;543 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;553 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;563 | 80.4102 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;573 | 80.4142 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;583 | 80.4142 | 246.3972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;593 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;603 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;613 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;623 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;633 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;643 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;653 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;663 | 80.4142 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;673 | 80.4202 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;683 | 80.4202 | 246.396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;693 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;703 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;713 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;723 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;733 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;743 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;753 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;763 | 80.4202 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;773 | 80.4262 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;783 | 80.4262 | 246.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;793 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;803 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;813 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;823 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;833 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;843 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;853 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;863 | 80.4262 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;873 | 80.4312 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;883 | 80.4312 | 246.4578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;893 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;903 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;913 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;923 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;933 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;943 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;953 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;963 | 80.4312 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;973 | 80.4332 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;983 | 80.4332 | 246.4976 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:01;993 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;003 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;013 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;023 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;033 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;043 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;053 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;063 | 80.4332 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;073 | 80.4402 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;083 | 80.4402 | 246.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;093 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;103 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;113 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;123 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;133 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;143 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;153 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;163 | 80.4402 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;173 | 80.4442 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;183 | 80.4442 | 246.5575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;193 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;203 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;213 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;223 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;233 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;243 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;253 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;263 | 80.4442 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;273 | 80.4482 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;283 | 80.4482 | 246.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;293 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;303 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;313 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;323 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;333 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;343 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;353 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;363 | 80.4482 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;373 | 80.4532 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;383 | 80.4532 | 246.59 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;393 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;403 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;413 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;423 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;433 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;443 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;453 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;463 | 80.4532 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;473 | 80.4572 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;483 | 80.4572 | 246.603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;493 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;503 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;513 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;523 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;533 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;543 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;553 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;563 | 80.4572 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;573 | 80.4602 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;583 | 80.4602 | 246.6415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;593 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;603 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;613 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;623 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;633 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;643 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;653 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;663 | 80.4602 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;673 | 80.4642 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;683 | 80.4642 | 246.6698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;693 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;703 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;713 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;723 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;733 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;743 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;753 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;763 | 80.4642 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;773 | 80.4702 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;783 | 80.4702 | 246.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;793 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;803 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;813 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;823 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;833 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;843 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;853 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;863 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;873 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;883 | 80.4702 | 246.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;893 | 80.4702 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;903 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;913 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;923 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;933 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;943 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;953 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;963 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;973 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;983 | 80.4722 | 246.7382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:02;993 | 80.4722 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;003 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;013 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;023 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;033 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;043 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;053 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;063 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;073 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;083 | 80.4772 | 246.7432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;093 | 80.4772 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;103 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;113 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;123 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;133 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;143 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;153 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;163 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;173 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;183 | 80.4822 | 246.7666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;193 | 80.4822 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;203 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;213 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;223 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;233 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;243 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;253 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;263 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;273 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;283 | 80.4862 | 246.8168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;293 | 80.4862 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;303 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;313 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;323 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;333 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;343 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;353 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;363 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;373 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;383 | 80.4902 | 246.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;393 | 80.4902 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;403 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;413 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;423 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;433 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;443 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;453 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;463 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;473 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;483 | 80.4972 | 246.8754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;493 | 80.4972 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;503 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;513 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;523 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;533 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;543 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;553 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;563 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;573 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;583 | 80.5022 | 246.9045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;593 | 80.5022 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;603 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;613 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;623 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;633 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;643 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;653 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;663 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;673 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;683 | 80.5032 | 246.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;693 | 80.5032 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;703 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;713 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;723 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;733 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;743 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;753 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;763 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;773 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;783 | 80.5092 | 246.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;793 | 80.5092 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;803 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;813 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;823 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;833 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;843 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;853 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;863 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;873 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;883 | 80.5142 | 246.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;893 | 80.5142 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;903 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;913 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;923 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;933 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;943 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;953 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;963 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;973 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;983 | 80.5192 | 246.9658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:03;993 | 80.5192 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;003 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;013 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;023 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;033 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;043 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;053 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;063 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;073 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;083 | 80.5222 | 246.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;093 | 80.5222 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;103 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;113 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;123 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;133 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;143 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;153 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;163 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;173 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;183 | 80.5262 | 247.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;193 | 80.5262 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;203 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;213 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;223 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;233 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;243 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;253 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;263 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;273 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;283 | 80.5312 | 247.0256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;293 | 80.5312 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;303 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;313 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;323 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;333 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;343 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;353 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;363 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;373 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;383 | 80.5342 | 247.0453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;393 | 80.5342 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;403 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;413 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;423 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;433 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;443 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;453 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;463 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;473 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;483 | 80.5412 | 247.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;493 | 80.5412 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;503 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;513 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;523 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;533 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;543 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;553 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;563 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;573 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;583 | 80.5452 | 247.0723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;593 | 80.5452 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;603 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;613 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;623 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;633 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;643 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;653 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;663 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;673 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;683 | 80.5482 | 247.105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;693 | 80.5482 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;703 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;713 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;723 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;733 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;743 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;753 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;763 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;773 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;783 | 80.5532 | 247.1197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;793 | 80.5532 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;803 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;813 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;823 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;833 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;843 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;853 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;863 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;873 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;883 | 80.5592 | 247.1287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;893 | 80.5592 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;903 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;913 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;923 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;933 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;943 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;953 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;963 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;973 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;983 | 80.5622 | 247.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:04;993 | 80.5622 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;003 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;013 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;023 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;033 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;043 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;053 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;063 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;073 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;083 | 80.5672 | 247.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;093 | 80.5672 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;103 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;113 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;123 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;133 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;143 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;153 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;163 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;173 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;183 | 80.5722 | 247.1722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;193 | 80.5722 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;203 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;213 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;223 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;233 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;243 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;253 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;263 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;273 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;283 | 80.5752 | 247.1932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;293 | 80.5752 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;303 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;313 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;323 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;333 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;343 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;353 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;363 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;373 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;383 | 80.5792 | 247.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;393 | 80.5792 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;403 | 80.5792 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;413 | 80.5792 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;423 | 80.5862 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;433 | 80.5862 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;443 | 80.5862 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;453 | 80.5862 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;463 | 80.5862 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;473 | 80.5862 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;483 | 80.5862 | 247.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;493 | 80.5862 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;503 | 80.5862 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;513 | 80.5862 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;523 | 80.5902 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;533 | 80.5902 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;543 | 80.5902 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;553 | 80.5902 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;563 | 80.5902 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;573 | 80.5902 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;583 | 80.5902 | 247.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;593 | 80.5902 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;603 | 80.5902 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;613 | 80.5902 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;623 | 80.5932 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;633 | 80.5932 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;643 | 80.5932 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;653 | 80.5932 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;663 | 80.5932 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;673 | 80.5932 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;683 | 80.5932 | 247.294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;693 | 80.5932 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;703 | 80.5932 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;713 | 80.5932 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;723 | 80.5992 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;733 | 80.5992 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;743 | 80.5992 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;753 | 80.5992 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;763 | 80.5992 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;773 | 80.5992 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;783 | 80.5992 | 247.3109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;793 | 80.5992 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;803 | 80.5992 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;813 | 80.5992 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;823 | 80.6042 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;833 | 80.6042 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;843 | 80.6042 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;853 | 80.6042 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;863 | 80.6042 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;873 | 80.6042 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;883 | 80.6042 | 247.3198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;893 | 80.6042 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;903 | 80.6042 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;913 | 80.6042 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;923 | 80.6082 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;933 | 80.6082 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;943 | 80.6082 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;953 | 80.6082 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;963 | 80.6082 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;973 | 80.6082 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;983 | 80.6082 | 247.3233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:05;993 | 80.6082 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;003 | 80.6082 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;013 | 80.6082 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;023 | 80.6132 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;033 | 80.6132 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;043 | 80.6132 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;053 | 80.6132 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;063 | 80.6132 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;073 | 80.6132 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;083 | 80.6132 | 247.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;093 | 80.6132 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;103 | 80.6132 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;113 | 80.6132 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;123 | 80.6182 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;133 | 80.6182 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;143 | 80.6182 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;153 | 80.6182 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;163 | 80.6182 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;173 | 80.6182 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;183 | 80.6182 | 247.3806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;193 | 80.6182 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;203 | 80.6182 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;213 | 80.6182 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;223 | 80.6222 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;233 | 80.6222 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;243 | 80.6222 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;253 | 80.6222 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;263 | 80.6222 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;273 | 80.6222 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;283 | 80.6222 | 247.3993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;293 | 80.6222 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;303 | 80.6222 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;313 | 80.6222 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;323 | 80.6262 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;333 | 80.6262 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;343 | 80.6262 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;353 | 80.6262 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;363 | 80.6262 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;373 | 80.6262 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;383 | 80.6262 | 247.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;393 | 80.6262 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;403 | 80.6262 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;413 | 80.6262 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;423 | 80.6322 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;433 | 80.6322 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;443 | 80.6322 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;453 | 80.6322 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;463 | 80.6322 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;473 | 80.6322 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;483 | 80.6322 | 247.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;493 | 80.6322 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;503 | 80.6322 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;513 | 80.6322 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;523 | 80.6362 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;533 | 80.6362 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;543 | 80.6362 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;553 | 80.6362 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;563 | 80.6362 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;573 | 80.6362 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;583 | 80.6362 | 247.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;593 | 80.6362 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;603 | 80.6362 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;613 | 80.6362 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;623 | 80.6402 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;633 | 80.6402 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;643 | 80.6402 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;653 | 80.6402 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;663 | 80.6402 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;673 | 80.6402 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;683 | 80.6402 | 247.4296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;693 | 80.6402 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;703 | 80.6402 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;713 | 80.6402 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;723 | 80.6472 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;733 | 80.6472 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;743 | 80.6472 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;753 | 80.6472 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;763 | 80.6472 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;773 | 80.6472 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;783 | 80.6472 | 247.4523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;793 | 80.6472 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;803 | 80.6472 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;813 | 80.6472 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;823 | 80.6502 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;833 | 80.6502 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;843 | 80.6502 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;853 | 80.6502 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;863 | 80.6502 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;873 | 80.6502 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;883 | 80.6502 | 247.4879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;893 | 80.6502 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;903 | 80.6502 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;913 | 80.6502 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;923 | 80.6542 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;933 | 80.6542 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;943 | 80.6542 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;953 | 80.6542 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;963 | 80.6542 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;973 | 80.6542 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;983 | 80.6542 | 247.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:06;993 | 80.6542 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;003 | 80.6542 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;013 | 80.6542 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;023 | 80.6612 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;033 | 80.6612 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;043 | 80.6612 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;053 | 80.6612 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;063 | 80.6612 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;073 | 80.6612 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;083 | 80.6612 | 247.5261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;093 | 80.6612 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;103 | 80.6612 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;113 | 80.6612 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;123 | 80.6672 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;133 | 80.6672 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;143 | 80.6672 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;153 | 80.6672 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;163 | 80.6672 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;173 | 80.6672 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;183 | 80.6672 | 247.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;193 | 80.6672 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;203 | 80.6672 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;213 | 80.6672 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;223 | 80.6692 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;233 | 80.6692 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;243 | 80.6692 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;253 | 80.6692 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;263 | 80.6692 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;273 | 80.6692 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;283 | 80.6692 | 247.5487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;293 | 80.6692 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;303 | 80.6692 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;313 | 80.6692 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;323 | 80.6742 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;333 | 80.6742 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;343 | 80.6742 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;353 | 80.6742 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;363 | 80.6742 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;373 | 80.6742 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;383 | 80.6742 | 247.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;393 | 80.6742 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;403 | 80.6742 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;413 | 80.6742 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;423 | 80.6812 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;433 | 80.6812 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;443 | 80.6812 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;453 | 80.6812 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;463 | 80.6812 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;473 | 80.6812 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;483 | 80.6812 | 247.5443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;493 | 80.6812 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;503 | 80.6812 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;513 | 80.6812 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;523 | 80.6832 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;533 | 80.6832 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;543 | 80.6832 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;553 | 80.6832 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;563 | 80.6832 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;573 | 80.6832 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;583 | 80.6832 | 247.5661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;593 | 80.6832 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;603 | 80.6832 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;613 | 80.6832 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;623 | 80.6872 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;633 | 80.6872 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;643 | 80.6872 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;653 | 80.6872 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;663 | 80.6872 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;673 | 80.6872 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;683 | 80.6872 | 247.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;693 | 80.6872 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;703 | 80.6872 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;713 | 80.6872 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;723 | 80.6932 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;733 | 80.6932 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;743 | 80.6932 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;753 | 80.6932 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;763 | 80.6932 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;773 | 80.6932 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;783 | 80.6932 | 247.5955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;793 | 80.6932 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;803 | 80.6932 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;813 | 80.6932 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;823 | 80.6982 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;833 | 80.6982 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;843 | 80.6982 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;853 | 80.6982 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;863 | 80.6982 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;873 | 80.6982 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;883 | 80.6982 | 247.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;893 | 80.6982 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;903 | 80.6982 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;913 | 80.6982 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;923 | 80.7012 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;933 | 80.7012 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;943 | 80.7012 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;953 | 80.7012 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;963 | 80.7012 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;973 | 80.7012 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;983 | 80.7012 | 247.6087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:07;993 | 80.7012 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;003 | 80.7012 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;013 | 80.7012 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;023 | 80.7062 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;033 | 80.7062 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;043 | 80.7062 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;053 | 80.7062 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;063 | 80.7062 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;073 | 80.7062 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;083 | 80.7062 | 247.5967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;093 | 80.7062 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;103 | 80.7062 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;113 | 80.7062 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;123 | 80.7112 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;133 | 80.7112 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;143 | 80.7112 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;153 | 80.7112 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;163 | 80.7112 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;173 | 80.7112 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;183 | 80.7112 | 247.6085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;193 | 80.7112 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;203 | 80.7112 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;213 | 80.7112 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;223 | 80.7142 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;233 | 80.7142 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;243 | 80.7142 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;253 | 80.7142 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;263 | 80.7142 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;273 | 80.7142 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;283 | 80.7142 | 247.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;293 | 80.7142 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;303 | 80.7142 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;313 | 80.7142 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;323 | 80.7191 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;333 | 80.7191 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;343 | 80.7191 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;353 | 80.7191 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;363 | 80.7191 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;373 | 80.7191 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;383 | 80.7191 | 247.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;393 | 80.7191 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;403 | 80.7191 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;413 | 80.7191 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;423 | 80.7242 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;433 | 80.7242 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;443 | 80.7242 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;453 | 80.7242 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;463 | 80.7242 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;473 | 80.7242 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;483 | 80.7242 | 247.6507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;493 | 80.7242 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;503 | 80.7242 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;513 | 80.7242 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;523 | 80.7281 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;533 | 80.7281 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;543 | 80.7281 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;553 | 80.7281 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;563 | 80.7281 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;573 | 80.7281 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;583 | 80.7281 | 247.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;593 | 80.7281 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;603 | 80.7281 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;613 | 80.7281 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;623 | 80.7322 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;633 | 80.7322 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;643 | 80.7322 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;653 | 80.7322 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;663 | 80.7322 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;673 | 80.7322 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;683 | 80.7322 | 247.6603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;693 | 80.7322 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;703 | 80.7322 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;713 | 80.7322 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;723 | 80.7382 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;733 | 80.7382 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;743 | 80.7382 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;753 | 80.7382 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;763 | 80.7382 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;773 | 80.7382 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;783 | 80.7382 | 247.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;793 | 80.7382 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;803 | 80.7382 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;813 | 80.7382 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;823 | 80.7422 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;833 | 80.7422 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;843 | 80.7422 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;853 | 80.7422 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;863 | 80.7422 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;873 | 80.7422 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;883 | 80.7422 | 247.647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;893 | 80.7422 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;903 | 80.7422 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;913 | 80.7422 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;923 | 80.7462 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;933 | 80.7462 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;943 | 80.7462 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;953 | 80.7462 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;963 | 80.7462 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;973 | 80.7462 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;983 | 80.7462 | 247.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:08;993 | 80.7462 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;003 | 80.7462 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;013 | 80.7462 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;023 | 80.7492 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;033 | 80.7492 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;043 | 80.7492 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;053 | 80.7492 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;063 | 80.7492 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;073 | 80.7492 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;083 | 80.7492 | 247.6552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;093 | 80.7492 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;103 | 80.7492 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;113 | 80.7492 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;123 | 80.7492 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;133 | 80.7492 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;143 | 80.7542 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;153 | 80.7542 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;163 | 80.7542 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;173 | 80.7542 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;183 | 80.7542 | 247.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;193 | 80.7542 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;203 | 80.7542 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;213 | 80.7542 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;223 | 80.7542 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;233 | 80.7542 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;243 | 80.7591 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;253 | 80.7591 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;263 | 80.7591 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;273 | 80.7591 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;283 | 80.7591 | 247.6794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;293 | 80.7591 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;303 | 80.7591 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;313 | 80.7591 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;323 | 80.7591 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;333 | 80.7591 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;343 | 80.7621 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;353 | 80.7621 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;363 | 80.7621 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;373 | 80.7621 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;383 | 80.7621 | 247.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;393 | 80.7621 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;403 | 80.7621 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;413 | 80.7621 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;423 | 80.7621 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;433 | 80.7621 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;443 | 80.7672 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;453 | 80.7672 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;463 | 80.7672 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;473 | 80.7672 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;483 | 80.7672 | 247.6715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;493 | 80.7672 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;503 | 80.7672 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;513 | 80.7672 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;523 | 80.7672 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;533 | 80.7672 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;543 | 80.7691 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;553 | 80.7691 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;563 | 80.7691 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;573 | 80.7691 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;583 | 80.7691 | 247.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;593 | 80.7691 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;603 | 80.7691 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;613 | 80.7691 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;623 | 80.7691 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;633 | 80.7691 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;643 | 80.7721 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;653 | 80.7721 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;663 | 80.7721 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;673 | 80.7721 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;683 | 80.7721 | 247.7297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;693 | 80.7721 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;703 | 80.7721 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;713 | 80.7721 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;723 | 80.7721 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;733 | 80.7721 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;743 | 80.7771 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;753 | 80.7771 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;763 | 80.7771 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;773 | 80.7771 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;783 | 80.7771 | 247.7457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;793 | 80.7771 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;803 | 80.7771 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;813 | 80.7771 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;823 | 80.7771 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;833 | 80.7771 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;843 | 80.7791 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;853 | 80.7791 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;863 | 80.7791 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;873 | 80.7791 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;883 | 80.7791 | 247.7655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;893 | 80.7791 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;903 | 80.7791 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;913 | 80.7791 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;923 | 80.7791 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;933 | 80.7791 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;943 | 80.7832 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;953 | 80.7832 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;963 | 80.7832 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;973 | 80.7832 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;983 | 80.7832 | 247.7858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:09;993 | 80.7832 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;003 | 80.7832 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;013 | 80.7832 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;023 | 80.7832 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;033 | 80.7832 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;043 | 80.7891 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;053 | 80.7891 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;063 | 80.7891 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;073 | 80.7891 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;083 | 80.7891 | 247.7834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;093 | 80.7891 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;103 | 80.7891 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;113 | 80.7891 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;123 | 80.7891 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;133 | 80.7891 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;143 | 80.7921 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;153 | 80.7921 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;163 | 80.7921 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;173 | 80.7921 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;183 | 80.7921 | 247.7853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;193 | 80.7921 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;203 | 80.7921 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;213 | 80.7921 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;223 | 80.7921 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;233 | 80.7921 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;243 | 80.7941 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;253 | 80.7941 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;263 | 80.7941 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;273 | 80.7941 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;283 | 80.7941 | 247.8197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;293 | 80.7941 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;303 | 80.7941 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;313 | 80.7941 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;323 | 80.7941 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;333 | 80.7941 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;343 | 80.7981 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;353 | 80.7981 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;363 | 80.7981 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;373 | 80.7981 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;383 | 80.7981 | 247.8549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;393 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;403 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;413 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;423 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;433 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;443 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;453 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;463 | 80.7981 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;473 | 80.8031 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;483 | 80.8031 | 247.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;493 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;503 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;513 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;523 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;533 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;543 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;553 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;563 | 80.8031 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;573 | 80.8051 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;583 | 80.8051 | 247.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;593 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;603 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;613 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;623 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;633 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;643 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;653 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;663 | 80.8051 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;673 | 80.8091 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;683 | 80.8091 | 247.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;693 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;703 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;713 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;723 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;733 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;743 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;753 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;763 | 80.8091 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;773 | 80.8131 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;783 | 80.8131 | 247.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;793 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;803 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;813 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;823 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;833 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;843 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;853 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;863 | 80.8131 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;873 | 80.8171 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;883 | 80.8171 | 247.8973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;893 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;903 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;913 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;923 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;933 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;943 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;953 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;963 | 80.8171 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;973 | 80.8191 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;983 | 80.8191 | 247.9194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:10;993 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;003 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;013 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;023 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;033 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;043 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;053 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;063 | 80.8191 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;073 | 80.8231 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;083 | 80.8231 | 247.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;093 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;103 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;113 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;123 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;133 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;143 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;153 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;163 | 80.8231 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;173 | 80.8271 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;183 | 80.8271 | 247.9628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;193 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;203 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;213 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;223 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;233 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;243 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;253 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;263 | 80.8271 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;273 | 80.8301 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;283 | 80.8301 | 247.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;293 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;303 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;313 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;323 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;333 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;343 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;353 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;363 | 80.8301 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;373 | 80.8341 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;383 | 80.8341 | 248.0167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;393 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;403 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;413 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;423 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;433 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;443 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;453 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;463 | 80.8341 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;473 | 80.8371 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;483 | 80.8371 | 248.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;493 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;503 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;513 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;523 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;533 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;543 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;553 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;563 | 80.8371 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;573 | 80.8391 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;583 | 80.8391 | 248.0312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;593 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;603 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;613 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;623 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;633 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;643 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;653 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;663 | 80.8391 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;673 | 80.8441 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;683 | 80.8441 | 248.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;693 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;703 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;713 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;723 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;733 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;743 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;753 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;763 | 80.8441 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;773 | 80.8501 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;783 | 80.8501 | 248.0872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;793 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;803 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;813 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;823 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;833 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;843 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;853 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;863 | 80.8501 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;873 | 80.8521 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;883 | 80.8521 | 248.1008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;893 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;903 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;913 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;923 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;933 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;943 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;953 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;963 | 80.8521 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;973 | 80.8541 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;983 | 80.8541 | 248.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:11;993 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;003 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;013 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;023 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;033 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;043 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;053 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;063 | 80.8541 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;073 | 80.8611 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;083 | 80.8611 | 248.1413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;093 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;103 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;113 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;123 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;133 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;143 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;153 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;163 | 80.8611 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;173 | 80.8621 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;183 | 80.8621 | 248.1483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;193 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;203 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;213 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;223 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;233 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;243 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;253 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;263 | 80.8621 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;273 | 80.8671 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;283 | 80.8671 | 248.1645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;293 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;303 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;313 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;323 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;333 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;343 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;353 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;363 | 80.8671 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;373 | 80.8731 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;383 | 80.8731 | 248.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;393 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;403 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;413 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;423 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;433 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;443 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;453 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;463 | 80.8731 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;473 | 80.8771 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;483 | 80.8771 | 248.2252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;493 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;503 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;513 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;523 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;533 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;543 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;553 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;563 | 80.8771 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;573 | 80.8811 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;583 | 80.8811 | 248.2356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;593 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;603 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;613 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;623 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;633 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;643 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;653 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;663 | 80.8811 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;673 | 80.8851 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;683 | 80.8851 | 248.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;693 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;703 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;713 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;723 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;733 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;743 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;753 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;763 | 80.8851 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;773 | 80.8901 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;783 | 80.8901 | 248.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;793 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;803 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;813 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;823 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;833 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;843 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;853 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;863 | 80.8901 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;873 | 80.8941 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;883 | 80.8941 | 248.2493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;893 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;903 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;913 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;923 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;933 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;943 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;953 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;963 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;973 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;983 | 80.8941 | 248.2571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:12;993 | 80.8941 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;003 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;013 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;023 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;033 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;043 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;053 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;063 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;073 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;083 | 80.8991 | 248.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;093 | 80.8991 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;103 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;113 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;123 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;133 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;143 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;153 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;163 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;173 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;183 | 80.9051 | 248.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;193 | 80.9051 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;203 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;213 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;223 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;233 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;243 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;253 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;263 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;273 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;283 | 80.9061 | 248.3518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;293 | 80.9061 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;303 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;313 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;323 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;333 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;343 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;353 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;363 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;373 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;383 | 80.9101 | 248.3871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;393 | 80.9101 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;403 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;413 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;423 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;433 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;443 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;453 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;463 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;473 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;483 | 80.9161 | 248.4114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;493 | 80.9161 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;503 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;513 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;523 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;533 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;543 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;553 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;563 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;573 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;583 | 80.9201 | 248.4116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;593 | 80.9201 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;603 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;613 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;623 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;633 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;643 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;653 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;663 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;673 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;683 | 80.9241 | 248.4172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;693 | 80.9241 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;703 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;713 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;723 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;733 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;743 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;753 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;763 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;773 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;783 | 80.9291 | 248.4382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;793 | 80.9291 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;803 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;813 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;823 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;833 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;843 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;853 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;863 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;873 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;883 | 80.9331 | 248.4539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;893 | 80.9331 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;903 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;913 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;923 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;933 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;943 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;953 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;963 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;973 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;983 | 80.9371 | 248.4721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:13;993 | 80.9371 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;003 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;013 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;023 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;033 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;043 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;053 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;063 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;073 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;083 | 80.9421 | 248.5086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;093 | 80.9421 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;103 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;113 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;123 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;133 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;143 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;153 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;163 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;173 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;183 | 80.9481 | 248.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;193 | 80.9481 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;203 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;213 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;223 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;233 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;243 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;253 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;263 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;273 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;283 | 80.9511 | 248.5439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;293 | 80.9511 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;303 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;313 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;323 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;333 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;343 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;353 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;363 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;373 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;383 | 80.9551 | 248.5559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;393 | 80.9551 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;403 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;413 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;423 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;433 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;443 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;453 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;463 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;473 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;483 | 80.9601 | 248.5791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;493 | 80.9601 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;503 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;513 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;523 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;533 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;543 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;553 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;563 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;573 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;583 | 80.9631 | 248.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;593 | 80.9631 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;603 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;613 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;623 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;633 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;643 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;653 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;663 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;673 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;683 | 80.9641 | 248.5998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;693 | 80.9641 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;703 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;713 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;723 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;733 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;743 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;753 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;763 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;773 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;783 | 80.9691 | 248.6272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;793 | 80.9691 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;803 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;813 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;823 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;833 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;843 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;853 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;863 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;873 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;883 | 80.9721 | 248.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;893 | 80.9721 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;903 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;913 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;923 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;933 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;943 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;953 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;963 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;973 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;983 | 80.9741 | 248.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:14;993 | 80.9741 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;003 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;013 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;023 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;033 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;043 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;053 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;063 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;073 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;083 | 80.9761 | 248.6722 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;093 | 80.9761 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;103 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;113 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;123 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;133 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;143 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;153 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;163 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;173 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;183 | 80.9801 | 248.7026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;193 | 80.9801 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;203 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;213 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;223 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;233 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;243 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;253 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;263 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;273 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;283 | 80.9831 | 248.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;293 | 80.9831 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;303 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;313 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;323 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;333 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;343 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;353 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;363 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;373 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;383 | 80.9861 | 248.7384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;393 | 80.9861 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;403 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;413 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;423 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;433 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;443 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;453 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;463 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;473 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;483 | 80.9901 | 248.7745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;493 | 80.9901 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;503 | 80.9901 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;513 | 80.9901 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;523 | 80.9951 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;533 | 80.9951 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;543 | 80.9951 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;553 | 80.9951 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;563 | 80.9951 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;573 | 80.9951 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;583 | 80.9951 | 248.8159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;593 | 80.9951 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;603 | 80.9951 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;613 | 80.9951 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;623 | 80.9971 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;633 | 80.9971 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;643 | 80.9971 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;653 | 80.9971 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;663 | 80.9971 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;673 | 80.9971 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;683 | 80.9971 | 248.835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;693 | 80.9971 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;703 | 80.9971 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;713 | 80.9971 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;723 | 80.9981 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;733 | 80.9981 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;743 | 80.9981 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;753 | 80.9981 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;763 | 80.9981 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;773 | 80.9981 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;783 | 80.9981 | 248.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;793 | 80.9981 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;803 | 80.9981 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;813 | 80.9981 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;823 | 81.0031 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;833 | 81.0031 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;843 | 81.0031 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;853 | 81.0031 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;863 | 81.0031 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;873 | 81.0031 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;883 | 81.0031 | 248.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;893 | 81.0031 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;903 | 81.0031 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;913 | 81.0031 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;923 | 81.0061 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;933 | 81.0061 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;943 | 81.0061 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;953 | 81.0061 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;963 | 81.0061 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;973 | 81.0061 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;983 | 81.0061 | 248.8535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:15;993 | 81.0061 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;003 | 81.0061 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;013 | 81.0061 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;023 | 81.0091 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;033 | 81.0091 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;043 | 81.0091 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;053 | 81.0091 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;063 | 81.0091 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;073 | 81.0091 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;083 | 81.0091 | 248.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;093 | 81.0091 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;103 | 81.0091 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;113 | 81.0091 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;123 | 81.0131 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;133 | 81.0131 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;143 | 81.0131 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;153 | 81.0131 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;163 | 81.0131 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;173 | 81.0131 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;183 | 81.0131 | 248.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;193 | 81.0131 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;203 | 81.0131 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;213 | 81.0131 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;223 | 81.0151 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;233 | 81.0151 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;243 | 81.0151 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;253 | 81.0151 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;263 | 81.0151 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;273 | 81.0151 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;283 | 81.0151 | 248.9139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;293 | 81.0151 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;303 | 81.0151 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;313 | 81.0151 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;323 | 81.0181 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;333 | 81.0181 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;343 | 81.0181 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;353 | 81.0181 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;363 | 81.0181 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;373 | 81.0181 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;383 | 81.0181 | 248.9281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;393 | 81.0181 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;403 | 81.0181 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;413 | 81.0181 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;423 | 81.0221 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;433 | 81.0221 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;443 | 81.0221 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;453 | 81.0221 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;463 | 81.0221 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;473 | 81.0221 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;483 | 81.0221 | 248.9171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;493 | 81.0221 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;503 | 81.0221 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;513 | 81.0221 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;523 | 81.0241 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;533 | 81.0241 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;543 | 81.0241 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;553 | 81.0241 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;563 | 81.0241 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;573 | 81.0241 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;583 | 81.0241 | 248.9198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;593 | 81.0241 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;603 | 81.0241 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;613 | 81.0241 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;623 | 81.0271 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;633 | 81.0271 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;643 | 81.0271 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;653 | 81.0271 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;663 | 81.0271 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;673 | 81.0271 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;683 | 81.0271 | 248.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;693 | 81.0271 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;703 | 81.0271 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;713 | 81.0271 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;723 | 81.0311 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;733 | 81.0311 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;743 | 81.0311 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;753 | 81.0311 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;763 | 81.0311 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;773 | 81.0311 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;783 | 81.0311 | 248.9269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;793 | 81.0311 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;803 | 81.0311 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;813 | 81.0311 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;823 | 81.0351 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;833 | 81.0351 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;843 | 81.0351 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;853 | 81.0351 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;863 | 81.0351 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;873 | 81.0351 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;883 | 81.0351 | 248.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;893 | 81.0351 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;903 | 81.0351 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;913 | 81.0351 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;923 | 81.0381 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;933 | 81.0381 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;943 | 81.0381 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;953 | 81.0381 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;963 | 81.0381 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;973 | 81.0381 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;983 | 81.0381 | 248.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:16;993 | 81.0381 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;003 | 81.0381 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;013 | 81.0381 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;023 | 81.0421 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;033 | 81.0421 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;043 | 81.0421 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;053 | 81.0421 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;063 | 81.0421 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;073 | 81.0421 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;083 | 81.0421 | 248.966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;093 | 81.0421 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;103 | 81.0421 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;113 | 81.0421 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;123 | 81.0461 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;133 | 81.0461 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;143 | 81.0461 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;153 | 81.0461 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;163 | 81.0461 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;173 | 81.0461 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;183 | 81.0461 | 248.9606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;193 | 81.0461 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;203 | 81.0461 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;213 | 81.0461 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;223 | 81.0481 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;233 | 81.0481 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;243 | 81.0481 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;253 | 81.0481 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;263 | 81.0481 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;273 | 81.0481 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;283 | 81.0481 | 248.9669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;293 | 81.0481 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;303 | 81.0481 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;313 | 81.0481 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;323 | 81.0521 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;333 | 81.0521 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;343 | 81.0521 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;353 | 81.0521 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;363 | 81.0521 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;373 | 81.0521 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;383 | 81.0521 | 248.9797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;393 | 81.0521 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;403 | 81.0521 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;413 | 81.0521 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;423 | 81.0561 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;433 | 81.0561 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;443 | 81.0561 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;453 | 81.0561 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;463 | 81.0561 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;473 | 81.0561 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;483 | 81.0561 | 248.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;493 | 81.0561 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;503 | 81.0561 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;513 | 81.0561 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;523 | 81.0581 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;533 | 81.0581 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;543 | 81.0581 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;553 | 81.0581 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;563 | 81.0581 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;573 | 81.0581 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;583 | 81.0581 | 249.0009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;593 | 81.0581 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;603 | 81.0581 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;613 | 81.0581 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;623 | 81.0611 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;633 | 81.0611 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;643 | 81.0611 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;653 | 81.0611 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;663 | 81.0611 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;673 | 81.0611 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;683 | 81.0611 | 249.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;693 | 81.0611 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;703 | 81.0611 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;713 | 81.0611 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;723 | 81.0641 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;733 | 81.0641 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;743 | 81.0641 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;753 | 81.0641 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;763 | 81.0641 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;773 | 81.0641 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;783 | 81.0641 | 249.045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;793 | 81.0641 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;803 | 81.0641 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;813 | 81.0641 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;823 | 81.0681 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;833 | 81.0681 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;843 | 81.0681 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;853 | 81.0681 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;863 | 81.0681 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;873 | 81.0681 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;883 | 81.0681 | 249.0358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;893 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;903 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;913 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;923 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;933 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;943 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;953 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;963 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;973 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;983 | 81.0681 | 249.0395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:17;993 | 81.0681 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;003 | 81.0681 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;013 | 81.0681 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;023 | 81.0731 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;033 | 81.0731 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;043 | 81.0731 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;053 | 81.0731 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;063 | 81.0731 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;073 | 81.0731 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;083 | 81.0731 | 249.0501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;093 | 81.0731 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;103 | 81.0731 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;113 | 81.0731 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;123 | 81.0781 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;133 | 81.0781 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;143 | 81.0781 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;153 | 81.0781 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;163 | 81.0781 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;173 | 81.0781 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;183 | 81.0781 | 249.0556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;193 | 81.0781 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;203 | 81.0781 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;213 | 81.0781 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;223 | 81.0771 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;233 | 81.0771 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;243 | 81.0771 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;253 | 81.0771 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;263 | 81.0771 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;273 | 81.0771 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;283 | 81.0771 | 249.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;293 | 81.0771 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;303 | 81.0771 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;313 | 81.0771 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;323 | 81.0821 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;333 | 81.0821 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;343 | 81.0821 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;353 | 81.0821 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;363 | 81.0821 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;373 | 81.0821 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;383 | 81.0821 | 249.1084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;393 | 81.0821 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;403 | 81.0821 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;413 | 81.0821 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;423 | 81.0871 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;433 | 81.0871 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;443 | 81.0871 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;453 | 81.0871 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;463 | 81.0871 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;473 | 81.0871 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;483 | 81.0871 | 249.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;493 | 81.0871 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;503 | 81.0871 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;513 | 81.0871 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;523 | 81.0891 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;533 | 81.0891 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;543 | 81.0891 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;553 | 81.0891 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;563 | 81.0891 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;573 | 81.0891 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;583 | 81.0891 | 249.1176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;593 | 81.0891 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;603 | 81.0891 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;613 | 81.0891 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;623 | 81.0921 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;633 | 81.0921 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;643 | 81.0921 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;653 | 81.0921 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;663 | 81.0921 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;673 | 81.0921 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;683 | 81.0921 | 249.1195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;693 | 81.0921 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;703 | 81.0921 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;713 | 81.0921 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;723 | 81.0961 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;733 | 81.0961 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;743 | 81.0961 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;753 | 81.0961 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;763 | 81.0961 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;773 | 81.0961 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;783 | 81.0961 | 249.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;793 | 81.0961 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;803 | 81.0961 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;813 | 81.0961 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;823 | 81.1001 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;833 | 81.1001 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;843 | 81.1001 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;853 | 81.1001 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;863 | 81.1001 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;873 | 81.1001 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;883 | 81.1001 | 249.1161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;893 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;903 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;913 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;923 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;933 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;943 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;953 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;963 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;973 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;983 | 81.1001 | 249.132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:18;993 | 81.1001 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;003 | 81.1001 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;013 | 81.1001 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;023 | 81.1061 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;033 | 81.1061 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;043 | 81.1061 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;053 | 81.1061 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;063 | 81.1061 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;073 | 81.1061 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;083 | 81.1061 | 249.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;093 | 81.1061 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;103 | 81.1061 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;113 | 81.1061 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;123 | 81.1091 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;133 | 81.1091 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;143 | 81.1091 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;153 | 81.1091 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;163 | 81.1091 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;173 | 81.1091 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;183 | 81.1091 | 249.2027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;193 | 81.1091 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;203 | 81.1091 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;213 | 81.1091 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;223 | 81.1091 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;233 | 81.1091 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;243 | 81.1101 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;253 | 81.1101 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;263 | 81.1101 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;273 | 81.1101 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;283 | 81.1101 | 249.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;293 | 81.1101 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;303 | 81.1101 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;313 | 81.1101 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;323 | 81.1101 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;333 | 81.1101 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;343 | 81.1121 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;353 | 81.1121 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;363 | 81.1121 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;373 | 81.1121 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;383 | 81.1121 | 249.2432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;393 | 81.1121 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;403 | 81.1121 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;413 | 81.1121 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;423 | 81.1121 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;433 | 81.1121 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;443 | 81.1161 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;453 | 81.1161 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;463 | 81.1161 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;473 | 81.1161 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;483 | 81.1161 | 249.2579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;493 | 81.1161 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;503 | 81.1161 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;513 | 81.1161 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;523 | 81.1161 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;533 | 81.1161 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;543 | 81.1191 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;553 | 81.1191 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;563 | 81.1191 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;573 | 81.1191 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;583 | 81.1191 | 249.2625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;593 | 81.1191 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;603 | 81.1191 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;613 | 81.1191 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;623 | 81.1191 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;633 | 81.1191 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;643 | 81.1221 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;653 | 81.1221 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;663 | 81.1221 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;673 | 81.1221 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;683 | 81.1221 | 249.2805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;693 | 81.1221 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;703 | 81.1221 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;713 | 81.1221 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;723 | 81.1221 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;733 | 81.1221 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;743 | 81.1271 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;753 | 81.1271 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;763 | 81.1271 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;773 | 81.1271 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;783 | 81.1271 | 249.3105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;793 | 81.1271 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;803 | 81.1271 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;813 | 81.1271 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;823 | 81.1271 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;833 | 81.1271 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;843 | 81.1291 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;853 | 81.1291 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;863 | 81.1291 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;873 | 81.1291 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;883 | 81.1291 | 249.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;893 | 81.1291 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;903 | 81.1291 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;913 | 81.1291 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;923 | 81.1291 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;933 | 81.1291 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;943 | 81.1311 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;953 | 81.1311 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;963 | 81.1311 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;973 | 81.1311 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;983 | 81.1311 | 249.3335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:19;993 | 81.1311 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;003 | 81.1311 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;013 | 81.1311 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;023 | 81.1311 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;033 | 81.1311 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;043 | 81.1361 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;053 | 81.1361 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;063 | 81.1361 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;073 | 81.1361 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;083 | 81.1361 | 249.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;093 | 81.1361 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;103 | 81.1361 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;113 | 81.1361 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;123 | 81.1361 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;133 | 81.1361 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;143 | 81.1381 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;153 | 81.1381 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;163 | 81.1381 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;173 | 81.1381 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;183 | 81.1381 | 249.3675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;193 | 81.1381 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;203 | 81.1381 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;213 | 81.1381 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;223 | 81.1381 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;233 | 81.1381 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;243 | 81.1411 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;253 | 81.1411 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;263 | 81.1411 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;273 | 81.1411 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;283 | 81.1411 | 249.3814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;293 | 81.1411 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;303 | 81.1411 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;313 | 81.1411 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;323 | 81.1411 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;333 | 81.1411 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;343 | 81.1451 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;353 | 81.1451 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;363 | 81.1451 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;373 | 81.1451 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;383 | 81.1451 | 249.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;393 | 81.1451 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;403 | 81.1451 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;413 | 81.1451 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;423 | 81.1451 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;433 | 81.1451 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;443 | 81.1481 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;453 | 81.1481 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;463 | 81.1481 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;473 | 81.1481 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;483 | 81.1481 | 249.4346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;493 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;503 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;513 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;523 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;533 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;543 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;553 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;563 | 81.1481 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;573 | 81.1501 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;583 | 81.1501 | 249.4449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;593 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;603 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;613 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;623 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;633 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;643 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;653 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;663 | 81.1501 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;673 | 81.1541 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;683 | 81.1541 | 249.4465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;693 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;703 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;713 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;723 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;733 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;743 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;753 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;763 | 81.1541 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;773 | 81.1571 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;783 | 81.1571 | 249.4555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;793 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;803 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;813 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;823 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;833 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;843 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;853 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;863 | 81.1571 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;873 | 81.1611 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;883 | 81.1611 | 249.4662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;893 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;903 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;913 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;923 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;933 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;943 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;953 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;963 | 81.1611 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;973 | 81.1631 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;983 | 81.1631 | 249.4818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:20;993 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;003 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;013 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;023 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;033 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;043 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;053 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;063 | 81.1631 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;073 | 81.1681 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;083 | 81.1681 | 249.518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;093 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;103 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;113 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;123 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;133 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;143 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;153 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;163 | 81.1681 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;173 | 81.1701 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;183 | 81.1701 | 249.5606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;193 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;203 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;213 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;223 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;233 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;243 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;253 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;263 | 81.1701 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;273 | 81.1731 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;283 | 81.1731 | 249.5812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;293 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;303 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;313 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;323 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;333 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;343 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;353 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;363 | 81.1731 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;373 | 81.1761 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;383 | 81.1761 | 249.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;393 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;403 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;413 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;423 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;433 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;443 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;453 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;463 | 81.1761 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;473 | 81.1781 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;483 | 81.1781 | 249.6137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;493 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;503 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;513 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;523 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;533 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;543 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;553 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;563 | 81.1781 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;573 | 81.1821 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;583 | 81.1821 | 249.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;593 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;603 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;613 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;623 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;633 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;643 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;653 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;663 | 81.1821 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;673 | 81.1851 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;683 | 81.1851 | 249.6404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;693 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;703 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;713 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;723 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;733 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;743 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;753 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;763 | 81.1851 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;773 | 81.1901 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;783 | 81.1901 | 249.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;793 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;803 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;813 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;823 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;833 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;843 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;853 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;863 | 81.1901 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;873 | 81.1931 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;883 | 81.1931 | 249.7048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;893 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;903 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;913 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;923 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;933 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;943 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;953 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;963 | 81.1931 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;973 | 81.1961 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;983 | 81.1961 | 249.7145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:21;993 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;003 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;013 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;023 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;033 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;043 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;053 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;063 | 81.1961 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;073 | 81.1981 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;083 | 81.1981 | 249.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;093 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;103 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;113 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;123 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;133 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;143 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;153 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;163 | 81.1981 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;173 | 81.1991 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;183 | 81.1991 | 249.7365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;193 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;203 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;213 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;223 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;233 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;243 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;253 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;263 | 81.1991 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;273 | 81.2041 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;283 | 81.2041 | 249.7438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;293 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;303 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;313 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;323 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;333 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;343 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;353 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;363 | 81.2041 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;373 | 81.2071 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;383 | 81.2071 | 249.7462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;393 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;403 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;413 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;423 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;433 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;443 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;453 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;463 | 81.2071 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;473 | 81.2111 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;483 | 81.2111 | 249.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;493 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;503 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;513 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;523 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;533 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;543 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;553 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;563 | 81.2111 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;573 | 81.2151 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;583 | 81.2151 | 249.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;593 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;603 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;613 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;623 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;633 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;643 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;653 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;663 | 81.2151 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;673 | 81.2161 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;683 | 81.2161 | 249.7953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;693 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;703 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;713 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;723 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;733 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;743 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;753 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;763 | 81.2161 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;773 | 81.2191 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;783 | 81.2191 | 249.7845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;793 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;803 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;813 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;823 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;833 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;843 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;853 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;863 | 81.2191 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;873 | 81.2211 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;883 | 81.2211 | 249.7777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;893 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;903 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;913 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;923 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;933 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;943 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;953 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;963 | 81.2211 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;973 | 81.2231 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;983 | 81.2231 | 249.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:22;993 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;003 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;013 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;023 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;033 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;043 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;053 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;063 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;073 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;083 | 81.2231 | 249.7555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;093 | 81.2231 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;103 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;113 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;123 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;133 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;143 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;153 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;163 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;173 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;183 | 81.2271 | 249.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;193 | 81.2271 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;203 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;213 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;223 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;233 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;243 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;253 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;263 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;273 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;283 | 81.2301 | 249.8034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;293 | 81.2301 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;303 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;313 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;323 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;333 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;343 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;353 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;363 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;373 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;383 | 81.2311 | 249.8129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;393 | 81.2311 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;403 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;413 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;423 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;433 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;443 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;453 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;463 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;473 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;483 | 81.2361 | 249.823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;493 | 81.2361 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;503 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;513 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;523 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;533 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;543 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;553 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;563 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;573 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;583 | 81.2391 | 249.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;593 | 81.2391 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;603 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;613 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;623 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;633 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;643 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;653 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;663 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;673 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;683 | 81.2411 | 249.8427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;693 | 81.2411 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;703 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;713 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;723 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;733 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;743 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;753 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;763 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;773 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;783 | 81.2441 | 249.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;793 | 81.2441 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;803 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;813 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;823 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;833 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;843 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;853 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;863 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;873 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;883 | 81.2481 | 249.8713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;893 | 81.2481 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;903 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;913 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;923 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;933 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;943 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;953 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;963 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;973 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;983 | 81.2491 | 249.8999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:23;993 | 81.2491 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;003 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;013 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;023 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;033 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;043 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;053 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;063 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;073 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;083 | 81.2531 | 249.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;093 | 81.2531 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;103 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;113 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;123 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;133 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;143 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;153 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;163 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;173 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;183 | 81.2561 | 249.9193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;193 | 81.2561 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;203 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;213 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;223 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;233 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;243 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;253 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;263 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;273 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;283 | 81.2581 | 249.932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;293 | 81.2581 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;303 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;313 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;323 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;333 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;343 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;353 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;363 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;373 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;383 | 81.2631 | 249.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;393 | 81.2631 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;403 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;413 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;423 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;433 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;443 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;453 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;463 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;473 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;483 | 81.2641 | 249.9323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;493 | 81.2641 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;503 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;513 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;523 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;533 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;543 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;553 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;563 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;573 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;583 | 81.2651 | 249.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;593 | 81.2651 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;603 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;613 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;623 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;633 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;643 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;653 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;663 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;673 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;683 | 81.2681 | 249.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;693 | 81.2681 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;703 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;713 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;723 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;733 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;743 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;753 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;763 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;773 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;783 | 81.2701 | 249.9865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;793 | 81.2701 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;803 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;813 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;823 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;833 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;843 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;853 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;863 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;873 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;883 | 81.2731 | 249.9838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;893 | 81.2731 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;903 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;913 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;923 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;933 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;943 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;953 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;963 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;973 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;983 | 81.2741 | 249.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:24;993 | 81.2741 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;003 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;013 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;023 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;033 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;043 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;053 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;063 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;073 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;083 | 81.2771 | 249.9645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;093 | 81.2771 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;103 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;113 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;123 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;133 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;143 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;153 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;163 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;173 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;183 | 81.2801 | 249.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;193 | 81.2801 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;203 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;213 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;223 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;233 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;243 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;253 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;263 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;273 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;283 | 81.2831 | 249.9598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;293 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;303 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;313 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;323 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;333 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;343 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;353 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;363 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;373 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;383 | 81.2831 | 249.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;393 | 81.2831 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;403 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;413 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;423 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;433 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;443 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;453 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;463 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;473 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;483 | 81.2861 | 249.9493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;493 | 81.2861 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;503 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;513 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;523 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;533 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;543 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;553 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;563 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;573 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;583 | 81.2881 | 249.9338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;593 | 81.2881 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;603 | 81.2881 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;613 | 81.2881 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;623 | 81.2921 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;633 | 81.2921 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;643 | 81.2921 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;653 | 81.2921 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;663 | 81.2921 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;673 | 81.2921 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;683 | 81.2921 | 249.9222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;693 | 81.2921 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;703 | 81.2921 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;713 | 81.2921 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;723 | 81.2951 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;733 | 81.2951 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;743 | 81.2951 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;753 | 81.2951 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;763 | 81.2951 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;773 | 81.2951 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;783 | 81.2951 | 249.9106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;793 | 81.2951 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;803 | 81.2951 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;813 | 81.2951 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;823 | 81.2961 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;833 | 81.2961 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;843 | 81.2961 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;853 | 81.2961 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;863 | 81.2961 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;873 | 81.2961 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;883 | 81.2961 | 249.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;893 | 81.2961 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;903 | 81.2961 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;913 | 81.2961 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;923 | 81.3001 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;933 | 81.3001 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;943 | 81.3001 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;953 | 81.3001 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;963 | 81.3001 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;973 | 81.3001 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;983 | 81.3001 | 249.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:25;993 | 81.3001 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;003 | 81.3001 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;013 | 81.3001 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;023 | 81.3011 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;033 | 81.3011 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;043 | 81.3011 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;053 | 81.3011 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;063 | 81.3011 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;073 | 81.3011 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;083 | 81.3011 | 249.9228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;093 | 81.3011 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;103 | 81.3011 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;113 | 81.3011 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;123 | 81.3051 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;133 | 81.3051 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;143 | 81.3051 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;153 | 81.3051 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;163 | 81.3051 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;173 | 81.3051 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;183 | 81.3051 | 249.9435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;193 | 81.3051 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;203 | 81.3051 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;213 | 81.3051 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;223 | 81.3061 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;233 | 81.3061 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;243 | 81.3061 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;253 | 81.3061 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;263 | 81.3061 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;273 | 81.3061 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;283 | 81.3061 | 249.948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;293 | 81.3061 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;303 | 81.3061 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;313 | 81.3061 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;323 | 81.3081 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;333 | 81.3081 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;343 | 81.3081 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;353 | 81.3081 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;363 | 81.3081 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;373 | 81.3081 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;383 | 81.3081 | 249.9521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;393 | 81.3081 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;403 | 81.3081 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;413 | 81.3081 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;423 | 81.3101 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;433 | 81.3101 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;443 | 81.3101 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;453 | 81.3101 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;463 | 81.3101 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;473 | 81.3101 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;483 | 81.3101 | 249.9561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;493 | 81.3101 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;503 | 81.3101 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;513 | 81.3101 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;523 | 81.3131 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;533 | 81.3131 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;543 | 81.3131 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;553 | 81.3131 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;563 | 81.3131 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;573 | 81.3131 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;583 | 81.3131 | 249.9531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;593 | 81.3131 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;603 | 81.3131 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;613 | 81.3131 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;623 | 81.3141 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;633 | 81.3141 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;643 | 81.3141 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;653 | 81.3141 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;663 | 81.3141 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;673 | 81.3141 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;683 | 81.3141 | 249.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;693 | 81.3141 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;703 | 81.3141 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;713 | 81.3141 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;723 | 81.3181 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;733 | 81.3181 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;743 | 81.3181 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;753 | 81.3181 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;763 | 81.3181 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;773 | 81.3181 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;783 | 81.3181 | 249.9871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;793 | 81.3181 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;803 | 81.3181 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;813 | 81.3181 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;823 | 81.3201 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;833 | 81.3201 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;843 | 81.3201 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;853 | 81.3201 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;863 | 81.3201 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;873 | 81.3201 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;883 | 81.3201 | 250.0086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;893 | 81.3201 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;903 | 81.3201 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;913 | 81.3201 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;923 | 81.3211 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;933 | 81.3211 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;943 | 81.3211 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;953 | 81.3211 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;963 | 81.3211 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;973 | 81.3211 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;983 | 81.3211 | 250.0163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:26;993 | 81.3211 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;003 | 81.3211 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;013 | 81.3211 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;023 | 81.3231 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;033 | 81.3231 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;043 | 81.3231 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;053 | 81.3231 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;063 | 81.3231 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;073 | 81.3231 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;083 | 81.3231 | 250.0214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;093 | 81.3231 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;103 | 81.3231 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;113 | 81.3231 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;123 | 81.3261 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;133 | 81.3261 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;143 | 81.3261 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;153 | 81.3261 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;163 | 81.3261 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;173 | 81.3261 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;183 | 81.3261 | 250.0228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;193 | 81.3261 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;203 | 81.3261 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;213 | 81.3261 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;223 | 81.3301 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;233 | 81.3301 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;243 | 81.3301 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;253 | 81.3301 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;263 | 81.3301 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;273 | 81.3301 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;283 | 81.3301 | 250.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;293 | 81.3301 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;303 | 81.3301 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;313 | 81.3301 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;323 | 81.3321 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;333 | 81.3321 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;343 | 81.3321 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;353 | 81.3321 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;363 | 81.3321 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;373 | 81.3321 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;383 | 81.3321 | 250.0185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;393 | 81.3321 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;403 | 81.3321 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;413 | 81.3321 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;423 | 81.3341 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;433 | 81.3341 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;443 | 81.3341 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;453 | 81.3341 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;463 | 81.3341 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;473 | 81.3341 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;483 | 81.3341 | 250.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;493 | 81.3341 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;503 | 81.3341 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;513 | 81.3341 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;523 | 81.3361 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;533 | 81.3361 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;543 | 81.3361 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;553 | 81.3361 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;563 | 81.3361 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;573 | 81.3361 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;583 | 81.3361 | 250.0493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;593 | 81.3361 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;603 | 81.3361 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;613 | 81.3361 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;623 | 81.3391 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;633 | 81.3391 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;643 | 81.3391 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;653 | 81.3391 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;663 | 81.3391 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;673 | 81.3391 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;683 | 81.3391 | 250.05 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;693 | 81.3391 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;703 | 81.3391 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;713 | 81.3391 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;723 | 81.3411 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;733 | 81.3411 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;743 | 81.3411 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;753 | 81.3411 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;763 | 81.3411 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;773 | 81.3411 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;783 | 81.3411 | 250.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;793 | 81.3411 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;803 | 81.3411 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;813 | 81.3411 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;823 | 81.3431 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;833 | 81.3431 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;843 | 81.3431 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;853 | 81.3431 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;863 | 81.3431 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;873 | 81.3431 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;883 | 81.3431 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;893 | 81.3431 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;903 | 81.3431 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;913 | 81.3431 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;923 | 81.3441 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;933 | 81.3441 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;943 | 81.3441 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;953 | 81.3441 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;963 | 81.3441 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;973 | 81.3441 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;983 | 81.3441 | 250.0579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:27;993 | 81.3441 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;003 | 81.3441 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;013 | 81.3441 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;023 | 81.3481 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;033 | 81.3481 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;043 | 81.3481 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;053 | 81.3481 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;063 | 81.3481 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;073 | 81.3481 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;083 | 81.3481 | 250.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;093 | 81.3481 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;103 | 81.3481 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;113 | 81.3481 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;123 | 81.3491 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;133 | 81.3491 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;143 | 81.3491 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;153 | 81.3491 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;163 | 81.3491 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;173 | 81.3491 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;183 | 81.3491 | 250.0759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;193 | 81.3491 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;203 | 81.3491 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;213 | 81.3491 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;223 | 81.3511 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;233 | 81.3511 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;243 | 81.3511 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;253 | 81.3511 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;263 | 81.3511 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;273 | 81.3511 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;283 | 81.3511 | 250.0845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;293 | 81.3511 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;303 | 81.3511 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;313 | 81.3511 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;323 | 81.3541 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;333 | 81.3541 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;343 | 81.3541 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;353 | 81.3541 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;363 | 81.3541 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;373 | 81.3541 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;383 | 81.3541 | 250.0831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;393 | 81.3541 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;403 | 81.3541 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;413 | 81.3541 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;423 | 81.3571 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;433 | 81.3571 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;443 | 81.3571 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;453 | 81.3571 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;463 | 81.3571 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;473 | 81.3571 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;483 | 81.3571 | 250.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;493 | 81.3571 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;503 | 81.3571 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;513 | 81.3571 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;523 | 81.3591 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;533 | 81.3591 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;543 | 81.3591 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;553 | 81.3591 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;563 | 81.3591 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;573 | 81.3591 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;583 | 81.3591 | 250.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;593 | 81.3591 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;603 | 81.3591 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;613 | 81.3591 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;623 | 81.3621 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;633 | 81.3621 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;643 | 81.3621 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;653 | 81.3621 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;663 | 81.3621 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;673 | 81.3621 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;683 | 81.3621 | 250.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;693 | 81.3621 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;703 | 81.3621 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;713 | 81.3621 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;723 | 81.3641 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;733 | 81.3641 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;743 | 81.3641 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;753 | 81.3641 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;763 | 81.3641 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;773 | 81.3641 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;783 | 81.3641 | 250.0659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;793 | 81.3641 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;803 | 81.3641 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;813 | 81.3641 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;823 | 81.3661 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;833 | 81.3661 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;843 | 81.3661 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;853 | 81.3661 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;863 | 81.3661 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;873 | 81.3661 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;883 | 81.3661 | 250.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;893 | 81.3661 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;903 | 81.3661 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;913 | 81.3661 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;923 | 81.3701 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;933 | 81.3701 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;943 | 81.3701 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;953 | 81.3701 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;963 | 81.3701 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;973 | 81.3701 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;983 | 81.3701 | 250.0979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:28;993 | 81.3701 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;003 | 81.3701 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;013 | 81.3701 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;023 | 81.3721 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;033 | 81.3721 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;043 | 81.3721 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;053 | 81.3721 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;063 | 81.3721 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;073 | 81.3721 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;083 | 81.3721 | 250.1065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;093 | 81.3721 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;103 | 81.3721 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;113 | 81.3721 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;123 | 81.3741 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;133 | 81.3741 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;143 | 81.3741 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;153 | 81.3741 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;163 | 81.3741 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;173 | 81.3741 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;183 | 81.3741 | 250.1269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;193 | 81.3741 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;203 | 81.3741 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;213 | 81.3741 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;223 | 81.3761 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;233 | 81.3761 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;243 | 81.3761 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;253 | 81.3761 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;263 | 81.3761 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;273 | 81.3761 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;283 | 81.3761 | 250.1395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;293 | 81.3761 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;303 | 81.3761 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;313 | 81.3761 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;323 | 81.3761 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;333 | 81.3761 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;343 | 81.3791 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;353 | 81.3791 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;363 | 81.3791 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;373 | 81.3791 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;383 | 81.3791 | 250.1322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;393 | 81.3791 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;403 | 81.3791 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;413 | 81.3791 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;423 | 81.3791 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;433 | 81.3791 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;443 | 81.3811 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;453 | 81.3811 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;463 | 81.3811 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;473 | 81.3811 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;483 | 81.3811 | 250.1349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;493 | 81.3811 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;503 | 81.3811 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;513 | 81.3811 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;523 | 81.3811 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;533 | 81.3811 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;543 | 81.3841 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;553 | 81.3841 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;563 | 81.3841 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;573 | 81.3841 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;583 | 81.3841 | 250.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;593 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;603 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;613 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;623 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;633 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;643 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;653 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;663 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;673 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;683 | 81.3841 | 250.1613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;693 | 81.3841 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;703 | 81.3841 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;713 | 81.3841 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;723 | 81.3841 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;733 | 81.3841 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;743 | 81.3881 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;753 | 81.3881 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;763 | 81.3881 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;773 | 81.3881 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;783 | 81.3881 | 250.1643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;793 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;803 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;813 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;823 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;833 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;843 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;853 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;863 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;873 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;883 | 81.3881 | 250.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;893 | 81.3881 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;903 | 81.3881 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;913 | 81.3881 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;923 | 81.3881 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;933 | 81.3881 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;943 | 81.3911 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;953 | 81.3911 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;963 | 81.3911 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;973 | 81.3911 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;983 | 81.3911 | 250.183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:29;993 | 81.3911 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;003 | 81.3911 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;013 | 81.3911 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;023 | 81.3911 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;033 | 81.3911 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;043 | 81.3931 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;053 | 81.3931 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;063 | 81.3931 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;073 | 81.3931 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;083 | 81.3931 | 250.1679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;093 | 81.3931 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;103 | 81.3931 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;113 | 81.3931 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;123 | 81.3931 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;133 | 81.3931 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;143 | 81.3951 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;153 | 81.3951 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;163 | 81.3951 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;173 | 81.3951 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;183 | 81.3951 | 250.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;193 | 81.3951 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;203 | 81.3951 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;213 | 81.3951 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;223 | 81.3951 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;233 | 81.3951 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;243 | 81.3971 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;253 | 81.3971 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;263 | 81.3971 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;273 | 81.3971 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;283 | 81.3971 | 250.1806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;293 | 81.3971 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;303 | 81.3971 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;313 | 81.3971 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;323 | 81.3971 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;333 | 81.3971 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;343 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;353 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;363 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;373 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;383 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;393 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;403 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;413 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;423 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;433 | 81.4001 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;443 | 81.4021 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;453 | 81.4021 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;463 | 81.4021 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;473 | 81.4021 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;483 | 81.4021 | 250.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;493 | 81.4021 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;503 | 81.4021 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;513 | 81.4021 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;523 | 81.4021 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;533 | 81.4021 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;543 | 81.4031 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;553 | 81.4031 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;563 | 81.4031 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;573 | 81.4031 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;583 | 81.4031 | 250.1972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;593 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;603 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;613 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;623 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;633 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;643 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;653 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;663 | 81.4031 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;673 | 81.4051 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;683 | 81.4051 | 250.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;693 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;703 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;713 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;723 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;733 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;743 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;753 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;763 | 81.4051 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;773 | 81.4091 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;783 | 81.4091 | 250.1808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;793 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;803 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;813 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;823 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;833 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;843 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;853 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;863 | 81.4091 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;873 | 81.4101 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;883 | 81.4101 | 250.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;893 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;903 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;913 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;923 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;933 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;943 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;953 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;963 | 81.4101 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;973 | 81.4131 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;983 | 81.4131 | 250.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:30;993 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;003 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;013 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;023 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;033 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;043 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;053 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;063 | 81.4131 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;073 | 81.4151 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;083 | 81.4151 | 250.193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;093 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;103 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;113 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;123 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;133 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;143 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;153 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;163 | 81.4151 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;173 | 81.4181 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;183 | 81.4181 | 250.1935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;193 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;203 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;213 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;223 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;233 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;243 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;253 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;263 | 81.4181 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;273 | 81.4201 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;283 | 81.4201 | 250.21 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;293 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;303 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;313 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;323 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;333 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;343 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;353 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;363 | 81.4201 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;373 | 81.4221 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;383 | 81.4221 | 250.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;393 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;403 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;413 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;423 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;433 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;443 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;453 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;463 | 81.4221 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;473 | 81.4241 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;483 | 81.4241 | 250.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;493 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;503 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;513 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;523 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;533 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;543 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;553 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;563 | 81.4241 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;573 | 81.4251 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;583 | 81.4251 | 250.2021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;593 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;603 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;613 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;623 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;633 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;643 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;653 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;663 | 81.4251 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;673 | 81.4281 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;683 | 81.4281 | 250.2207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;693 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;703 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;713 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;723 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;733 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;743 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;753 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;763 | 81.4281 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;773 | 81.4321 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;783 | 81.4321 | 250.2312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;793 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;803 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;813 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;823 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;833 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;843 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;853 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;863 | 81.4321 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;873 | 81.4331 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;883 | 81.4331 | 250.2434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;893 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;903 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;913 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;923 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;933 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;943 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;953 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;963 | 81.4331 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;973 | 81.4341 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;983 | 81.4341 | 250.2649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:31;993 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;003 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;013 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;023 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;033 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;043 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;053 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;063 | 81.4341 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;073 | 81.4371 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;083 | 81.4371 | 250.274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;093 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;103 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;113 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;123 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;133 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;143 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;153 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;163 | 81.4371 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;173 | 81.4411 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;183 | 81.4411 | 250.2705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;193 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;203 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;213 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;223 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;233 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;243 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;253 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;263 | 81.4411 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;273 | 81.4431 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;283 | 81.4431 | 250.2786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;293 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;303 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;313 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;323 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;333 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;343 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;353 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;363 | 81.4431 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;373 | 81.4451 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;383 | 81.4451 | 250.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;393 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;403 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;413 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;423 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;433 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;443 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;453 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;463 | 81.4451 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;473 | 81.4471 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;483 | 81.4471 | 250.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;493 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;503 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;513 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;523 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;533 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;543 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;553 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;563 | 81.4471 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;573 | 81.4501 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;583 | 81.4501 | 250.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;593 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;603 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;613 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;623 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;633 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;643 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;653 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;663 | 81.4501 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;673 | 81.4531 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;683 | 81.4531 | 250.3276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;693 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;703 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;713 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;723 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;733 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;743 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;753 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;763 | 81.4531 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;773 | 81.4551 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;783 | 81.4551 | 250.3315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;793 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;803 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;813 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;823 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;833 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;843 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;853 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;863 | 81.4551 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;873 | 81.4581 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;883 | 81.4581 | 250.3188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;893 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;903 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;913 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;923 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;933 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;943 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;953 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;963 | 81.4581 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;973 | 81.4601 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;983 | 81.4601 | 250.322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:32;993 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;003 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;013 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;023 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;033 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;043 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;053 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;063 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;073 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;083 | 81.4601 | 250.3362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;093 | 81.4601 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;103 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;113 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;123 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;133 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;143 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;153 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;163 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;173 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;183 | 81.4631 | 250.3493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;193 | 81.4631 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;203 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;213 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;223 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;233 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;243 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;253 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;263 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;273 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;283 | 81.4661 | 250.3685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;293 | 81.4661 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;303 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;313 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;323 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;333 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;343 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;353 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;363 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;373 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;383 | 81.4671 | 250.3911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;393 | 81.4671 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;403 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;413 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;423 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;433 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;443 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;453 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;463 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;473 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;483 | 81.4691 | 250.3873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;493 | 81.4691 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;503 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;513 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;523 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;533 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;543 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;553 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;563 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;573 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;583 | 81.4711 | 250.3657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;593 | 81.4711 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;603 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;613 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;623 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;633 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;643 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;653 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;663 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;673 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;683 | 81.4731 | 250.3592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;693 | 81.4731 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;703 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;713 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;723 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;733 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;743 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;753 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;763 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;773 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;783 | 81.4761 | 250.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;793 | 81.4761 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;803 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;813 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;823 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;833 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;843 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;853 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;863 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;873 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;883 | 81.4791 | 250.3694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;893 | 81.4791 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;903 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;913 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;923 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;933 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;943 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;953 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;963 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;973 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;983 | 81.4811 | 250.3894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:33;993 | 81.4811 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;003 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;013 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;023 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;033 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;043 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;053 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;063 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;073 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;083 | 81.4831 | 250.4199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;093 | 81.4831 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;103 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;113 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;123 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;133 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;143 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;153 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;163 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;173 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;183 | 81.4861 | 250.4321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;193 | 81.4861 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;203 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;213 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;223 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;233 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;243 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;253 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;263 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;273 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;283 | 81.4881 | 250.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;293 | 81.4881 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;303 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;313 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;323 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;333 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;343 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;353 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;363 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;373 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;383 | 81.4901 | 250.4669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;393 | 81.4901 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;403 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;413 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;423 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;433 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;443 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;453 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;463 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;473 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;483 | 81.4921 | 250.4971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;493 | 81.4921 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;503 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;513 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;523 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;533 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;543 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;553 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;563 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;573 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;583 | 81.4951 | 250.5181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;593 | 81.4951 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;603 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;613 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;623 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;633 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;643 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;653 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;663 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;673 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;683 | 81.4961 | 250.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;693 | 81.4961 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;703 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;713 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;723 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;733 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;743 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;753 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;763 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;773 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;783 | 81.4971 | 250.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;793 | 81.4971 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;803 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;813 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;823 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;833 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;843 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;853 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;863 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;873 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;883 | 81.5011 | 250.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;893 | 81.5011 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;903 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;913 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;923 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;933 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;943 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;953 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;963 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;973 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;983 | 81.5031 | 250.5766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:34;993 | 81.5031 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;003 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;013 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;023 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;033 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;043 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;053 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;063 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;073 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;083 | 81.5061 | 250.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;093 | 81.5061 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;103 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;113 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;123 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;133 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;143 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;153 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;163 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;173 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;183 | 81.5081 | 250.6054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;193 | 81.5081 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;203 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;213 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;223 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;233 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;243 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;253 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;263 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;273 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;283 | 81.5101 | 250.614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;293 | 81.5101 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;303 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;313 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;323 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;333 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;343 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;353 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;363 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;373 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;383 | 81.5121 | 250.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;393 | 81.5121 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;403 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;413 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;423 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;433 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;443 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;453 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;463 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;473 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;483 | 81.5151 | 250.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;493 | 81.5151 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;503 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;513 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;523 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;533 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;543 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;553 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;563 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;573 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;583 | 81.5161 | 250.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;593 | 81.5161 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;603 | 81.5161 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;613 | 81.5161 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;623 | 81.5191 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;633 | 81.5191 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;643 | 81.5191 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;653 | 81.5191 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;663 | 81.5191 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;673 | 81.5191 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;683 | 81.5191 | 250.589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;693 | 81.5191 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;703 | 81.5191 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;713 | 81.5191 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;723 | 81.5201 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;733 | 81.5201 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;743 | 81.5201 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;753 | 81.5201 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;763 | 81.5201 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;773 | 81.5201 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;783 | 81.5201 | 250.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;793 | 81.5201 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;803 | 81.5201 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;813 | 81.5201 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;823 | 81.5251 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;833 | 81.5251 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;843 | 81.5251 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;853 | 81.5251 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;863 | 81.5251 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;873 | 81.5251 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;883 | 81.5251 | 250.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;893 | 81.5251 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;903 | 81.5251 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;913 | 81.5251 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;923 | 81.5241 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;933 | 81.5241 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;943 | 81.5241 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;953 | 81.5241 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;963 | 81.5241 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;973 | 81.5241 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;983 | 81.5241 | 250.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:35;993 | 81.5241 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;003 | 81.5241 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;013 | 81.5241 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;023 | 81.5281 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;033 | 81.5281 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;043 | 81.5281 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;053 | 81.5281 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;063 | 81.5281 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;073 | 81.5281 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;083 | 81.5281 | 250.5521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;093 | 81.5281 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;103 | 81.5281 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;113 | 81.5281 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;123 | 81.5301 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;133 | 81.5301 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;143 | 81.5301 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;153 | 81.5301 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;163 | 81.5301 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;173 | 81.5301 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;183 | 81.5301 | 250.5704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;193 | 81.5301 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;203 | 81.5301 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;213 | 81.5301 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;223 | 81.5331 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;233 | 81.5331 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;243 | 81.5331 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;253 | 81.5331 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;263 | 81.5331 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;273 | 81.5331 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;283 | 81.5331 | 250.5981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;293 | 81.5331 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;303 | 81.5331 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;313 | 81.5331 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;323 | 81.5341 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;333 | 81.5341 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;343 | 81.5341 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;353 | 81.5341 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;363 | 81.5341 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;373 | 81.5341 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;383 | 81.5341 | 250.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;393 | 81.5341 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;403 | 81.5341 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;413 | 81.5341 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;423 | 81.5381 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;433 | 81.5381 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;443 | 81.5381 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;453 | 81.5381 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;463 | 81.5381 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;473 | 81.5381 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;483 | 81.5381 | 250.6043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;493 | 81.5381 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;503 | 81.5381 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;513 | 81.5381 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;523 | 81.5391 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;533 | 81.5391 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;543 | 81.5391 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;553 | 81.5391 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;563 | 81.5391 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;573 | 81.5391 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;583 | 81.5391 | 250.6279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;593 | 81.5391 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;603 | 81.5391 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;613 | 81.5391 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;623 | 81.5401 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;633 | 81.5401 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;643 | 81.5401 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;653 | 81.5401 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;663 | 81.5401 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;673 | 81.5401 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;683 | 81.5401 | 250.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;693 | 81.5401 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;703 | 81.5401 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;713 | 81.5401 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;723 | 81.5461 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;733 | 81.5461 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;743 | 81.5461 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;753 | 81.5461 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;763 | 81.5461 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;773 | 81.5461 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;783 | 81.5461 | 250.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;793 | 81.5461 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;803 | 81.5461 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;813 | 81.5461 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;823 | 81.5471 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;833 | 81.5471 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;843 | 81.5471 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;853 | 81.5471 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;863 | 81.5471 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;873 | 81.5471 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;883 | 81.5471 | 250.6738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;893 | 81.5471 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;903 | 81.5471 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;913 | 81.5471 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;923 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;933 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;943 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;953 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;963 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;973 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;983 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:36;993 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;003 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;013 | 81.5491 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;023 | 81.5511 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;033 | 81.5511 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;043 | 81.5511 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;053 | 81.5511 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;063 | 81.5511 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;073 | 81.5511 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;083 | 81.5511 | 250.6997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;093 | 81.5511 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;103 | 81.5511 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;113 | 81.5511 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;123 | 81.5541 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;133 | 81.5541 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;143 | 81.5541 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;153 | 81.5541 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;163 | 81.5541 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;173 | 81.5541 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;183 | 81.5541 | 250.7058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;193 | 81.5541 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;203 | 81.5541 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;213 | 81.5541 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;223 | 81.5561 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;233 | 81.5561 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;243 | 81.5561 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;253 | 81.5561 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;263 | 81.5561 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;273 | 81.5561 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;283 | 81.5561 | 250.7366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;293 | 81.5561 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;303 | 81.5561 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;313 | 81.5561 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;323 | 81.5571 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;333 | 81.5571 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;343 | 81.5571 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;353 | 81.5571 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;363 | 81.5571 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;373 | 81.5571 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;383 | 81.5571 | 250.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;393 | 81.5571 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;403 | 81.5571 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;413 | 81.5571 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;423 | 81.5591 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;433 | 81.5591 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;443 | 81.5591 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;453 | 81.5591 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;463 | 81.5591 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;473 | 81.5591 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;483 | 81.5591 | 250.7818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;493 | 81.5591 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;503 | 81.5591 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;513 | 81.5591 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;523 | 81.5621 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;533 | 81.5621 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;543 | 81.5621 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;553 | 81.5621 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;563 | 81.5621 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;573 | 81.5621 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;583 | 81.5621 | 250.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;593 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;603 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;613 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;623 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;633 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;643 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;653 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;663 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;673 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;683 | 81.5621 | 250.8617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;693 | 81.5621 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;703 | 81.5621 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;713 | 81.5621 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;723 | 81.5651 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;733 | 81.5651 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;743 | 81.5651 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;753 | 81.5651 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;763 | 81.5651 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;773 | 81.5651 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;783 | 81.5651 | 250.8638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;793 | 81.5651 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;803 | 81.5651 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;813 | 81.5651 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;823 | 81.5671 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;833 | 81.5671 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;843 | 81.5671 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;853 | 81.5671 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;863 | 81.5671 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;873 | 81.5671 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;883 | 81.5671 | 250.8651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;893 | 81.5671 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;903 | 81.5671 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;913 | 81.5671 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;923 | 81.5691 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;933 | 81.5691 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;943 | 81.5691 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;953 | 81.5691 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;963 | 81.5691 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;973 | 81.5691 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;983 | 81.5691 | 250.8831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:37;993 | 81.5691 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;003 | 81.5691 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;013 | 81.5691 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;023 | 81.5721 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;033 | 81.5721 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;043 | 81.5721 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;053 | 81.5721 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;063 | 81.5721 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;073 | 81.5721 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;083 | 81.5721 | 250.8935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;093 | 81.5721 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;103 | 81.5721 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;113 | 81.5721 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;123 | 81.5731 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;133 | 81.5731 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;143 | 81.5731 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;153 | 81.5731 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;163 | 81.5731 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;173 | 81.5731 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;183 | 81.5731 | 250.9062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;193 | 81.5731 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;203 | 81.5731 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;213 | 81.5731 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;223 | 81.5771 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;233 | 81.5771 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;243 | 81.5771 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;253 | 81.5771 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;263 | 81.5771 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;273 | 81.5771 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;283 | 81.5771 | 250.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;293 | 81.5771 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;303 | 81.5771 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;313 | 81.5771 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;323 | 81.5791 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;333 | 81.5791 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;343 | 81.5791 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;353 | 81.5791 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;363 | 81.5791 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;373 | 81.5791 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;383 | 81.5791 | 250.9781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;393 | 81.5791 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;403 | 81.5791 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;413 | 81.5791 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;423 | 81.5811 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;433 | 81.5811 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;443 | 81.5811 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;453 | 81.5811 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;463 | 81.5811 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;473 | 81.5811 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;483 | 81.5811 | 250.9824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;493 | 81.5811 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;503 | 81.5811 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;513 | 81.5811 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;523 | 81.5821 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;533 | 81.5821 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;543 | 81.5821 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;553 | 81.5821 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;563 | 81.5821 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;573 | 81.5821 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;583 | 81.5821 | 250.9879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;593 | 81.5821 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;603 | 81.5821 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;613 | 81.5821 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;623 | 81.5841 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;633 | 81.5841 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;643 | 81.5841 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;653 | 81.5841 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;663 | 81.5841 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;673 | 81.5841 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;683 | 81.5841 | 251.0046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;693 | 81.5841 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;703 | 81.5841 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;713 | 81.5841 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;723 | 81.5851 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;733 | 81.5851 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;743 | 81.5851 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;753 | 81.5851 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;763 | 81.5851 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;773 | 81.5851 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;783 | 81.5851 | 251.0093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;793 | 81.5851 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;803 | 81.5851 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;813 | 81.5851 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;823 | 81.5891 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;833 | 81.5891 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;843 | 81.5891 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;853 | 81.5891 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;863 | 81.5891 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;873 | 81.5891 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;883 | 81.5891 | 251.0153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;893 | 81.5891 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;903 | 81.5891 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;913 | 81.5891 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;923 | 81.5901 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;933 | 81.5901 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;943 | 81.5901 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;953 | 81.5901 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;963 | 81.5901 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;973 | 81.5901 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;983 | 81.5901 | 251.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:38;993 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;003 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;013 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;023 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;033 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;043 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;053 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;063 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;073 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;083 | 81.5901 | 251.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;093 | 81.5901 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;103 | 81.5901 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;113 | 81.5901 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;123 | 81.5931 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;133 | 81.5931 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;143 | 81.5931 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;153 | 81.5931 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;163 | 81.5931 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;173 | 81.5931 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;183 | 81.5931 | 251.0686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;193 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;203 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;213 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;223 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;233 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;243 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;253 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;263 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;273 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;283 | 81.5931 | 251.0752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;293 | 81.5931 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;303 | 81.5931 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;313 | 81.5931 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;323 | 81.5931 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;333 | 81.5931 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;343 | 81.5951 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;353 | 81.5951 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;363 | 81.5951 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;373 | 81.5951 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;383 | 81.5951 | 251.0959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;393 | 81.5951 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;403 | 81.5951 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;413 | 81.5951 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;423 | 81.5951 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;433 | 81.5951 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;443 | 81.5971 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;453 | 81.5971 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;463 | 81.5971 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;473 | 81.5971 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;483 | 81.5971 | 251.103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;493 | 81.5971 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;503 | 81.5971 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;513 | 81.5971 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;523 | 81.5971 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;533 | 81.5971 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;543 | 81.5991 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;553 | 81.5991 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;563 | 81.5991 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;573 | 81.5991 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;583 | 81.5991 | 251.1111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;593 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;603 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;613 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;623 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;633 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;643 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;653 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;663 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;673 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;683 | 81.5991 | 251.1414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;693 | 81.5991 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;703 | 81.5991 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;713 | 81.5991 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;723 | 81.5991 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;733 | 81.5991 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;743 | 81.6021 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;753 | 81.6021 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;763 | 81.6021 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;773 | 81.6021 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;783 | 81.6021 | 251.1635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;793 | 81.6021 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;803 | 81.6021 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;813 | 81.6021 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;823 | 81.6021 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;833 | 81.6021 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;843 | 81.6041 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;853 | 81.6041 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;863 | 81.6041 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;873 | 81.6041 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;883 | 81.6041 | 251.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;893 | 81.6041 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;903 | 81.6041 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;913 | 81.6041 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;923 | 81.6041 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;933 | 81.6041 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;943 | 81.6061 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;953 | 81.6061 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;963 | 81.6061 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;973 | 81.6061 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;983 | 81.6061 | 251.1714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:39;993 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;003 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;013 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;023 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;033 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;043 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;053 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;063 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;073 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;083 | 81.6061 | 251.1913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;093 | 81.6061 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;103 | 81.6061 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;113 | 81.6061 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;123 | 81.6061 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;133 | 81.6061 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;143 | 81.6101 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;153 | 81.6101 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;163 | 81.6101 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;173 | 81.6101 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;183 | 81.6101 | 251.2059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;193 | 81.6101 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;203 | 81.6101 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;213 | 81.6101 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;223 | 81.6101 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;233 | 81.6101 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;243 | 81.6121 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;253 | 81.6121 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;263 | 81.6121 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;273 | 81.6121 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;283 | 81.6121 | 251.2251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;293 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;303 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;313 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;323 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;333 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;343 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;353 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;363 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;373 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;383 | 81.6121 | 251.2588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;393 | 81.6121 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;403 | 81.6121 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;413 | 81.6121 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;423 | 81.6121 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;433 | 81.6121 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;443 | 81.6161 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;453 | 81.6161 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;463 | 81.6161 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;473 | 81.6161 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;483 | 81.6161 | 251.2801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;493 | 81.6161 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;503 | 81.6161 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;513 | 81.6161 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;523 | 81.6161 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;533 | 81.6161 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;543 | 81.6171 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;553 | 81.6171 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;563 | 81.6171 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;573 | 81.6171 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;583 | 81.6171 | 251.2811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;593 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;603 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;613 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;623 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;633 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;643 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;653 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;663 | 81.6171 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;673 | 81.6161 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;683 | 81.6161 | 251.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;693 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;703 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;713 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;723 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;733 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;743 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;753 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;763 | 81.6161 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;773 | 81.6211 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;783 | 81.6211 | 251.2877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;793 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;803 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;813 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;823 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;833 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;843 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;853 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;863 | 81.6211 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;873 | 81.6221 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;883 | 81.6221 | 251.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;893 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;903 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;913 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;923 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;933 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;943 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;953 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;963 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;973 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;983 | 81.6221 | 251.2752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:40;993 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;003 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;013 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;023 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;033 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;043 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;053 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;063 | 81.6221 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;073 | 81.6241 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;083 | 81.6241 | 251.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;093 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;103 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;113 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;123 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;133 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;143 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;153 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;163 | 81.6241 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;173 | 81.6271 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;183 | 81.6271 | 251.2993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;193 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;203 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;213 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;223 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;233 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;243 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;253 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;263 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;273 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;283 | 81.6271 | 251.2951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;293 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;303 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;313 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;323 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;333 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;343 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;353 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;363 | 81.6271 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;373 | 81.6281 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;383 | 81.6281 | 251.3035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;393 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;403 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;413 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;423 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;433 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;443 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;453 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;463 | 81.6281 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;473 | 81.6311 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;483 | 81.6311 | 251.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;493 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;503 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;513 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;523 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;533 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;543 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;553 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;563 | 81.6311 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;573 | 81.6331 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;583 | 81.6331 | 251.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;593 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;603 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;613 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;623 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;633 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;643 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;653 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;663 | 81.6331 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;673 | 81.6341 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;683 | 81.6341 | 251.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;693 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;703 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;713 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;723 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;733 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;743 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;753 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;763 | 81.6341 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;773 | 81.6351 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;783 | 81.6351 | 251.3376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;793 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;803 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;813 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;823 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;833 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;843 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;853 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;863 | 81.6351 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;873 | 81.6371 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;883 | 81.6371 | 251.3451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;893 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;903 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;913 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;923 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;933 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;943 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;953 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;963 | 81.6371 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;973 | 81.6381 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;983 | 81.6381 | 251.3357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:41;993 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;003 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;013 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;023 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;033 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;043 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;053 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;063 | 81.6381 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;073 | 81.6401 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;083 | 81.6401 | 251.3365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;093 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;103 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;113 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;123 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;133 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;143 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;153 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;163 | 81.6401 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;173 | 81.6421 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;183 | 81.6421 | 251.3379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;193 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;203 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;213 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;223 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;233 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;243 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;253 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;263 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;273 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;283 | 81.6421 | 251.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;293 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;303 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;313 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;323 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;333 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;343 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;353 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;363 | 81.6421 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;373 | 81.6441 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;383 | 81.6441 | 251.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;393 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;403 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;413 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;423 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;433 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;443 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;453 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;463 | 81.6441 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;473 | 81.6461 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;483 | 81.6461 | 251.3478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;493 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;503 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;513 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;523 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;533 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;543 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;553 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;563 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;573 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;583 | 81.6461 | 251.3541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;593 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;603 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;613 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;623 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;633 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;643 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;653 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;663 | 81.6461 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;673 | 81.6481 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;683 | 81.6481 | 251.3447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;693 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;703 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;713 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;723 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;733 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;743 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;753 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;763 | 81.6481 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;773 | 81.6491 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;783 | 81.6491 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;793 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;803 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;813 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;823 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;833 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;843 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;853 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;863 | 81.6491 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;873 | 81.6501 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;883 | 81.6501 | 251.3459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;893 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;903 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;913 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;923 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;933 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;943 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;953 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;963 | 81.6501 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;973 | 81.6521 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;983 | 81.6521 | 251.3305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:42;993 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;003 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;013 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;023 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;033 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;043 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;053 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;063 | 81.6521 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;073 | 81.6541 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;083 | 81.6541 | 251.334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;093 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;103 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;113 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;123 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;133 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;143 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;153 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;163 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;173 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;183 | 81.6541 | 251.3642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;193 | 81.6541 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;203 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;213 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;223 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;233 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;243 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;253 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;263 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;273 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;283 | 81.6551 | 251.3785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;293 | 81.6551 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;303 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;313 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;323 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;333 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;343 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;353 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;363 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;373 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;383 | 81.6571 | 251.3765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;393 | 81.6571 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;403 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;413 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;423 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;433 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;443 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;453 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;463 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;473 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;483 | 81.6601 | 251.3813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;493 | 81.6601 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;503 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;513 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;523 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;533 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;543 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;553 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;563 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;573 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;583 | 81.6621 | 251.3749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;593 | 81.6621 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;603 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;613 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;623 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;633 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;643 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;653 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;663 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;673 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;683 | 81.6611 | 251.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;693 | 81.6611 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;703 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;713 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;723 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;733 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;743 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;753 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;763 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;773 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;783 | 81.6631 | 251.3396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;793 | 81.6631 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;803 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;813 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;823 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;833 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;843 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;853 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;863 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;873 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;883 | 81.6651 | 251.3573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;893 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;903 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;913 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;923 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;933 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;943 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;953 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;963 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;973 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;983 | 81.6651 | 251.3613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:43;993 | 81.6651 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;003 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;013 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;023 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;033 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;043 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;053 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;063 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;073 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;083 | 81.6681 | 251.3612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;093 | 81.6681 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;103 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;113 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;123 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;133 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;143 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;153 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;163 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;173 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;183 | 81.6701 | 251.3804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;193 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;203 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;213 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;223 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;233 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;243 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;253 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;263 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;273 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;283 | 81.6701 | 251.3872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;293 | 81.6701 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;303 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;313 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;323 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;333 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;343 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;353 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;363 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;373 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;383 | 81.6711 | 251.369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;393 | 81.6711 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;403 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;413 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;423 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;433 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;443 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;453 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;463 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;473 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;483 | 81.6721 | 251.3678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;493 | 81.6721 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;503 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;513 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;523 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;533 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;543 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;553 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;563 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;573 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;583 | 81.6741 | 251.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;593 | 81.6741 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;603 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;613 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;623 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;633 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;643 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;653 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;663 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;673 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;683 | 81.6761 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;693 | 81.6761 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;703 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;713 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;723 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;733 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;743 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;753 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;763 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;773 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;783 | 81.6781 | 251.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;793 | 81.6781 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;803 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;813 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;823 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;833 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;843 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;853 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;863 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;873 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;883 | 81.6791 | 251.4015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;893 | 81.6791 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;903 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;913 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;923 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;933 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;943 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;953 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;963 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;973 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;983 | 81.6801 | 251.4076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:44;993 | 81.6801 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;003 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;013 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;023 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;033 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;043 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;053 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;063 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;073 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;083 | 81.6821 | 251.3927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;093 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;103 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;113 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;123 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;133 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;143 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;153 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;163 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;173 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;183 | 81.6821 | 251.3928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;193 | 81.6821 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;203 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;213 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;223 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;233 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;243 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;253 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;263 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;273 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;283 | 81.6841 | 251.404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;293 | 81.6841 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;303 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;313 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;323 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;333 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;343 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;353 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;363 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;373 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;383 | 81.6861 | 251.3954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;393 | 81.6861 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;403 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;413 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;423 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;433 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;443 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;453 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;463 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;473 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;483 | 81.6871 | 251.3847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;493 | 81.6871 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;503 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;513 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;523 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;533 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;543 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;553 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;563 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;573 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;583 | 81.6891 | 251.3916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;593 | 81.6891 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;603 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;613 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;623 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;633 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;643 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;653 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;663 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;673 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;683 | 81.6921 | 251.3861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;693 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;703 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;713 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;723 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;733 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;743 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;753 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;763 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;773 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;783 | 81.6921 | 251.3629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;793 | 81.6921 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;803 | 81.6921 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;813 | 81.6921 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;823 | 81.6941 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;833 | 81.6941 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;843 | 81.6941 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;853 | 81.6941 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;863 | 81.6941 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;873 | 81.6941 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;883 | 81.6941 | 251.3431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;893 | 81.6941 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;903 | 81.6941 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;913 | 81.6941 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;923 | 81.6961 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;933 | 81.6961 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;943 | 81.6961 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;953 | 81.6961 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;963 | 81.6961 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;973 | 81.6961 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;983 | 81.6961 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:45;993 | 81.6961 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;003 | 81.6961 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;013 | 81.6961 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;023 | 81.6981 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;033 | 81.6981 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;043 | 81.6981 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;053 | 81.6981 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;063 | 81.6981 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;073 | 81.6981 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;083 | 81.6981 | 251.3511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;093 | 81.6981 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;103 | 81.6981 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;113 | 81.6981 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;123 | 81.7001 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;133 | 81.7001 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;143 | 81.7001 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;153 | 81.7001 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;163 | 81.7001 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;173 | 81.7001 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;183 | 81.7001 | 251.3436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;193 | 81.7001 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;203 | 81.7001 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;213 | 81.7001 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;223 | 81.7011 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;233 | 81.7011 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;243 | 81.7011 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;253 | 81.7011 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;263 | 81.7011 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;273 | 81.7011 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;283 | 81.7011 | 251.3372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;293 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;303 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;313 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;323 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;333 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;343 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;353 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;363 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;373 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;383 | 81.7011 | 251.3461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;393 | 81.7011 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;403 | 81.7011 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;413 | 81.7011 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;423 | 81.7041 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;433 | 81.7041 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;443 | 81.7041 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;453 | 81.7041 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;463 | 81.7041 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;473 | 81.7041 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;483 | 81.7041 | 251.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;493 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;503 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;513 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;523 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;533 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;543 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;553 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;563 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;573 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;583 | 81.7041 | 251.3268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;593 | 81.7041 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;603 | 81.7041 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;613 | 81.7041 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;623 | 81.7061 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;633 | 81.7061 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;643 | 81.7061 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;653 | 81.7061 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;663 | 81.7061 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;673 | 81.7061 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;683 | 81.7061 | 251.3344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;693 | 81.7061 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;703 | 81.7061 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;713 | 81.7061 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;723 | 81.7081 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;733 | 81.7081 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;743 | 81.7081 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;753 | 81.7081 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;763 | 81.7081 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;773 | 81.7081 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;783 | 81.7081 | 251.3546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;793 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;803 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;813 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;823 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;833 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;843 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;853 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;863 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;873 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;883 | 81.7081 | 251.3623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;893 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;903 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;913 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;923 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;933 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;943 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;953 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;963 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;973 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;983 | 81.7081 | 251.3717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:46;993 | 81.7081 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;003 | 81.7081 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;013 | 81.7081 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;023 | 81.7111 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;033 | 81.7111 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;043 | 81.7111 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;053 | 81.7111 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;063 | 81.7111 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;073 | 81.7111 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;083 | 81.7111 | 251.3914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;093 | 81.7111 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;103 | 81.7111 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;113 | 81.7111 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;123 | 81.7131 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;133 | 81.7131 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;143 | 81.7131 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;153 | 81.7131 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;163 | 81.7131 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;173 | 81.7131 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;183 | 81.7131 | 251.3934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;193 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;203 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;213 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;223 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;233 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;243 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;253 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;263 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;273 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;283 | 81.7131 | 251.3846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;293 | 81.7131 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;303 | 81.7131 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;313 | 81.7131 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;323 | 81.7141 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;333 | 81.7141 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;343 | 81.7141 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;353 | 81.7141 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;363 | 81.7141 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;373 | 81.7141 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;383 | 81.7141 | 251.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;393 | 81.7141 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;403 | 81.7141 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;413 | 81.7141 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;423 | 81.7161 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;433 | 81.7161 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;443 | 81.7161 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;453 | 81.7161 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;463 | 81.7161 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;473 | 81.7161 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;483 | 81.7161 | 251.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;493 | 81.7161 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;503 | 81.7161 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;513 | 81.7161 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;523 | 81.7171 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;533 | 81.7171 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;543 | 81.7171 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;553 | 81.7171 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;563 | 81.7171 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;573 | 81.7171 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;583 | 81.7171 | 251.4414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;593 | 81.7171 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;603 | 81.7171 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;613 | 81.7171 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;623 | 81.7181 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;633 | 81.7181 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;643 | 81.7181 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;653 | 81.7181 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;663 | 81.7181 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;673 | 81.7181 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;683 | 81.7181 | 251.4606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;693 | 81.7181 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;703 | 81.7181 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;713 | 81.7181 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;723 | 81.7191 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;733 | 81.7191 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;743 | 81.7191 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;753 | 81.7191 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;763 | 81.7191 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;773 | 81.7191 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;783 | 81.7191 | 251.4817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;793 | 81.7191 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;803 | 81.7191 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;813 | 81.7191 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;823 | 81.7201 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;833 | 81.7201 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;843 | 81.7201 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;853 | 81.7201 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;863 | 81.7201 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;873 | 81.7201 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;883 | 81.7201 | 251.4792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;893 | 81.7201 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;903 | 81.7201 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;913 | 81.7201 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;923 | 81.7211 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;933 | 81.7211 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;943 | 81.7211 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;953 | 81.7211 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;963 | 81.7211 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;973 | 81.7211 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;983 | 81.7211 | 251.4641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:47;993 | 81.7211 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;003 | 81.7211 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;013 | 81.7211 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;023 | 81.7231 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;033 | 81.7231 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;043 | 81.7231 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;053 | 81.7231 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;063 | 81.7231 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;073 | 81.7231 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;083 | 81.7231 | 251.4686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;093 | 81.7231 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;103 | 81.7231 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;113 | 81.7231 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;123 | 81.7251 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;133 | 81.7251 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;143 | 81.7251 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;153 | 81.7251 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;163 | 81.7251 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;173 | 81.7251 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;183 | 81.7251 | 251.4754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;193 | 81.7251 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;203 | 81.7251 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;213 | 81.7251 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;223 | 81.7261 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;233 | 81.7261 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;243 | 81.7261 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;253 | 81.7261 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;263 | 81.7261 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;273 | 81.7261 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;283 | 81.7261 | 251.4665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;293 | 81.7261 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;303 | 81.7261 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;313 | 81.7261 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;323 | 81.7271 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;333 | 81.7271 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;343 | 81.7271 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;353 | 81.7271 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;363 | 81.7271 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;373 | 81.7271 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;383 | 81.7271 | 251.4587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;393 | 81.7271 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;403 | 81.7271 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;413 | 81.7271 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;423 | 81.7301 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;433 | 81.7301 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;443 | 81.7301 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;453 | 81.7301 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;463 | 81.7301 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;473 | 81.7301 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;483 | 81.7301 | 251.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;493 | 81.7301 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;503 | 81.7301 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;513 | 81.7301 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;523 | 81.7311 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;533 | 81.7311 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;543 | 81.7311 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;553 | 81.7311 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;563 | 81.7311 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;573 | 81.7311 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;583 | 81.7311 | 251.4384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;593 | 81.7311 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;603 | 81.7311 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;613 | 81.7311 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;623 | 81.7341 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;633 | 81.7341 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;643 | 81.7341 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;653 | 81.7341 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;663 | 81.7341 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;673 | 81.7341 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;683 | 81.7341 | 251.4209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;693 | 81.7341 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;703 | 81.7341 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;713 | 81.7341 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;723 | 81.7361 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;733 | 81.7361 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;743 | 81.7361 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;753 | 81.7361 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;763 | 81.7361 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;773 | 81.7361 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;783 | 81.7361 | 251.4282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;793 | 81.7361 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;803 | 81.7361 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;813 | 81.7361 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;823 | 81.7371 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;833 | 81.7371 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;843 | 81.7371 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;853 | 81.7371 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;863 | 81.7371 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;873 | 81.7371 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;883 | 81.7371 | 251.438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;893 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;903 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;913 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;923 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;933 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;943 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;953 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;963 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;973 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;983 | 81.7371 | 251.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:48;993 | 81.7371 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;003 | 81.7371 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;013 | 81.7371 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;023 | 81.7391 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;033 | 81.7391 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;043 | 81.7391 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;053 | 81.7391 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;063 | 81.7391 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;073 | 81.7391 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;083 | 81.7391 | 251.4376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;093 | 81.7391 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;103 | 81.7391 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;113 | 81.7391 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;123 | 81.7401 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;133 | 81.7401 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;143 | 81.7401 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;153 | 81.7401 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;163 | 81.7401 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;173 | 81.7401 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;183 | 81.7401 | 251.4466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;193 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;203 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;213 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;223 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;233 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;243 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;253 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;263 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;273 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;283 | 81.7401 | 251.4391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;293 | 81.7401 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;303 | 81.7401 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;313 | 81.7401 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;323 | 81.7411 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;333 | 81.7411 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;343 | 81.7411 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;353 | 81.7411 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;363 | 81.7411 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;373 | 81.7411 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;383 | 81.7411 | 251.4356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;393 | 81.7411 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;403 | 81.7411 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;413 | 81.7411 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;423 | 81.7411 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;433 | 81.7411 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;443 | 81.7421 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;453 | 81.7421 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;463 | 81.7421 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;473 | 81.7421 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;483 | 81.7421 | 251.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;493 | 81.7421 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;503 | 81.7421 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;513 | 81.7421 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;523 | 81.7421 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;533 | 81.7421 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;543 | 81.7431 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;553 | 81.7431 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;563 | 81.7431 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;573 | 81.7431 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;583 | 81.7431 | 251.496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;593 | 81.7431 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;603 | 81.7431 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;613 | 81.7431 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;623 | 81.7431 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;633 | 81.7431 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;643 | 81.7441 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;653 | 81.7441 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;663 | 81.7441 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;673 | 81.7441 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;683 | 81.7441 | 251.5215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;693 | 81.7441 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;703 | 81.7441 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;713 | 81.7441 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;723 | 81.7441 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;733 | 81.7441 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;743 | 81.7471 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;753 | 81.7471 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;763 | 81.7471 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;773 | 81.7471 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;783 | 81.7471 | 251.5553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;793 | 81.7471 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;803 | 81.7471 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;813 | 81.7471 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;823 | 81.7471 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;833 | 81.7471 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;843 | 81.7481 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;853 | 81.7481 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;863 | 81.7481 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;873 | 81.7481 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;883 | 81.7481 | 251.5886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;893 | 81.7481 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;903 | 81.7481 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;913 | 81.7481 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;923 | 81.7481 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;933 | 81.7481 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;943 | 81.7491 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;953 | 81.7491 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;963 | 81.7491 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;973 | 81.7491 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;983 | 81.7491 | 251.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:49;993 | 81.7491 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;003 | 81.7491 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;013 | 81.7491 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;023 | 81.7491 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;033 | 81.7491 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;043 | 81.7501 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;053 | 81.7501 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;063 | 81.7501 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;073 | 81.7501 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;083 | 81.7501 | 251.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;093 | 81.7501 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;103 | 81.7501 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;113 | 81.7501 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;123 | 81.7501 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;133 | 81.7501 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;143 | 81.7521 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;153 | 81.7521 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;163 | 81.7521 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;173 | 81.7521 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;183 | 81.7521 | 251.6153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;193 | 81.7521 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;203 | 81.7521 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;213 | 81.7521 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;223 | 81.7521 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;233 | 81.7521 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;243 | 81.7531 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;253 | 81.7531 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;263 | 81.7531 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;273 | 81.7531 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;283 | 81.7531 | 251.6271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;293 | 81.7531 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;303 | 81.7531 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;313 | 81.7531 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;323 | 81.7531 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;333 | 81.7531 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;343 | 81.7541 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;353 | 81.7541 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;363 | 81.7541 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;373 | 81.7541 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;383 | 81.7541 | 251.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;393 | 81.7541 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;403 | 81.7541 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;413 | 81.7541 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;423 | 81.7541 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;433 | 81.7541 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;443 | 81.7571 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;453 | 81.7571 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;463 | 81.7571 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;473 | 81.7571 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;483 | 81.7571 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;493 | 81.7571 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;503 | 81.7571 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;513 | 81.7571 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;523 | 81.7571 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;533 | 81.7571 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;543 | 81.7591 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;553 | 81.7591 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;563 | 81.7591 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;573 | 81.7591 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;583 | 81.7591 | 251.6515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;593 | 81.7591 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;603 | 81.7591 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;613 | 81.7591 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;623 | 81.7591 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;633 | 81.7591 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;643 | 81.7581 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;653 | 81.7581 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;663 | 81.7581 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;673 | 81.7581 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;683 | 81.7581 | 251.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;693 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;703 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;713 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;723 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;733 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;743 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;753 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;763 | 81.7581 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;773 | 81.7601 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;783 | 81.7601 | 251.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;793 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;803 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;813 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;823 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;833 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;843 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;853 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;863 | 81.7601 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;873 | 81.7611 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;883 | 81.7611 | 251.6492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;893 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;903 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;913 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;923 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;933 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;943 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;953 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;963 | 81.7611 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;973 | 81.7631 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;983 | 81.7631 | 251.655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:50;993 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;003 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;013 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;023 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;033 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;043 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;053 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;063 | 81.7631 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;073 | 81.7671 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;083 | 81.7671 | 251.6452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;093 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;103 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;113 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;123 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;133 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;143 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;153 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;163 | 81.7671 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;173 | 81.7661 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;183 | 81.7661 | 251.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;193 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;203 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;213 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;223 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;233 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;243 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;253 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;263 | 81.7661 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;273 | 81.7681 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;283 | 81.7681 | 251.6489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;293 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;303 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;313 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;323 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;333 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;343 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;353 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;363 | 81.7681 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;373 | 81.7691 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;383 | 81.7691 | 251.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;393 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;403 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;413 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;423 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;433 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;443 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;453 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;463 | 81.7691 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;473 | 81.7711 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;483 | 81.7711 | 251.6183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;493 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;503 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;513 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;523 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;533 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;543 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;553 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;563 | 81.7711 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;573 | 81.7731 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;583 | 81.7731 | 251.6346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;593 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;603 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;613 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;623 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;633 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;643 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;653 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;663 | 81.7731 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;673 | 81.7741 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;683 | 81.7741 | 251.6479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;693 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;703 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;713 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;723 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;733 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;743 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;753 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;763 | 81.7741 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;773 | 81.7761 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;783 | 81.7761 | 251.657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;793 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;803 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;813 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;823 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;833 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;843 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;853 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;863 | 81.7761 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;873 | 81.7751 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;883 | 81.7751 | 251.6828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;893 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;903 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;913 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;923 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;933 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;943 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;953 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;963 | 81.7751 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;973 | 81.7781 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;983 | 81.7781 | 251.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:51;993 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;003 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;013 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;023 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;033 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;043 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;053 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;063 | 81.7781 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;073 | 81.7791 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;083 | 81.7791 | 251.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;093 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;103 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;113 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;123 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;133 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;143 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;153 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;163 | 81.7791 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;173 | 81.7801 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;183 | 81.7801 | 251.6977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;193 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;203 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;213 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;223 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;233 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;243 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;253 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;263 | 81.7801 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;273 | 81.7821 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;283 | 81.7821 | 251.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;293 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;303 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;313 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;323 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;333 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;343 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;353 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;363 | 81.7821 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;373 | 81.7841 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;383 | 81.7841 | 251.7253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;393 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;403 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;413 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;423 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;433 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;443 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;453 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;463 | 81.7841 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;473 | 81.7861 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;483 | 81.7861 | 251.7356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;493 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;503 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;513 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;523 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;533 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;543 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;553 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;563 | 81.7861 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;573 | 81.7851 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;583 | 81.7851 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;593 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;603 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;613 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;623 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;633 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;643 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;653 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;663 | 81.7851 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;673 | 81.7861 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;683 | 81.7861 | 251.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;693 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;703 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;713 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;723 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;733 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;743 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;753 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;763 | 81.7861 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;773 | 81.7891 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;783 | 81.7891 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;793 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;803 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;813 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;823 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;833 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;843 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;853 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;863 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;873 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;883 | 81.7891 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;893 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;903 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;913 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;923 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;933 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;943 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;953 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;963 | 81.7891 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;973 | 81.7901 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;983 | 81.7901 | 251.7712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:52;993 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;003 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;013 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;023 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;033 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;043 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;053 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;063 | 81.7901 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;073 | 81.7921 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;083 | 81.7921 | 251.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;093 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;103 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;113 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;123 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;133 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;143 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;153 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;163 | 81.7921 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;173 | 81.7931 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;183 | 81.7931 | 251.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;193 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;203 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;213 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;223 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;233 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;243 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;253 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;263 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;273 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;283 | 81.7931 | 251.7646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;293 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;303 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;313 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;323 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;333 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;343 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;353 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;363 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;373 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;383 | 81.7931 | 251.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;393 | 81.7931 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;403 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;413 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;423 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;433 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;443 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;453 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;463 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;473 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;483 | 81.7961 | 251.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;493 | 81.7961 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;503 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;513 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;523 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;533 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;543 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;553 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;563 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;573 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;583 | 81.7971 | 251.7604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;593 | 81.7971 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;603 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;613 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;623 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;633 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;643 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;653 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;663 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;673 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;683 | 81.7981 | 251.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;693 | 81.7981 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;703 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;713 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;723 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;733 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;743 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;753 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;763 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;773 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;783 | 81.8001 | 251.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;793 | 81.8001 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;803 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;813 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;823 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;833 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;843 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;853 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;863 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;873 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;883 | 81.8021 | 251.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;893 | 81.8021 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;903 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;913 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;923 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;933 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;943 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;953 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;963 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;973 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;983 | 81.8011 | 251.7599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:53;993 | 81.8011 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;003 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;013 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;023 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;033 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;043 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;053 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;063 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;073 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;083 | 81.8031 | 251.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;093 | 81.8031 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;103 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;113 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;123 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;133 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;143 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;153 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;163 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;173 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;183 | 81.8051 | 251.7484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;193 | 81.8051 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;203 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;213 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;223 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;233 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;243 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;253 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;263 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;273 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;283 | 81.8061 | 251.7415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;293 | 81.8061 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;303 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;313 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;323 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;333 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;343 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;353 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;363 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;373 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;383 | 81.8081 | 251.7485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;393 | 81.8081 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;403 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;413 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;423 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;433 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;443 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;453 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;463 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;473 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;483 | 81.8111 | 251.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;493 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;503 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;513 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;523 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;533 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;543 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;553 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;563 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;573 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;583 | 81.8111 | 251.7596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;593 | 81.8111 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;603 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;613 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;623 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;633 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;643 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;653 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;663 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;673 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;683 | 81.8121 | 251.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;693 | 81.8121 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;703 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;713 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;723 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;733 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;743 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;753 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;763 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;773 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;783 | 81.8151 | 251.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;793 | 81.8151 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;803 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;813 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;823 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;833 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;843 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;853 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;863 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;873 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;883 | 81.8171 | 251.7838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;893 | 81.8171 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;903 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;913 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;923 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;933 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;943 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;953 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;963 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;973 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;983 | 81.8181 | 251.7759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:54;993 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;003 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;013 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;023 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;033 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;043 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;053 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;063 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;073 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;083 | 81.8181 | 251.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;093 | 81.8181 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;103 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;113 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;123 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;133 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;143 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;153 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;163 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;173 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;183 | 81.8201 | 251.7657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;193 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;203 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;213 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;223 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;233 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;243 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;253 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;263 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;273 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;283 | 81.8201 | 251.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;293 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;303 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;313 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;323 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;333 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;343 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;353 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;363 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;373 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;383 | 81.8201 | 251.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;393 | 81.8201 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;403 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;413 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;423 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;433 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;443 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;453 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;463 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;473 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;483 | 81.8221 | 251.7831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;493 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;503 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;513 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;523 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;533 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;543 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;553 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;563 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;573 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;583 | 81.8221 | 251.7746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;593 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;603 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;613 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;623 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;633 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;643 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;653 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;663 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;673 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;683 | 81.8221 | 251.7743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;693 | 81.8221 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;703 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;713 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;723 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;733 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;743 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;753 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;763 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;773 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;783 | 81.8241 | 251.7779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;793 | 81.8241 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;803 | 81.8241 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;813 | 81.8241 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;823 | 81.8261 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;833 | 81.8261 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;843 | 81.8261 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;853 | 81.8261 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;863 | 81.8261 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;873 | 81.8261 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;883 | 81.8261 | 251.7764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;893 | 81.8261 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;903 | 81.8261 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;913 | 81.8261 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;923 | 81.8271 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;933 | 81.8271 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;943 | 81.8271 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;953 | 81.8271 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;963 | 81.8271 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;973 | 81.8271 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;983 | 81.8271 | 251.7664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:55;993 | 81.8271 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;003 | 81.8271 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;013 | 81.8271 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;023 | 81.8281 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;033 | 81.8281 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;043 | 81.8281 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;053 | 81.8281 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;063 | 81.8281 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;073 | 81.8281 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;083 | 81.8281 | 251.7629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;093 | 81.8281 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;103 | 81.8281 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;113 | 81.8281 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;123 | 81.8291 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;133 | 81.8291 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;143 | 81.8291 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;153 | 81.8291 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;163 | 81.8291 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;173 | 81.8291 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;183 | 81.8291 | 251.7803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;193 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;203 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;213 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;223 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;233 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;243 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;253 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;263 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;273 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;283 | 81.8291 | 251.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;293 | 81.8291 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;303 | 81.8291 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;313 | 81.8291 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;323 | 81.8301 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;333 | 81.8301 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;343 | 81.8301 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;353 | 81.8301 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;363 | 81.8301 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;373 | 81.8301 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;383 | 81.8301 | 251.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;393 | 81.8301 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;403 | 81.8301 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;413 | 81.8301 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;423 | 81.8331 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;433 | 81.8331 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;443 | 81.8331 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;453 | 81.8331 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;463 | 81.8331 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;473 | 81.8331 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;483 | 81.8331 | 251.78 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;493 | 81.8331 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;503 | 81.8331 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;513 | 81.8331 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;523 | 81.8351 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;533 | 81.8351 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;543 | 81.8351 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;553 | 81.8351 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;563 | 81.8351 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;573 | 81.8351 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;583 | 81.8351 | 251.7805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;593 | 81.8351 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;603 | 81.8351 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;613 | 81.8351 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;623 | 81.8341 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;633 | 81.8341 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;643 | 81.8341 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;653 | 81.8341 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;663 | 81.8341 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;673 | 81.8341 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;683 | 81.8341 | 251.7706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;693 | 81.8341 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;703 | 81.8341 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;713 | 81.8341 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;723 | 81.8361 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;733 | 81.8361 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;743 | 81.8361 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;753 | 81.8361 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;763 | 81.8361 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;773 | 81.8361 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;783 | 81.8361 | 251.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;793 | 81.8361 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;803 | 81.8361 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;813 | 81.8361 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;823 | 81.8371 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;833 | 81.8371 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;843 | 81.8371 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;853 | 81.8371 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;863 | 81.8371 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;873 | 81.8371 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;883 | 81.8371 | 251.8073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;893 | 81.8371 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;903 | 81.8371 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;913 | 81.8371 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;923 | 81.8381 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;933 | 81.8381 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;943 | 81.8381 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;953 | 81.8381 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;963 | 81.8381 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;973 | 81.8381 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;983 | 81.8381 | 251.8219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:56;993 | 81.8381 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;003 | 81.8381 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;013 | 81.8381 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;023 | 81.8401 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;033 | 81.8401 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;043 | 81.8401 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;053 | 81.8401 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;063 | 81.8401 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;073 | 81.8401 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;083 | 81.8401 | 251.8153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;093 | 81.8401 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;103 | 81.8401 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;113 | 81.8401 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;123 | 81.8411 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;133 | 81.8411 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;143 | 81.8411 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;153 | 81.8411 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;163 | 81.8411 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;173 | 81.8411 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;183 | 81.8411 | 251.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;193 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;203 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;213 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;223 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;233 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;243 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;253 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;263 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;273 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;283 | 81.8411 | 251.8147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;293 | 81.8411 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;303 | 81.8411 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;313 | 81.8411 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;323 | 81.8431 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;333 | 81.8431 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;343 | 81.8431 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;353 | 81.8431 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;363 | 81.8431 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;373 | 81.8431 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;383 | 81.8431 | 251.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;393 | 81.8431 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;403 | 81.8431 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;413 | 81.8431 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;423 | 81.8441 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;433 | 81.8441 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;443 | 81.8441 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;453 | 81.8441 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;463 | 81.8441 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;473 | 81.8441 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;483 | 81.8441 | 251.7978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;493 | 81.8441 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;503 | 81.8441 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;513 | 81.8441 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;523 | 81.8451 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;533 | 81.8451 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;543 | 81.8451 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;553 | 81.8451 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;563 | 81.8451 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;573 | 81.8451 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;583 | 81.8451 | 251.8275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;593 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;603 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;613 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;623 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;633 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;643 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;653 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;663 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;673 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;683 | 81.8451 | 251.8421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;693 | 81.8451 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;703 | 81.8451 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;713 | 81.8451 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;723 | 81.8471 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;733 | 81.8471 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;743 | 81.8471 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;753 | 81.8471 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;763 | 81.8471 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;773 | 81.8471 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;783 | 81.8471 | 251.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;793 | 81.8471 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;803 | 81.8471 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;813 | 81.8471 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;823 | 81.8481 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;833 | 81.8481 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;843 | 81.8481 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;853 | 81.8481 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;863 | 81.8481 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;873 | 81.8481 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;883 | 81.8481 | 251.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;893 | 81.8481 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;903 | 81.8481 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;913 | 81.8481 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;923 | 81.8491 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;933 | 81.8491 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;943 | 81.8491 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;953 | 81.8491 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;963 | 81.8491 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;973 | 81.8491 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;983 | 81.8491 | 251.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:57;993 | 81.8491 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;003 | 81.8491 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;013 | 81.8491 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;023 | 81.8501 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;033 | 81.8501 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;043 | 81.8501 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;053 | 81.8501 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;063 | 81.8501 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;073 | 81.8501 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;083 | 81.8501 | 251.8301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;093 | 81.8501 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;103 | 81.8501 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;113 | 81.8501 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;123 | 81.8511 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;133 | 81.8511 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;143 | 81.8511 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;153 | 81.8511 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;163 | 81.8511 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;173 | 81.8511 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;183 | 81.8511 | 251.8418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;193 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;203 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;213 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;223 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;233 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;243 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;253 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;263 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;273 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;283 | 81.8511 | 251.8811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;293 | 81.8511 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;303 | 81.8511 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;313 | 81.8511 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;323 | 81.8521 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;333 | 81.8521 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;343 | 81.8521 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;353 | 81.8521 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;363 | 81.8521 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;373 | 81.8521 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;383 | 81.8521 | 251.902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;393 | 81.8521 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;403 | 81.8521 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;413 | 81.8521 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;423 | 81.8541 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;433 | 81.8541 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;443 | 81.8541 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;453 | 81.8541 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;463 | 81.8541 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;473 | 81.8541 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;483 | 81.8541 | 251.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;493 | 81.8541 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;503 | 81.8541 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;513 | 81.8541 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;523 | 81.8561 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;533 | 81.8561 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;543 | 81.8561 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;553 | 81.8561 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;563 | 81.8561 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;573 | 81.8561 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;583 | 81.8561 | 251.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;593 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;603 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;613 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;623 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;633 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;643 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;653 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;663 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;673 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;683 | 81.8561 | 251.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;693 | 81.8561 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;703 | 81.8561 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;713 | 81.8561 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;723 | 81.8571 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;733 | 81.8571 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;743 | 81.8571 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;753 | 81.8571 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;763 | 81.8571 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;773 | 81.8571 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;783 | 81.8571 | 251.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;793 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;803 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;813 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;823 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;833 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;843 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;853 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;863 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;873 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;883 | 81.8571 | 251.8846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;893 | 81.8571 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;903 | 81.8571 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;913 | 81.8571 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;923 | 81.8591 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;933 | 81.8591 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;943 | 81.8591 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;953 | 81.8591 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;963 | 81.8591 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;973 | 81.8591 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;983 | 81.8591 | 251.9035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:58;993 | 81.8591 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;003 | 81.8591 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;013 | 81.8591 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;023 | 81.8611 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;033 | 81.8611 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;043 | 81.8611 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;053 | 81.8611 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;063 | 81.8611 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;073 | 81.8611 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;083 | 81.8611 | 251.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;093 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;103 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;113 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;123 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;133 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;143 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;153 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;163 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;173 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;183 | 81.8611 | 251.8922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;193 | 81.8611 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;203 | 81.8611 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;213 | 81.8611 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;223 | 81.8621 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;233 | 81.8621 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;243 | 81.8621 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;253 | 81.8621 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;263 | 81.8621 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;273 | 81.8621 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;283 | 81.8621 | 251.8919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;293 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;303 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;313 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;323 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;333 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;343 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;353 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;363 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;373 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;383 | 81.8621 | 251.8844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;393 | 81.8621 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;403 | 81.8621 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;413 | 81.8621 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;423 | 81.8651 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;433 | 81.8651 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;443 | 81.8651 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;453 | 81.8651 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;463 | 81.8651 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;473 | 81.8651 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;483 | 81.8651 | 251.8656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;493 | 81.8651 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;503 | 81.8651 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;513 | 81.8651 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;523 | 81.8651 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;533 | 81.8651 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;543 | 81.8661 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;553 | 81.8661 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;563 | 81.8661 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;573 | 81.8661 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;583 | 81.8661 | 251.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;593 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;603 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;613 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;623 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;633 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;643 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;653 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;663 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;673 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;683 | 81.8661 | 251.8958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;693 | 81.8661 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;703 | 81.8661 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;713 | 81.8661 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;723 | 81.8661 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;733 | 81.8661 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;743 | 81.8671 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;753 | 81.8671 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;763 | 81.8671 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;773 | 81.8671 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;783 | 81.8671 | 251.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;793 | 81.8671 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;803 | 81.8671 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;813 | 81.8671 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;823 | 81.8671 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;833 | 81.8671 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;843 | 81.8691 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;853 | 81.8691 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;863 | 81.8691 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;873 | 81.8691 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;883 | 81.8691 | 251.895 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;893 | 81.8691 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;903 | 81.8691 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;913 | 81.8691 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;923 | 81.8691 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;933 | 81.8691 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;943 | 81.8701 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;953 | 81.8701 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;963 | 81.8701 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;973 | 81.8701 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;983 | 81.8701 | 251.9002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:53:59;993 | 81.8701 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;003 | 81.8701 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;013 | 81.8701 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;023 | 81.8701 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;033 | 81.8701 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;043 | 81.8711 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;053 | 81.8711 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;063 | 81.8711 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;073 | 81.8711 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;083 | 81.8711 | 251.9013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;093 | 81.8711 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;103 | 81.8711 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;113 | 81.8711 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;123 | 81.8711 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;133 | 81.8711 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;143 | 81.8721 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;153 | 81.8721 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;163 | 81.8721 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;173 | 81.8721 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;183 | 81.8721 | 251.8966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;193 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;203 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;213 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;223 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;233 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;243 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;253 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;263 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;273 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;283 | 81.8721 | 251.9132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;293 | 81.8721 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;303 | 81.8721 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;313 | 81.8721 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;323 | 81.8721 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;333 | 81.8721 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;343 | 81.8741 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;353 | 81.8741 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;363 | 81.8741 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;373 | 81.8741 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;383 | 81.8741 | 251.9426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;393 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;403 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;413 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;423 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;433 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;443 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;453 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;463 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;473 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;483 | 81.8741 | 251.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;493 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;503 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;513 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;523 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;533 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;543 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;553 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;563 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;573 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;583 | 81.8741 | 251.9611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;593 | 81.8741 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;603 | 81.8741 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;613 | 81.8741 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;623 | 81.8741 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;633 | 81.8741 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;643 | 81.8761 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;653 | 81.8761 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;663 | 81.8761 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;673 | 81.8761 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;683 | 81.8761 | 251.9717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;693 | 81.8761 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;703 | 81.8761 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;713 | 81.8761 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;723 | 81.8761 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;733 | 81.8761 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;743 | 81.8771 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;753 | 81.8771 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;763 | 81.8771 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;773 | 81.8771 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;783 | 81.8771 | 251.9728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;793 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;803 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;813 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;823 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;833 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;843 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;853 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;863 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;873 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;883 | 81.8771 | 251.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;893 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;903 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;913 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;923 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;933 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;943 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;953 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;963 | 81.8771 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;973 | 81.8781 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;983 | 81.8781 | 251.9863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:00;993 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;003 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;013 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;023 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;033 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;043 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;053 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;063 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;073 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;083 | 81.8781 | 252.0136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;093 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;103 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;113 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;123 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;133 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;143 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;153 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;163 | 81.8781 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;173 | 81.8801 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;183 | 81.8801 | 252.0234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;193 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;203 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;213 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;223 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;233 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;243 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;253 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;263 | 81.8801 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;273 | 81.8831 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;283 | 81.8831 | 252.0249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;293 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;303 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;313 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;323 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;333 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;343 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;353 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;363 | 81.8831 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;373 | 81.8821 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;383 | 81.8821 | 252.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;393 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;403 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;413 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;423 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;433 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;443 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;453 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;463 | 81.8821 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;473 | 81.8841 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;483 | 81.8841 | 252.019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;493 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;503 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;513 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;523 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;533 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;543 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;553 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;563 | 81.8841 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;573 | 81.8851 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;583 | 81.8851 | 252.0018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;593 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;603 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;613 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;623 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;633 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;643 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;653 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;663 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;673 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;683 | 81.8851 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;693 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;703 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;713 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;723 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;733 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;743 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;753 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;763 | 81.8851 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;773 | 81.8881 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;783 | 81.8881 | 252.0125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;793 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;803 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;813 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;823 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;833 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;843 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;853 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;863 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;873 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;883 | 81.8881 | 252.0102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;893 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;903 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;913 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;923 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;933 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;943 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;953 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;963 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;973 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;983 | 81.8881 | 252.0056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:01;993 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;003 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;013 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;023 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;033 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;043 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;053 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;063 | 81.8881 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;073 | 81.8891 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;083 | 81.8891 | 252.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;093 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;103 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;113 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;123 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;133 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;143 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;153 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;163 | 81.8891 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;173 | 81.8911 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;183 | 81.8911 | 251.995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;193 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;203 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;213 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;223 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;233 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;243 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;253 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;263 | 81.8911 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;273 | 81.8921 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;283 | 81.8921 | 251.9822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;293 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;303 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;313 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;323 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;333 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;343 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;353 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;363 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;373 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;383 | 81.8921 | 251.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;393 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;403 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;413 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;423 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;433 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;443 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;453 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;463 | 81.8921 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;473 | 81.8931 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;483 | 81.8931 | 251.994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;493 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;503 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;513 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;523 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;533 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;543 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;553 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;563 | 81.8931 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;573 | 81.8941 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;583 | 81.8941 | 251.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;593 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;603 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;613 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;623 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;633 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;643 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;653 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;663 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;673 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;683 | 81.8941 | 252.0002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;693 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;703 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;713 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;723 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;733 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;743 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;753 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;763 | 81.8941 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;773 | 81.8961 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;783 | 81.8961 | 252.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;793 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;803 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;813 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;823 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;833 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;843 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;853 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;863 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;873 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;883 | 81.8961 | 252.0106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;893 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;903 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;913 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;923 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;933 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;943 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;953 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;963 | 81.8961 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;973 | 81.8981 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;983 | 81.8981 | 252.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:02;993 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;003 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;013 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;023 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;033 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;043 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;053 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;063 | 81.8981 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;073 | 81.8991 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;083 | 81.8991 | 252.0208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;093 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;103 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;113 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;123 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;133 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;143 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;153 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;163 | 81.8991 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;173 | 81.9001 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;183 | 81.9001 | 252.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;193 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;203 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;213 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;223 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;233 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;243 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;253 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;263 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;273 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;283 | 81.9001 | 252.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;293 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;303 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;313 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;323 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;333 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;343 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;353 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;363 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;373 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;383 | 81.9001 | 252.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;393 | 81.9001 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;403 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;413 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;423 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;433 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;443 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;453 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;463 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;473 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;483 | 81.9011 | 252.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;493 | 81.9011 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;503 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;513 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;523 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;533 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;543 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;553 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;563 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;573 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;583 | 81.9041 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;593 | 81.9041 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;603 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;613 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;623 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;633 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;643 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;653 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;663 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;673 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;683 | 81.9031 | 252.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;693 | 81.9031 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;703 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;713 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;723 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;733 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;743 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;753 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;763 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;773 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;783 | 81.9051 | 252.0997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;793 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;803 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;813 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;823 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;833 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;843 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;853 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;863 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;873 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;883 | 81.9051 | 252.1061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;893 | 81.9051 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;903 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;913 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;923 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;933 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;943 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;953 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;963 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;973 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;983 | 81.9061 | 252.0885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:03;993 | 81.9061 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;003 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;013 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;023 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;033 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;043 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;053 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;063 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;073 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;083 | 81.9071 | 252.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;093 | 81.9071 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;103 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;113 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;123 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;133 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;143 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;153 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;163 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;173 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;183 | 81.9091 | 252.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;193 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;203 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;213 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;223 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;233 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;243 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;253 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;263 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;273 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;283 | 81.9091 | 252.0636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;293 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;303 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;313 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;323 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;333 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;343 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;353 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;363 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;373 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;383 | 81.9091 | 252.0542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;393 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;403 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;413 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;423 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;433 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;443 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;453 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;463 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;473 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;483 | 81.9091 | 252.0677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;493 | 81.9091 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;503 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;513 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;523 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;533 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;543 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;553 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;563 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;573 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;583 | 81.9121 | 252.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;593 | 81.9121 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;603 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;613 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;623 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;633 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;643 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;653 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;663 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;673 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;683 | 81.9131 | 252.0537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;693 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;703 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;713 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;723 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;733 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;743 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;753 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;763 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;773 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;783 | 81.9131 | 252.0416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;793 | 81.9131 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;803 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;813 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;823 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;833 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;843 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;853 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;863 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;873 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;883 | 81.9151 | 252.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;893 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;903 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;913 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;923 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;933 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;943 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;953 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;963 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;973 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;983 | 81.9151 | 252.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:04;993 | 81.9151 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;003 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;013 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;023 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;033 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;043 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;053 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;063 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;073 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;083 | 81.9161 | 252.0196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;093 | 81.9161 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;103 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;113 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;123 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;133 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;143 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;153 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;163 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;173 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;183 | 81.9171 | 252.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;193 | 81.9171 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;203 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;213 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;223 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;233 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;243 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;253 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;263 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;273 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;283 | 81.9181 | 252.0775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;293 | 81.9181 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;303 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;313 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;323 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;333 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;343 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;353 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;363 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;373 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;383 | 81.9201 | 252.086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;393 | 81.9201 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;403 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;413 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;423 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;433 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;443 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;453 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;463 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;473 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;483 | 81.9211 | 252.1005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;493 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;503 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;513 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;523 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;533 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;543 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;553 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;563 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;573 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;583 | 81.9211 | 252.1129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;593 | 81.9211 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;603 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;613 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;623 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;633 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;643 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;653 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;663 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;673 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;683 | 81.9221 | 252.1004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;693 | 81.9221 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;703 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;713 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;723 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;733 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;743 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;753 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;763 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;773 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;783 | 81.9241 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;793 | 81.9241 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;803 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;813 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;823 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;833 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;843 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;853 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;863 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;873 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;883 | 81.9251 | 252.1039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;893 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;903 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;913 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;923 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;933 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;943 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;953 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;963 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;973 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;983 | 81.9251 | 252.125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:05;993 | 81.9251 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;003 | 81.9251 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;013 | 81.9251 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;023 | 81.9261 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;033 | 81.9261 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;043 | 81.9261 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;053 | 81.9261 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;063 | 81.9261 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;073 | 81.9261 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;083 | 81.9261 | 252.1373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;093 | 81.9261 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;103 | 81.9261 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;113 | 81.9261 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;123 | 81.9271 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;133 | 81.9271 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;143 | 81.9271 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;153 | 81.9271 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;163 | 81.9271 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;173 | 81.9271 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;183 | 81.9271 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;193 | 81.9271 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;203 | 81.9271 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;213 | 81.9271 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;223 | 81.9281 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;233 | 81.9281 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;243 | 81.9281 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;253 | 81.9281 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;263 | 81.9281 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;273 | 81.9281 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;283 | 81.9281 | 252.1624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;293 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;303 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;313 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;323 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;333 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;343 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;353 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;363 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;373 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;383 | 81.9281 | 252.1785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;393 | 81.9281 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;403 | 81.9281 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;413 | 81.9281 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;423 | 81.9311 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;433 | 81.9311 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;443 | 81.9311 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;453 | 81.9311 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;463 | 81.9311 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;473 | 81.9311 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;483 | 81.9311 | 252.1696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;493 | 81.9311 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;503 | 81.9311 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;513 | 81.9311 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;523 | 81.9321 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;533 | 81.9321 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;543 | 81.9321 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;553 | 81.9321 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;563 | 81.9321 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;573 | 81.9321 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;583 | 81.9321 | 252.1615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;593 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;603 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;613 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;623 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;633 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;643 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;653 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;663 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;673 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;683 | 81.9321 | 252.1709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;693 | 81.9321 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;703 | 81.9321 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;713 | 81.9321 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;723 | 81.9331 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;733 | 81.9331 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;743 | 81.9331 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;753 | 81.9331 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;763 | 81.9331 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;773 | 81.9331 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;783 | 81.9331 | 252.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;793 | 81.9331 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;803 | 81.9331 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;813 | 81.9331 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;823 | 81.9351 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;833 | 81.9351 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;843 | 81.9351 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;853 | 81.9351 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;863 | 81.9351 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;873 | 81.9351 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;883 | 81.9351 | 252.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;893 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;903 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;913 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;923 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;933 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;943 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;953 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;963 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;973 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;983 | 81.9351 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:06;993 | 81.9351 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;003 | 81.9351 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;013 | 81.9351 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;023 | 81.9371 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;033 | 81.9371 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;043 | 81.9371 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;053 | 81.9371 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;063 | 81.9371 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;073 | 81.9371 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;083 | 81.9371 | 252.1902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;093 | 81.9371 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;103 | 81.9371 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;113 | 81.9371 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;123 | 81.9391 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;133 | 81.9391 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;143 | 81.9391 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;153 | 81.9391 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;163 | 81.9391 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;173 | 81.9391 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;183 | 81.9391 | 252.1796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;193 | 81.9391 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;203 | 81.9391 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;213 | 81.9391 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;223 | 81.9401 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;233 | 81.9401 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;243 | 81.9401 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;253 | 81.9401 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;263 | 81.9401 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;273 | 81.9401 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;283 | 81.9401 | 252.1713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;293 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;303 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;313 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;323 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;333 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;343 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;353 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;363 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;373 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;383 | 81.9401 | 252.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;393 | 81.9401 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;403 | 81.9401 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;413 | 81.9401 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;423 | 81.9411 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;433 | 81.9411 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;443 | 81.9411 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;453 | 81.9411 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;463 | 81.9411 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;473 | 81.9411 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;483 | 81.9411 | 252.1707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;493 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;503 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;513 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;523 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;533 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;543 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;553 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;563 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;573 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;583 | 81.9411 | 252.1586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;593 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;603 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;613 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;623 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;633 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;643 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;653 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;663 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;673 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;683 | 81.9411 | 252.1599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;693 | 81.9411 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;703 | 81.9411 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;713 | 81.9411 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;723 | 81.9431 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;733 | 81.9431 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;743 | 81.9431 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;753 | 81.9431 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;763 | 81.9431 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;773 | 81.9431 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;783 | 81.9431 | 252.1622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;793 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;803 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;813 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;823 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;833 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;843 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;853 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;863 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;873 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;883 | 81.9431 | 252.1527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;893 | 81.9431 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;903 | 81.9431 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;913 | 81.9431 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;923 | 81.9441 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;933 | 81.9441 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;943 | 81.9441 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;953 | 81.9441 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;963 | 81.9441 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;973 | 81.9441 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;983 | 81.9441 | 252.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:07;993 | 81.9441 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;003 | 81.9441 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;013 | 81.9441 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;023 | 81.9451 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;033 | 81.9451 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;043 | 81.9451 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;053 | 81.9451 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;063 | 81.9451 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;073 | 81.9451 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;083 | 81.9451 | 252.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;093 | 81.9451 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;103 | 81.9451 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;113 | 81.9451 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;123 | 81.9461 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;133 | 81.9461 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;143 | 81.9461 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;153 | 81.9461 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;163 | 81.9461 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;173 | 81.9461 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;183 | 81.9461 | 252.1761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;193 | 81.9461 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;203 | 81.9461 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;213 | 81.9461 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;223 | 81.9481 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;233 | 81.9481 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;243 | 81.9481 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;253 | 81.9481 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;263 | 81.9481 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;273 | 81.9481 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;283 | 81.9481 | 252.1819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;293 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;303 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;313 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;323 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;333 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;343 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;353 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;363 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;373 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;383 | 81.9481 | 252.2 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;393 | 81.9481 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;403 | 81.9481 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;413 | 81.9481 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;423 | 81.9501 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;433 | 81.9501 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;443 | 81.9501 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;453 | 81.9501 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;463 | 81.9501 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;473 | 81.9501 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;483 | 81.9501 | 252.2096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;493 | 81.9501 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;503 | 81.9501 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;513 | 81.9501 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;523 | 81.9511 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;533 | 81.9511 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;543 | 81.9511 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;553 | 81.9511 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;563 | 81.9511 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;573 | 81.9511 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;583 | 81.9511 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;593 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;603 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;613 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;623 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;633 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;643 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;653 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;663 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;673 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;683 | 81.9511 | 252.1928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;693 | 81.9511 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;703 | 81.9511 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;713 | 81.9511 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;723 | 81.9541 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;733 | 81.9541 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;743 | 81.9541 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;753 | 81.9541 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;763 | 81.9541 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;773 | 81.9541 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;783 | 81.9541 | 252.1989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;793 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;803 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;813 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;823 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;833 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;843 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;853 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;863 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;873 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;883 | 81.9541 | 252.2026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;893 | 81.9541 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;903 | 81.9541 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;913 | 81.9541 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;923 | 81.9531 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;933 | 81.9531 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;943 | 81.9531 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;953 | 81.9531 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;963 | 81.9531 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;973 | 81.9531 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;983 | 81.9531 | 252.2067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:08;993 | 81.9531 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;003 | 81.9531 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;013 | 81.9531 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;023 | 81.9561 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;033 | 81.9561 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;043 | 81.9561 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;053 | 81.9561 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;063 | 81.9561 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;073 | 81.9561 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;083 | 81.9561 | 252.2182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;093 | 81.9561 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;103 | 81.9561 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;113 | 81.9561 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;123 | 81.9571 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;133 | 81.9571 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;143 | 81.9571 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;153 | 81.9571 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;163 | 81.9571 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;173 | 81.9571 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;183 | 81.9571 | 252.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;193 | 81.9571 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;203 | 81.9571 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;213 | 81.9571 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;223 | 81.9561 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;233 | 81.9561 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;243 | 81.9561 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;253 | 81.9561 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;263 | 81.9561 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;273 | 81.9561 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;283 | 81.9561 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;293 | 81.9561 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;303 | 81.9561 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;313 | 81.9561 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;323 | 81.9581 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;333 | 81.9581 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;343 | 81.9581 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;353 | 81.9581 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;363 | 81.9581 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;373 | 81.9581 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;383 | 81.9581 | 252.2008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;393 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;403 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;413 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;423 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;433 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;443 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;453 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;463 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;473 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;483 | 81.9581 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;493 | 81.9581 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;503 | 81.9581 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;513 | 81.9581 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;523 | 81.9601 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;533 | 81.9601 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;543 | 81.9601 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;553 | 81.9601 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;563 | 81.9601 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;573 | 81.9601 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;583 | 81.9601 | 252.2019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;593 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;603 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;613 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;623 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;633 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;643 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;653 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;663 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;673 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;683 | 81.9601 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;693 | 81.9601 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;703 | 81.9601 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;713 | 81.9601 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;723 | 81.9601 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;733 | 81.9601 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;743 | 81.9621 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;753 | 81.9621 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;763 | 81.9621 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;773 | 81.9621 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;783 | 81.9621 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;793 | 81.9621 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;803 | 81.9621 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;813 | 81.9621 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;823 | 81.9621 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;833 | 81.9621 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;843 | 81.9641 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;853 | 81.9641 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;863 | 81.9641 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;873 | 81.9641 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;883 | 81.9641 | 252.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;893 | 81.9641 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;903 | 81.9641 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;913 | 81.9641 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;923 | 81.9641 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;933 | 81.9641 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;943 | 81.9651 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;953 | 81.9651 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;963 | 81.9651 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;973 | 81.9651 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;983 | 81.9651 | 252.1704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:09;993 | 81.9651 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;003 | 81.9651 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;013 | 81.9651 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;023 | 81.9651 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;033 | 81.9651 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;043 | 81.9661 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;053 | 81.9661 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;063 | 81.9661 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;073 | 81.9661 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;083 | 81.9661 | 252.1675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;093 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;103 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;113 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;123 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;133 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;143 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;153 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;163 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;173 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;183 | 81.9661 | 252.1756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;193 | 81.9661 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;203 | 81.9661 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;213 | 81.9661 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;223 | 81.9661 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;233 | 81.9661 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;243 | 81.9671 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;253 | 81.9671 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;263 | 81.9671 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;273 | 81.9671 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;283 | 81.9671 | 252.1732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;293 | 81.9671 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;303 | 81.9671 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;313 | 81.9671 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;323 | 81.9671 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;333 | 81.9671 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;343 | 81.9661 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;353 | 81.9661 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;363 | 81.9661 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;373 | 81.9661 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;383 | 81.9661 | 252.1681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;393 | 81.9661 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;403 | 81.9661 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;413 | 81.9661 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;423 | 81.9661 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;433 | 81.9661 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;443 | 81.9691 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;453 | 81.9691 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;463 | 81.9691 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;473 | 81.9691 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;483 | 81.9691 | 252.1708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;493 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;503 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;513 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;523 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;533 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;543 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;553 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;563 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;573 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;583 | 81.9691 | 252.1604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;593 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;603 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;613 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;623 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;633 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;643 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;653 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;663 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;673 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;683 | 81.9691 | 252.1381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;693 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;703 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;713 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;723 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;733 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;743 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;753 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;763 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;773 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;783 | 81.9691 | 252.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;793 | 81.9691 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;803 | 81.9691 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;813 | 81.9691 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;823 | 81.9691 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;833 | 81.9691 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;843 | 81.9711 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;853 | 81.9711 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;863 | 81.9711 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;873 | 81.9711 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;883 | 81.9711 | 252.1553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;893 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;903 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;913 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;923 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;933 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;943 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;953 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;963 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;973 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;983 | 81.9711 | 252.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:10;993 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;003 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;013 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;023 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;033 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;043 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;053 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;063 | 81.9711 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;073 | 81.9731 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;083 | 81.9731 | 252.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;093 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;103 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;113 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;123 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;133 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;143 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;153 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;163 | 81.9731 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;173 | 81.9741 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;183 | 81.9741 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;193 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;203 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;213 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;223 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;233 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;243 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;253 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;263 | 81.9741 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;273 | 81.9751 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;283 | 81.9751 | 252.1873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;293 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;303 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;313 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;323 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;333 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;343 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;353 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;363 | 81.9751 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;373 | 81.9761 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;383 | 81.9761 | 252.1619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;393 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;403 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;413 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;423 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;433 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;443 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;453 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;463 | 81.9761 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;473 | 81.9781 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;483 | 81.9781 | 252.1559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;493 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;503 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;513 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;523 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;533 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;543 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;553 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;563 | 81.9781 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;573 | 81.9791 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;583 | 81.9791 | 252.1642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;593 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;603 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;613 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;623 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;633 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;643 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;653 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;663 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;673 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;683 | 81.9791 | 252.1666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;693 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;703 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;713 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;723 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;733 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;743 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;753 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;763 | 81.9791 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;773 | 81.9801 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;783 | 81.9801 | 252.1801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;793 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;803 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;813 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;823 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;833 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;843 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;853 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;863 | 81.9801 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;873 | 81.9811 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;883 | 81.9811 | 252.2093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;893 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;903 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;913 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;923 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;933 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;943 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;953 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;963 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;973 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;983 | 81.9811 | 252.2131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:11;993 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;003 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;013 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;023 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;033 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;043 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;053 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;063 | 81.9811 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;073 | 81.9821 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;083 | 81.9821 | 252.1922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;093 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;103 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;113 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;123 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;133 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;143 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;153 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;163 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;173 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;183 | 81.9821 | 252.1837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;193 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;203 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;213 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;223 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;233 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;243 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;253 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;263 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;273 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;283 | 81.9821 | 252.1805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;293 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;303 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;313 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;323 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;333 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;343 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;353 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;363 | 81.9821 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;373 | 81.9841 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;383 | 81.9841 | 252.1687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;393 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;403 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;413 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;423 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;433 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;443 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;453 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;463 | 81.9841 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;473 | 81.9861 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;483 | 81.9861 | 252.1706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;493 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;503 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;513 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;523 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;533 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;543 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;553 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;563 | 81.9861 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;573 | 81.9851 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;583 | 81.9851 | 252.1906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;593 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;603 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;613 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;623 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;633 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;643 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;653 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;663 | 81.9851 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;673 | 81.9861 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;683 | 81.9861 | 252.1904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;693 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;703 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;713 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;723 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;733 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;743 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;753 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;763 | 81.9861 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;773 | 81.9881 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;783 | 81.9881 | 252.1776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;793 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;803 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;813 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;823 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;833 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;843 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;853 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;863 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;873 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;883 | 81.9881 | 252.1862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;893 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;903 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;913 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;923 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;933 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;943 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;953 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;963 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;973 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;983 | 81.9881 | 252.1991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:12;993 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;003 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;013 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;023 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;033 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;043 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;053 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;063 | 81.9881 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;073 | 81.9901 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;083 | 81.9901 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;093 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;103 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;113 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;123 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;133 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;143 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;153 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;163 | 81.9901 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;173 | 81.9911 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;183 | 81.9911 | 252.2114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;193 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;203 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;213 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;223 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;233 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;243 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;253 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;263 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;273 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;283 | 81.9911 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;293 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;303 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;313 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;323 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;333 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;343 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;353 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;363 | 81.9911 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;373 | 81.9921 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;383 | 81.9921 | 252.2422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;393 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;403 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;413 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;423 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;433 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;443 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;453 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;463 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;473 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;483 | 81.9921 | 252.2316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;493 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;503 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;513 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;523 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;533 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;543 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;553 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;563 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;573 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;583 | 81.9921 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;593 | 81.9921 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;603 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;613 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;623 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;633 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;643 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;653 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;663 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;673 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;683 | 81.9931 | 252.2388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;693 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;703 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;713 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;723 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;733 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;743 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;753 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;763 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;773 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;783 | 81.9931 | 252.2341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;793 | 81.9931 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;803 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;813 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;823 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;833 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;843 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;853 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;863 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;873 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;883 | 81.9941 | 252.2414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;893 | 81.9941 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;903 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;913 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;923 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;933 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;943 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;953 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;963 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;973 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;983 | 81.9951 | 252.259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:13;993 | 81.9951 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;003 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;013 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;023 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;033 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;043 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;053 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;063 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;073 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;083 | 81.9961 | 252.2569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;093 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;103 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;113 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;123 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;133 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;143 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;153 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;163 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;173 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;183 | 81.9961 | 252.2423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;193 | 81.9961 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;203 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;213 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;223 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;233 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;243 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;253 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;263 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;273 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;283 | 81.9981 | 252.2367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;293 | 81.9981 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;303 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;313 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;323 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;333 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;343 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;353 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;363 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;373 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;383 | 81.9991 | 252.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;393 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;403 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;413 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;423 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;433 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;443 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;453 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;463 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;473 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;483 | 81.9991 | 252.204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;493 | 81.9991 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;503 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;513 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;523 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;533 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;543 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;553 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;563 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;573 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;583 | 82.0011 | 252.1924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;593 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;603 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;613 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;623 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;633 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;643 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;653 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;663 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;673 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;683 | 82.0011 | 252.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;693 | 82.0011 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;703 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;713 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;723 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;733 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;743 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;753 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;763 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;773 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;783 | 82.0021 | 252.1684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;793 | 82.0021 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;803 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;813 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;823 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;833 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;843 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;853 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;863 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;873 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;883 | 82.0031 | 252.1453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;893 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;903 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;913 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;923 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;933 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;943 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;953 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;963 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;973 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;983 | 82.0031 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:14;993 | 82.0031 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;003 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;013 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;023 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;033 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;043 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;053 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;063 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;073 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;083 | 82.0041 | 252.1293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;093 | 82.0041 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;103 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;113 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;123 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;133 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;143 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;153 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;163 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;173 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;183 | 82.0071 | 252.1185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;193 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;203 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;213 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;223 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;233 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;243 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;253 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;263 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;273 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;283 | 82.0071 | 252.1193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;293 | 82.0071 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;303 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;313 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;323 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;333 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;343 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;353 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;363 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;373 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;383 | 82.0061 | 252.1226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;393 | 82.0061 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;403 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;413 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;423 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;433 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;443 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;453 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;463 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;473 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;483 | 82.0071 | 252.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;493 | 82.0071 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;503 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;513 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;523 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;533 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;543 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;553 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;563 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;573 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;583 | 82.0081 | 252.0955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;593 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;603 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;613 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;623 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;633 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;643 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;653 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;663 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;673 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;683 | 82.0081 | 252.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;693 | 82.0081 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;703 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;713 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;723 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;733 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;743 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;753 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;763 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;773 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;783 | 82.0101 | 252.1101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;793 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;803 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;813 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;823 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;833 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;843 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;853 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;863 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;873 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;883 | 82.0101 | 252.1148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;893 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;903 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;913 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;923 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;933 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;943 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;953 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;963 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;973 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;983 | 82.0101 | 252.1294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:15;993 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;003 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;013 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;023 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;033 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;043 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;053 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;063 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;073 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;083 | 82.0101 | 252.1507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;093 | 82.0101 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;103 | 82.0101 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;113 | 82.0101 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;123 | 82.0121 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;133 | 82.0121 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;143 | 82.0121 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;153 | 82.0121 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;163 | 82.0121 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;173 | 82.0121 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;183 | 82.0121 | 252.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;193 | 82.0121 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;203 | 82.0121 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;213 | 82.0121 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;223 | 82.0131 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;233 | 82.0131 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;243 | 82.0131 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;253 | 82.0131 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;263 | 82.0131 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;273 | 82.0131 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;283 | 82.0131 | 252.1472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;293 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;303 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;313 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;323 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;333 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;343 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;353 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;363 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;373 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;383 | 82.0131 | 252.1312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;393 | 82.0131 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;403 | 82.0131 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;413 | 82.0131 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;423 | 82.0141 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;433 | 82.0141 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;443 | 82.0141 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;453 | 82.0141 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;463 | 82.0141 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;473 | 82.0141 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;483 | 82.0141 | 252.1296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;493 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;503 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;513 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;523 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;533 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;543 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;553 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;563 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;573 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;583 | 82.0141 | 252.1302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;593 | 82.0141 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;603 | 82.0141 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;613 | 82.0141 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;623 | 82.0151 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;633 | 82.0151 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;643 | 82.0151 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;653 | 82.0151 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;663 | 82.0151 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;673 | 82.0151 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;683 | 82.0151 | 252.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;693 | 82.0151 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;703 | 82.0151 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;713 | 82.0151 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;723 | 82.0161 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;733 | 82.0161 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;743 | 82.0161 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;753 | 82.0161 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;763 | 82.0161 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;773 | 82.0161 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;783 | 82.0161 | 252.1385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;793 | 82.0161 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;803 | 82.0161 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;813 | 82.0161 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;823 | 82.0181 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;833 | 82.0181 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;843 | 82.0181 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;853 | 82.0181 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;863 | 82.0181 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;873 | 82.0181 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;883 | 82.0181 | 252.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;893 | 82.0181 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;903 | 82.0181 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;913 | 82.0181 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;923 | 82.0191 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;933 | 82.0191 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;943 | 82.0191 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;953 | 82.0191 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;963 | 82.0191 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;973 | 82.0191 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;983 | 82.0191 | 252.1082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:16;993 | 82.0191 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;003 | 82.0191 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;013 | 82.0191 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;023 | 82.0181 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;033 | 82.0181 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;043 | 82.0181 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;053 | 82.0181 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;063 | 82.0181 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;073 | 82.0181 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;083 | 82.0181 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;093 | 82.0181 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;103 | 82.0181 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;113 | 82.0181 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;123 | 82.0201 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;133 | 82.0201 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;143 | 82.0201 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;153 | 82.0201 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;163 | 82.0201 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;173 | 82.0201 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;183 | 82.0201 | 252.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;193 | 82.0201 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;203 | 82.0201 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;213 | 82.0201 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;223 | 82.0191 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;233 | 82.0191 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;243 | 82.0191 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;253 | 82.0191 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;263 | 82.0191 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;273 | 82.0191 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;283 | 82.0191 | 252.0744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;293 | 82.0191 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;303 | 82.0191 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;313 | 82.0191 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;323 | 82.0201 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;333 | 82.0201 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;343 | 82.0201 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;353 | 82.0201 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;363 | 82.0201 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;373 | 82.0201 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;383 | 82.0201 | 252.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;393 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;403 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;413 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;423 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;433 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;443 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;453 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;463 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;473 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;483 | 82.0201 | 252.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;493 | 82.0201 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;503 | 82.0201 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;513 | 82.0201 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;523 | 82.0221 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;533 | 82.0221 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;543 | 82.0221 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;553 | 82.0221 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;563 | 82.0221 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;573 | 82.0221 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;583 | 82.0221 | 252.0871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;593 | 82.0221 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;603 | 82.0221 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;613 | 82.0221 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;623 | 82.0231 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;633 | 82.0231 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;643 | 82.0231 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;653 | 82.0231 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;663 | 82.0231 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;673 | 82.0231 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;683 | 82.0231 | 252.0633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;693 | 82.0231 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;703 | 82.0231 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;713 | 82.0231 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;723 | 82.0241 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;733 | 82.0241 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;743 | 82.0241 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;753 | 82.0241 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;763 | 82.0241 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;773 | 82.0241 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;783 | 82.0241 | 252.0415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;793 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;803 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;813 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;823 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;833 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;843 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;853 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;863 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;873 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;883 | 82.0241 | 252.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;893 | 82.0241 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;903 | 82.0241 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;913 | 82.0241 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;923 | 82.0251 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;933 | 82.0251 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;943 | 82.0251 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;953 | 82.0251 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;963 | 82.0251 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;973 | 82.0251 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;983 | 82.0251 | 252.0276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:17;993 | 82.0251 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;003 | 82.0251 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;013 | 82.0251 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;023 | 82.0271 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;033 | 82.0271 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;043 | 82.0271 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;053 | 82.0271 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;063 | 82.0271 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;073 | 82.0271 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;083 | 82.0271 | 252.0247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;093 | 82.0271 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;103 | 82.0271 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;113 | 82.0271 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;123 | 82.0281 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;133 | 82.0281 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;143 | 82.0281 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;153 | 82.0281 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;163 | 82.0281 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;173 | 82.0281 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;183 | 82.0281 | 252.0379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;193 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;203 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;213 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;223 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;233 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;243 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;253 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;263 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;273 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;283 | 82.0281 | 252.0447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;293 | 82.0281 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;303 | 82.0281 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;313 | 82.0281 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;323 | 82.0301 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;333 | 82.0301 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;343 | 82.0301 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;353 | 82.0301 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;363 | 82.0301 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;373 | 82.0301 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;383 | 82.0301 | 252.0316 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;393 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;403 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;413 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;423 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;433 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;443 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;453 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;463 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;473 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;483 | 82.0301 | 252.0274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;493 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;503 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;513 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;523 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;533 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;543 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;553 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;563 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;573 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;583 | 82.0301 | 252.0394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;593 | 82.0301 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;603 | 82.0301 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;613 | 82.0301 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;623 | 82.0321 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;633 | 82.0321 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;643 | 82.0321 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;653 | 82.0321 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;663 | 82.0321 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;673 | 82.0321 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;683 | 82.0321 | 252.0465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;693 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;703 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;713 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;723 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;733 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;743 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;753 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;763 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;773 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;783 | 82.0321 | 252.0576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;793 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;803 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;813 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;823 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;833 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;843 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;853 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;863 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;873 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;883 | 82.0321 | 252.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;893 | 82.0321 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;903 | 82.0321 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;913 | 82.0321 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;923 | 82.0331 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;933 | 82.0331 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;943 | 82.0331 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;953 | 82.0331 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;963 | 82.0331 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;973 | 82.0331 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;983 | 82.0331 | 252.1047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:18;993 | 82.0331 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;003 | 82.0331 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;013 | 82.0331 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;023 | 82.0351 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;033 | 82.0351 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;043 | 82.0351 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;053 | 82.0351 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;063 | 82.0351 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;073 | 82.0351 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;083 | 82.0351 | 252.0937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;093 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;103 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;113 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;123 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;133 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;143 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;153 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;163 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;173 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;183 | 82.0351 | 252.085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;193 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;203 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;213 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;223 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;233 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;243 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;253 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;263 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;273 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;283 | 82.0351 | 252.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;293 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;303 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;313 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;323 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;333 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;343 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;353 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;363 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;373 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;383 | 82.0351 | 252.0699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;393 | 82.0351 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;403 | 82.0351 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;413 | 82.0351 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;423 | 82.0361 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;433 | 82.0361 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;443 | 82.0361 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;453 | 82.0361 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;463 | 82.0361 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;473 | 82.0361 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;483 | 82.0361 | 252.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;493 | 82.0361 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;503 | 82.0361 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;513 | 82.0361 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;523 | 82.0371 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;533 | 82.0371 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;543 | 82.0371 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;553 | 82.0371 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;563 | 82.0371 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;573 | 82.0371 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;583 | 82.0371 | 252.0632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;593 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;603 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;613 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;623 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;633 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;643 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;653 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;663 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;673 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;683 | 82.0371 | 252.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;693 | 82.0371 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;703 | 82.0371 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;713 | 82.0371 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;723 | 82.0371 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;733 | 82.0371 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;743 | 82.0401 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;753 | 82.0401 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;763 | 82.0401 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;773 | 82.0401 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;783 | 82.0401 | 252.0364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;793 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;803 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;813 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;823 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;833 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;843 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;853 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;863 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;873 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;883 | 82.0401 | 252.0226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;893 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;903 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;913 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;923 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;933 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;943 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;953 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;963 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;973 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;983 | 82.0401 | 252.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:19;993 | 82.0401 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;003 | 82.0401 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;013 | 82.0401 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;023 | 82.0401 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;033 | 82.0401 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;043 | 82.0411 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;053 | 82.0411 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;063 | 82.0411 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;073 | 82.0411 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;083 | 82.0411 | 251.9999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;093 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;103 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;113 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;123 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;133 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;143 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;153 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;163 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;173 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;183 | 82.0411 | 251.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;193 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;203 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;213 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;223 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;233 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;243 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;253 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;263 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;273 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;283 | 82.0411 | 252.0032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;293 | 82.0411 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;303 | 82.0411 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;313 | 82.0411 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;323 | 82.0411 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;333 | 82.0411 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;343 | 82.0421 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;353 | 82.0421 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;363 | 82.0421 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;373 | 82.0421 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;383 | 82.0421 | 252.0071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;393 | 82.0421 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;403 | 82.0421 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;413 | 82.0421 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;423 | 82.0421 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;433 | 82.0421 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;443 | 82.0451 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;453 | 82.0451 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;463 | 82.0451 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;473 | 82.0451 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;483 | 82.0451 | 251.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;493 | 82.0451 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;503 | 82.0451 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;513 | 82.0451 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;523 | 82.0451 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;533 | 82.0451 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;543 | 82.0441 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;553 | 82.0441 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;563 | 82.0441 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;573 | 82.0441 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;583 | 82.0441 | 251.9852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;593 | 82.0441 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;603 | 82.0441 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;613 | 82.0441 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;623 | 82.0441 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;633 | 82.0441 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;643 | 82.0451 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;653 | 82.0451 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;663 | 82.0451 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;673 | 82.0451 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;683 | 82.0451 | 251.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;693 | 82.0451 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;703 | 82.0451 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;713 | 82.0451 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;723 | 82.0451 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;733 | 82.0451 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;743 | 82.0471 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;753 | 82.0471 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;763 | 82.0471 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;773 | 82.0471 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;783 | 82.0471 | 251.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;793 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;803 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;813 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;823 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;833 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;843 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;853 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;863 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;873 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;883 | 82.0471 | 251.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;893 | 82.0471 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;903 | 82.0471 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;913 | 82.0471 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;923 | 82.0471 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;933 | 82.0471 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;943 | 82.0491 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;953 | 82.0491 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;963 | 82.0491 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;973 | 82.0491 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;983 | 82.0491 | 252.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:20;993 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;003 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;013 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;023 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;033 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;043 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;053 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;063 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;073 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;083 | 82.0491 | 252.0405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;093 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;103 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;113 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;123 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;133 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;143 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;153 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;163 | 82.0491 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;173 | 82.0501 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;183 | 82.0501 | 252.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;193 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;203 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;213 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;223 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;233 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;243 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;253 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;263 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;273 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;283 | 82.0501 | 252.0673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;293 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;303 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;313 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;323 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;333 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;343 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;353 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;363 | 82.0501 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;373 | 82.0521 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;383 | 82.0521 | 252.0835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;393 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;403 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;413 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;423 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;433 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;443 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;453 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;463 | 82.0521 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;473 | 82.0531 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;483 | 82.0531 | 252.0899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;493 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;503 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;513 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;523 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;533 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;543 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;553 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;563 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;573 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;583 | 82.0531 | 252.1017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;593 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;603 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;613 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;623 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;633 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;643 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;653 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;663 | 82.0531 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;673 | 82.0551 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;683 | 82.0551 | 252.1248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;693 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;703 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;713 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;723 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;733 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;743 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;753 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;763 | 82.0551 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;773 | 82.0571 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;783 | 82.0571 | 252.1352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;793 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;803 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;813 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;823 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;833 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;843 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;853 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;863 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;873 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;883 | 82.0571 | 252.1327 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;893 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;903 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;913 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;923 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;933 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;943 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;953 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;963 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;973 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;983 | 82.0571 | 252.1357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:21;993 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;003 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;013 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;023 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;033 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;043 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;053 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;063 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;073 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;083 | 82.0571 | 252.1406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;093 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;103 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;113 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;123 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;133 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;143 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;153 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;163 | 82.0571 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;173 | 82.0591 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;183 | 82.0591 | 252.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;193 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;203 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;213 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;223 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;233 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;243 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;253 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;263 | 82.0591 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;273 | 82.0581 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;283 | 82.0581 | 252.1471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;293 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;303 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;313 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;323 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;333 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;343 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;353 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;363 | 82.0581 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;373 | 82.0591 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;383 | 82.0591 | 252.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;393 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;403 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;413 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;423 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;433 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;443 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;453 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;463 | 82.0591 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;473 | 82.0611 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;483 | 82.0611 | 252.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;493 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;503 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;513 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;523 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;533 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;543 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;553 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;563 | 82.0611 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;573 | 82.0621 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;583 | 82.0621 | 252.1399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;593 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;603 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;613 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;623 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;633 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;643 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;653 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;663 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;673 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;683 | 82.0621 | 252.1203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;693 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;703 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;713 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;723 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;733 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;743 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;753 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;763 | 82.0621 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;773 | 82.0651 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;783 | 82.0651 | 252.0996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;793 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;803 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;813 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;823 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;833 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;843 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;853 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;863 | 82.0651 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;873 | 82.0671 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;883 | 82.0671 | 252.077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;893 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;903 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;913 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;923 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;933 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;943 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;953 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;963 | 82.0671 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;973 | 82.0681 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;983 | 82.0681 | 252.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:22;993 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;003 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;013 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;023 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;033 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;043 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;053 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;063 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;073 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;083 | 82.0681 | 252.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;093 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;103 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;113 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;123 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;133 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;143 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;153 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;163 | 82.0681 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;173 | 82.0691 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;183 | 82.0691 | 252.0946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;193 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;203 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;213 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;223 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;233 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;243 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;253 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;263 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;273 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;283 | 82.0691 | 252.1087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;293 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;303 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;313 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;323 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;333 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;343 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;353 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;363 | 82.0691 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;373 | 82.0711 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;383 | 82.0711 | 252.1242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;393 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;403 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;413 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;423 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;433 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;443 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;453 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;463 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;473 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;483 | 82.0711 | 252.134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;493 | 82.0711 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;503 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;513 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;523 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;533 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;543 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;553 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;563 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;573 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;583 | 82.0721 | 252.1369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;593 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;603 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;613 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;623 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;633 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;643 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;653 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;663 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;673 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;683 | 82.0721 | 252.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;693 | 82.0721 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;703 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;713 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;723 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;733 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;743 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;753 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;763 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;773 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;783 | 82.0731 | 252.1781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;793 | 82.0731 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;803 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;813 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;823 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;833 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;843 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;853 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;863 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;873 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;883 | 82.0741 | 252.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;893 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;903 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;913 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;923 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;933 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;943 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;953 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;963 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;973 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;983 | 82.0741 | 252.216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:23;993 | 82.0741 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;003 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;013 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;023 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;033 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;043 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;053 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;063 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;073 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;083 | 82.0761 | 252.2349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;093 | 82.0761 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;103 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;113 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;123 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;133 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;143 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;153 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;163 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;173 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;183 | 82.0771 | 252.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;193 | 82.0771 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;203 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;213 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;223 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;233 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;243 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;253 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;263 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;273 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;283 | 82.0801 | 252.2446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;293 | 82.0801 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;303 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;313 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;323 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;333 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;343 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;353 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;363 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;373 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;383 | 82.0781 | 252.2528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;393 | 82.0781 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;403 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;413 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;423 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;433 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;443 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;453 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;463 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;473 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;483 | 82.0801 | 252.2699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;493 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;503 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;513 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;523 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;533 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;543 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;553 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;563 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;573 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;583 | 82.0801 | 252.2815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;593 | 82.0801 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;603 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;613 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;623 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;633 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;643 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;653 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;663 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;673 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;683 | 82.0811 | 252.2901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;693 | 82.0811 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;703 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;713 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;723 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;733 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;743 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;753 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;763 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;773 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;783 | 82.0831 | 252.3007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;793 | 82.0831 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;803 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;813 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;823 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;833 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;843 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;853 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;863 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;873 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;883 | 82.0851 | 252.304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;893 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;903 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;913 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;923 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;933 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;943 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;953 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;963 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;973 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;983 | 82.0851 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:24;993 | 82.0851 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;003 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;013 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;023 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;033 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;043 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;053 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;063 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;073 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;083 | 82.0871 | 252.302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;093 | 82.0871 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;103 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;113 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;123 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;133 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;143 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;153 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;163 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;173 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;183 | 82.0881 | 252.3071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;193 | 82.0881 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;203 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;213 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;223 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;233 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;243 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;253 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;263 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;273 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;283 | 82.0891 | 252.3033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;293 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;303 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;313 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;323 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;333 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;343 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;353 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;363 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;373 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;383 | 82.0891 | 252.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;393 | 82.0891 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;403 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;413 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;423 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;433 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;443 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;453 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;463 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;473 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;483 | 82.0911 | 252.3034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;493 | 82.0911 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;503 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;513 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;523 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;533 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;543 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;553 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;563 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;573 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;583 | 82.0931 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;593 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;603 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;613 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;623 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;633 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;643 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;653 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;663 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;673 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;683 | 82.0931 | 252.3129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;693 | 82.0931 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;703 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;713 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;723 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;733 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;743 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;753 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;763 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;773 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;783 | 82.0941 | 252.3359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;793 | 82.0941 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;803 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;813 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;823 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;833 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;843 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;853 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;863 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;873 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;883 | 82.0951 | 252.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;893 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;903 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;913 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;923 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;933 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;943 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;953 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;963 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;973 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;983 | 82.0951 | 252.3845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:25;993 | 82.0951 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;003 | 82.0951 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;013 | 82.0951 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;023 | 82.0961 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;033 | 82.0961 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;043 | 82.0961 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;053 | 82.0961 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;063 | 82.0961 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;073 | 82.0961 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;083 | 82.0961 | 252.3962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;093 | 82.0961 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;103 | 82.0961 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;113 | 82.0961 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;123 | 82.0991 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;133 | 82.0991 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;143 | 82.0991 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;153 | 82.0991 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;163 | 82.0991 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;173 | 82.0991 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;183 | 82.0991 | 252.4045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;193 | 82.0991 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;203 | 82.0991 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;213 | 82.0991 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;223 | 82.1001 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;233 | 82.1001 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;243 | 82.1001 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;253 | 82.1001 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;263 | 82.1001 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;273 | 82.1001 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;283 | 82.1001 | 252.4085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;293 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;303 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;313 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;323 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;333 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;343 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;353 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;363 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;373 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;383 | 82.1001 | 252.4094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;393 | 82.1001 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;403 | 82.1001 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;413 | 82.1001 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;423 | 82.1011 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;433 | 82.1011 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;443 | 82.1011 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;453 | 82.1011 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;463 | 82.1011 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;473 | 82.1011 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;483 | 82.1011 | 252.4156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;493 | 82.1011 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;503 | 82.1011 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;513 | 82.1011 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;523 | 82.1001 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;533 | 82.1001 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;543 | 82.1001 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;553 | 82.1001 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;563 | 82.1001 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;573 | 82.1001 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;583 | 82.1001 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;593 | 82.1001 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;603 | 82.1001 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;613 | 82.1001 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;623 | 82.1021 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;633 | 82.1021 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;643 | 82.1021 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;653 | 82.1021 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;663 | 82.1021 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;673 | 82.1021 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;683 | 82.1021 | 252.4678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;693 | 82.1021 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;703 | 82.1021 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;713 | 82.1021 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;723 | 82.1041 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;733 | 82.1041 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;743 | 82.1041 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;753 | 82.1041 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;763 | 82.1041 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;773 | 82.1041 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;783 | 82.1041 | 252.4847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;793 | 82.1041 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;803 | 82.1041 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;813 | 82.1041 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;823 | 82.1051 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;833 | 82.1051 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;843 | 82.1051 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;853 | 82.1051 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;863 | 82.1051 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;873 | 82.1051 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;883 | 82.1051 | 252.493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;893 | 82.1051 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;903 | 82.1051 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;913 | 82.1051 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;923 | 82.1041 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;933 | 82.1041 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;943 | 82.1041 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;953 | 82.1041 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;963 | 82.1041 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;973 | 82.1041 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;983 | 82.1041 | 252.4955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:26;993 | 82.1041 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;003 | 82.1041 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;013 | 82.1041 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;023 | 82.1061 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;033 | 82.1061 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;043 | 82.1061 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;053 | 82.1061 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;063 | 82.1061 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;073 | 82.1061 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;083 | 82.1061 | 252.4875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;093 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;103 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;113 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;123 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;133 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;143 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;153 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;163 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;173 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;183 | 82.1061 | 252.4782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;193 | 82.1061 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;203 | 82.1061 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;213 | 82.1061 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;223 | 82.1071 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;233 | 82.1071 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;243 | 82.1071 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;253 | 82.1071 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;263 | 82.1071 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;273 | 82.1071 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;283 | 82.1071 | 252.4835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;293 | 82.1071 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;303 | 82.1071 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;313 | 82.1071 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;323 | 82.1081 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;333 | 82.1081 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;343 | 82.1081 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;353 | 82.1081 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;363 | 82.1081 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;373 | 82.1081 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;383 | 82.1081 | 252.4947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;393 | 82.1081 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;403 | 82.1081 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;413 | 82.1081 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;423 | 82.1101 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;433 | 82.1101 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;443 | 82.1101 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;453 | 82.1101 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;463 | 82.1101 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;473 | 82.1101 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;483 | 82.1101 | 252.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;493 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;503 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;513 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;523 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;533 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;543 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;553 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;563 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;573 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;583 | 82.1101 | 252.4993 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;593 | 82.1101 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;603 | 82.1101 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;613 | 82.1101 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;623 | 82.1121 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;633 | 82.1121 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;643 | 82.1121 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;653 | 82.1121 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;663 | 82.1121 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;673 | 82.1121 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;683 | 82.1121 | 252.4919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;693 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;703 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;713 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;723 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;733 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;743 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;753 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;763 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;773 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;783 | 82.1121 | 252.4759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;793 | 82.1121 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;803 | 82.1121 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;813 | 82.1121 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;823 | 82.1131 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;833 | 82.1131 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;843 | 82.1131 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;853 | 82.1131 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;863 | 82.1131 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;873 | 82.1131 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;883 | 82.1131 | 252.4596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;893 | 82.1131 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;903 | 82.1131 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;913 | 82.1131 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;923 | 82.1141 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;933 | 82.1141 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;943 | 82.1141 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;953 | 82.1141 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;963 | 82.1141 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;973 | 82.1141 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;983 | 82.1141 | 252.4548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:27;993 | 82.1141 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;003 | 82.1141 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;013 | 82.1141 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;023 | 82.1161 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;033 | 82.1161 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;043 | 82.1161 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;053 | 82.1161 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;063 | 82.1161 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;073 | 82.1161 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;083 | 82.1161 | 252.4574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;093 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;103 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;113 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;123 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;133 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;143 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;153 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;163 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;173 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;183 | 82.1161 | 252.462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;193 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;203 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;213 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;223 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;233 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;243 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;253 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;263 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;273 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;283 | 82.1161 | 252.4685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;293 | 82.1161 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;303 | 82.1161 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;313 | 82.1161 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;323 | 82.1171 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;333 | 82.1171 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;343 | 82.1171 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;353 | 82.1171 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;363 | 82.1171 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;373 | 82.1171 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;383 | 82.1171 | 252.4755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;393 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;403 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;413 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;423 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;433 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;443 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;453 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;463 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;473 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;483 | 82.1171 | 252.4788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;493 | 82.1171 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;503 | 82.1171 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;513 | 82.1171 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;523 | 82.1181 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;533 | 82.1181 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;543 | 82.1181 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;553 | 82.1181 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;563 | 82.1181 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;573 | 82.1181 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;583 | 82.1181 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;593 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;603 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;613 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;623 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;633 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;643 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;653 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;663 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;673 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;683 | 82.1181 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;693 | 82.1181 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;703 | 82.1181 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;713 | 82.1181 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;723 | 82.1201 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;733 | 82.1201 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;743 | 82.1201 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;753 | 82.1201 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;763 | 82.1201 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;773 | 82.1201 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;783 | 82.1201 | 252.5044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;793 | 82.1201 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;803 | 82.1201 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;813 | 82.1201 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;823 | 82.1211 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;833 | 82.1211 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;843 | 82.1211 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;853 | 82.1211 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;863 | 82.1211 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;873 | 82.1211 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;883 | 82.1211 | 252.5163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;893 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;903 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;913 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;923 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;933 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;943 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;953 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;963 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;973 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;983 | 82.1211 | 252.5259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:28;993 | 82.1211 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;003 | 82.1211 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;013 | 82.1211 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;023 | 82.1231 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;033 | 82.1231 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;043 | 82.1231 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;053 | 82.1231 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;063 | 82.1231 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;073 | 82.1231 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;083 | 82.1231 | 252.534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;093 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;103 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;113 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;123 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;133 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;143 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;153 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;163 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;173 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;183 | 82.1231 | 252.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;193 | 82.1231 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;203 | 82.1231 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;213 | 82.1231 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;223 | 82.1221 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;233 | 82.1221 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;243 | 82.1221 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;253 | 82.1221 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;263 | 82.1221 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;273 | 82.1221 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;283 | 82.1221 | 252.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;293 | 82.1221 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;303 | 82.1221 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;313 | 82.1221 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;323 | 82.1241 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;333 | 82.1241 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;343 | 82.1241 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;353 | 82.1241 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;363 | 82.1241 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;373 | 82.1241 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;383 | 82.1241 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;393 | 82.1241 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;403 | 82.1241 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;413 | 82.1241 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;423 | 82.1261 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;433 | 82.1261 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;443 | 82.1261 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;453 | 82.1261 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;463 | 82.1261 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;473 | 82.1261 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;483 | 82.1261 | 252.6056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;493 | 82.1261 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;503 | 82.1261 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;513 | 82.1261 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;523 | 82.1251 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;533 | 82.1251 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;543 | 82.1251 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;553 | 82.1251 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;563 | 82.1251 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;573 | 82.1251 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;583 | 82.1251 | 252.6219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;593 | 82.1251 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;603 | 82.1251 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;613 | 82.1251 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;623 | 82.1241 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;633 | 82.1241 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;643 | 82.1241 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;653 | 82.1241 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;663 | 82.1241 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;673 | 82.1241 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;683 | 82.1241 | 252.6246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;693 | 82.1241 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;703 | 82.1241 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;713 | 82.1241 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;723 | 82.1241 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;733 | 82.1241 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;743 | 82.1271 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;753 | 82.1271 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;763 | 82.1271 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;773 | 82.1271 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;783 | 82.1271 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;793 | 82.1271 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;803 | 82.1271 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;813 | 82.1271 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;823 | 82.1271 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;833 | 82.1271 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;843 | 82.1281 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;853 | 82.1281 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;863 | 82.1281 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;873 | 82.1281 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;883 | 82.1281 | 252.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;893 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;903 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;913 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;923 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;933 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;943 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;953 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;963 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;973 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;983 | 82.1281 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:29;993 | 82.1281 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;003 | 82.1281 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;013 | 82.1281 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;023 | 82.1281 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;033 | 82.1281 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;043 | 82.1271 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;053 | 82.1271 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;063 | 82.1271 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;073 | 82.1271 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;083 | 82.1271 | 252.6145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;093 | 82.1271 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;103 | 82.1271 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;113 | 82.1271 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;123 | 82.1271 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;133 | 82.1271 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;143 | 82.1291 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;153 | 82.1291 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;163 | 82.1291 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;173 | 82.1291 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;183 | 82.1291 | 252.625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;193 | 82.1291 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;203 | 82.1291 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;213 | 82.1291 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;223 | 82.1291 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;233 | 82.1291 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;243 | 82.1311 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;253 | 82.1311 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;263 | 82.1311 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;273 | 82.1311 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;283 | 82.1311 | 252.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;293 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;303 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;313 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;323 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;333 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;343 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;353 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;363 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;373 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;383 | 82.1311 | 252.63 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;393 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;403 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;413 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;423 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;433 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;443 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;453 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;463 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;473 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;483 | 82.1311 | 252.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;493 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;503 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;513 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;523 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;533 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;543 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;553 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;563 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;573 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;583 | 82.1311 | 252.6072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;593 | 82.1311 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;603 | 82.1311 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;613 | 82.1311 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;623 | 82.1311 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;633 | 82.1311 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;643 | 82.1321 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;653 | 82.1321 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;663 | 82.1321 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;673 | 82.1321 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;683 | 82.1321 | 252.5966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;693 | 82.1321 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;703 | 82.1321 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;713 | 82.1321 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;723 | 82.1321 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;733 | 82.1321 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;743 | 82.1331 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;753 | 82.1331 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;763 | 82.1331 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;773 | 82.1331 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;783 | 82.1331 | 252.5898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;793 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;803 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;813 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;823 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;833 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;843 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;853 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;863 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;873 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;883 | 82.1331 | 252.5933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;893 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;903 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;913 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;923 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;933 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;943 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;953 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;963 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;973 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;983 | 82.1331 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:30;993 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;003 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;013 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;023 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;033 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;043 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;053 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;063 | 82.1331 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;073 | 82.1361 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;083 | 82.1361 | 252.6126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;093 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;103 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;113 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;123 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;133 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;143 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;153 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;163 | 82.1361 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;173 | 82.1371 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;183 | 82.1371 | 252.6139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;193 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;203 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;213 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;223 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;233 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;243 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;253 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;263 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;273 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;283 | 82.1371 | 252.6102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;293 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;303 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;313 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;323 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;333 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;343 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;353 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;363 | 82.1371 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;373 | 82.1381 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;383 | 82.1381 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;393 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;403 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;413 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;423 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;433 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;443 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;453 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;463 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;473 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;483 | 82.1381 | 252.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;493 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;503 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;513 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;523 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;533 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;543 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;553 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;563 | 82.1381 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;573 | 82.1371 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;583 | 82.1371 | 252.6304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;593 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;603 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;613 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;623 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;633 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;643 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;653 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;663 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;673 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;683 | 82.1371 | 252.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;693 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;703 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;713 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;723 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;733 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;743 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;753 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;763 | 82.1371 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;773 | 82.1381 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;783 | 82.1381 | 252.6657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;793 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;803 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;813 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;823 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;833 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;843 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;853 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;863 | 82.1381 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;873 | 82.1391 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;883 | 82.1391 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;893 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;903 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;913 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;923 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;933 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;943 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;953 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;963 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;973 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;983 | 82.1391 | 252.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:31;993 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;003 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;013 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;023 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;033 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;043 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;053 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;063 | 82.1391 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;073 | 82.1411 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;083 | 82.1411 | 252.6803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;093 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;103 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;113 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;123 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;133 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;143 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;153 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;163 | 82.1411 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;173 | 82.1421 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;183 | 82.1421 | 252.6879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;193 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;203 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;213 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;223 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;233 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;243 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;253 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;263 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;273 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;283 | 82.1421 | 252.6963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;293 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;303 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;313 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;323 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;333 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;343 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;353 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;363 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;373 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;383 | 82.1421 | 252.7024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;393 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;403 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;413 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;423 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;433 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;443 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;453 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;463 | 82.1421 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;473 | 82.1431 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;483 | 82.1431 | 252.704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;493 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;503 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;513 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;523 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;533 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;543 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;553 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;563 | 82.1431 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;573 | 82.1441 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;583 | 82.1441 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;593 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;603 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;613 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;623 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;633 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;643 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;653 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;663 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;673 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;683 | 82.1441 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;693 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;703 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;713 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;723 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;733 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;743 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;753 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;763 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;773 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;783 | 82.1441 | 252.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;793 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;803 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;813 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;823 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;833 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;843 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;853 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;863 | 82.1441 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;873 | 82.1451 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;883 | 82.1451 | 252.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;893 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;903 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;913 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;923 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;933 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;943 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;953 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;963 | 82.1451 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;973 | 82.1461 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;983 | 82.1461 | 252.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:32;993 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;003 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;013 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;023 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;033 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;043 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;053 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;063 | 82.1461 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;073 | 82.1451 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;083 | 82.1451 | 252.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;093 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;103 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;113 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;123 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;133 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;143 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;153 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;163 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;173 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;183 | 82.1451 | 252.6897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;193 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;203 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;213 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;223 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;233 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;243 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;253 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;263 | 82.1451 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;273 | 82.1461 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;283 | 82.1461 | 252.7022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;293 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;303 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;313 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;323 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;333 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;343 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;353 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;363 | 82.1461 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;373 | 82.1491 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;383 | 82.1491 | 252.7085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;393 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;403 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;413 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;423 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;433 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;443 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;453 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;463 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;473 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;483 | 82.1491 | 252.7119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;493 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;503 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;513 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;523 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;533 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;543 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;553 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;563 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;573 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;583 | 82.1491 | 252.7127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;593 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;603 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;613 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;623 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;633 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;643 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;653 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;663 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;673 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;683 | 82.1491 | 252.707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;693 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;703 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;713 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;723 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;733 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;743 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;753 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;763 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;773 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;783 | 82.1491 | 252.7005 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;793 | 82.1491 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;803 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;813 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;823 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;833 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;843 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;853 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;863 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;873 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;883 | 82.1511 | 252.6996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;893 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;903 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;913 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;923 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;933 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;943 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;953 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;963 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;973 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;983 | 82.1511 | 252.7017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:33;993 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;003 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;013 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;023 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;033 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;043 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;053 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;063 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;073 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;083 | 82.1511 | 252.7055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;093 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;103 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;113 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;123 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;133 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;143 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;153 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;163 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;173 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;183 | 82.1511 | 252.7147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;193 | 82.1511 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;203 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;213 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;223 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;233 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;243 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;253 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;263 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;273 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;283 | 82.1541 | 252.7296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;293 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;303 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;313 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;323 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;333 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;343 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;353 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;363 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;373 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;383 | 82.1541 | 252.7453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;393 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;403 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;413 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;423 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;433 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;443 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;453 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;463 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;473 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;483 | 82.1541 | 252.7576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;493 | 82.1541 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;503 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;513 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;523 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;533 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;543 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;553 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;563 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;573 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;583 | 82.1561 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;593 | 82.1561 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;603 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;613 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;623 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;633 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;643 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;653 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;663 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;673 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;683 | 82.1551 | 252.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;693 | 82.1551 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;703 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;713 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;723 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;733 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;743 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;753 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;763 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;773 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;783 | 82.1561 | 252.7547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;793 | 82.1561 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;803 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;813 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;823 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;833 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;843 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;853 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;863 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;873 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;883 | 82.1571 | 252.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;893 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;903 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;913 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;923 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;933 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;943 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;953 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;963 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;973 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;983 | 82.1571 | 252.7502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:34;993 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;003 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;013 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;023 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;033 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;043 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;053 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;063 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;073 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;083 | 82.1571 | 252.7591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;093 | 82.1571 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;103 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;113 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;123 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;133 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;143 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;153 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;163 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;173 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;183 | 82.1581 | 252.769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;193 | 82.1581 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;203 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;213 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;223 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;233 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;243 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;253 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;263 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;273 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;283 | 82.1591 | 252.7744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;293 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;303 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;313 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;323 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;333 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;343 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;353 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;363 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;373 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;383 | 82.1591 | 252.7711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;393 | 82.1591 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;403 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;413 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;423 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;433 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;443 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;453 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;463 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;473 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;483 | 82.1601 | 252.7568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;493 | 82.1601 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;503 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;513 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;523 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;533 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;543 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;553 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;563 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;573 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;583 | 82.1611 | 252.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;593 | 82.1611 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;603 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;613 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;623 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;633 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;643 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;653 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;663 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;673 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;683 | 82.1601 | 252.7161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;693 | 82.1601 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;703 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;713 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;723 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;733 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;743 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;753 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;763 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;773 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;783 | 82.1621 | 252.7123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;793 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;803 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;813 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;823 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;833 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;843 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;853 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;863 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;873 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;883 | 82.1621 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;893 | 82.1621 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;903 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;913 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;923 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;933 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;943 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;953 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;963 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;973 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;983 | 82.1631 | 252.7288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:35;993 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;003 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;013 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;023 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;033 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;043 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;053 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;063 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;073 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;083 | 82.1631 | 252.732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;093 | 82.1631 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;103 | 82.1631 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;113 | 82.1631 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;123 | 82.1641 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;133 | 82.1641 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;143 | 82.1641 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;153 | 82.1641 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;163 | 82.1641 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;173 | 82.1641 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;183 | 82.1641 | 252.7289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;193 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;203 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;213 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;223 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;233 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;243 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;253 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;263 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;273 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;283 | 82.1641 | 252.7231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;293 | 82.1641 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;303 | 82.1641 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;313 | 82.1641 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;323 | 82.1651 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;333 | 82.1651 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;343 | 82.1651 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;353 | 82.1651 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;363 | 82.1651 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;373 | 82.1651 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;383 | 82.1651 | 252.7133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;393 | 82.1651 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;403 | 82.1651 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;413 | 82.1651 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;423 | 82.1661 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;433 | 82.1661 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;443 | 82.1661 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;453 | 82.1661 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;463 | 82.1661 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;473 | 82.1661 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;483 | 82.1661 | 252.7079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;493 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;503 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;513 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;523 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;533 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;543 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;553 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;563 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;573 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;583 | 82.1661 | 252.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;593 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;603 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;613 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;623 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;633 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;643 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;653 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;663 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;673 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;683 | 82.1661 | 252.72 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;693 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;703 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;713 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;723 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;733 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;743 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;753 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;763 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;773 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;783 | 82.1661 | 252.7232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;793 | 82.1661 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;803 | 82.1661 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;813 | 82.1661 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;823 | 82.1671 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;833 | 82.1671 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;843 | 82.1671 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;853 | 82.1671 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;863 | 82.1671 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;873 | 82.1671 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;883 | 82.1671 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;893 | 82.1671 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;903 | 82.1671 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;913 | 82.1671 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;923 | 82.1681 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;933 | 82.1681 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;943 | 82.1681 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;953 | 82.1681 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;963 | 82.1681 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;973 | 82.1681 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;983 | 82.1681 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:36;993 | 82.1681 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;003 | 82.1681 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;013 | 82.1681 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;023 | 82.1691 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;033 | 82.1691 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;043 | 82.1691 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;053 | 82.1691 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;063 | 82.1691 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;073 | 82.1691 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;083 | 82.1691 | 252.7015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;093 | 82.1691 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;103 | 82.1691 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;113 | 82.1691 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;123 | 82.1701 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;133 | 82.1701 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;143 | 82.1701 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;153 | 82.1701 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;163 | 82.1701 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;173 | 82.1701 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;183 | 82.1701 | 252.6942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;193 | 82.1701 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;203 | 82.1701 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;213 | 82.1701 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;223 | 82.1711 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;233 | 82.1711 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;243 | 82.1711 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;253 | 82.1711 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;263 | 82.1711 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;273 | 82.1711 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;283 | 82.1711 | 252.6994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;293 | 82.1711 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;303 | 82.1711 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;313 | 82.1711 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;323 | 82.1721 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;333 | 82.1721 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;343 | 82.1721 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;353 | 82.1721 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;363 | 82.1721 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;373 | 82.1721 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;383 | 82.1721 | 252.7068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;393 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;403 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;413 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;423 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;433 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;443 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;453 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;463 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;473 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;483 | 82.1721 | 252.7114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;493 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;503 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;513 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;523 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;533 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;543 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;553 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;563 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;573 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;583 | 82.1721 | 252.7168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;593 | 82.1721 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;603 | 82.1721 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;613 | 82.1721 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;623 | 82.1731 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;633 | 82.1731 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;643 | 82.1731 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;653 | 82.1731 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;663 | 82.1731 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;673 | 82.1731 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;683 | 82.1731 | 252.7188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;693 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;703 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;713 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;723 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;733 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;743 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;753 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;763 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;773 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;783 | 82.1731 | 252.7124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;793 | 82.1731 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;803 | 82.1731 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;813 | 82.1731 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;823 | 82.1751 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;833 | 82.1751 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;843 | 82.1751 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;853 | 82.1751 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;863 | 82.1751 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;873 | 82.1751 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;883 | 82.1751 | 252.7056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;893 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;903 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;913 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;923 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;933 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;943 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;953 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;963 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;973 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;983 | 82.1751 | 252.7045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:37;993 | 82.1751 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;003 | 82.1751 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;013 | 82.1751 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;023 | 82.1761 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;033 | 82.1761 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;043 | 82.1761 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;053 | 82.1761 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;063 | 82.1761 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;073 | 82.1761 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;083 | 82.1761 | 252.7046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;093 | 82.1761 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;103 | 82.1761 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;113 | 82.1761 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;123 | 82.1751 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;133 | 82.1751 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;143 | 82.1751 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;153 | 82.1751 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;163 | 82.1751 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;173 | 82.1751 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;183 | 82.1751 | 252.7021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;193 | 82.1751 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;203 | 82.1751 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;213 | 82.1751 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;223 | 82.1761 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;233 | 82.1761 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;243 | 82.1761 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;253 | 82.1761 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;263 | 82.1761 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;273 | 82.1761 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;283 | 82.1761 | 252.6955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;293 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;303 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;313 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;323 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;333 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;343 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;353 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;363 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;373 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;383 | 82.1761 | 252.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;393 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;403 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;413 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;423 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;433 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;443 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;453 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;463 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;473 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;483 | 82.1761 | 252.6702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;493 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;503 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;513 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;523 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;533 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;543 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;553 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;563 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;573 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;583 | 82.1761 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;593 | 82.1761 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;603 | 82.1761 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;613 | 82.1761 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;623 | 82.1771 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;633 | 82.1771 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;643 | 82.1771 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;653 | 82.1771 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;663 | 82.1771 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;673 | 82.1771 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;683 | 82.1771 | 252.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;693 | 82.1771 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;703 | 82.1771 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;713 | 82.1771 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;723 | 82.1791 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;733 | 82.1791 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;743 | 82.1791 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;753 | 82.1791 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;763 | 82.1791 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;773 | 82.1791 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;783 | 82.1791 | 252.6747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;793 | 82.1791 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;803 | 82.1791 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;813 | 82.1791 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;823 | 82.1801 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;833 | 82.1801 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;843 | 82.1801 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;853 | 82.1801 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;863 | 82.1801 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;873 | 82.1801 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;883 | 82.1801 | 252.6851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;893 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;903 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;913 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;923 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;933 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;943 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;953 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;963 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;973 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;983 | 82.1801 | 252.6783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:38;993 | 82.1801 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;003 | 82.1801 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;013 | 82.1801 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;023 | 82.1821 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;033 | 82.1821 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;043 | 82.1821 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;053 | 82.1821 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;063 | 82.1821 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;073 | 82.1821 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;083 | 82.1821 | 252.6564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;093 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;103 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;113 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;123 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;133 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;143 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;153 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;163 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;173 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;183 | 82.1821 | 252.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;193 | 82.1821 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;203 | 82.1821 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;213 | 82.1821 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;223 | 82.1811 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;233 | 82.1811 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;243 | 82.1811 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;253 | 82.1811 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;263 | 82.1811 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;273 | 82.1811 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;283 | 82.1811 | 252.6117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;293 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;303 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;313 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;323 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;333 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;343 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;353 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;363 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;373 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;383 | 82.1811 | 252.6081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;393 | 82.1811 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;403 | 82.1811 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;413 | 82.1811 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;423 | 82.1831 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;433 | 82.1831 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;443 | 82.1831 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;453 | 82.1831 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;463 | 82.1831 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;473 | 82.1831 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;483 | 82.1831 | 252.62 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;493 | 82.1831 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;503 | 82.1831 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;513 | 82.1831 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;523 | 82.1841 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;533 | 82.1841 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;543 | 82.1841 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;553 | 82.1841 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;563 | 82.1841 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;573 | 82.1841 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;583 | 82.1841 | 252.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;593 | 82.1841 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;603 | 82.1841 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;613 | 82.1841 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;623 | 82.1831 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;633 | 82.1831 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;643 | 82.1831 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;653 | 82.1831 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;663 | 82.1831 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;673 | 82.1831 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;683 | 82.1831 | 252.646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;693 | 82.1831 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;703 | 82.1831 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;713 | 82.1831 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;723 | 82.1841 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;733 | 82.1841 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;743 | 82.1841 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;753 | 82.1841 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;763 | 82.1841 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;773 | 82.1841 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;783 | 82.1841 | 252.6432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;793 | 82.1841 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;803 | 82.1841 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;813 | 82.1841 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;823 | 82.1841 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;833 | 82.1841 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;843 | 82.1851 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;853 | 82.1851 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;863 | 82.1851 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;873 | 82.1851 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;883 | 82.1851 | 252.6366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;893 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;903 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;913 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;923 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;933 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;943 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;953 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;963 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;973 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;983 | 82.1851 | 252.6307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:39;993 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;003 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;013 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;023 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;033 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;043 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;053 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;063 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;073 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;083 | 82.1851 | 252.629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;093 | 82.1851 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;103 | 82.1851 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;113 | 82.1851 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;123 | 82.1851 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;133 | 82.1851 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;143 | 82.1861 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;153 | 82.1861 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;163 | 82.1861 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;173 | 82.1861 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;183 | 82.1861 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;193 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;203 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;213 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;223 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;233 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;243 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;253 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;263 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;273 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;283 | 82.1861 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;293 | 82.1861 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;303 | 82.1861 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;313 | 82.1861 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;323 | 82.1861 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;333 | 82.1861 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;343 | 82.1871 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;353 | 82.1871 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;363 | 82.1871 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;373 | 82.1871 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;383 | 82.1871 | 252.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;393 | 82.1871 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;403 | 82.1871 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;413 | 82.1871 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;423 | 82.1871 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;433 | 82.1871 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;443 | 82.1881 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;453 | 82.1881 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;463 | 82.1881 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;473 | 82.1881 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;483 | 82.1881 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;493 | 82.1881 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;503 | 82.1881 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;513 | 82.1881 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;523 | 82.1881 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;533 | 82.1881 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;543 | 82.1871 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;553 | 82.1871 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;563 | 82.1871 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;573 | 82.1871 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;583 | 82.1871 | 252.6491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;593 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;603 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;613 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;623 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;633 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;643 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;653 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;663 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;673 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;683 | 82.1871 | 252.6601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;693 | 82.1871 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;703 | 82.1871 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;713 | 82.1871 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;723 | 82.1871 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;733 | 82.1871 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;743 | 82.1881 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;753 | 82.1881 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;763 | 82.1881 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;773 | 82.1881 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;783 | 82.1881 | 252.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;793 | 82.1881 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;803 | 82.1881 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;813 | 82.1881 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;823 | 82.1881 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;833 | 82.1881 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;843 | 82.1901 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;853 | 82.1901 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;863 | 82.1901 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;873 | 82.1901 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;883 | 82.1901 | 252.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;893 | 82.1901 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;903 | 82.1901 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;913 | 82.1901 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;923 | 82.1901 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;933 | 82.1901 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;943 | 82.1891 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;953 | 82.1891 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;963 | 82.1891 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;973 | 82.1891 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;983 | 82.1891 | 252.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:40;993 | 82.1891 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;003 | 82.1891 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;013 | 82.1891 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;023 | 82.1891 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;033 | 82.1891 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;043 | 82.1911 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;053 | 82.1911 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;063 | 82.1911 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;073 | 82.1911 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;083 | 82.1911 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;093 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;103 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;113 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;123 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;133 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;143 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;153 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;163 | 82.1911 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;173 | 82.1921 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;183 | 82.1921 | 252.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;193 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;203 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;213 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;223 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;233 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;243 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;253 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;263 | 82.1921 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;273 | 82.1911 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;283 | 82.1911 | 252.6947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;293 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;303 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;313 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;323 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;333 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;343 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;353 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;363 | 82.1911 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;373 | 82.1921 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;383 | 82.1921 | 252.6984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;393 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;403 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;413 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;423 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;433 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;443 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;453 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;463 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;473 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;483 | 82.1921 | 252.7148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;493 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;503 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;513 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;523 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;533 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;543 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;553 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;563 | 82.1921 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;573 | 82.1931 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;583 | 82.1931 | 252.7397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;593 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;603 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;613 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;623 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;633 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;643 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;653 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;663 | 82.1931 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;673 | 82.1921 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;683 | 82.1921 | 252.757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;693 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;703 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;713 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;723 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;733 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;743 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;753 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;763 | 82.1921 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;773 | 82.1931 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;783 | 82.1931 | 252.7545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;793 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;803 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;813 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;823 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;833 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;843 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;853 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;863 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;873 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;883 | 82.1931 | 252.7357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;893 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;903 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;913 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;923 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;933 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;943 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;953 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;963 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;973 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;983 | 82.1931 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:41;993 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;003 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;013 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;023 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;033 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;043 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;053 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;063 | 82.1931 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;073 | 82.1941 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;083 | 82.1941 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;093 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;103 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;113 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;123 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;133 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;143 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;153 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;163 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;173 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;183 | 82.1941 | 252.6737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;193 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;203 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;213 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;223 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;233 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;243 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;253 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;263 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;273 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;283 | 82.1941 | 252.6806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;293 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;303 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;313 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;323 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;333 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;343 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;353 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;363 | 82.1941 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;373 | 82.1951 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;383 | 82.1951 | 252.6872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;393 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;403 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;413 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;423 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;433 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;443 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;453 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;463 | 82.1951 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;473 | 82.1961 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;483 | 82.1961 | 252.6795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;493 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;503 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;513 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;523 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;533 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;543 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;553 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;563 | 82.1961 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;573 | 82.1981 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;583 | 82.1981 | 252.6615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;593 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;603 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;613 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;623 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;633 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;643 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;653 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;663 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;673 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;683 | 82.1981 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;693 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;703 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;713 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;723 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;733 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;743 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;753 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;763 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;773 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;783 | 82.1981 | 252.6275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;793 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;803 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;813 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;823 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;833 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;843 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;853 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;863 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;873 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;883 | 82.1981 | 252.6263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;893 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;903 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;913 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;923 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;933 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;943 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;953 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;963 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;973 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;983 | 82.1981 | 252.6356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:42;993 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;003 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;013 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;023 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;033 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;043 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;053 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;063 | 82.1981 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;073 | 82.1991 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;083 | 82.1991 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;093 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;103 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;113 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;123 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;133 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;143 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;153 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;163 | 82.1991 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;173 | 82.2001 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;183 | 82.2001 | 252.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;193 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;203 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;213 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;223 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;233 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;243 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;253 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;263 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;273 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;283 | 82.2001 | 252.6221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;293 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;303 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;313 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;323 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;333 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;343 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;353 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;363 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;373 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;383 | 82.2001 | 252.6009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;393 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;403 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;413 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;423 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;433 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;443 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;453 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;463 | 82.2001 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;473 | 82.2011 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;483 | 82.2011 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;493 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;503 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;513 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;523 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;533 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;543 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;553 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;563 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;573 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;583 | 82.2011 | 252.5885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;593 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;603 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;613 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;623 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;633 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;643 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;653 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;663 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;673 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;683 | 82.2011 | 252.5974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;693 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;703 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;713 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;723 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;733 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;743 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;753 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;763 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;773 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;783 | 82.2011 | 252.6063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;793 | 82.2011 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;803 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;813 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;823 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;833 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;843 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;853 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;863 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;873 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;883 | 82.2021 | 252.6097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;893 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;903 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;913 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;923 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;933 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;943 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;953 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;963 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;973 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;983 | 82.2021 | 252.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:43;993 | 82.2021 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;003 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;013 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;023 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;033 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;043 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;053 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;063 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;073 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;083 | 82.2031 | 252.5989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;093 | 82.2031 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;103 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;113 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;123 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;133 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;143 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;153 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;163 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;173 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;183 | 82.2041 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;193 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;203 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;213 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;223 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;233 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;243 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;253 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;263 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;273 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;283 | 82.2041 | 252.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;293 | 82.2041 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;303 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;313 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;323 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;333 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;343 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;353 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;363 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;373 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;383 | 82.2051 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;393 | 82.2051 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;403 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;413 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;423 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;433 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;443 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;453 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;463 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;473 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;483 | 82.2061 | 252.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;493 | 82.2061 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;503 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;513 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;523 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;533 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;543 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;553 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;563 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;573 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;583 | 82.2071 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;593 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;603 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;613 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;623 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;633 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;643 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;653 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;663 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;673 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;683 | 82.2071 | 252.6427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;693 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;703 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;713 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;723 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;733 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;743 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;753 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;763 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;773 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;783 | 82.2071 | 252.6422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;793 | 82.2071 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;803 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;813 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;823 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;833 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;843 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;853 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;863 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;873 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;883 | 82.2081 | 252.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;893 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;903 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;913 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;923 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;933 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;943 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;953 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;963 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;973 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;983 | 82.2081 | 252.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:44;993 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;003 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;013 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;023 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;033 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;043 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;053 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;063 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;073 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;083 | 82.2081 | 252.6693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;093 | 82.2081 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;103 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;113 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;123 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;133 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;143 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;153 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;163 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;173 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;183 | 82.2071 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;193 | 82.2071 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;203 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;213 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;223 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;233 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;243 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;253 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;263 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;273 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;283 | 82.2081 | 252.6936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;293 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;303 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;313 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;323 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;333 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;343 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;353 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;363 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;373 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;383 | 82.2081 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;393 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;403 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;413 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;423 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;433 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;443 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;453 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;463 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;473 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;483 | 82.2081 | 252.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;493 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;503 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;513 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;523 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;533 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;543 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;553 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;563 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;573 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;583 | 82.2081 | 252.705 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;593 | 82.2081 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;603 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;613 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;623 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;633 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;643 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;653 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;663 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;673 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;683 | 82.2091 | 252.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;693 | 82.2091 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;703 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;713 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;723 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;733 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;743 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;753 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;763 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;773 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;783 | 82.2101 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;793 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;803 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;813 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;823 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;833 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;843 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;853 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;863 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;873 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;883 | 82.2101 | 252.7345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;893 | 82.2101 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;903 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;913 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;923 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;933 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;943 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;953 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;963 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;973 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;983 | 82.2111 | 252.7391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:45;993 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;003 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;013 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;023 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;033 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;043 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;053 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;063 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;073 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;083 | 82.2111 | 252.7461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;093 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;103 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;113 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;123 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;133 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;143 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;153 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;163 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;173 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;183 | 82.2111 | 252.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;193 | 82.2111 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;203 | 82.2111 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;213 | 82.2111 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;223 | 82.2121 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;233 | 82.2121 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;243 | 82.2121 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;253 | 82.2121 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;263 | 82.2121 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;273 | 82.2121 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;283 | 82.2121 | 252.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;293 | 82.2121 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;303 | 82.2121 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;313 | 82.2121 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;323 | 82.2141 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;333 | 82.2141 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;343 | 82.2141 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;353 | 82.2141 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;363 | 82.2141 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;373 | 82.2141 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;383 | 82.2141 | 252.7541 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;393 | 82.2141 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;403 | 82.2141 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;413 | 82.2141 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;423 | 82.2131 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;433 | 82.2131 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;443 | 82.2131 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;453 | 82.2131 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;463 | 82.2131 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;473 | 82.2131 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;483 | 82.2131 | 252.7556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;493 | 82.2131 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;503 | 82.2131 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;513 | 82.2131 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;523 | 82.2141 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;533 | 82.2141 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;543 | 82.2141 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;553 | 82.2141 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;563 | 82.2141 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;573 | 82.2141 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;583 | 82.2141 | 252.7618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;593 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;603 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;613 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;623 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;633 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;643 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;653 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;663 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;673 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;683 | 82.2141 | 252.7619 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;693 | 82.2141 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;703 | 82.2141 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;713 | 82.2141 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;723 | 82.2151 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;733 | 82.2151 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;743 | 82.2151 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;753 | 82.2151 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;763 | 82.2151 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;773 | 82.2151 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;783 | 82.2151 | 252.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;793 | 82.2151 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;803 | 82.2151 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;813 | 82.2151 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;823 | 82.2141 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;833 | 82.2141 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;843 | 82.2141 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;853 | 82.2141 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;863 | 82.2141 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;873 | 82.2141 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;883 | 82.2141 | 252.7531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;893 | 82.2141 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;903 | 82.2141 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;913 | 82.2141 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;923 | 82.2151 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;933 | 82.2151 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;943 | 82.2151 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;953 | 82.2151 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;963 | 82.2151 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;973 | 82.2151 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;983 | 82.2151 | 252.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:46;993 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;003 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;013 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;023 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;033 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;043 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;053 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;063 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;073 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;083 | 82.2151 | 252.7436 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;093 | 82.2151 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;103 | 82.2151 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;113 | 82.2151 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;123 | 82.2161 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;133 | 82.2161 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;143 | 82.2161 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;153 | 82.2161 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;163 | 82.2161 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;173 | 82.2161 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;183 | 82.2161 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;193 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;203 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;213 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;223 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;233 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;243 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;253 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;263 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;273 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;283 | 82.2161 | 252.7651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;293 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;303 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;313 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;323 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;333 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;343 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;353 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;363 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;373 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;383 | 82.2161 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;393 | 82.2161 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;403 | 82.2161 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;413 | 82.2161 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;423 | 82.2191 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;433 | 82.2191 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;443 | 82.2191 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;453 | 82.2191 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;463 | 82.2191 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;473 | 82.2191 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;483 | 82.2191 | 252.7857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;493 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;503 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;513 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;523 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;533 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;543 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;553 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;563 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;573 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;583 | 82.2191 | 252.7929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;593 | 82.2191 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;603 | 82.2191 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;613 | 82.2191 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;623 | 82.2181 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;633 | 82.2181 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;643 | 82.2181 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;653 | 82.2181 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;663 | 82.2181 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;673 | 82.2181 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;683 | 82.2181 | 252.7933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;693 | 82.2181 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;703 | 82.2181 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;713 | 82.2181 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;723 | 82.2191 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;733 | 82.2191 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;743 | 82.2191 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;753 | 82.2191 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;763 | 82.2191 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;773 | 82.2191 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;783 | 82.2191 | 252.784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;793 | 82.2191 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;803 | 82.2191 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;813 | 82.2191 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;823 | 82.2201 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;833 | 82.2201 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;843 | 82.2201 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;853 | 82.2201 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;863 | 82.2201 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;873 | 82.2201 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;883 | 82.2201 | 252.7812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;893 | 82.2201 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;903 | 82.2201 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;913 | 82.2201 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;923 | 82.2211 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;933 | 82.2211 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;943 | 82.2211 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;953 | 82.2211 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;963 | 82.2211 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;973 | 82.2211 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;983 | 82.2211 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:47;993 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;003 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;013 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;023 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;033 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;043 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;053 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;063 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;073 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;083 | 82.2211 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;093 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;103 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;113 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;123 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;133 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;143 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;153 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;163 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;173 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;183 | 82.2211 | 252.7901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;193 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;203 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;213 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;223 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;233 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;243 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;253 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;263 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;273 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;283 | 82.2211 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;293 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;303 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;313 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;323 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;333 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;343 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;353 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;363 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;373 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;383 | 82.2211 | 252.7966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;393 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;403 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;413 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;423 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;433 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;443 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;453 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;463 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;473 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;483 | 82.2211 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;493 | 82.2211 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;503 | 82.2211 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;513 | 82.2211 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;523 | 82.2231 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;533 | 82.2231 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;543 | 82.2231 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;553 | 82.2231 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;563 | 82.2231 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;573 | 82.2231 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;583 | 82.2231 | 252.8003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;593 | 82.2231 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;603 | 82.2231 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;613 | 82.2231 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;623 | 82.2221 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;633 | 82.2221 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;643 | 82.2221 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;653 | 82.2221 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;663 | 82.2221 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;673 | 82.2221 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;683 | 82.2221 | 252.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;693 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;703 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;713 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;723 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;733 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;743 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;753 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;763 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;773 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;783 | 82.2221 | 252.8145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;793 | 82.2221 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;803 | 82.2221 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;813 | 82.2221 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;823 | 82.2241 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;833 | 82.2241 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;843 | 82.2241 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;853 | 82.2241 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;863 | 82.2241 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;873 | 82.2241 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;883 | 82.2241 | 252.8106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;893 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;903 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;913 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;923 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;933 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;943 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;953 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;963 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;973 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;983 | 82.2241 | 252.8072 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:48;993 | 82.2241 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;003 | 82.2241 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;013 | 82.2241 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;023 | 82.2251 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;033 | 82.2251 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;043 | 82.2251 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;053 | 82.2251 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;063 | 82.2251 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;073 | 82.2251 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;083 | 82.2251 | 252.8033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;093 | 82.2251 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;103 | 82.2251 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;113 | 82.2251 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;123 | 82.2261 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;133 | 82.2261 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;143 | 82.2261 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;153 | 82.2261 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;163 | 82.2261 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;173 | 82.2261 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;183 | 82.2261 | 252.7989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;193 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;203 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;213 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;223 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;233 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;243 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;253 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;263 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;273 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;283 | 82.2261 | 252.7997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;293 | 82.2261 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;303 | 82.2261 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;313 | 82.2261 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;323 | 82.2271 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;333 | 82.2271 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;343 | 82.2271 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;353 | 82.2271 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;363 | 82.2271 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;373 | 82.2271 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;383 | 82.2271 | 252.8044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;393 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;403 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;413 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;423 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;433 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;443 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;453 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;463 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;473 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;483 | 82.2271 | 252.806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;493 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;503 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;513 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;523 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;533 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;543 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;553 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;563 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;573 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;583 | 82.2271 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;593 | 82.2271 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;603 | 82.2271 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;613 | 82.2271 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;623 | 82.2281 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;633 | 82.2281 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;643 | 82.2281 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;653 | 82.2281 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;663 | 82.2281 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;673 | 82.2281 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;683 | 82.2281 | 252.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;693 | 82.2281 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;703 | 82.2281 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;713 | 82.2281 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;723 | 82.2291 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;733 | 82.2291 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;743 | 82.2291 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;753 | 82.2291 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;763 | 82.2291 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;773 | 82.2291 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;783 | 82.2291 | 252.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;793 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;803 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;813 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;823 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;833 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;843 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;853 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;863 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;873 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;883 | 82.2291 | 252.7564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;893 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;903 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;913 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;923 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;933 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;943 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;953 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;963 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;973 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;983 | 82.2291 | 252.7532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:49;993 | 82.2291 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;003 | 82.2291 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;013 | 82.2291 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;023 | 82.2291 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;033 | 82.2291 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;043 | 82.2301 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;053 | 82.2301 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;063 | 82.2301 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;073 | 82.2301 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;083 | 82.2301 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;093 | 82.2301 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;103 | 82.2301 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;113 | 82.2301 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;123 | 82.2301 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;133 | 82.2301 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;143 | 82.2291 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;153 | 82.2291 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;163 | 82.2291 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;173 | 82.2291 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;183 | 82.2291 | 252.7852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;193 | 82.2291 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;203 | 82.2291 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;213 | 82.2291 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;223 | 82.2291 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;233 | 82.2291 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;243 | 82.2311 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;253 | 82.2311 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;263 | 82.2311 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;273 | 82.2311 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;283 | 82.2311 | 252.8042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;293 | 82.2311 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;303 | 82.2311 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;313 | 82.2311 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;323 | 82.2311 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;333 | 82.2311 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;343 | 82.2301 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;353 | 82.2301 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;363 | 82.2301 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;373 | 82.2301 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;383 | 82.2301 | 252.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;393 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;403 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;413 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;423 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;433 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;443 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;453 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;463 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;473 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;483 | 82.2301 | 252.8102 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;493 | 82.2301 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;503 | 82.2301 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;513 | 82.2301 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;523 | 82.2301 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;533 | 82.2301 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;543 | 82.2311 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;553 | 82.2311 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;563 | 82.2311 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;573 | 82.2311 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;583 | 82.2311 | 252.8037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;593 | 82.2311 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;603 | 82.2311 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;613 | 82.2311 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;623 | 82.2311 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;633 | 82.2311 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;643 | 82.2321 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;653 | 82.2321 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;663 | 82.2321 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;673 | 82.2321 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;683 | 82.2321 | 252.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;693 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;703 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;713 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;723 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;733 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;743 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;753 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;763 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;773 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;783 | 82.2321 | 252.8127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;793 | 82.2321 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;803 | 82.2321 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;813 | 82.2321 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;823 | 82.2321 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;833 | 82.2321 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;843 | 82.2331 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;853 | 82.2331 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;863 | 82.2331 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;873 | 82.2331 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;883 | 82.2331 | 252.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;893 | 82.2331 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;903 | 82.2331 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;913 | 82.2331 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;923 | 82.2331 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;933 | 82.2331 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;943 | 82.2341 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;953 | 82.2341 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;963 | 82.2341 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;973 | 82.2341 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;983 | 82.2341 | 252.8453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:50;993 | 82.2341 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;003 | 82.2341 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;013 | 82.2341 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;023 | 82.2341 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;033 | 82.2341 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;043 | 82.2331 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;053 | 82.2331 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;063 | 82.2331 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;073 | 82.2331 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;083 | 82.2331 | 252.8571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;093 | 82.2331 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;103 | 82.2331 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;113 | 82.2331 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;123 | 82.2331 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;133 | 82.2331 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;143 | 82.2351 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;153 | 82.2351 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;163 | 82.2351 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;173 | 82.2351 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;183 | 82.2351 | 252.8615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;193 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;203 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;213 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;223 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;233 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;243 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;253 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;263 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;273 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;283 | 82.2351 | 252.8592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;293 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;303 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;313 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;323 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;333 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;343 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;353 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;363 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;373 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;383 | 82.2351 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;393 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;403 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;413 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;423 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;433 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;443 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;453 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;463 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;473 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;483 | 82.2351 | 252.8523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;493 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;503 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;513 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;523 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;533 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;543 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;553 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;563 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;573 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;583 | 82.2351 | 252.8512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;593 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;603 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;613 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;623 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;633 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;643 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;653 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;663 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;673 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;683 | 82.2351 | 252.848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;693 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;703 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;713 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;723 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;733 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;743 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;753 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;763 | 82.2351 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;773 | 82.2361 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;783 | 82.2361 | 252.8404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;793 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;803 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;813 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;823 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;833 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;843 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;853 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;863 | 82.2361 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;873 | 82.2371 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;883 | 82.2371 | 252.8281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;893 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;903 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;913 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;923 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;933 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;943 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;953 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;963 | 82.2371 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;973 | 82.2361 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;983 | 82.2361 | 252.8139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:51;993 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;003 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;013 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;023 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;033 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;043 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;053 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;063 | 82.2361 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;073 | 82.2371 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;083 | 82.2371 | 252.8032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;093 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;103 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;113 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;123 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;133 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;143 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;153 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;163 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;173 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;183 | 82.2371 | 252.8013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;193 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;203 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;213 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;223 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;233 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;243 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;253 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;263 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;273 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;283 | 82.2371 | 252.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;293 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;303 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;313 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;323 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;333 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;343 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;353 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;363 | 82.2371 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;373 | 82.2381 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;383 | 82.2381 | 252.8209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;393 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;403 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;413 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;423 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;433 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;443 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;453 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;463 | 82.2381 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;473 | 82.2391 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;483 | 82.2391 | 252.8302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;493 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;503 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;513 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;523 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;533 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;543 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;553 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;563 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;573 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;583 | 82.2391 | 252.8295 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;593 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;603 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;613 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;623 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;633 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;643 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;653 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;663 | 82.2391 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;673 | 82.2401 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;683 | 82.2401 | 252.822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;693 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;703 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;713 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;723 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;733 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;743 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;753 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;763 | 82.2401 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;773 | 82.2421 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;783 | 82.2421 | 252.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;793 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;803 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;813 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;823 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;833 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;843 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;853 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;863 | 82.2421 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;873 | 82.2411 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;883 | 82.2411 | 252.8156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;893 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;903 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;913 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;923 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;933 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;943 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;953 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;963 | 82.2411 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;973 | 82.2421 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;983 | 82.2421 | 252.817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:52;993 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;003 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;013 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;023 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;033 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;043 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;053 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;063 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;073 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;083 | 82.2421 | 252.8212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;093 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;103 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;113 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;123 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;133 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;143 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;153 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;163 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;173 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;183 | 82.2421 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;193 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;203 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;213 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;223 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;233 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;243 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;253 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;263 | 82.2421 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;273 | 82.2431 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;283 | 82.2431 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;293 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;303 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;313 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;323 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;333 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;343 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;353 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;363 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;373 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;383 | 82.2431 | 252.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;393 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;403 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;413 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;423 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;433 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;443 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;453 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;463 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;473 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;483 | 82.2431 | 252.8344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;493 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;503 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;513 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;523 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;533 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;543 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;553 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;563 | 82.2431 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;573 | 82.2421 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;583 | 82.2421 | 252.8503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;593 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;603 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;613 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;623 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;633 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;643 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;653 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;663 | 82.2421 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;673 | 82.2441 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;683 | 82.2441 | 252.8686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;693 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;703 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;713 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;723 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;733 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;743 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;753 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;763 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;773 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;783 | 82.2441 | 252.8856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;793 | 82.2441 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;803 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;813 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;823 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;833 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;843 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;853 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;863 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;873 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;883 | 82.2451 | 252.894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;893 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;903 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;913 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;923 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;933 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;943 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;953 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;963 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;973 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;983 | 82.2451 | 252.8848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:53;993 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;003 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;013 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;023 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;033 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;043 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;053 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;063 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;073 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;083 | 82.2451 | 252.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;093 | 82.2451 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;103 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;113 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;123 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;133 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;143 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;153 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;163 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;173 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;183 | 82.2461 | 252.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;193 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;203 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;213 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;223 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;233 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;243 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;253 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;263 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;273 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;283 | 82.2461 | 252.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;293 | 82.2461 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;303 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;313 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;323 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;333 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;343 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;353 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;363 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;373 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;383 | 82.2471 | 252.8607 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;393 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;403 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;413 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;423 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;433 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;443 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;453 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;463 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;473 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;483 | 82.2471 | 252.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;493 | 82.2471 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;503 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;513 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;523 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;533 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;543 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;553 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;563 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;573 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;583 | 82.2491 | 252.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;593 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;603 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;613 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;623 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;633 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;643 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;653 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;663 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;673 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;683 | 82.2491 | 252.8447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;693 | 82.2491 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;703 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;713 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;723 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;733 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;743 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;753 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;763 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;773 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;783 | 82.2481 | 252.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;793 | 82.2481 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;803 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;813 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;823 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;833 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;843 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;853 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;863 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;873 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;883 | 82.2501 | 252.8101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;893 | 82.2501 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;903 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;913 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;923 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;933 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;943 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;953 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;963 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;973 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;983 | 82.2491 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:54;993 | 82.2491 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;003 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;013 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;023 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;033 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;043 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;053 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;063 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;073 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;083 | 82.2501 | 252.8136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;093 | 82.2501 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;103 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;113 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;123 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;133 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;143 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;153 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;163 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;173 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;183 | 82.2511 | 252.8255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;193 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;203 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;213 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;223 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;233 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;243 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;253 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;263 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;273 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;283 | 82.2511 | 252.8364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;293 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;303 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;313 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;323 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;333 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;343 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;353 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;363 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;373 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;383 | 82.2511 | 252.8393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;393 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;403 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;413 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;423 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;433 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;443 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;453 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;463 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;473 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;483 | 82.2511 | 252.8435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;493 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;503 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;513 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;523 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;533 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;543 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;553 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;563 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;573 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;583 | 82.2511 | 252.8553 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;593 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;603 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;613 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;623 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;633 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;643 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;653 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;663 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;673 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;683 | 82.2511 | 252.8712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;693 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;703 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;713 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;723 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;733 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;743 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;753 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;763 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;773 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;783 | 82.2511 | 252.8878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;793 | 82.2511 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;803 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;813 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;823 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;833 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;843 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;853 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;863 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;873 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;883 | 82.2531 | 252.9003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;893 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;903 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;913 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;923 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;933 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;943 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;953 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;963 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;973 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;983 | 82.2531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:55;993 | 82.2531 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;003 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;013 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;023 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;033 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;043 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;053 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;063 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;073 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;083 | 82.2541 | 252.9042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;093 | 82.2541 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;103 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;113 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;123 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;133 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;143 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;153 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;163 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;173 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;183 | 82.2561 | 252.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;193 | 82.2561 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;203 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;213 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;223 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;233 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;243 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;253 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;263 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;273 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;283 | 82.2551 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;293 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;303 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;313 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;323 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;333 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;343 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;353 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;363 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;373 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;383 | 82.2551 | 252.9181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;393 | 82.2551 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;403 | 82.2551 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;413 | 82.2551 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;423 | 82.2571 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;433 | 82.2571 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;443 | 82.2571 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;453 | 82.2571 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;463 | 82.2571 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;473 | 82.2571 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;483 | 82.2571 | 252.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;493 | 82.2571 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;503 | 82.2571 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;513 | 82.2571 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;523 | 82.2581 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;533 | 82.2581 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;543 | 82.2581 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;553 | 82.2581 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;563 | 82.2581 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;573 | 82.2581 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;583 | 82.2581 | 252.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;593 | 82.2581 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;603 | 82.2581 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;613 | 82.2581 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;623 | 82.2561 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;633 | 82.2561 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;643 | 82.2561 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;653 | 82.2561 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;663 | 82.2561 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;673 | 82.2561 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;683 | 82.2561 | 252.9539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;693 | 82.2561 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;703 | 82.2561 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;713 | 82.2561 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;723 | 82.2571 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;733 | 82.2571 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;743 | 82.2571 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;753 | 82.2571 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;763 | 82.2571 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;773 | 82.2571 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;783 | 82.2571 | 252.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;793 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;803 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;813 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;823 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;833 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;843 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;853 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;863 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;873 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;883 | 82.2571 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;893 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;903 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;913 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;923 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;933 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;943 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;953 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;963 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;973 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;983 | 82.2571 | 252.9182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:56;993 | 82.2571 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;003 | 82.2571 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;013 | 82.2571 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;023 | 82.2581 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;033 | 82.2581 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;043 | 82.2581 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;053 | 82.2581 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;063 | 82.2581 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;073 | 82.2581 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;083 | 82.2581 | 252.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;093 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;103 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;113 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;123 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;133 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;143 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;153 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;163 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;173 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;183 | 82.2581 | 252.8912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;193 | 82.2581 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;203 | 82.2581 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;213 | 82.2581 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;223 | 82.259 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;233 | 82.259 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;243 | 82.259 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;253 | 82.259 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;263 | 82.259 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;273 | 82.259 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;283 | 82.259 | 252.8914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;293 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;303 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;313 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;323 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;333 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;343 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;353 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;363 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;373 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;383 | 82.259 | 252.8863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;393 | 82.259 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;403 | 82.259 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;413 | 82.259 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;423 | 82.2601 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;433 | 82.2601 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;443 | 82.2601 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;453 | 82.2601 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;463 | 82.2601 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;473 | 82.2601 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;483 | 82.2601 | 252.8767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;493 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;503 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;513 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;523 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;533 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;543 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;553 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;563 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;573 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;583 | 82.2601 | 252.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;593 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;603 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;613 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;623 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;633 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;643 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;653 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;663 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;673 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;683 | 82.2601 | 252.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;693 | 82.2601 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;703 | 82.2601 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;713 | 82.2601 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;723 | 82.2631 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;733 | 82.2631 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;743 | 82.2631 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;753 | 82.2631 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;763 | 82.2631 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;773 | 82.2631 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;783 | 82.2631 | 252.8496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;793 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;803 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;813 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;823 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;833 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;843 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;853 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;863 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;873 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;883 | 82.2631 | 252.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;893 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;903 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;913 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;923 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;933 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;943 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;953 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;963 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;973 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;983 | 82.2631 | 252.8745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:57;993 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;003 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;013 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;023 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;033 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;043 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;053 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;063 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;073 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;083 | 82.2631 | 252.8873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;093 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;103 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;113 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;123 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;133 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;143 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;153 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;163 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;173 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;183 | 82.2631 | 252.8995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;193 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;203 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;213 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;223 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;233 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;243 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;253 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;263 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;273 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;283 | 82.2631 | 252.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;293 | 82.2631 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;303 | 82.2631 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;313 | 82.2631 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;323 | 82.2641 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;333 | 82.2641 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;343 | 82.2641 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;353 | 82.2641 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;363 | 82.2641 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;373 | 82.2641 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;383 | 82.2641 | 252.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;393 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;403 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;413 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;423 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;433 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;443 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;453 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;463 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;473 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;483 | 82.2641 | 252.9236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;493 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;503 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;513 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;523 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;533 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;543 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;553 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;563 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;573 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;583 | 82.2641 | 252.9319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;593 | 82.2641 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;603 | 82.2641 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;613 | 82.2641 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;623 | 82.2651 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;633 | 82.2651 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;643 | 82.2651 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;653 | 82.2651 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;663 | 82.2651 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;673 | 82.2651 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;683 | 82.2651 | 252.9394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;693 | 82.2651 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;703 | 82.2651 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;713 | 82.2651 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;723 | 82.2641 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;733 | 82.2641 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;743 | 82.2641 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;753 | 82.2641 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;763 | 82.2641 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;773 | 82.2641 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;783 | 82.2641 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;793 | 82.2641 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;803 | 82.2641 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;813 | 82.2641 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;823 | 82.2651 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;833 | 82.2651 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;843 | 82.2651 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;853 | 82.2651 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;863 | 82.2651 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;873 | 82.2651 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;883 | 82.2651 | 252.9349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;893 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;903 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;913 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;923 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;933 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;943 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;953 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;963 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;973 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;983 | 82.2651 | 252.9366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:58;993 | 82.2651 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;003 | 82.2651 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;013 | 82.2651 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;023 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;033 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;043 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;053 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;063 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;073 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;083 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;093 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;103 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;113 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;123 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;133 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;143 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;153 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;163 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;173 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;183 | 82.2671 | 252.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;193 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;203 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;213 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;223 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;233 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;243 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;253 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;263 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;273 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;283 | 82.2671 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;293 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;303 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;313 | 82.2671 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;323 | 82.2681 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;333 | 82.2681 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;343 | 82.2681 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;353 | 82.2681 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;363 | 82.2681 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;373 | 82.2681 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;383 | 82.2681 | 252.9342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;393 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;403 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;413 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;423 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;433 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;443 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;453 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;463 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;473 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;483 | 82.2681 | 252.9259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;493 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;503 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;513 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;523 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;533 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;543 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;553 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;563 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;573 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;583 | 82.2681 | 252.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;593 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;603 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;613 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;623 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;633 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;643 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;653 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;663 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;673 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;683 | 82.2681 | 252.9116 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;693 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;703 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;713 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;723 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;733 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;743 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;753 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;763 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;773 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;783 | 82.2681 | 252.9037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;793 | 82.2681 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;803 | 82.2681 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;813 | 82.2681 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;823 | 82.2691 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;833 | 82.2691 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;843 | 82.2691 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;853 | 82.2691 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;863 | 82.2691 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;873 | 82.2691 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;883 | 82.2691 | 252.8987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;893 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;903 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;913 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;923 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;933 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;943 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;953 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;963 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;973 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;983 | 82.2691 | 252.9057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:54:59;993 | 82.2691 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;003 | 82.2691 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;013 | 82.2691 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;023 | 82.2691 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;033 | 82.2691 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;043 | 82.2701 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;053 | 82.2701 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;063 | 82.2701 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;073 | 82.2701 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;083 | 82.2701 | 252.9177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;093 | 82.2701 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;103 | 82.2701 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;113 | 82.2701 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;123 | 82.2701 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;133 | 82.2701 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;143 | 82.2691 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;153 | 82.2691 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;163 | 82.2691 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;173 | 82.2691 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;183 | 82.2691 | 252.927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;193 | 82.2691 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;203 | 82.2691 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;213 | 82.2691 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;223 | 82.2691 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;233 | 82.2691 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;243 | 82.2701 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;253 | 82.2701 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;263 | 82.2701 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;273 | 82.2701 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;283 | 82.2701 | 252.938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;293 | 82.2701 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;303 | 82.2701 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;313 | 82.2701 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;323 | 82.2701 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;333 | 82.2701 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;343 | 82.2711 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;353 | 82.2711 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;363 | 82.2711 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;373 | 82.2711 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;383 | 82.2711 | 252.9516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;393 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;403 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;413 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;423 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;433 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;443 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;453 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;463 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;473 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;483 | 82.2711 | 252.9639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;493 | 82.2711 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;503 | 82.2711 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;513 | 82.2711 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;523 | 82.2711 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;533 | 82.2711 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;543 | 82.272 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;553 | 82.272 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;563 | 82.272 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;573 | 82.272 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;583 | 82.272 | 252.9784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;593 | 82.272 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;603 | 82.272 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;613 | 82.272 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;623 | 82.272 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;633 | 82.272 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;643 | 82.2721 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;653 | 82.2721 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;663 | 82.2721 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;673 | 82.2721 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;683 | 82.2721 | 253.0001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;693 | 82.2721 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;703 | 82.2721 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;713 | 82.2721 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;723 | 82.2721 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;733 | 82.2721 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;743 | 82.2731 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;753 | 82.2731 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;763 | 82.2731 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;773 | 82.2731 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;783 | 82.2731 | 253.0225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;793 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;803 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;813 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;823 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;833 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;843 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;853 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;863 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;873 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;883 | 82.2731 | 253.0406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;893 | 82.2731 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;903 | 82.2731 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;913 | 82.2731 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;923 | 82.2731 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;933 | 82.2731 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;943 | 82.2721 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;953 | 82.2721 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;963 | 82.2721 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;973 | 82.2721 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;983 | 82.2721 | 253.055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:00;993 | 82.2721 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;003 | 82.2721 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;013 | 82.2721 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;023 | 82.2721 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;033 | 82.2721 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;043 | 82.2731 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;053 | 82.2731 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;063 | 82.2731 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;073 | 82.2731 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;083 | 82.2731 | 253.0637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;093 | 82.2731 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;103 | 82.2731 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;113 | 82.2731 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;123 | 82.2731 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;133 | 82.2731 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;143 | 82.2741 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;153 | 82.2741 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;163 | 82.2741 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;173 | 82.2741 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;183 | 82.2741 | 253.0651 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;193 | 82.2741 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;203 | 82.2741 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;213 | 82.2741 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;223 | 82.2741 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;233 | 82.2741 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;243 | 82.2731 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;253 | 82.2731 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;263 | 82.2731 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;273 | 82.2731 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;283 | 82.2731 | 253.0679 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;293 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;303 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;313 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;323 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;333 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;343 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;353 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;363 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;373 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;383 | 82.2731 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;393 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;403 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;413 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;423 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;433 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;443 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;453 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;463 | 82.2731 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;473 | 82.2741 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;483 | 82.2741 | 253.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;493 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;503 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;513 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;523 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;533 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;543 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;553 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;563 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;573 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;583 | 82.2741 | 253.1027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;593 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;603 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;613 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;623 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;633 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;643 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;653 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;663 | 82.2741 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;673 | 82.2751 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;683 | 82.2751 | 253.1083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;693 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;703 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;713 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;723 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;733 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;743 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;753 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;763 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;773 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;783 | 82.2751 | 253.1086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;793 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;803 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;813 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;823 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;833 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;843 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;853 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;863 | 82.2751 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;873 | 82.2761 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;883 | 82.2761 | 253.1022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;893 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;903 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;913 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;923 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;933 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;943 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;953 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;963 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;973 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;983 | 82.2761 | 253.0989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:01;993 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;003 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;013 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;023 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;033 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;043 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;053 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;063 | 82.2761 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;073 | 82.2771 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;083 | 82.2771 | 253.1058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;093 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;103 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;113 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;123 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;133 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;143 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;153 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;163 | 82.2771 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;173 | 82.2781 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;183 | 82.2781 | 253.1152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;193 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;203 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;213 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;223 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;233 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;243 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;253 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;263 | 82.2781 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;273 | 82.2761 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;283 | 82.2761 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;293 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;303 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;313 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;323 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;333 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;343 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;353 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;363 | 82.2761 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;373 | 82.2781 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;383 | 82.2781 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;393 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;403 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;413 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;423 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;433 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;443 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;453 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;463 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;473 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;483 | 82.2781 | 253.1514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;493 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;503 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;513 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;523 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;533 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;543 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;553 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;563 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;573 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;583 | 82.2781 | 253.1543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;593 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;603 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;613 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;623 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;633 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;643 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;653 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;663 | 82.2781 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;673 | 82.2791 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;683 | 82.2791 | 253.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;693 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;703 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;713 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;723 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;733 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;743 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;753 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;763 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;773 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;783 | 82.2791 | 253.177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;793 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;803 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;813 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;823 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;833 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;843 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;853 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;863 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;873 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;883 | 82.2791 | 253.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;893 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;903 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;913 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;923 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;933 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;943 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;953 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;963 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;973 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;983 | 82.2791 | 253.2038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:02;993 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;003 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;013 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;023 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;033 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;043 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;053 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;063 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;073 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;083 | 82.2791 | 253.2174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;093 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;103 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;113 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;123 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;133 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;143 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;153 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;163 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;173 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;183 | 82.2791 | 253.226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;193 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;203 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;213 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;223 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;233 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;243 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;253 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;263 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;273 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;283 | 82.2791 | 253.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;293 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;303 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;313 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;323 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;333 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;343 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;353 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;363 | 82.2791 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;373 | 82.2801 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;383 | 82.2801 | 253.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;393 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;403 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;413 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;423 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;433 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;443 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;453 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;463 | 82.2801 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;473 | 82.2811 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;483 | 82.2811 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;493 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;503 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;513 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;523 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;533 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;543 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;553 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;563 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;573 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;583 | 82.2811 | 253.2517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;593 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;603 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;613 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;623 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;633 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;643 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;653 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;663 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;673 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;683 | 82.2811 | 253.264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;693 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;703 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;713 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;723 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;733 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;743 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;753 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;763 | 82.2811 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;773 | 82.2821 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;783 | 82.2821 | 253.2768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;793 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;803 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;813 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;823 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;833 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;843 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;853 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;863 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;873 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;883 | 82.2821 | 253.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;893 | 82.2821 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;903 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;913 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;923 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;933 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;943 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;953 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;963 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;973 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;983 | 82.2811 | 253.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:03;993 | 82.2811 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;003 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;013 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;023 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;033 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;043 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;053 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;063 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;073 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;083 | 82.2831 | 253.2314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;093 | 82.2831 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;103 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;113 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;123 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;133 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;143 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;153 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;163 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;173 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;183 | 82.2841 | 253.2332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;193 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;203 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;213 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;223 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;233 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;243 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;253 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;263 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;273 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;283 | 82.2841 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;293 | 82.2841 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;303 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;313 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;323 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;333 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;343 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;353 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;363 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;373 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;383 | 82.2831 | 253.2451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;393 | 82.2831 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;403 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;413 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;423 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;433 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;443 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;453 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;463 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;473 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;483 | 82.2841 | 253.2612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;493 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;503 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;513 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;523 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;533 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;543 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;553 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;563 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;573 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;583 | 82.2841 | 253.2663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;593 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;603 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;613 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;623 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;633 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;643 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;653 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;663 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;673 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;683 | 82.2841 | 253.2475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;693 | 82.2841 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;703 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;713 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;723 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;733 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;743 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;753 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;763 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;773 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;783 | 82.2851 | 253.2346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;793 | 82.2851 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;803 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;813 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;823 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;833 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;843 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;853 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;863 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;873 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;883 | 82.2861 | 253.2366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;893 | 82.2861 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;903 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;913 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;923 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;933 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;943 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;953 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;963 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;973 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;983 | 82.2851 | 253.2361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:04;993 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;003 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;013 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;023 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;033 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;043 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;053 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;063 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;073 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;083 | 82.2851 | 253.2377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;093 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;103 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;113 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;123 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;133 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;143 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;153 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;163 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;173 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;183 | 82.2851 | 253.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;193 | 82.2851 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;203 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;213 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;223 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;233 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;243 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;253 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;263 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;273 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;283 | 82.2861 | 253.2565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;293 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;303 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;313 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;323 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;333 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;343 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;353 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;363 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;373 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;383 | 82.2861 | 253.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;393 | 82.2861 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;403 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;413 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;423 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;433 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;443 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;453 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;463 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;473 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;483 | 82.2871 | 253.2321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;493 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;503 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;513 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;523 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;533 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;543 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;553 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;563 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;573 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;583 | 82.2871 | 253.2382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;593 | 82.2871 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;603 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;613 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;623 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;633 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;643 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;653 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;663 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;673 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;683 | 82.2891 | 253.2408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;693 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;703 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;713 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;723 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;733 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;743 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;753 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;763 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;773 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;783 | 82.2891 | 253.2443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;793 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;803 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;813 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;823 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;833 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;843 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;853 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;863 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;873 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;883 | 82.2891 | 253.2558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;893 | 82.2891 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;903 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;913 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;923 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;933 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;943 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;953 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;963 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;973 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;983 | 82.2881 | 253.2515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:05;993 | 82.2881 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;003 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;013 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;023 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;033 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;043 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;053 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;063 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;073 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;083 | 82.2891 | 253.2256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;093 | 82.2891 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;103 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;113 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;123 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;133 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;143 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;153 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;163 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;173 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;183 | 82.2901 | 253.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;193 | 82.2901 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;203 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;213 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;223 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;233 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;243 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;253 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;263 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;273 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;283 | 82.2891 | 253.2155 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;293 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;303 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;313 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;323 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;333 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;343 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;353 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;363 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;373 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;383 | 82.2891 | 253.2199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;393 | 82.2891 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;403 | 82.2891 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;413 | 82.2891 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;423 | 82.2881 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;433 | 82.2881 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;443 | 82.2881 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;453 | 82.2881 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;463 | 82.2881 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;473 | 82.2881 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;483 | 82.2881 | 253.223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;493 | 82.2881 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;503 | 82.2881 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;513 | 82.2881 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;523 | 82.2891 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;533 | 82.2891 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;543 | 82.2891 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;553 | 82.2891 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;563 | 82.2891 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;573 | 82.2891 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;583 | 82.2891 | 253.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;593 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;603 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;613 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;623 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;633 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;643 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;653 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;663 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;673 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;683 | 82.2891 | 253.245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;693 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;703 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;713 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;723 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;733 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;743 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;753 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;763 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;773 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;783 | 82.2891 | 253.2394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;793 | 82.2891 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;803 | 82.2891 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;813 | 82.2891 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;823 | 82.2901 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;833 | 82.2901 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;843 | 82.2901 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;853 | 82.2901 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;863 | 82.2901 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;873 | 82.2901 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;883 | 82.2901 | 253.2101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;893 | 82.2901 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;903 | 82.2901 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;913 | 82.2901 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;923 | 82.2911 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;933 | 82.2911 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;943 | 82.2911 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;953 | 82.2911 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;963 | 82.2911 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;973 | 82.2911 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;983 | 82.2911 | 253.1894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:06;993 | 82.2911 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;003 | 82.2911 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;013 | 82.2911 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;023 | 82.2901 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;033 | 82.2901 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;043 | 82.2901 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;053 | 82.2901 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;063 | 82.2901 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;073 | 82.2901 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;083 | 82.2901 | 253.1797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;093 | 82.2901 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;103 | 82.2901 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;113 | 82.2901 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;123 | 82.2911 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;133 | 82.2911 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;143 | 82.2911 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;153 | 82.2911 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;163 | 82.2911 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;173 | 82.2911 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;183 | 82.2911 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;193 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;203 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;213 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;223 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;233 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;243 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;253 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;263 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;273 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;283 | 82.2911 | 253.1644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;293 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;303 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;313 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;323 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;333 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;343 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;353 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;363 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;373 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;383 | 82.2911 | 253.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;393 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;403 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;413 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;423 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;433 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;443 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;453 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;463 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;473 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;483 | 82.2911 | 253.1723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;493 | 82.2911 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;503 | 82.2911 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;513 | 82.2911 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;523 | 82.2921 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;533 | 82.2921 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;543 | 82.2921 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;553 | 82.2921 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;563 | 82.2921 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;573 | 82.2921 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;583 | 82.2921 | 253.1535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;593 | 82.2921 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;603 | 82.2921 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;613 | 82.2921 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;623 | 82.2911 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;633 | 82.2911 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;643 | 82.2911 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;653 | 82.2911 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;663 | 82.2911 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;673 | 82.2911 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;683 | 82.2911 | 253.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;693 | 82.2911 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;703 | 82.2911 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;713 | 82.2911 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;723 | 82.2921 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;733 | 82.2921 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;743 | 82.2921 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;753 | 82.2921 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;763 | 82.2921 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;773 | 82.2921 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;783 | 82.2921 | 253.141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;793 | 82.2921 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;803 | 82.2921 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;813 | 82.2921 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;823 | 82.2941 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;833 | 82.2941 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;843 | 82.2941 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;853 | 82.2941 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;863 | 82.2941 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;873 | 82.2941 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;883 | 82.2941 | 253.1326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;893 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;903 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;913 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;923 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;933 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;943 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;953 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;963 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;973 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;983 | 82.2941 | 253.1285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:07;993 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;003 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;013 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;023 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;033 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;043 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;053 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;063 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;073 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;083 | 82.2941 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;093 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;103 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;113 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;123 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;133 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;143 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;153 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;163 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;173 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;183 | 82.2941 | 253.1199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;193 | 82.2941 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;203 | 82.2941 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;213 | 82.2941 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;223 | 82.2931 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;233 | 82.2931 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;243 | 82.2931 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;253 | 82.2931 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;263 | 82.2931 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;273 | 82.2931 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;283 | 82.2931 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;293 | 82.2931 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;303 | 82.2931 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;313 | 82.2931 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;323 | 82.2951 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;333 | 82.2951 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;343 | 82.2951 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;353 | 82.2951 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;363 | 82.2951 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;373 | 82.2951 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;383 | 82.2951 | 253.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;393 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;403 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;413 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;423 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;433 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;443 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;453 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;463 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;473 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;483 | 82.2951 | 253.0767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;493 | 82.2951 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;503 | 82.2951 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;513 | 82.2951 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;523 | 82.2941 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;533 | 82.2941 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;543 | 82.2941 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;553 | 82.2941 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;563 | 82.2941 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;573 | 82.2941 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;583 | 82.2941 | 253.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;593 | 82.2941 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;603 | 82.2941 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;613 | 82.2941 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;623 | 82.2951 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;633 | 82.2951 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;643 | 82.2951 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;653 | 82.2951 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;663 | 82.2951 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;673 | 82.2951 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;683 | 82.2951 | 253.0827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;693 | 82.2951 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;703 | 82.2951 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;713 | 82.2951 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;723 | 82.2961 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;733 | 82.2961 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;743 | 82.2961 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;753 | 82.2961 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;763 | 82.2961 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;773 | 82.2961 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;783 | 82.2961 | 253.095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;793 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;803 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;813 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;823 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;833 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;843 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;853 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;863 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;873 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;883 | 82.2961 | 253.0892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;893 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;903 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;913 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;923 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;933 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;943 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;953 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;963 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;973 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;983 | 82.2961 | 253.0709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:08;993 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;003 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;013 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;023 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;033 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;043 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;053 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;063 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;073 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;083 | 82.2961 | 253.063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;093 | 82.2961 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;103 | 82.2961 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;113 | 82.2961 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;123 | 82.2951 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;133 | 82.2951 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;143 | 82.2951 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;153 | 82.2951 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;163 | 82.2951 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;173 | 82.2951 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;183 | 82.2951 | 253.0588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;193 | 82.2951 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;203 | 82.2951 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;213 | 82.2951 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;223 | 82.2971 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;233 | 82.2971 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;243 | 82.2971 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;253 | 82.2971 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;263 | 82.2971 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;273 | 82.2971 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;283 | 82.2971 | 253.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;293 | 82.2971 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;303 | 82.2971 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;313 | 82.2971 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;323 | 82.2961 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;333 | 82.2961 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;343 | 82.2961 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;353 | 82.2961 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;363 | 82.2961 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;373 | 82.2961 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;383 | 82.2961 | 253.048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;393 | 82.2961 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;403 | 82.2961 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;413 | 82.2961 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;423 | 82.2971 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;433 | 82.2971 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;443 | 82.2971 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;453 | 82.2971 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;463 | 82.2971 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;473 | 82.2971 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;483 | 82.2971 | 253.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;493 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;503 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;513 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;523 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;533 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;543 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;553 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;563 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;573 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;583 | 82.2971 | 253.0485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;593 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;603 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;613 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;623 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;633 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;643 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;653 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;663 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;673 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;683 | 82.2971 | 253.0336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;693 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;703 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;713 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;723 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;733 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;743 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;753 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;763 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;773 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;783 | 82.2971 | 253.0322 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;793 | 82.2971 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;803 | 82.2971 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;813 | 82.2971 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;823 | 82.2981 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;833 | 82.2981 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;843 | 82.2981 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;853 | 82.2981 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;863 | 82.2981 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;873 | 82.2981 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;883 | 82.2981 | 253.0359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;893 | 82.2981 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;903 | 82.2981 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;913 | 82.2981 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;923 | 82.2971 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;933 | 82.2971 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;943 | 82.2971 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;953 | 82.2971 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;963 | 82.2971 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;973 | 82.2971 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;983 | 82.2971 | 253.0369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:09;993 | 82.2971 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;003 | 82.2971 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;013 | 82.2971 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;023 | 82.2971 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;033 | 82.2971 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;043 | 82.2981 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;053 | 82.2981 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;063 | 82.2981 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;073 | 82.2981 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;083 | 82.2981 | 253.054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;093 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;103 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;113 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;123 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;133 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;143 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;153 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;163 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;173 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;183 | 82.2981 | 253.082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;193 | 82.2981 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;203 | 82.2981 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;213 | 82.2981 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;223 | 82.2981 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;233 | 82.2981 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;243 | 82.2991 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;253 | 82.2991 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;263 | 82.2991 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;273 | 82.2991 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;283 | 82.2991 | 253.0922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;293 | 82.2991 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;303 | 82.2991 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;313 | 82.2991 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;323 | 82.2991 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;333 | 82.2991 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;343 | 82.2981 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;353 | 82.2981 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;363 | 82.2981 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;373 | 82.2981 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;383 | 82.2981 | 253.0951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;393 | 82.2981 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;403 | 82.2981 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;413 | 82.2981 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;423 | 82.2981 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;433 | 82.2981 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;443 | 82.3001 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;453 | 82.3001 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;463 | 82.3001 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;473 | 82.3001 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;483 | 82.3001 | 253.1107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;493 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;503 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;513 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;523 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;533 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;543 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;553 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;563 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;573 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;583 | 82.3001 | 253.1245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;593 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;603 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;613 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;623 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;633 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;643 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;653 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;663 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;673 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;683 | 82.3001 | 253.1291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;693 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;703 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;713 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;723 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;733 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;743 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;753 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;763 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;773 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;783 | 82.3001 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;793 | 82.3001 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;803 | 82.3001 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;813 | 82.3001 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;823 | 82.3001 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;833 | 82.3001 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;843 | 82.2991 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;853 | 82.2991 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;863 | 82.2991 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;873 | 82.2991 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;883 | 82.2991 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;893 | 82.2991 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;903 | 82.2991 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;913 | 82.2991 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;923 | 82.2991 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;933 | 82.2991 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;943 | 82.3001 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;953 | 82.3001 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;963 | 82.3001 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;973 | 82.3001 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;983 | 82.3001 | 253.1843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:10;993 | 82.3001 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;003 | 82.3001 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;013 | 82.3001 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;023 | 82.3001 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;033 | 82.3001 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;043 | 82.3011 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;053 | 82.3011 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;063 | 82.3011 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;073 | 82.3011 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;083 | 82.3011 | 253.1788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;093 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;103 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;113 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;123 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;133 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;143 | 82.3 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;153 | 82.3 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;163 | 82.3 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;173 | 82.3 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;183 | 82.3 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;193 | 82.3 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;203 | 82.3 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;213 | 82.3 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;223 | 82.3 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;233 | 82.3 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;243 | 82.3011 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;253 | 82.3011 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;263 | 82.3011 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;273 | 82.3011 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;283 | 82.3011 | 253.186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;293 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;303 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;313 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;323 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;333 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;343 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;353 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;363 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;373 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;383 | 82.3011 | 253.1836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;393 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;403 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;413 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;423 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;433 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;443 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;453 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;463 | 82.3011 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;473 | 82.3 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;483 | 82.3 | 253.1996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;493 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;503 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;513 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;523 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;533 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;543 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;553 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;563 | 82.3 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;573 | 82.3011 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;583 | 82.3011 | 253.2201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;593 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;603 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;613 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;623 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;633 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;643 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;653 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;663 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;673 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;683 | 82.3011 | 253.2153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;693 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;703 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;713 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;723 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;733 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;743 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;753 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;763 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;773 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;783 | 82.3011 | 253.2083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;793 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;803 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;813 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;823 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;833 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;843 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;853 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;863 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;873 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;883 | 82.3011 | 253.2177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;893 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;903 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;913 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;923 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;933 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;943 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;953 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;963 | 82.3011 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;973 | 82.302 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;983 | 82.302 | 253.2206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:11;993 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;003 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;013 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;023 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;033 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;043 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;053 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;063 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;073 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;083 | 82.302 | 253.2165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;093 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;103 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;113 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;123 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;133 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;143 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;153 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;163 | 82.302 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;173 | 82.3011 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;183 | 82.3011 | 253.2376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;193 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;203 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;213 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;223 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;233 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;243 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;253 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;263 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;273 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;283 | 82.3011 | 253.2677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;293 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;303 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;313 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;323 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;333 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;343 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;353 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;363 | 82.3011 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;373 | 82.302 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;383 | 82.302 | 253.2749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;393 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;403 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;413 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;423 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;433 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;443 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;453 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;463 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;473 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;483 | 82.302 | 253.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;493 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;503 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;513 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;523 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;533 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;543 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;553 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;563 | 82.302 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;573 | 82.3011 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;583 | 82.3011 | 253.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;593 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;603 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;613 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;623 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;633 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;643 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;653 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;663 | 82.3011 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;673 | 82.302 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;683 | 82.302 | 253.3095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;693 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;703 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;713 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;723 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;733 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;743 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;753 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;763 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;773 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;783 | 82.302 | 253.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;793 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;803 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;813 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;823 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;833 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;843 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;853 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;863 | 82.302 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;873 | 82.3031 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;883 | 82.3031 | 253.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;893 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;903 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;913 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;923 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;933 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;943 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;953 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;963 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;973 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;983 | 82.3031 | 253.3311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:12;993 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;003 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;013 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;023 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;033 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;043 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;053 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;063 | 82.3031 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;073 | 82.302 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;083 | 82.302 | 253.3241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;093 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;103 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;113 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;123 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;133 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;143 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;153 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;163 | 82.302 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;173 | 82.3041 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;183 | 82.3041 | 253.32 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;193 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;203 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;213 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;223 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;233 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;243 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;253 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;263 | 82.3041 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;273 | 82.302 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;283 | 82.302 | 253.3289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;293 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;303 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;313 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;323 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;333 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;343 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;353 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;363 | 82.302 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;373 | 82.3041 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;383 | 82.3041 | 253.3246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;393 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;403 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;413 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;423 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;433 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;443 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;453 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;463 | 82.3041 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;473 | 82.3051 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;483 | 82.3051 | 253.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;493 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;503 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;513 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;523 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;533 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;543 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;553 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;563 | 82.3051 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;573 | 82.3041 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;583 | 82.3041 | 253.3328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;593 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;603 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;613 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;623 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;633 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;643 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;653 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;663 | 82.3041 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;673 | 82.3031 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;683 | 82.3031 | 253.3486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;693 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;703 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;713 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;723 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;733 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;743 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;753 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;763 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;773 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;783 | 82.3031 | 253.3397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;793 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;803 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;813 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;823 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;833 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;843 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;853 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;863 | 82.3031 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;873 | 82.3041 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;883 | 82.3041 | 253.3284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;893 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;903 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;913 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;923 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;933 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;943 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;953 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;963 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;973 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;983 | 82.3041 | 253.3216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:13;993 | 82.3041 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;003 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;013 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;023 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;033 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;043 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;053 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;063 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;073 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;083 | 82.3031 | 253.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;093 | 82.3031 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;103 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;113 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;123 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;133 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;143 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;153 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;163 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;173 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;183 | 82.3041 | 253.2824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;193 | 82.3041 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;203 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;213 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;223 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;233 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;243 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;253 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;263 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;273 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;283 | 82.3051 | 253.2871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;293 | 82.3051 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;303 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;313 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;323 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;333 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;343 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;353 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;363 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;373 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;383 | 82.3041 | 253.2923 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;393 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;403 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;413 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;423 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;433 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;443 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;453 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;463 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;473 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;483 | 82.3041 | 253.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;493 | 82.3041 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;503 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;513 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;523 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;533 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;543 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;553 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;563 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;573 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;583 | 82.3051 | 253.2661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;593 | 82.3051 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;603 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;613 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;623 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;633 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;643 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;653 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;663 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;673 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;683 | 82.3061 | 253.2605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;693 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;703 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;713 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;723 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;733 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;743 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;753 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;763 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;773 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;783 | 82.3061 | 253.2445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;793 | 82.3061 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;803 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;813 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;823 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;833 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;843 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;853 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;863 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;873 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;883 | 82.3051 | 253.235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;893 | 82.3051 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;903 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;913 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;923 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;933 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;943 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;953 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;963 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667